

绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目
（含血透供水系统） 招标文件


















招  标  人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司
2021年 10 月 


[bookmark: _Toc10676]绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）
招标文件（重新招标）



招标人名称：      浙江中成建工集团有限公司          （盖章）
招标人法人代表：    高建兴      （盖章）
招标人地址：   凤林西路123号中成大厦    
邮政编码：   312000   
联 系 人：  冯文君   电    话：15967559599 




招标代理机构名称：  浙江翔实建设项目管理有限公司        （盖章）
招标代理机构法人代表：     袁小雷    	（盖章）
联系人：    金琴子   电    话：   0575-88682895   
手  机：  18969515361  
签发日期：  2021  年     月    日



备案单位：                                            （盖章）
备案经办人：                                       （签字）
备案日期：             年           月            日
 (
1
)
目  录
第一章  招标公告 
第二章  投标人须知 
第一节投标人须知前附表 
第二节投标人须知
附表一：开标记录表 
附表二：问题澄清通知 
附表三：问题的澄清  
附表四：中标通知书 
附表五：中标结果通知书  
附表六：确认通知 
第三章  评标办法（综合评估法）
第四章  合同条款及格式
第五章  图纸
第六章  技术标准和要求
第七章  投标文件格式

第一章 招标公告
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）
招标公告
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）已于2021年9月18日在绍兴市公共资源交易中心网上发布招标信息，至投标保证金缴纳截止时间2021年10月15日17:00时，缴纳投标保证金的单位不足3家。根据相关规定要求，重新发布招标信息，重新组织招标。
1.招标条件
本招标项目绍兴市中医院改扩建工程（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心〔2018〕49号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市中医院，建设资金来自财政拨款（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江中成建工集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的纯水项目（含血透供水系统）进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
2.2 建设规模：改扩建工程项目总用地面积43044平方米（其中扩建区用地面积25006平方米，改建区用地面积18038平方米）；总建筑面积104880平方米，其中：东、中改建区地上建筑面积34573平方米，地下建筑面积7141平方米，西区扩建区地上建筑面积39727平方米，地下建筑面积23433平方米（含三等人防医疗工程救护站1845平方米）。工程费用约56016万元。招标上限价：306万元。
2.3 招标范围：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内医用中央纯水系统（含血透供水系统）的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括医用中央纯水系统（含血透供水系统）的设备材料供货、系统管道、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测等，以及设备机房内的装饰、水电暖、弱电等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。具体详见招标文件技术标准和要求。
2.4计划工期：90天（中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。
2.5 质量要求：合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
2.6标段划分：/ 。
2.7资格审查方式：资格后审。  
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，同时具有以下条件：
（1）具有净化水处理系统设备及材料供货和安装能力的制造商或代理商；
（2）具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证。
3.2主要设备、材料要求：/。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（省内企业不作要求）（有效期内）。
3.3.3企业在/年/月/日前与/签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.5 各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2021 年   月   日 8:30 时至2021年   月   日 17:00 时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金5万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年   月   日 17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799003322 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000063 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021年   月    日 9:30 时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招 标 人：     浙江中成建工集团有限公司    招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司  
地    址：    凤林西路123号中成大厦       地    址：       绍兴市越城区阳明北路692号    
联 系 人：               冯文君            联 系 人：            金琴子                   
电    话：          15967559599            电    话：      0575-88682895、18969515361   

招标人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司
2021年   月   日


招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2021年   月  日                                           2021年   月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
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第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江中成建工集团有限公司
地址：凤林西路123号中成大厦
联系人：冯文君  电话：15967559599

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江翔实建设项目管理有限公司
地址：绍兴市越城区阳明北路692号
联系人：金琴子  电话：0575-88682895/18969515361
电子邮箱：25164046@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）

	1.1.5
	建设地点
	项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内医用中央纯水系统（含血透供水系统）的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括医用中央纯水系统（含血透供水系统）的设备材料供货、系统管道、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测等，以及设备机房内的装饰、水电暖、弱电等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。具体详见招标文件技术标准和要求。

	1.3.2
	工期要求
	90天（中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。

	1.3.3
	质量要求
	合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织
√组织，踏勘截止时间：投标截止时间前3天 
        踏勘集中地点：工程项目部会议室，联系人：冯文君，联系电话：15967559599。因工程复杂，请潜在投标人参加现场踏勘，未按时参加者，招标人不再另行组织，由潜在投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2021年    月   日 17:00 时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到25164046@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。
下载网址：绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/），投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许

	1.12
	偏离
	参照技术标评分标准

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	 2021 年    月    日    时   分

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：306万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：①按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费（包括如遇到图纸、货物清单不明确或缺项的内容须无条件满足招标方要求进行的设计）；②设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、检测费（含血透用水水质检测）、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费（含质保期内的维保人员驻点服务）、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，并通过验收合格的所有费用；③深化设计增加的工程施工费用；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复（符合消防验收规范）与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）等等费用；⑤设备机房内的装饰装修费用（含水电暖、弱电）；⑥不可预见费（不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。费率为3%）；⑦本条款中第7点内容等。请各投标人综合分析并充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。
特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑，并全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
6、本项目风险控制价为最高限价的60％，若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。在风险控制价的基础上，每下降1％缴纳差额保证金壹万元(不足1％按1％计算)，以此类推。差额保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(差额保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至招标人，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)。同时本项目也不接受招标项目范围内的捐赠。
7、在施工过程中必须会发生且须支付给总包单位的费用（费率为4%，低于4%作无效标处理），投标人应在投标总价中单独列报，但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。现场必须发生费用具体包括：安全文明施工费、垂直运输费、场地使用费、防疫措施费等等，均由总包方负责实施。同时须满足下列要求：
①投标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②投标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③投标人进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（投标人须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤投标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由投标人负责。
⑥除以上内容外，施工现场其余直接发生费用，则由双方自行协商解决。
8、鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用，并充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。
9、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
4.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1.企业法人营业执照复印件；
2.提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
3.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录；3、投标人如为代理商则需承诺，中标后提供所投品牌制造商的唯一授权书。），格式自拟，加盖投标人公章。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见技术标评审标准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字处，投标人必须加盖法定代表人电子章；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。
其它要求：无
二、纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式（联合体投标的，投标文件中除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余内容只需联合体牵头人盖章）

	3.7.4
	投标文件
份数
	资格审查资料：正本一份，副本陆份；
技 术 标：正本一份，副本陆份；
商 务 标：正本一份，副本陆份。

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，建议编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：凤林西路123号中成大厦
招标人名称：浙江中成建工集团有限公司
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）投标文件，在2021年   月    日   时   分前不得开启
在包封上注明“资格审查资料”或“技术标”或“商务标”字样。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9:00至9:30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9:30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目经理等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1、 未按要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、保证金未与所投标段关联的。
四、未按规定缴纳招标文件工本费的。
☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	（1）密封情况检查：由公证处公证人员检查。
（2）开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6．3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（https：//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2% 。

	8．2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形

	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1.资格审查资料不符合要求；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在投标人须知第1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则按否决投标处理。
10.投标人被省发展改革委列入招标投标失信黑名单，且在披露期内的；
11.投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的；
12.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）：/  
（三）商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
3. 投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
4. 未按以下要求进行报价的：详见投标人须知前附表第3.2.4条款中第7点内容。
除上述规定以外，还包括招标文件中其他条款有明确无效标情形的内容。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收
到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	[bookmark: _Toc29615]10.4
	招标人补充的其他
内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

	10.5
	特别提醒
	投标人在投标过程中应认真审阅相关医疗专项图纸，原则按图施工，如发现图纸有原则性错误或不符合现行国家规范或标准，请投标人在要求提出问题的截止时间前（具体时间详见前附表第2.2.1条款）提交。
如发现清单中未包括交钥匙工程所须的全部内容，即有缺项漏项的，请在投标报价表中“其他清单”中补充完善，并列出详细的细目单。



第二节 投标人须知
[bookmark: _Toc392345909][bookmark: _Toc11269]1. 总则
[bookmark: _Toc9106][bookmark: _Toc392345910][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc229646712][bookmark: _Toc152045530]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3629][bookmark: _Toc229646713][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc392345911][bookmark: _Toc144974499]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc460][bookmark: _Toc229646714][bookmark: _Toc392345912][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc144974500]1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc392345913][bookmark: _Toc229646715][bookmark: _Toc144974502]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646716][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535]1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
[bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc392345914]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc322615398][bookmark: _Toc319408072][bookmark: _Toc323711750][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc245036603][bookmark: _Toc392345915][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc319407837][bookmark: _Toc229646724][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152042318]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc245036604][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc323711751][bookmark: _Toc319408073][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc392345916][bookmark: _Toc319407838][bookmark: _Toc322615399]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc392345917][bookmark: _Toc245036605][bookmark: _Toc322615400][bookmark: _Toc323711752][bookmark: _Toc319408074][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc319407839][bookmark: _Toc144974506]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc319408075][bookmark: _Toc392345918][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc245036606][bookmark: _Toc322615401][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc319407840][bookmark: _Toc323711753]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc323711754][bookmark: _Toc322615402][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc319407841][bookmark: _Toc245036607][bookmark: _Toc392345919][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc319408076][bookmark: _Toc1967]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27344]1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc13279]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc323711757][bookmark: _Toc245036610][bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc392345920][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc229646728][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc229646730][bookmark: _Toc152042324]2. 招标文件
[bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc322615406][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc245036611][bookmark: _Toc323711758][bookmark: _Toc319407845][bookmark: _Toc392345921][bookmark: _Toc319408080][bookmark: _Toc144974511]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc319408081][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc322615407][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc245036612][bookmark: _Toc323711759][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc392345922][bookmark: _Toc319407846][bookmark: _Toc392345924][bookmark: _Toc3662]2.2  招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
[bookmark: _Toc229646729][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc392345925][bookmark: _Toc144974515]3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式)
（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式)
（3）投标报价表（格式）
  拟投入的主要施工人员一览表（格式）（招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
（1）技术响应表（格式）
（2）主要配置说明一览表（格式自拟）
（3）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
（4）产品制造、安装、验收标准
（5）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状
（6）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍
（7) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施
投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）（格式）、品牌偏离表（格式） （招标人需要增加的其他技术内容）。
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第3.5条款。
[bookmark: _Toc392345926][bookmark: _Toc5081]3.2 投标报价
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc229646731]3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345927][bookmark: _Toc22162]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc229646732]3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc10327][bookmark: _Toc392345928]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc229646733][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc144974520]3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）其他法律法规规定情形。 
[bookmark: _Toc319407854][bookmark: _Toc322615415][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc319408089][bookmark: _Toc245036620][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc323711767][bookmark: _Toc16875][bookmark: _Toc392345930][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc229646740][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc323711768][bookmark: _Toc322615416][bookmark: _Toc319407855][bookmark: _Toc319408090][bookmark: _Toc245036621]3.5资格审查资料
[bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc229646735][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc144974522]3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29305]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
[bookmark: _Toc11039]3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc323711769][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc392345931][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc245036622][bookmark: _Toc144974523]3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，建议编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc7085]4. 投标
[bookmark: _Toc392345932][bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc319407857][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc245036623][bookmark: _Toc322615418][bookmark: _Toc319408092][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc323711770]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc319407858][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc245036624][bookmark: _Toc323711771][bookmark: _Toc392345933][bookmark: _Toc319408093][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc322615419][bookmark: _Toc144974525]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
[bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc319407859][bookmark: _Toc245036625][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc392345934][bookmark: _Toc319408094][bookmark: _Toc323711772][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc322615420]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc392345935][bookmark: _Toc14614]4.4 投标文件的拒收情形
[bookmark: _Toc18369][bookmark: _Toc392345936]详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）
[bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc229646741][bookmark: _Toc392345937][bookmark: _Toc13624]5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc229646742][bookmark: _Toc392345938][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc28832][bookmark: _Toc144974529]5.2 开标
[bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530]主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc296602450]（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
[bookmark: _Toc392345939][bookmark: _Toc624]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc392345940][bookmark: _Toc229646744][bookmark: _Toc21142]6. 评标
[bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc392345941][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc229646745]6.1 评标委员会
[bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc229646746]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc392345942][bookmark: _Toc28610]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc392345943][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc229646747]6.3 评标
[bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc229646748]评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc413488678][bookmark: _Toc27286]6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc392345944]7. 合同授予
[bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc392345945][bookmark: _Toc229646749][bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc152042343]7.1 定标方式
[bookmark: _Toc229646750][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc392345946]7.2中标公示
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc229646751][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc152042345]招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
[bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc4618][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc392345947][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc246996212]7.3 中标通知
[bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc392345948]7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30125]7.4 履约担保
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc179632588]7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc392345949][bookmark: _Toc32528]7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc245036638][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc392345950][bookmark: _Toc323711786][bookmark: _Toc24179][bookmark: _Toc144974539]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc319407873][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc392345951][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc319408108][bookmark: _Toc323711787][bookmark: _Toc322615435][bookmark: _Toc245036639][bookmark: _Toc17490]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc323711788][bookmark: _Toc319407874][bookmark: _Toc322615436][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc25234][bookmark: _Toc245036640][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc319408109][bookmark: _Toc392345952]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc392345953][bookmark: _Toc323711789][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc245036641]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc245036642][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc323711790][bookmark: _Toc319407876][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc392345954][bookmark: _Toc319408111][bookmark: _Toc322615438][bookmark: _Toc152045575]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc323711791][bookmark: _Toc319408112][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc319407877][bookmark: _Toc322615439][bookmark: _Toc245036643][bookmark: _Toc392345955][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc144974544]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc319407878][bookmark: _Toc319408113][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc245036644][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc323711792][bookmark: _Toc322615440][bookmark: _Toc392345956][bookmark: _Toc152042353]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc322615441][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc245036645][bookmark: _Toc319407879][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc319408114][bookmark: _Toc323711793][bookmark: _Toc392345957][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc323711794][bookmark: _Toc319407880][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc392345958][bookmark: _Toc245036646][bookmark: _Toc322615442][bookmark: _Toc319408115][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc9812][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc357955317][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc245036647][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc323711795][bookmark: _Toc392345959][bookmark: _Toc144974547]9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
[bookmark: _Toc576]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc322615444][bookmark: _Toc323711796]10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc323711797][bookmark: _Toc322615445]10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表


[bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc323711800][bookmark: _Toc413527432][bookmark: _Toc184635081]附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
                          编号：

             （投标人名称）: 
             （项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于    年   月   日时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日时前将原件递交至     （详细地址）。


评标委员会负责人：       （签字）

年   月   日

4

[bookmark: _Toc9597]附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
         (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……




投标人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年   月   日

[bookmark: _Toc11393]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	中标价：（大写）： 	            （小写）：	       
其中改建区（小写）：	       
扩建区（小写）：	       

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同
地址
	

	其他需说明内容
	


                                
                         招标人：                     （盖章）
     年    月    日
                                                 招标代理机构盖章：             （盖章）
     年    月    日


备案部门：             （盖章）
     年    月    日
[bookmark: _Toc30185]                                     
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书


              （未中标人名称）: 
我方已接受         （中标人名称）于        （投标日期）所递交的       （项目名称）     标段投标文件，确定           （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！




招标人：           （盖单位公章）


年   月   日



	


[bookmark: _Toc23370]附表六：确认通知
确 认 通 知

           （招标人名称）: 
我方已接到你方   年   月   日发出的          （项目名称）     标段招标确认的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。


投标人：        （盖单位公章）

年  月  日

[bookmark: _Toc321687881][bookmark: _Toc413527636]






















[bookmark: _Toc3979]第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员数量见投标人须知前附表。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）技术标（满分70分）
	序号
	评审项目
	评分标准

	一
	技术部分（56）分

	1
	产品综合参数       （满分25分）
	投标人提供的技术响应参数与招标文件技术要求的适合性，由评委针对每一条技术响应情况进行评审，全部符合得25分，每出现一项负偏离或相关证明材料不符合扣1分，扣完为止。
注：实质性技术参数条款以“★”号标注，有一条负偏离即为无效标。

	2
	产品质量保证措施    
（满分6分）
	原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠，对制造商设备生产能力及施工机具（提供购置凭证）、检验仪器（提供购置凭证）及工程关键部位的施工方案等酌情打分，优得5.1-6分，良得2.1-5分，一般得0.1-2分。

	3
	施工组织方案       （满分7分）
	对本项目的施工组织方案及实施过程中的重点难点分析、进度安排、施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性，施工质量的控制和检验手段是否科学等进行评审。优得5.1-7分，良得2.1-5分，一般得0.1-2分。

	4
	人员配置           （满分7分）
	（1）投标人项目部管理人员中，配有施工员、资料员、材料员、质量员、安全员各1人（不得兼任），每人得0.6分，最高得3分；
（2）技术负责人具有高级工程师证的，得2分；
（3）项目负责人具有机电工程专业注册建造师证：二级的，得1分；一级的，得2分。
[bookmark: _GoBack]投标文件中须提供上述管理人员岗位证书、技术负责人职称证书和项目负责人注册证书复印件，同时提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。未提供不得分。

	5
	售后服务体系、服务标准、备件支持、保修措施（满分5分）
	售后服务体系完善、服务标准规范化程度高、备件齐全、保修措施完善、备品备件质保期后优惠率大的投标单位得4.1-5分；
售后服务体系较完善、服务标准规范化程度较高、备件较齐全、保修措施较完善、备品备件质保期后优惠率较大的投标单位得2.1-4分；
售后服务体系一般、服务标准规范化程度一般、备件量一般、保修措施一般、备品备件质保期后优惠率一般的投标单位得0.1-2分。

	6
	质保期优惠
（满分6分）
	质保期期限仅满足招标文件规定的质保期要求的，得0分；超过招标文件规定的质保期每12个月的，得2分，最高得6分。（不足12个月的不计分）
注：质保期优惠包含人工、材料及配件（含附件列表）费等。

	二
	资信部分（14）分

	1
	
类似业绩
（满分6分）
	设备制造商自2016年1月1日以来（以验收证明时间为准），完成过单项合同金额300万元及以上的纯水集中供应系统或中央分质供水系统或中央纯水系统等同类施工业绩。每项业绩得2分，最高得6分。投标文件中须提供合同、验收证明（业主方盖章）复印件，未提供不得分。

	2
	制造商认证情况
（满分6分）
	[bookmark: _Hlk71840787]制造商具有ISO14001 环境管理体系认证的，得1分；
制造商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证的，得1分；
制造商具有医疗器械认证证书13485的，得1分；
制造商具有售后服务认证五星级证书的，得3分，四星级 2分，三星级1分。
投标文件中须提供有效证书复印件，未提供不得分。

	3
	制造商资质情况
（满分2分）
	[bookmark: _Hlk71841133]制造商具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的，得2分；没有不得分。
投标文件中须提供资质证书复印件，未提供不得分。


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。
由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标得分为：如评标专家为7人及以上，则从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-30分）
☑  平均价法
	评价项目
	分值
	评分标准

	投标报价

	30分
	（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个（含）至7个（含）时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算各投标人商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（30分）；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。
如投标报价评分不足0分的，则按0分计取。


（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务标评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
[bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc392345963][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc229646768]7、其他建议。
[bookmark: _Toc2565]
第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc406074420][bookmark: _Toc297017781]一、合同协议书
甲方（发包人、总承包单位）：浙江中成建工集团有限公司
乙方（承包人）：             （承包人名称）           
丙方（业主、使用人）：绍兴市中医院、
丁方（代建单位）绍兴市城投建设开发有限公司
鉴于：丙方为绍兴市中医院改扩建工程建设项目业主单位，丁方为该项目代建方，甲方为该项目总承包单位。现由甲方作为发包人对所需的进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该承包人（乙方）。甲乙丙丁四方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、项目概况
1、项目名称：绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）。
2、项目地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
3、项目内容：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内医用中央纯水系统（含血透供水系统）的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括医用中央纯水系统（含血透供水系统）的设备材料供货、系统管道、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测等，以及设备机房内的装饰、水电暖、弱电等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。具体详见招标文件技术标准和要求。
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
90天（中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。
五、质量标准
合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为        ，大写      。 
本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由乙方自行深化完成并经甲方同意并丙、丁方确认，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料，则需经甲方同意并丙、丁方确认变更为升级后的设备或材料，费用不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。甲方所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙丙丁四方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式16份，正4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12 份（甲、乙、丙、丁方各3份）。

甲方：(盖章）                          乙方：(盖章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：

监督方：绍兴市中医院（盖章） （丙方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000        
传    真：0575-88269882

监督方：绍兴市城投建设开发有限公司（盖章）（丁方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000  
传    真：

签订日期：   年  月  日





















[bookmark: _Toc406074421][bookmark: _Toc297017782][bookmark: _Toc17297][bookmark: _Toc406074422][bookmark: _Toc297017783]
二、合同一般条款
1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方及丙方接受的规格性能偏离表相一致。
[bookmark: _Toc28660]2、产品的质量、技术标准
合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
3、质量保证
3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方及丙方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方及丙方满意的使用性能和使用寿命。
[bookmark: _Toc23533]4、质量保证期
产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少 24 个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。
[bookmark: _Toc4104]5、合同修改
5.1甲乙丙丁的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由四方签署的合同修改书。
5.2除非甲方及丙方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
[bookmark: _Toc21842]6、违约责任
6.1产品质量责任
1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方及丙、丁方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和丙方的直接经济损失。
2）乙方在接到甲方及丙方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙、丁方需求并获得书面审批。
3）在产品质量保证期内，由于甲方及丙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方及丙方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   
6.2违约赔偿      
除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方及丙方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。
7、争议处理    
凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲方及丙方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
8、合同生效及其他
8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。
8.2本合同一式16份，正本4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12份（甲、乙、丙、丁方各3份），同等生效。


三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
1、合同交货期    
90天（中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。包括深化设计、制造、采购工期（甲方提供的招标图纸中如遇不满足规范要求或因规范更新不满足新规范要求等情况，乙方在深化过程中有义务进行优化，并严格按照满足现行规范要求实施。深化设计图纸须经主体设计单位审核通过，并经监理、甲方及丙方、丁方同意后实施），现场安装（含配套土建）、调试、交验、配合土建验收。甲方及丙、丁方发出书面排产通知日开始计算工期。
2、交货方式绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方及丙、丁方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货，并堆放至指定仓库。
4、接货通知
乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方及丙、丁方，以便接货。甲方及丙、丁方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
6、 [bookmark: _Toc21937]付款方式（根据医用气体调整）
（1）预付款
第1次付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付扩建区签约合同价的10%的预付款，改建区开工前30天支付改建区签约合同价的10%的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行。
（2） 货款支付
第2次付款：开工令发出后，支付至扩建区（改建区）合同价的20%。
第3次付款：主要设备到货并开箱验收合格后，支付至扩建区（改建区）合同价的60%。
第4次付款：该项目专项竣工验收合格后，支付至扩建区（改建区）合同价的85%，并退还履约保证金（不计利息）。
第5次付款：审计结算完成且资料齐全移交甲方且丙、丁方接收后，支付至结算价的97.5%。
第6次付款：余款2.5%（不计利息）作为质量保证金，缺陷责任期2年满，在缺陷修复完成并经甲方及丙、丁方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。
注：①上述第1次付款至第4次付款中，合同总价（或合同价）均不包括不可预见费。②每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票（税率13%）及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。
乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
乙方应在每月20日前向甲方递交工程款支付报审资料，并不能影响甲方向丙方递交工程款支付报审资料，因乙方未能及时提交工程款支付报审资料导致甲方向丙方递交工程款支付报审资料滞后的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
甲方收到丙方工程进度款后3日内向乙方支付当月工程进度款，如丙方向甲方支付工程进度款滞后，甲方向乙方支付工程进度款也相应滞后。
7、结算原则
中标总价（不包括不可预见费）一次性包死，不再调整。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时单价按以下口径确定：
（1） 合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
（2） 合同中没有类似项目综合单价的，由甲方签证后按照中标下浮率及优惠条件同比例计算变更费用。凡此设计变更，乙方在完成每份设计变更联系和现场签证单工程内容后14天内向监理提交正式工程变更费用结算书。注：中标下浮率=（上限价-中标价）/上限价×100% 。
注：本工程除丙方要求的重大变更外，原则上不允许设计变更。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方及丙、丁方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书，要求有8份。
（2）施工图，要求有10份。
（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（4）制造厂出具的品质保证书正本。
（5）制作期间的试验、检试报告。
（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图、纯水流线图；
    b、设备操作与维修手册。
（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（8）以上所有资料必须为中文。
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，要符合评杯要求。
9、技术服务
乙方免费对甲方及丙、丁方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方及丙、丁方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方及丙、丁方认可的其他标准，甲方及丙方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方及丙、丁方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方及丙、丁方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方及丙、丁方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方及丙、丁方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方及丙、丁方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方及丙、丁方的最终验收。
在第一批设备供货之前，丙方将会同丁方、甲方、监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方及丙、丁方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方及丙、丁方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方及丙、丁方和监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
[bookmark: _Toc812]12、设备的安装、调试
12.1合同所订的货物到达甲方及丙、丁方后，乙方应在收到甲方及丙、丁方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
12.2乙方人员在甲方及丙、丁方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。
12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。
安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。
13、设备验收
13.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方及丙、丁方参考，经甲方及丙、丁方确认后，作为验收的依据。
13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方及丙、丁方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方及丙、丁方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。
13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙丙丁方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及丙方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方及丙方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方及丙方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。
[bookmark: _Toc8150]14、质保及维修
14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方及丙、丁方提交质保期验收报告，验收由甲方及丙、丁方签字认可。
14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少24个月。
14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到丙、丁方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
14.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿丙方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到丙方通知后2小时内做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在丙方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。乙丙双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
15、安全要求：
15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。
15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方及丙、丁方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc10358]16、违约责任
16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同、丙方没收全部的履约保证金（提示：请根据项目实际明确谁有权没收履约保证金）并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。
16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方及丙、丁方的要求退货并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金20000元，累计发生2次（含）以上的，甲方、丙、丁方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方及丙、丁方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。
16.3乙方接受甲方及丙、丁方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方及丙、丁方提前十五天发出有甲方及丙、丁方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方及丙、丁方不承担违约责任。
16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方及丙方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方及丙、丁方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方及丙、丁方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。
16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方及丙、丁方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.6未经甲方及丙、丁方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方及丙、丁方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。
16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
16.9因乙方原因造成绍兴市中医院改扩建工程单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
[bookmark: _Toc18664]17、其他
17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方及丙、丁方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金5000元，如造成甲方及丙、丁方损失的，甲方及丙、丁方有权全额向乙方追索且甲方及丙、丁方有权视情形解除本合同。
[bookmark: _Toc167673086][bookmark: _Toc167673087]17.3 工程进度要求：
乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与甲方商定配合工作及费用，并与甲方签订总包管理协议；合同生效后15天内完成所有进场施工准备工作（包括设备进场）。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.4项目实施过程中，乙方和甲方在施工界面上存在交叉施工，乙方应和甲方做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
纯水项目（含血透供水系统）专项与各专业施工界面表
	序号
	专业工程
	施工界面

	1
	强电工程
	电源至总箱进线端（电箱由专业单位提供，第一只总箱后若有分箱由专业单位自理）。

	2
	弱电工程
	纯水在纯水机房内预留两个网络点，一个电话点。

	3
	消防工程
	按医疗专项区内专项设计的火灾自动报警机；联动系统，消火栓系统，喷淋系统，智能应急照明，防排烟系统，其余上述未涉及内容如与医疗专项相关均由各专项单位负责实施。

	4
	暖通工程
	暖通图审图里其预留的管道井处第一只阀门。阀门后所有管道设备风管由医疗专项采购安装。

	5
	土建安装工程
	墙体和结构楼板开洞、补洞、桥架、预埋件、设备等均有由专业单位自理。



17.5为保证工程质量，在纯水项目（含血透供水系统）所在地建筑物验收之后，还应进行纯水项目（含血透供水系统）单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。
验收合格条件为：
· 运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
· 所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
· 按规定需要第三方相关部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方相关部门出具的合格检测报告；
· 全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
· 整套设备在交由使用人之前已通过试运行。
18、售后服务
18.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内做出响应并提出解决办法，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。驻场人员数量及资质须满足甲方及丙方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣500元/天。
18.2每个维修项目完成后，经甲方及丙方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方及丙、丁方有权委派他方处理，处理结果由甲方及丙、丁方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方及丙、丁方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向丙方支付违约金1000元。
[bookmark: OLE_LINK6]18.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方及丙、丁方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及丙、丁方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
18.5乙方免费培训甲方及丙方或甲方及丙方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
18.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
18.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
18.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
18.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
18.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。
18.11备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
19、不可抗力
19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
19.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
20、 其他
乙方应无条件配合总包智能化施工单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关端口。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附件1：廉政合同（格式）
廉政合同

甲方 ：浙江中成建工集团有限公司
乙方 ：               （承包人） 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：浙江中成建工集团有限公司（盖章）    乙方：                （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或
其委托代理人：         （签字）           其委托代理人：        （签字）
日期：      年     月     日              日期：     年     月       日


附件2：履约保函（格式）

履约保函

浙江中成建工集团有限公司：
鉴于            （以下简称“甲方”）接受          （以下简称“乙方”）于     年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20   年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。



担保人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
     年     月     日
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附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内纯水项目（含血透供水系统）供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本3份，甲、乙方及浙江中成建工集团有限公司各1份；副本11份，甲方3份，乙方3份，浙江中成建工集团有限公司5份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。

甲方：             （盖单位章）                 乙方：            （盖单位章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：     （签字）                     其委托代理人：      （签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日


附件4：工程质量保修书（格式）
[bookmark: _Toc30226]质 量 保 修 书
甲方（总承包单位、发包人）：                          　　                        
乙方（承包人）：                              　　                    
丙方（业主、使用人）：                          　　 
为保证                         项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为业主使用产品之日起算。
三、质量保修责任
1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在4小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保证金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保证金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7.在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。
8.在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
9.保修费用由乙方承担。
四、质量保证金的支付
本项目质量保证金为结算总价款的2.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保证金返还时不计银行利息。
五、质量保证金的返还
质量保修期满后，经甲、丙方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，丙方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保证金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

甲方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：

乙方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  

  丙方：        （盖章）
  法定代表人或授权代表：
  地址：
  电话：




第五章  图纸

[bookmark: _Toc19145]招标人提供由中国建筑上海设计研究院有限公司提供的纯水项目（含血透供水系统）项目图纸（电子版），请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在工程量清单及其他中下载电子版图纸。

第六章  技术标准和要求
一、招标内容：
本次招标工程为绍兴市中医院改扩建工程内的医用中央纯水系统（含血透供水系统）交钥匙工程，本次采用中央集中制备纯水、分质分量供水系统；针对各科室不同的水质应用要求，设计不同的后处理工艺，以满足全院各楼各相关科室对医疗纯水的使用。包括检验中心、中心供应室等科室主要使用的去离子用水；手术部、外科手术室、内镜中心、牙科等科室主要使用的去有机物和微生物用水；血透中心使用的血液透析用水等内容。中标人应完成按业主需求内的施工图和技术规范要求内的全部内容，包括医用中央纯水系统（含血透供水系统）的设备材料供货、系统管道、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测等，以及设备机房内的装饰、水电暖、弱电等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。
二、标准和规范：
2.1中标人所提供的设备，应达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。
2.2中标人应详细列出所采用的上述标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新有效版本。
2.3所有设备的设计、安装、调试、试运行必须符合中华人民共和国国家有关标准和规范。
2.4应满足以下规范标准（包括但不限于）：
《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》                  	GB5749-2006
《饮用净水水质标准》                                    CJ94-2005
《分析实验室用水规格和试验方法》                	    GB/T 6682-2008
《医疗设备电气安全标准》                        	    GB9706-2007
《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》                 WS 310.1-2016
《医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310.2-2016
《软式内镜清洗消毒技术规范》                         WS 507-2016
《血液透析及相关治疗用水》                              YY0572-2015
《建筑给水排水设计标准》                                GB50015-2019
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》                GB50242-2015
《建筑电气工程施工质量验收规范》                        GB50303-2015
《医院洁净手术部建筑技术规范》                          GB50333-2013
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》            GB 50236-2011
《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》           GB/T 19228.1-2011
《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》   GB/T 19228.2-2011
《智能建筑工程质量验收规范》                            GB50339-2013
《建设工程文件归档整理规范》                            GB/T50328- 2014
国家及地方颁发的其它相关法律法规； 
由招标人认可的其他国家的其他相关标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）；
其他有关的中国规定。
上述标准（规范）中如与新标准（规范）冲突的，按新标准（规范）执行。
三、具体技术参数：
3.1项目技术规格表
3.1.1中央纯水系统
	序号
	项目
	招标要求

	1
	项目用途
	以绍兴中医院扩建区工地自来水为原水（水质以提取医院工地水样做检测，指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由位于地下层的中心纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水。

	2
	用水种类和部门
	供给以去除离子为主要求的科室用水的有检验中心、中心供应室等；以去除有机物和微生物为主要求的科室用水有手术部、外科手术室、内镜中心、牙科等。

	3
	数量
	1套

	4
	项目
总产水量
	14T/H（水温25℃）

	5
	水机房面积
	现场确定

	6
	水机房位置
	暂定位于地下层

	7
	送水最大量程
	满足医院施工设计图要求

	8
	环境
适应性要求
	中央主机房内环境温度：5℃∽40℃

	
	
	大气压力：夏季 100.55 KPa

	9
	电源条件
	电压：∽380V，3相，5线

	
	
	∽220V，单相，3线

	
	
	频率：50HZ

	
	
	电压波动：±5%

	
	
	接地电阻要求：≤4欧姆

	10
	抗地震要求
	项目须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

	11
	项目运行要求
	保持日常运行的安全、可靠和不停机维护。全天24小时连续工作制，年365天。

	12
	项目安装要求
	包括机房外管路的安装工作，医用纯水中心机房内相应的预处理、后处理项目，管道材料、电气控制等的供货，安装，项目调试、负责通过相关验收和售后服务。

	13
	项目工艺要求
	项目应双套设计，日常运行中既可双套同时制水，又可单套制水；每单套项目生产产品水的能力不小于8M³/H（水温25℃）。各路动力泵采用一开一备设计，运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。各路纯水均要求循环回路。

	14
	设计使用寿命
	除密封件、易耗件等一类消耗品外，所有部件都应具有连续正常使用超过3年的寿命。

	15
	核心部件要求
	反渗透膜组件、水泵、主要电器组件等核心部件采用国际知名品牌

	16
	过流材质
	预处理部分、后处理部分卫生级304不锈钢或以上材质氩弧焊连接，确保供水管内壁表面光滑无死腔。机房外管路部分采用304不锈钢或以上材质和卡压方式连接。

	17
	控制方式
	PLC全自动控制/手动控制

	18
	PLC全自动控制的基本要求
	项目PLC全自动控制至少应具备下列功能：

	
	
	1、原水箱低液位自动报警功能；

	
	
	2、原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

	
	
	3、纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能；

	
	
	4 、遇1情况或原水压力过低RO泵自动保护功能；

	
	
	5 、纯水箱高液位自动停止制水，有多个纯水箱时任一纯水箱至中液位自动制水、超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能；

	
	
	6 、纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；

	
	
	7 、水质、水量、工作水压力在线自动检测功能；

	
	
	8 、具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能；

	
	
	9、提供远程管理与监控的协议通讯接口：

	
	
	10、项目运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示。

	19
	运行监控平台
	纯水制备间配置全套的集中运行监控平台，提供故障报警，运行数据及状态的查询功能，屏蔽控制功能，制造商须提供证明材料（运行界面等）。

	
	
	设备制造商需向招标人提供无线远程管理服务，设备的运行数据和报警信息可以不受地域限制实时发送到设备制造商的服务平台，提供预防式的售后服务，制造商须提供证明材料（运行界面等）。


3.1.2血液透析用制水设备
	序号
	项目
	招标要求

	1
	原水要求
	进水量＞8T/H，水压＞0.2Mpa

	2
	工艺要求
	设备由原水增压装置 +预处理系统 +双级反渗透系统+ 控制系统组成

	3
	产水要求
	设备二级产水量≥3000L/H（25℃）、冬季绝对满足60床血透用水需求

	4
	技术要求
	双级反渗透处理过程，并具备单／双级工作模式切换功能，主机有紧急手动启动功能。一、二级直接耦合，无中间装置（包括水箱），并且双级中的任一级均可单独工作。后级无任何双口压力包装置，防止细菌内毒数增长。）系统采用PLC+ 触屏控制，智能安全保护措施，密码进入操作界面，人机界面显示。设备具有故报警功能，具有自我检测报警相关信息文字提示功能，系统具有低压和高压、缺水缺电保护功能、实时数据监控，在线显示运行状态、在线显示产水电导率、在线显示预处理系统工作压力。系统运行参数设置包含产水电导超标设置、开机冲洗时间设置、停机循环间隔时间、开关机时间设置、消毒纯水预冲洗时间设置、纯水清洗时间设定等内容。消毒运行参数的设定，可设定消毒液的循环时间、浸泡时间等参数、设备并且具有一键式化学消毒功能，操作简便。原水泵采用变频控制方式自动调节水泵的工作频率以应对原水的压力变化。设备具有一键制水功能，当触控系统发生故障时，设备仍可正常启动制水、保障纯水正常供应。

	5
	热消毒装置
	热消毒装置可独立操作且具备与水处理主机联动、自动定时热消功能。热消毒采用过流式加热、具备自动控制、液位保护、温控保护、消毒提示等功能。热消装置中具有流量开关控制如遇在热消过程中停水、热消自动停止功能。


3.2医用纯水系统用水点及用水量需求
3.2.1结合医院平面设计，纯水用水点及用水量分布如下：
	序号
	楼号/楼层
	用水科室/地点
	用水点设置说明
	水质类别
	用水点（个）
	设计用水量（L/h）

	1
	门诊医技楼二层
	检验中心
	血液检测、体液检验、试剂准备、标本制备、扩增分析、细胞室、结核涂片处置室、细菌培养室、HIV、生化免疫6、污洗
	检验用水
	16
	900

	2
	门诊医技楼二层
	中心供应室
	清洗槽3、终末漂洗2、清洗机4、高压灭菌机4、腔镜清洗3、蒸汽机1
	清洗用水
	17
	4000

	3
	门诊医技楼三层
	内镜中心
	支气管镜洗消间2、粗洗清洗槽间1、洗消一体机4
	
	7
	2000

	4
	门诊医技楼四层
	喉镜
	喉镜清洗间
	
	1
	300

	5
	门诊医技楼三层
	手术室
	洗鞋间、打包污洗2、消毒
	
	4
	800

	6
	门诊医技楼六层
	蒸汽发生器
	/
	
	1
	2000

	7
	门诊医技楼三层
	皮肤科
	消洗
	
	1
	200

	8
	门诊医技楼三层
	美容科
	/
	
	1
	200

	9
	门诊医技楼三层
	　
	牙科吸收机房
	
	1
	200

	10
	门诊医技楼四层
	牙科
	牙椅11（预留2个点）、洗手更衣2、消毒供应
	
	14
	700

	11
	门诊医技楼四层
	眼科
	洗手更衣
	
	1
	200

	12
	门诊医技楼二层
	外科手术室
	刷手
	冲洗用水
	1
	200

	13
	门诊医技楼三层
	手术室
	刷手
	
	10
	1800

	14
	门诊医技楼三层
	皮肤科
	手术室刷手
	
	1
	200

	15
	门诊医技楼三层
	妇科
	人流手术洗手
	
	1
	200

	16
	合计
	76
	13600



3.2.2采用分质供水方式，水量及水质汇总统计如下：
	序号
	分类
	用水点
（个）
	用水量
（L/h）
	水质标准
	输水管路

	1
	检验用水
	16
	900
	《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）一级标准
	管路材质：SS304；
管径：DN25-20

	2
	清洗用水
	48
	10300
	《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》（WS310.1-2016）、《医院消毒供应中心第2部分：《清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS310.2-2016）、《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS 507-2016）
	管路材质：SS304；
管径：DN50-20

	3
	冲洗用水
	13
	2400
	美国冲洗用水标准
	管路材质：SS304；
管径：DN25-20

	合计
	76
	13600
	    水处理机的主要配件为RO膜元件，其特点是：其它条件恒定不变情况下，温度每下降1℃，产水量可下降3%左右。另外同时充分考虑RO膜元件的年衰减率，膜的堵塞，及医院日后发展添置用水设备的可能，设计纯水实际量。

	设计
	76
	14000
	

	中心水机房暂定在门诊医技楼地下一层纯水机房，建议承重≥35t,做好防水和地坪。



3.3水质参考标准
附表1. 血透用水标准（血液透析及相关治疗用水YY0572-2015）
微生物要求：透析用水中的细菌总数就不超过100CFU/ml,干预水平应建立在系统微生物动力学知识之上。通常，干预水平是最大允许水平的50%。
透析用水中的内毒素含量应不超过0.25EU/ml。必须建立干预水平，通常，干预水平是最大允许水平的50%。
透析用水中化学污染物的浓度：不超过表1和表2的规定。
表一、透析用水中有毒化学物和透析溶液电解质的最大允许量
	污染物
	最高允许浓度mg/L ᵃ

	血液透析中已证明毒性的污染物

	铝
	0.01

	总氯
	0.1

	铜
	0.1

	氟化物
	0.2

	铅
	0.005

	硝酸盐(氮)
	2

	硫酸盐
	100

	锌
	0.1

	透析溶液中的电解质

	钙
	2(0.05 mmo1/L)

	镁
	4(0.15 mmo1/L)

	钾
	8(0.2 mmo1/L)

	钠
	70(3.0 mmo1/L)

	ᵃ 除非有其他注明。


表二、透析用水中微量元素的最大允许量
	污染物
	最高允许浓度mg/L

	锑
	0.006

	砷
	0.005

	钡
	0.1

	铍
	0.0004

	镉
	0.001

	铬
	0.014

	汞
	0.0002

	硒
	0.09

	银
	0.005

	铊
	0.002



附表2. 检验用水标准（分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682-2008）
	指标名称
	一级水

	PH值范围（25℃）
	-

	电导率（25℃）
	ms/m≤
	0.01

	
	us/cm≤
	0.1

	比电阻MΩ.cm@25℃＞
	10

	可氧化物质含量[以O计]mg/L
	-

	吸光度（254nm，1cm光程）
	≤0.001

	可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L）
	≤0.01

	蒸发残渣（105℃±2℃）含量（mg/L）
	-



附表3. 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范（WS 310.2-2016）
	指标名称
	给水

	蒸汽残留
	≤10 mg/L

	二氧化硅，SiO2
	≤1 mg/L

	铁
	≤0.2 mg/L

	镉
	≤0.005 mg/L

	铅
	≤0.05 mg/L

	除了铁、镉、铅之外的微量重金属
	≤0.1 mg/L

	氯化物（Cl'）
	≤2 mg/L

	磷酸盐（P2O5）
	≤0.5 mg/L

	终末漂洗用水电导率（在25℃）*
	≤15us/cm

	压力灭菌器供给水电导率（在25℃）*
	≤5us/cm

	PH值（酸性度）
	5-7

	颜色
	无色、洁净、无沉淀

	硬度（碱土）
	≤0.02 mmol/L



注：内镜清洗用水在满足上述标准同时，满足《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS 507-2016）：细菌Bacteria Count≤10cfu/100mL。
附表4. 冲洗用水标准
	项目
	标准值（mg/L）

	铁Iron
	≤0.30

	锰Manganse
	≤0.05

	铜Copper
	≤1.0

	锌Zine
	≤1.0

	阴离子成分洗涤剂
Foamig Agents Foamig Agents
	≤0.3

	氟化物Fluoride
	≤1.0

	砷Arsenie
	≤0.04

	硒Selenium
	≤0.01

	汞Mercury
	≤0.002

	铬Chromium
	≤0.005

	镉Cadmium
	≤0.01

	铅Lead
	≤0.05

	细菌Bacteria Count
	≤20cfu/mL

	总固体含量
Total Dissolved
	≤500


3.4工艺流程要求
3.4.1中央纯水系统
 (
原水箱
) (
自来水
) (
反渗透系统
) (
预处理系统
)

 (
检验中心等检验
用水
)
 (
后处理装置
)

 (
中心供应、内镜中心
、牙椅
等清洗
用水
) (
后处理装置
)
 (
纯水箱
)

 (
手术室
刷手
、皮肤科
、妇科刷手等
的
冲洗用水
) (
后处理装置
)


3.4.2血液透析用制水设备
 (
血透中心的血液透析
制水设备
) (
透析用水点
)


3.5货物清单及推荐品牌
3.5.1中央纯水系统配置清单（扩建区）
	序号
	设备材料名称
	规格型号
	推荐品牌
	单位
	数量

	一
	预处理系统
	单套处理能力8T/H
	
	
	

	1
	原水箱
	2.0t，锥底水箱，材质304SS，含进水导流管，溢流口，可视液位管，含液位控制
	国内优质品牌
	套
	2

	2
	原水泵
	流量8t/h，扬程50m，过流材质304SS，两用两备，变频控制
	格兰富/威乐/ITT
	台
	4

	3
	机械过滤器（含滤料）
	φ900，材质304SS
	国内优质品牌
	台
	2

	4
	自动控制器
	过滤时间型，自动控制运行、反洗
	滨特尔/阿图祖/唯赛博
	台
	2

	5
	软水器（含滤料）
	φ900，材质304SS内衬胶
	国内优质品牌
	台
	2

	6
	自动控制器
	软化时间型，自动控制运行、再生
	滨特尔/阿图祖/唯赛博
	台
	2

	7
	盐桶
	500L，材质PE
	国内优质品牌
	台
	2

	8
	活性炭过滤器（含滤料）
	φ900，材质304SS内衬胶
	国内优质品牌
	台
	2

	9
	自动控制器
	过滤时间型，自动控制运行、反洗
	滨特尔/阿图祖/唯赛博
	台
	2

	10
	精密过滤器
	单套出水能力8m³/h，过滤精度5μm，筒体材质304SS
	国内优质品牌
	台
	2

	11
	电动阀
	系统配套
	开立达/特克/远大
	套
	1

	12
	连接管阀件
	DN65-20，材质SS304
	诺盟、凯斯特、元创
	套
	1

	13
	配套仪表电缆等
	满足系统需求
	元通、万马、上上
	套
	1

	二
	反渗透系统
	
	
	
	

	1
	一级RO高压泵
	流量8t/h，扬程110m，过流材质304SS
	格兰富/威乐/ITT
	台
	2

	2
	一级反渗透膜
	稳定脱盐率＞98%，满足医疗用水的卫生要求
	陶氏/海德能/东丽
	支
	12

	3
	一级反渗透膜壳
	8040-2，双芯
	国内优质品牌
	支
	6

	4
	二级RO高压泵
	流量13t/h，扬程110m，过流材质304SS
	格兰富/威乐/ITT
	台
	1

	5
	二级反渗透膜
	稳定脱盐率＞98%，满足医疗用水的卫生要求
	陶氏/海德能/东丽
	支
	10

	6
	二级反渗透膜壳
	8040-2，双芯
	国内优质品牌
	支
	5

	7
	机架
	一体化机架，材质304SS
	国内优质品牌
	套
	1

	8
	浓水利用装置
	过滤精度0.22μm，筒体材质304SS
	国内优质品牌
	套
	2

	9
	清洗消毒水箱
	500L，PE
	国内优质品牌
	台
	1

	10
	清洗消毒泵
	流量8t/h，扬程40m，过流材质304SS
	格兰富/威乐/ITT
	台
	1

	11
	清洗消毒过滤器
	过滤精度5μm，筒体材质304SS
	国内优质品牌
	台
	1

	12
	无菌纯水箱
	1t，含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制
	国内优质品牌
	台
	2

	13
	无菌纯水箱
	2.5t，含清洗喷淋球、空气呼吸器、紫外杀菌装置、含液位控制
	国内优质品牌
	台
	3

	14
	电动阀
	系统配套
	开立达/特克/远大
	套
	1

	15
	连接管阀件
	DN40-20，材质SS304
	诺盟、凯斯特、元创
	套
	1

	16
	配套仪表电缆等
	满足系统需求
	元通、万马、上上
	套
	1

	三
	后处理系统
	
	
	
	

	1
	检验用水后处理系统
	处理能力0.9T/H
	
	
	

	1.1
	增压泵
	流量1.6t/h，扬程30m，过流材质304SS，一用一备
	格兰富/威乐/ITT
	台
	2

	1.2
	微孔过滤器
	20英寸3芯,过滤精度0.22μm，筒体材质304SS
	国内优质品牌
	台
	1

	1.3
	EDI装置
	处理能力≥0.9t/h
	HUAXIN/CANPURE/GE
	台
	1

	1.4
	检验用供水泵
	流量2.0t/h，扬程50m，过流材质304SS，一用一备，变频控制
	格兰富/威乐/ITT
	台
	2

	1.5
	检验用紫外杀菌器
	过流材质304SS，寿命＞9000h
	WATERTECH/WONDER/HANOVIA
	台
	1

	1.6
	检验用微孔过滤器
	过滤精度0.22μm，筒体材质304SS
	国内优质品牌
	台
	1

	1.7
	电动阀
	系统配套
	开立达/特克/远大
	套
	1

	1.8
	连接管阀件
	DN25-20，材质SS304
	诺盟、凯斯特、元创
	套
	1

	1.9
	配套仪表电缆等
	满足系统需求
	元通、万马、上上
	套
	1

	2
	清洗用水后处理系统
	处理能力10.3T/H
	
	
	

	2.1
	在线抑菌装置
	满足系统在线抑菌要求
	国内优质品牌
	套
	1

	2.2
	清洗用供水泵
	流量14t/h，扬程65m，过流材质304SS，一用一备，变频控制
	格兰富/威乐/ITT
	台
	2

	2.3
	清洗用紫外杀菌器
	过流材质304SS，寿命＞9000h
	WATERTECH/WONDER/HANOVIA
	台
	1

	2.4
	清洗用微孔过滤器
	过滤精度0.22μm，筒体材质304SS
	国内优质品牌
	台
	1

	2.5
	电动阀
	系统配套
	开立达/特克/远大
	套
	1

	2.6
	连接管阀件
	DN50-20，材质SS304
	诺盟、凯斯特、元创
	套
	1

	2.7
	配套仪表电缆等
	满足系统需求
	元通、万马、上上
	套
	1

	3
	冲洗用水后处理系统
	处理能力2.4T/H
	
	
	

	3.1
	在线抑菌装置
	满足系统在线抑菌要求
	国内优质品牌
	套
	1

	3.2
	冲洗用供水泵
	流量4t/h，扬程50m，过流材质304SS，一用一备，变频控制
	格兰富/威乐/ITT
	台
	2

	3.3
	冲洗用紫外杀菌器
	过流材质304SS，寿命＞9000h
	WATERTECH/WONDER/HANOVIA
	台
	1

	3.4
	冲洗用微孔过滤器
	20英寸5芯,过滤精度0.22μm，筒体材质304SS
	国内优质品牌
	台
	1

	3.5
	电动阀
	系统配套
	开立达/特克/远大
	套
	1

	3.6
	连接管阀件
	DN32-20，材质SS304
	诺盟、凯斯特、元创
	套
	1

	3.7
	配套仪表电缆等
	满足系统需求
	元通、万马、上上
	套
	1

	四
	控制系统
	PLC自动控制
	
	
	

	1
	PLC模块
	S1200系列主机、输入输出模块
	西门子/施耐德/欧姆龙
	套
	1

	2
	远程I/O模块
	8路4-20mA-以太网通讯
	西门子/施耐德/欧姆龙
	套
	1

	3
	人机界面触摸屏
	12寸，全彩显示
	西门子/施耐德/欧姆龙
	台
	1

	4
	人机界面触摸屏
	7寸，全彩显示
	凡宜/宇电/步科
	台
	1

	5
	工控机
	系统配套
	主机戴尔/惠普/联想
	套
	1

	6
	变频器
	动力泵变频控制
	ABB/施耐德/欧姆龙
	台
	9

	7
	压力变送器
	系统电子件
	丹弗斯/科瑞达/GF
	套
	5

	8
	电导仪
	测试件，仪表
	诚磁/科瑞达/GF
	台
	7

	9
	电阻率仪
	测试件，仪表
	科瑞达/诚磁/GF
	台
	2

	10
	电子流量计
	系统流量监测反馈
	IFM/银环/诚磁
	个
	5

	11
	低压配电、控制元件
	系统配套
	施耐德/ABB/欧姆龙
	批
	1

	12
	成套控制柜
	碳钢防锈，国标 
	定制
	套
	1

	13
	现场仪表柜
	碳钢防锈，国标 
	定制
	个
	2

	14
	远程监控终端设备
	智慧远程运维管理平台终端设备
	品牌产品
	套
	1

	15
	配电箱
	碳钢防锈，国标 
	品牌产品
	套
	1

	五
	机房外输送管路及用水终端

	1
	卡压不锈钢管
	DN50;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	米
	700

	2
	卡压不锈钢管
	DN32卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	米
	250

	3
	卡压不锈钢管
	DN25;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	米
	1350

	4
	卡压不锈钢管
	DN20;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	米
	1000

	5
	卡压不锈钢直通
	DN50;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	132

	6
	卡压不锈钢直通
	DN32;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	46

	7
	卡压不锈钢直通
	DN25;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	266

	8
	卡压不锈钢直通
	DN20;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	200

	9
	卡压不锈钢90°弯头
	DN50;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	225

	10
	卡压不锈钢90°弯头
	DN32;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	80

	11
	卡压不锈钢90°弯头
	DN25;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	455

	12
	卡压不锈钢90°弯头
	DN20;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	350

	13
	卡压不锈钢三通
	DN50*DN50、DN50*DN25、DN25*DN20等;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	90

	14
	304卡压内螺纹转换接头
	DN25*RP3/4"等;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	13

	15
	304卡压内螺纹转换接头
	DN25*RP1/2"等;卫生级 SS304材质
	雅昌/福兰特/金羊
	个
	63

	16
	卫生级终端不锈钢阀门
	DN20;卫生级 SS304材质
	诺盟/凯斯特/元创
	套
	13

	17
	卫生级终端不锈钢阀门
	DN15;卫生级 SS304材质
	诺盟/凯斯特/元创
	套
	63

	18
	检修阀组
	阀组件
	品牌产品
	套
	9

	19
	支架制作
	碳钢防锈，国标 
	定制
	套
	540

	20
	排气阀
	满足系统要求;卫生级 SS304材质
	品牌产品
	套
	8



3.5.2血液透析用制水设备配置清单（改建区）

	序号
	设备材料名称
	标准规格或型号
	推荐品牌
	材质
	单位
	数量

	预
处
理
部
分
	预处理泵
	CM10-3
	格兰富/威乐/ITT
	不锈钢
	台
	1

	
	机械过滤器
	RT-2472
	唯赛勃/滨特尔/润新
	玻璃钢
	套
	1

	
	自动控制器
	2850FT
	滨特尔/唯赛勃/润新
	——
	套
	1

	
	碳过滤器
	RT-2472
	唯赛勃/滨特尔/润新
	玻璃钢
	套
	1

	
	自动控制器
	2850FT
	滨特尔/唯赛勃/润新
	——
	套
	1

	
	软化器
	RT-2472
	唯赛勃/滨特尔/润新
	玻璃钢
	套
	1

	
	自动控制器
	2850ST
	滨特尔/唯赛勃/润新
	——
	套
	1

	
	精密过滤器
	40" 5芯
	品牌产品
	不锈钢
	套
	1

	
	精密滤芯
	40" 5μm
	品牌产品
	PP
	支
	5

	
	平衡器
	TCHP
	品牌产品
	不锈钢
	只
	1

	反渗
主机
部分
	一级高压泵
	CR5-26
	格兰富/威乐/ITT
	不锈钢
	台
	1

	
	一级反渗透膜
	8040
	陶氏/海德能/东丽
	聚酰胺
	支
	4

	
	一级反渗透膜壳
	SS8-1
	品牌产品
	不锈钢
	支
	4

	
	二级高压泵
	CR5-24
	格兰富/威乐/ITT
	不锈钢
	台
	1

	
	二级反渗透膜
	8040
	陶氏/海德能/东丽
	聚酰胺
	支
	3

	
	二级反渗透膜壳
	SS8-1
	品牌产品
	不锈钢
	支
	3

	
	主机架、主机管路
	——
	品牌产品
	不锈钢
	套
	1

	循环供
水系统
	恒压系统
	DHV-712
	品牌产品
	UPVC
	套
	1

	
	纯水管路
	DN25
	雅昌/福兰特/金羊
	不锈钢
	套
	1

	
	控制系统
	欧姆龙 7寸宽屏真彩触屏 + Omron PLC 控制
	套
	1

	
	仪器、仪表
	电导仪、电动阀、压力开关、流量计等
	套
	1


注：1.本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌（须提供有效的证明材料），并在填报的“投标标价表”中明确注明所选材料设备品牌；如选择非推荐品牌的，须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。
2.投标人必须提供列明所有主要材料和设备的品牌、产地（包括招标文件未提供品牌的材料和设备）。未推荐品牌的材料和设备应至少采用市场中档品牌的国标产品。
3.承包人在施工过程中若采用品牌推荐表外且招标同档次及以上品牌（不包括投标时已选用同档次及以上品牌），必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。
3.6设备配置及性能要求
3.6.1预处理系统：
3.6.1.1原水箱：容积2.0M³，两台。材质为304或以上等级不锈钢。壁厚δ≥2㎜，顶部留有清洗人孔，直径Ф≥400㎜，底部中间须有排污口。
原水箱配套阀门及测控组件，阀门要求过流材质不低于304。控制实现：原水箱进水自动控制；原水箱高低液位监测、报警；原水流量、电导监测。
3.6.1.2原水泵：四台。扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，采用两开两备设计，并要求当运行中的泵出现故障时，备用泵能自动切换运行。
自动/手动控制动力泵在线快速更换，自动监测压力，阀门与动力泵联动控制。
3.6.1.3机械过滤器：两套，机械过滤器（配手动应急阀组）材质要求不低于304不锈钢，壁厚δ≥3㎜，直径为900mm，具有下料口和人孔。多介质过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，在正常工作时，单套产水量不低于8M3/H，出水水质SDI5。
配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制罐体填料更换，自动监测水压等数据并采样。
3.6.1.4活性炭过滤器：两套，活性炭过滤器（配手动应急阀组）材质要不低于304不锈钢，壁厚δ≥3㎜，直径为900mm，具有下料口和人孔。载料为优质果壳炭，碘数≥900，目数约12*40，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。活性炭过滤器的内衬胶，进一步避免氯对不锈钢材料的腐蚀。在正常工作时，单套产水量不低于8M3/H，出水水质余氯0.1PPM。
配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、正冲、反冲，手动控制罐体填料更换，自动监测水压等数据并采样。
3.6.1.5全自动软化器：两套，全自动软化器（配手动应急阀组）材质要不低于304不锈钢，壁厚δ≥3㎜，直径为900mm，具有下料口和人孔。树脂内衬实现矿物质过滤，达到水质软化目的。在正常工作时，单套产水量不低于8M3/H，出水水质SDI5，硬度≤17ppm（以碳酸钙计）。
配套阀门及测控组件。阀门要求选用过流材质不低于304不锈钢的阀门。控制实现：自动运行、再生，手动控制罐体填料更换，自动监测水压等数据并采样。
3.6.1.6配备盐桶，两套，实现自动再生，再生以时间参数设置来控制再生周期，一般再生周期为3天。
3.6.1.7精滤器，两套，过滤精度5µm，罐体材质为304SS，滤芯采用优质滤芯。
3.6.2反渗透系统：
3.6.2.1一级高压泵：两套（一用一备），扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢；二级高压泵：1套，扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于304SS不锈钢。
3.6.2.2一级反渗透装置采用两套并联运行，单套运行纯水产水量为6m3 /h, 二级反渗透装置采用单套运行，单套运行纯水产水量为10m3 /h,成熟的双路制水工艺，确保系统无单点故障。
3.6.2.3反渗透系统采用8英寸双芯膜壳11支，22支反渗透膜，配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命优异。
3.6.2.4该系统浓水侧配置自动控制的电动阀，在反渗透运行前和停机后进行低压冲洗，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水。
3.6.2.5反渗透系统设置有就地直接显示装置运行工况的压降、产水量、脱盐率、回收率等重要参数的就地仪表。系统还设置压力变送器，实现高低压保护，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行。反渗透产水设不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。
3.6.2.6反渗透每支压力膜管产水侧均设有取样口，方便取样。
3.6.2.7清洗消毒装置：当膜元件膜面受给水污染时，除了可对装置进行化学清洗外，装置还采用PLC程序控制，每次启动制水前对膜表面进行冲洗，可以有效防止膜面污染，延长系统化学清洗周期及膜使用寿命。清洗装置配备过滤器、水泵、控制阀门等功能实现所需设备。
3.6.2.8浓水利用装置：为提高水资源的利用率本系统设置了浓水利用装置，以达到废水利用的目的，最大程度的降低医院投运后的运行成本。
3.6.3后处理系统：
3.6.3.1纯水箱：容积1.0M³，2台；容积2.5M³，3台。材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部回水口装万向喷淋洗球，内部进水口装水流转向导管，外装液位可视器；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。
3.6.3.2纯水泵：根据分质供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式，每个回路要求配置2套过流材质不低于304SS的纯水输送泵（一开一备，变频控制），流量不低于用水量，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，并切实的达到节能降耗的目的。
3.6.3.3紫外杀菌器：数量根据回路数量配备，波长稳定在254nm，寿命高达9000小时,材质不低于304SS。。
3.6.3.4细菌过滤器：各管路系统采用20英寸、30英寸、40英寸等三种规格，容器材质304SS，滤芯绝对孔径0.22μm，去除菌尸的同时，去除致热原，保证出水水质安全使用。
3.6.3.5生化用水EDI装置： 组合件，1套，用于检验用水后处理系统，联合使用RO+EDI ，最大化地保证系统的连续运行并达到降低耗材使用成本的要求。
3.6.4血液透析用制水设备：
数量1套；★必须提供产品医疗器械注册证（包含血液透析用制水设备）复印件（中标后由招标人核对原件），满足血透要求和注册水量要求；以自来水为原水，水温25℃时提供血透用产品水≥3M³/H。并按YY0793.1标准要求设取样点；净化水输送设全封闭循环回路，项目电气要求必须符合GB9706.1；具备声光报警功能，报警声信号在3米内的声压级不低于65dB。具体由供应商按备案企标和注册规范要求组织生产和供货。
3.6.5热消毒装置：
在标准大气压状态下，加热器应能提供被消毒区域内水温高于85℃并维持20 min以上所需的热量，满足现有血透床位输送管路总容量的1.5倍循环用水量；消毒时应触发声光警示程序，自动消毒时需经确认才能中途解除消毒程序；循环输送泵应具备24小时连续输送高温水不渗漏的能力；热绝缘伴随整个全闭路循环热消毒系统；能够监控温度，压力等重要参数，并在主机PLC控制中显示和储存；数据储存要求2年以上，期间被储存的数据随时可以调阅和打印。
3.6.6管件阀门：
3.6.6.1管件：要求各用水子系统均采用返回至机房水处理装置的循环管路。机房原水至反渗透产水前要求使用SS304材质不锈钢管，自动氩弧焊接。
3.6.6.2阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO系统）为电动球阀。反渗透产品水后的所有阀门须符合国家CCC认证、国家质量监督检验检疫总局认证、国家饮用水管理委员会认证的产品。
3.6.6.3所有管阀件必须具备材质检测报告和卫生许可证明。
3.6.6.4机房循环外管路部分采用304不锈钢或以上材质和卡压连接方式，提供外管路循环系统证明材料。
3.6.7系统控制要求：
本系统全自动运行，系统自动控制分本地设备控制和集中运行控制，集中运行控制采用服务器或高性能工控机运行平台，通过网络通讯进行无缝连接，在脱离集中控制时本地控制能独立操作不影响正常使用并能提供不少于48小时运行记录。提供网络远程监控功能，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院建筑智能化系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级（不少于5级）的用户权限管理，确保系统安全。
本地全中文智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入系统提高设备运行的安全性。
全自动控制的基本要求：
1　 统计并计量各水质用水量，提供详实的任意时段的数据统计报表；
2　 系统运行参数、运行状况、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示并记录；
3　 原水箱低液位自动报警功能；
4　 原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；
5　 纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能；
6　 制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能；
7　 遇原水箱低液位情况或原水压力过低RO泵自动保护功能；
8　 纯水箱高液位自动停止制水；
9　 纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能；
10　 对停水、停电、过载、管道漏水等非正常状态具有自动检测、保护、报警及处理功能；
11　 各部分水质、水量、工作水压力在线自动检测功能；
12　 提供远程管理与监控：智能控制系统在线监测设备运行状态，人机界面操作，多种工作界面供用户选择，系统运行信息记录功能便于设备运行状况的检查。智能安全密码操作进入系统，提高设备运行的安全性。支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，控制系统安装在BA控制中心，投标人提供工控机、小型监视器及配套软硬件，提供分级的用户权限管理，确保系统安全。
13　 控制系统实现整套水处理系统的自动控制，同时保留手动功能以备应急之需；
14　 制水机组长期运行安静平稳。
15　 控制方式采用进口PLC+触摸屏全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模式可供选择，可扩展至远程监控功能。
自控系统是整套设备的控制中心，该系统设计时必须保证7*24H的可靠性，同时提供本地分控及远程监控的能力。
16　 具有大屏显示功能，各种数据可直观显示，也可在电脑、iPad、手机上显示，方便实时读取数据。
17　 拥有手机APP在线监控系统，通过手机端APP“设备云助手”，可实现在此APP上可查看实时整套设备运行状态及历史数据等，方便管理，可随时接收到设备故障报警及时进行处理、报修。
3.7设备制造与安装技术要求
3.7.1材质要求和表面抛光要求
3.7.1.1与产品接触部件的材料和表面抛光
	1
	自原水罐到RO前，全部用304储罐，多介质罐和软化罐、活性碳罐内加防腐涂层。反渗透膜后和产品直接接触的所有部件用不锈钢SS304，内表面抛光至Ra≤0.4m，外表面Ra≤0.8m
外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛光Ra≤1.0m	。

	2
	机架用304不锈钢方管制成，表面钝化成非镜面。


3.7.1.2和产物不接触部分原料和表面抛光
	1
	与产物不接触而与供水，公共设施等接触的材料为不锈钢304


3.7.1.3外表面抛光和材质
	1
	所有项目材料为耐用型，外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛Ra≤1.0m。

	2
	外表面易于清理。耐水擦洗。


3.7.1.4非金属原料
	1
	反渗透膜后直接和产品水接触的人造橡胶依据GMP要求

	2
	所有非金属原料为耐用型并可承受70%酒精和清洁剂。

	3
	反渗透膜后衬垫，震动膜和O型环等和产物接触的部件为PTFE，EPDM或硅树脂。


3.7.1.5电气材料
	1
	项目的绝缘由厂商提供说明，血液透析用制水设备的电气要求应符合GB9706.1

	2
	7寸以上触摸屏。配同级品牌之控制组件。


3.7.1.6标记和铭牌材料
	1
	所有项目用到的原料为耐用型并能承受70%酒精和清洁剂,相关指示在项目上有显眼标识。

	2
	标记和铭牌用蓝底白字防水标牌。


3.7.2结构要求
3.7.2.1概述
	1
	纯水主机为落地式可调固定架，应接地。

	2
	除水箱外所有单元集成在一起。要求仪表柜置于RO主机机架上，成套柜置于控制室或指定位置内。

	3
	纯化水机装备有减压装置。压力释放到安全地方。

	4
	所有和纯化水接触的连接处优先采用焊接，不用能采用丝扣连接结构。


3.7.2.2管道
	1
	从项目排出的各式液体在机架内汇总后接入排水沟

	2
	在排水管道上有50mm左右的空隙来保证不会虹吸。


3.7.2.3卫生设计
	1
	在机器和地板之间有多于150mm的空间

	2
	距周围墙壁至少500mm空间


3.7.2.4保温
	1
	所有可能引起人员伤害的冷热表面，必须保温或采用适当方式保护

	2
	厂商详细说明血透水机最大运行温度时的散热量。


3.7.2.5项目铭牌安装
	1
	铭牌固定安装在机架操作面，应该至少包含以下信息：买方提供的项目号，厂商类型，尺寸和序列号，生产日期，材料和政府要求提供的其它信息。

	2
	象电动机，传动箱，测量仪器，阀门等单独部件应该有项目铭牌，均固定安装。

	3
	本条还包括所有原器件的挂牌，这些挂牌包括取样口等信息。


3.7.2.6噪音水平
	
	纯化水机的噪音等级应该尽可能的低。



3.7.3仪器要求
3.7.3.1概述
	1
	关键阀门装备有位置显示器。

	2
	位置显示器为互感PNP型。

	3
	可以对现场电导率、电阻率计传感器校准。校准接线在管道中尽可能的接近测量点。总的测量误差0.1S/cm。

	4
	其它测量仪器的误差为量程的1.0%。

	5
	仪器最小保护等级为IP54。

	6
	仪器本体材料为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂

	7
	仪器支持材料包括线缆，支架，夹具和其它组件，为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂

	8
	所有配线安装两端的连接有处标记。

	9
	有足够的接线点用来进行现场校准。


3.7.3.2卫生情况
	1
	仪器应放置于易于维修和清洁的位置。

	2
	仪器接线盒子应是密封的并能清洁。


3.7.3.3校准
	1
	在交货时进行。所有仪器在制造前有测量精度约定。

	2
	所有显示仪器现场进行检查。

	3
	制造厂商提供再次标准校准操作程序所需的基本数据。如果确实需要委托相关机构较准的，需由制造厂提供有效的检测较准的报告。并提供再次较准的周期及操作规程。


3.7.4控制项目要求
3.7.4.1概述
	1
	控制项目最好采用高质量的工业组件。部份品牌本文件已有说明。

	2
	机器装备PLC单元。


3.7.4.2人机交互界面
	1
	对操作人员来说，触摸屏上的图形文字设计必须清晰。包括流程图，动态显示各功能单元或各仪器仪表的工作状态。

	2
	屏幕刷新时间必须小于10秒

	3
	项目必须有至少3个不同的访问级

	4
	第一级操作员
· 操作员口令输入口
4、 项目运行
5、 允许观察重新设定所有项目的报警

	5
	第二级维修员
· 对操作员口令进行检查
· 检查和重新设定产品计数器

	6
	第三等级管理者访问级
· 允许所有项目设定点包括报警点的变更
· 改变项目时钟
· 允许观察所有项目的设定点（包括报警点）

	7
	触摸屏在规定时间内无操作动作应能自动注消。

	8
	（正确访问级的用户）凡是能自动运行的步骤都能在屏幕上按顺序手动步进。

	9
	最近的报警必须显示在触摸屏的报警清单上。

	10
	报警信息至少包括时间和日期，报警解释。

	11
	能定义报警限定。

	12
	触摸屏上有一个报警页码显示所有的报警

	13
	可以设定报警界限时间延迟和测量滞后防止反复报警。

	14
	口令的最少字符长度为8，最长使用时间为60天（可设定参数）。


3.7.4.3控制柜
	1
	控制柜最少保护等级为IP54，烤漆电柜。

	2
	有20%的余量空间为将来安装完成后项目和接线扩展作准备。特别是预留循环项目的开关和接点。

	3
	柜内有照明和220VAC维修出口。他们不可以被主电源开关切断，地面柜应有地基。

	4
	柜内持续温度不能超过35 ℃，外界最大温度25 ℃。


3.7.5维护和培训
3.7.5.1维修
	1
	机器建造应该有利于快速简单的维修保养。

	2
	厂商负责现场指导机器的安装调试。

	3
	厂商提供保养计划。


3.7.5.2备件
	2
	维修保养所需的特殊工具应与机器一起配送。并列出清单。

	3
	厂商提供控制项目推荐备件清单。


3.7.5.3培训
	1
	不少于4小时培训，讲加工过程，项目组装，材质和控制元器件的相关知识和注意事项。

	2
	在安装现场进行操作和维护保养方面培训。

	3
	对所提供的文件进行培训。



提示清单（包括但不限于）
	序号
	项  目
	具体内容

	1
	现场必须发生的费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款和投标报价表

	2
	设备机房内的装饰、水电暖、弱电等费用
	详见招标范围、投标人须知前附表第3.2.4条款

	3
	工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复与清理工作等等费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款

	4
	双方自行协商解决费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款


特别提醒：此提示清单仅为了提醒投标单位报价时须（需）考虑的内容，实际内容以投标单位在投标报价表中填报的为准。
四、备品备件（易损件）清单
纯水项目（含血透供水系统）备品备件（易损件）清单（包括但不限于）
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	精密滤芯
	
	

	2
	微孔滤芯
	
	

	3
	微孔滤芯
	
	

	4
	电导笔
	
	

	5
	PH试纸
	
	

	6
	余氯试剂
	
	

	7
	硬度试剂
	
	

	8
	过氧乙酸残留试剂
	
	

	9
	其他专用工具
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投标文件内容：           资格审查资料             
投标人：                                          （盖单位公章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

资格审查资料：

1.企业法人营业执照复印件；
2.提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证复印件；
3.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录；3、投标人如为代理商则需承诺，中标后提供所投品牌制造商的唯一授权书。），格式自拟，加盖投标人公章。

注：不能提供上述任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
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投标文件内容：               技术标               
投标人：                                          （盖单位公章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
 


[bookmark: _Toc26987]投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                           投标人：                   （盖单位公章）


                          年   月   日


技术响应表

	序号
	货物名称
	招标文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“招标文件要求”一列按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日


投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）一览表

	序号
	货物名称
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	市场价
	优惠价
	
	

	
	一、纯水项目（含血透供水系统）备品备件（易损件）清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、材料及辅助材料清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、专业工具清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.承诺上述单价（优惠价）质保期满后5年内有效。该单价（优惠价）作为招标人质保期后使用材料、辅助材料、专业工具及备品备件（易损件）的价格，为现场交货价。
2. 其他清单是投标人认为需要填报的内容，未填写视为优惠报价。
3. 表格行数不够，投标人可自行扩展。




投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日

品牌偏离表

	序号
	设备材料名称
	推荐品牌
	投标品牌
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料[投标人须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）]。
2、“设备材料名称”和“推荐品牌”按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日
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详细内容由投标单位根据投标人须知第3.1.2技术标部分内容进行编制，格式自拟。










[bookmark: _Toc396986705]
项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：              商务标                
投标人：                                          （盖单位公章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
[bookmark: _Toc320271436][bookmark: _Toc372212493][bookmark: _Toc413527443]

投 标 函

                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的(工程名称)全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）      ，品牌  /  ，产地  /  ，交货期（工期）        ，质量      标准。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在    天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


    投标单位（盖单位公章）：               法定代表或授权代表（签字或盖章）：
    联系人：                               联系地址：
    电话：                                 邮编：

     年   月   日
[bookmark: _Toc9908][bookmark: _Toc320271438][bookmark: _Toc413527444][bookmark: _Toc372212495][bookmark: _Toc372212494][bookmark: _Toc320271437]

[bookmark: _Toc11551]法定代表人身份证明


投标人名称：                                               
单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                                 
姓名：          性别：       年龄：         职务：
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人：                   （盖单位公章）
年   月  日         

	
法定代表人身份证复印件








[bookmark: _Toc413527446][bookmark: _Toc229646792][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc234515648][bookmark: _Toc413527445]

[bookmark: _Toc16693]授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                        。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                     
委托代理人：                     （签字或盖章） 
身份证号码：                     

年  月   日



	
委托代理人身份证复印件













                  投 标 报 价 表


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、中央纯水系统配置清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、血液透析用制水设备配置清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	穿越所有楼地面、墙面的管线所用金属套管费用
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	优惠期    年×   人
	
	

	
	（1）小  计
	
	
	

	
	（2）现场必须发生费用
	（1）×    %
	
	填报费率不得低于4%

	
	不可预见费
	[（1）+（2）]× 3 %
	
	

	投标总价合计
	大写：                     
小写：                     （其中改建区     、扩建区     ，如中标后经招标人核实出入较大，则按核实后的改建区价格和扩建区价格进行调整。）
	报价最多精确到小数点后两位

	质保期后的维保费用
	                     元/年（不计入投标报价）


注：1、投标报价要求详见投标人须知前附表第3.2.4条款。
2、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
3、第11栏综合单价=6+7+8+9。
4、第12栏合价=5×11项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。
10、表格行数不够，投标人可自行扩展。

投标人：           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日

拟投入的主要施工人员一览表

投标人：               （盖单位公章）
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗
起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。



