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第一章 招标公告
人民医院镜湖总院建设项目净化系统招标公告
1.招标条件
招标项目人民医院镜湖总院建设项目已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以越发改（镜湖）初设【2020】4号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市镜湖健康产业开发有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市镜湖健康产业开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的净化系统进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市镜湖新区。
2.2 建设规模：人民医院镜湖总院建设项目用地面积为120466.7平方米，规划总建筑面积约263015平方米。A地块主要为门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、行政用房以及后勤保障用房；并配套建设环保设施、消防系统、绿化、道路（含桥梁）、停车场等及其他辅助工程建设，B地块主要为行政楼、科研及教学用房、体检中心、院内生活用房。本次招标内容为人民医院镜湖总院建设项目净化系统专项的采购及安装，完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容。

本次招标预算价（上限价）：暂定14300万元（预算金额为暂定，最后以审定预算价为准）。
2.3 招标范围：

（一）范围和内容

本次招标为人民医院镜湖总院建设项目净化系统设施专项招标.

具体招标范围包括：本次招标范围为本项目的整体净化系统工程，共包括中心手术部、产房、ICU、中心供应室、静脉配置室、静脉配置中心、EICU、门诊手术部、NICU、CCU及DSA区域、RICU及NSICU、营养科等15个区域，具体详设计图纸及工程量清单。

具体实施内容包括：本次招标内容包括净化范围内的土建、机电、智能化、精装修等实施专业的材料设备采购、施工安装、试运行、验收、维护、BIM建模等，同时负责技术服务与培训。有关的技术要求详见招标文件“技术标准和要求”。

具体实施界面：详招标文件《技术标准及要求》。
2.4计划工期：本项目工期考核起始日为中标通知书发出之日开始计算，竣工验收的时间最迟不晚于2024年4月15日，总工期约240日历天，且总体须满足施工总包、精装修及其它相关联专项的总体施工计划安排。
2.5质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，配合总包单位确保钱江杯，争创鲁班奖。

2.6标段划分：/ 。
2.7资格审查方式：资格后审。  
投标人资格要求 

3.1 本次招标要求投标人同时具备（1）建筑机电安装工程专业承包一级资质；（2）建筑装修装饰工程专业承包一级资质；（3）电子与智能化工程专业承包一级资质；（4）特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）；（5）医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证；

项目负责人具有机电工程专业一级注册建造师证书，具有安全生产考核合格证(B证)，且无在建工程，拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2023年5月至2023年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。

备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

3.2 自2018年7月1日以来（时间以竣工验收证明时间为准），投标人（若联合体投标的，则指联合体牵头人）完成过单个合同金额7000万元及以上的同类净化项目业绩。

注：业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证/认可委员会（CMA）认可的第三方检测机构出具的洁净室综合性能检测报告、交（竣）工验收证明【证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的复印件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。
3.2其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期间（联合体投标的则联合体各方均需满足）。

3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内）。

3.3.3企业在/年/ 月/日前与/ 签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目负责人近三年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派；②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家，且牵头人须具有建筑机电安装工程专业承包一级资质；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。
3.5 各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年   月   日8:30时至2023年   月   日17:30时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金伍拾万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月  日17:30时前缴纳。缴纳方式为：
1、交纳要求（转账）：投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799087226 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000472 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受投标保证金电子保险、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台(http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/) 中自主选择办理。电子保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，本工程不采用电子投标和辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2023年    月   日9:30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /   （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司     招标代理机构：五洲工程顾问集团有限公司     
地  址：绍兴市越城区凤林西路155号         地  址：杭州市滨江区东信大道688号志成大厦13楼 
联系人:娄志远                              联系人：刘雪晴
电  话：0575-88249110                      电  话：18655648191
招标人： 绍兴市镜湖健康产业开发有限公司
招标代理机构：五洲工程顾问集团有限公司
2023年   月   日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
2023年    月    日                          2023年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	名称：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 

地址：绍兴市越城区凤林西路115号 
联系人：娄志远  电话：0575-88249110 

	1.1.2
	招标代理机构
	名称：五洲工程顾问集团有限公司 

地址：杭州市滨江区东信大道688号志成大厦13楼 
联系人：刘雪晴  电话：18655648191  
电子邮箱：576468431@qq.com

	1.1.3
	项目名称
	人民医院镜湖总院建设项目净化系统

	1.1.4
	建设地点
	绍兴市镜湖新区

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	具体招标范围包括：本次招标范围为本项目的整体净化系统工程，共包括中心手术部、产房、ICU、中心供应室、静脉配置室、静脉配置中心、EICU、门诊手术部、NICU、CCU及DSA区域、RICU及NSICU、营养科等15个区域，具体详设计图纸及工程量清单。

具体实施内容包括：本次招标内容包括净化范围内的土建、机电、智能化、精装修等实施专业的材料设备采购、施工安装、试运行、验收、维护、BIM建模等，同时负责技术服务与培训。有关的技术要求详见招标文件“技术标准和要求”。

具体实施界面：详招标文件《技术标准及要求》。

	1.3.2
	工期要求
	本项目工期考核起始日为中标通知书发出之日开始计算，竣工验收的时间最迟不晚于2024年4月15日，总工期约240日历天，且总体须满足施工总包、精装修及其它相关联专项的总体施工计划安排。

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，配合总包单位确保钱江杯，争创鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	资质条件：

本次招标要求投标人具备以下资质：

（1）建筑机电安装工程专业承包一级资质；（2）建筑装修装饰工程专业承包一级资质；（3）电子与智能化工程专业承包一级资质；（4）特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级或以上）或特种设备生产许可证（工业管道安装GC2级或以上）；（5）医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案凭证；

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派；②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家，且牵头人须具有建筑机电安装工程专业承包一级资质；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。

财务要求：/

业绩要求：自2018年7月1日以来（时间以竣工验收证明时间为准），投标人（若联合体投标的，则指联合体牵头人）完成过单个合同金额7000万元及以上的同类净化项目业绩。

注：业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证/认可委员会（CMA）认可的第三方检测机构出具的洁净室综合性能检测报告、交（竣）工验收证明【证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的复印件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。

信誉要求：/

项目负责人资格：机电工程专业一级注册建造师证书，具有安全生产考核合格证（B证）。
其他要求：1、绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期间（联合体投标的则联合体各方均需满足）。

2、浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）。

3、拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2023年5月至2023年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。
4、企业和项目负责人近三年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	接受

	1.4.3
	不得存在的情形
	不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

出现以上情形视为串通投标，其投标无效。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织
(组织，踏勘时间：/ 
        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2023年   月   日    时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到576468431@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	      年   月     日

潜在投标人应密切关注交易平台，如有澄清、补充、修改文件，投标人必须下载最新澄清、补充、修改文件。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	在收到相应澄清、修改、补充文件后  3  小时内

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：技术参数及指标正偏离；负偏离详见第三章评标办法。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	     年   月   日   时   分

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：约14300万元（预算金额为暂定，最后以审定预算价为准）。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为项目所在地，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人根据需要，可到项目现场自行踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：①按照本工程招标人提供的设计图纸、货物清单、技术要求以及结合BIM管线综合模型进行的进一步深化设计费；②设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、检测费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费（含质保期内的维保人员驻点服务）、规费、税金以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，直至通过验收合格的所有费用；③深化设计增加的工程施工费用（含材料、设备及安装费）；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复与清理费用（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）；⑤施工总承包服务费，费率为中标价的2%；⑥预备费（预备费为招标范围之外或招标人、绍兴市人民医院有特殊功能要求增加的费用，费率为的3%，该笔费用不参与竞争，为招标人自主开支费用，有可能不发生）。
6、在施工过程中必须会发生且须支付给总包单位的施工总承包服务费，费率为中标价的2%，由中标单位按中标价的2%直接支付给A地块总承包单位。总承包服务费包括总承包单位为分包单位提供现有脚手架使用费，提供现有塔吊及垂直升降机的使用费，提供场地及就近水电接口等费用。本项目分包单位所使用的水电费另计。当专业工程项目出现质量、进度、安全等问题，施工总承包单位与分包单位共同向发包人承担连带责任。同时投标人须满足下列要求：
①投标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②投标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③投标人进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（投标人可对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足省级标准化工地要求。
⑤投标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由投标人负责。
⑥除以上内容外，施工现场其余相关费用，则由双方自行协商解决。
7、鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用，并充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。
8、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	（1）企业营业执照； 

（2）企业资质证书； 

（3）企业安全生产许可证；

（4）浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

（5）项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；

（6）拟派项目负责人须提供缴费期限包含2023年5月至2023年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）；

（7）资格业绩证明资料；

（8）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；

（9）联合体协议书（如联合体投标提供）。

（10）其他投标人需要添加的内容（详见招标公告）。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见投标人资格要求和技术标评审标准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式

	3.7.4
	投标文件
份数
	7份，正本壹份，副本陆份

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：绍兴市越城区凤林西路155号  
招标人名称：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 
人民医院镜湖总院建设项目净化系统投标文件，在2023年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	未按要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	（1）密封情况检查：由公证处公证人员检查。
（2）开标顺序：/。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6．3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在 中 标 公 示 前 ， 招 标 人 通 过 中 国 裁 判 文 书 网 （https ：//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期不少于3日，如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2% 。

经过试运行，通过验收并按招标人要求移交所有资料后10日内承包人无合同违约情况时无息退还。

	10.1
	否决投标的情形

	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1.资格审查资料不符合要求；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在投标人须知第1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
8.投标人在开标会议前系统中确定的项目负责人与投标文件中项目负责人不一致的；

9.投标联合体没有提交共同投标协议的；
10.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

（二）技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量的；

3.对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

4.存在评分办法、技术标准和要求中规定的否决投标情况的；
（三）商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
投标函等载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
未按以下要求进行报价的：详见投标人须知前附表第3.2.4条款。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	10.4
	招标人补充的其他
内容
	本招标项目由绍兴市越城区住房和城乡建设局参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。


第二节 投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

不组织。

1.10 投标预备会
不组织。

1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2  招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1资格审查资料
（1）企业营业执照； 

（2）企业资质证书； 

（3）企业安全生产许可证；

（4）浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

（5）项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；

（6）拟派项目负责人须提供缴费期限包含2023年5月至2023年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）；

（7）资格业绩证明资料；

（8）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；

（9）联合体协议书（如联合体投标提供）。

（10）其他投标人需要添加的内容（详见招标公告）。

3.1.2技术标部分

（1）投标人提供的评审打分资料一览表（格式）

（2）响应承诺书（格式）

（3）响应情况表（格式）

（4）其他投标人需要添加的内容

注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3商务标部分
（1）投标函（格式）

（2）投标报价明细表（格式）
（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）其他投标人需要添加的内容

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）其他法律法规规定情形。 
3.5备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.4 投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
5. 开标程序
5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2 开标
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（7）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（8）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（9）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（10）（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（11）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
7.2中标公示
招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期不少于3日，如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。
7.3 中标通知
7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表
附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
                          编号：
             （投标人名称）: 
             （项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于    年   月   日时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日时前将原件递交至     （详细地址）。
评标委员会负责人：       （签字）
年   月   日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
         (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……
投标人：         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
年   月   日
第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员数量见投标人须知前附表。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）资信技术标（0-60分）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	分值构成

（总分60分）
	A=资信部分评审：15分；

B=技术部分评审：45分；

	2
	资信部分

评分标准
（A=15分）
	企业成功案例及业绩

（3分）
	投标人（若联合体投标的，则指联合体牵头人）自2018年7月1日以来（时间以竣工验收证明时间为准）：

（1）完成过单个合同金额7000万元（不含）~11000万元（不含）同类净化项目业绩的，每个得1分，本小项最多得2分；

（2）完成过单个合同金额11000万元（含）及以上同类净化项目业绩的，每个得3分，本小项最多得3分。

本项最多得3分。

注：业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证/认可委员会（CMA）认可的第三方检测机构出具的洁净室综合性能检测报告、交（竣）工验收证明【证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的复印件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。

	
	
	项目负责人成功案例及业绩（3分）
	投标人拟派项目负责人（若联合体投标的，则指联合体牵头人）自2018年7月1日以来（时间以竣工验收证明时间为准）：

（1）完成过单个合同金额7000万元（不含）~11000万元（不含）同类净化项目业绩的，每个得2分，本小项最多得2分；

（2）完成过单个合同金额11000万元（含）及以上同类净化项目业绩的，每个得3分，本小项最多得3分。

本项最多得3分。

注：业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书（须体现项目负责人姓名）、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证/认可委员会（CMA）认可的第三方检测机构出具的洁净室综合性能检测报告、交（竣）工验收证明【证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】复印件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。

	
	
	项目人员配备（4分）
	1、主要负责人配备情况：
（1）本项目拟派的项目负责人具备机电工程相关专业高级工程师及以上专业技术职称的得1分。

（2）本项目拟派的技术负责人具备机电工程相关专业高级工程师及以上专业技术职称的得1分。

	
	
	
	2、其他人员配备情况：
结合本项目实际，拟派的团队其他人员具有电子与智能化工程、装饰装修工程、建筑工程相关专业中级工程师及以上专业技术职称情况，由评标委员会成员横向比较打分，优秀1.8-2.0分；良好：1.2-1.8分；一般：0.8-1.2分，不提供不得分。

	
	
	
	3、备注：投标文件中须提供上述人员证书复印件，同时须提供缴费期限包含2023年5月至2023年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），否则不得分。同一成员具有多个证书不重复得分。

	
	
	质保期服务
（2分）
	质保期期限（含驻场维保要求）仅满足招标文件规定的质保期（至少24个月）要求的不得分，质保期期限（含驻场维保要求）超过招标文件规定的质保期每12个月的得1分，最高得2分。（维保开始时间从项目综合竣工验收并移交给使用单位后开始计算）

注：质保期服务包含人工、差旅住宿费、材料及配件费等质保期间产生的一切费用。

	
	
	售后服务

（3分）
	根据投标人维保响应时间、人员驻场情况（要求须至少一名技术人员进驻现场）、综合维保情况等售后服务承诺方案，评标委员会成员横向比较打分。优秀2.7-3.0；良好：1.8-2.7；一般：1.2-1.8，不提供不得分，本项最高得3分。

	3
	技术部分评分标准（B=45分）
	投标人技术参数要求（15分）
	根据各投标人所投产品品牌市场认可度、性能优越性、价格合理性等对招标文件《技术标准和要求》中所要求的各细项条款的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投材料、设备品牌为本项目推荐品牌或经评标委员会评定与推荐品牌同一档次及以上的，且投标人所投材料、设备性能参数（含招标人未推荐品牌、但招标文件有要求的参数指标）完全满足招标文件要求的，得15分。有负偏离情况的，评标委员会按以下原则进行相应扣分：技术参数中标注“▲”号的参数指标以及对应的品牌档次，每负偏离一项扣2分，其他参数指标、品牌档次，每负偏离一项扣1分，扣完为止；正偏离不加分。同类型技术指标或品牌档次负偏离的不重复扣分；品牌档次与其对应的技术参数两者不重复扣分。
注：

①投标人所投品牌为招标文件推荐品牌范围的，不再要求投标人投标时提供检测报告、证明材料等，由投标人按招标文件要求在《主要材料（设备）品牌、技术参数响应情况一览表（表1）》“响应情况”栏中注明是否响应，同时提供《技术参数响应承诺书》（格式详见附件，未提供的投标文件做无效标处理）；

②投标人所投品牌非招标文件推荐品牌范围的，要求投标人在投标时提供第三方检测报告、证明文件等，并按招标文件要求在《主要材料（设备）自选品牌及技术参数满足情况一览表（表2）》中注明的格式填写（格式详见附件，未提供视作负偏离），同时以投标承诺的方式响应，由投标人在投标文件中提供相应的《技术参数响应承诺书》、《投标品牌响应承诺书》（格式详见附件，技术参数响应承诺书和投标品牌响应承诺书未提供的投标文件做无效标处理）；

③招标人未推荐品牌、但招标文件有要求的参数指标，无须点对点响应，投标人只须提供《技术参数响应承诺书》（格式详见附件，未提供的投标文件做无效标处理）。

	
	
	施工组织设计（30分）


	（1）施工方案与技术措施、质量管理体系与措施：0～5分。

优秀4.5-5.0；良好：3.0-4.5；一般：2.0-3.0，不提供不得分，本小项最高得5分。

（2）本项目施工工况相对复杂，包括但不限于与总承包机电、暖通、消防等专业施工，与智能化、气体、实验室等专项施工之间的管线碰撞、交叉作业、预埋管线、垂直运输、安全文明管理等具体协同、协调工作，以及配合总包评优创杯要求。评标委员会对投标人具体协同施工措施方案进行横向打分，0～5分。

优秀4.5-5.0；良好：3.0-4.5；一般：2.0-3.0，不提供不得分，本小项最高得5分。

（3）劳动力安排计划与措施、工程进度计划与措施：0～5分。

优秀4.5-5.0；良好：3.0-4.5；一般：2.0-3.0，不提供不得分，本小项最高得5分。

（4）安全、文明施工保证措施：0～5分。

优秀4.5-5.0；良好：3.0-4.5；一般：2.0-3.0，不提供不得分，本小项最高得5分。

（5）材料供应保证措施：0～5分。

优秀4.5-5.0；良好：3.0-4.5；一般：2.0-3.0，不提供不得分，本小项最高得5分。

（6）针对本工程的合理化、创新技术应用建议：0～5分。

优秀4.5-5.0；良好：3.0-4.5；一般：2.0-3.0，不提供不得分，本小项最高得5分。

注：上述评分项，下不含本数，上含本数。


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。
由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标得分为：如评标专家为7人及以上，则从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-40分）
	评价项目
	分值
	评分标准

	投标报价


	40分
	（1）设定最小下浮率5%。

（2）投标人报价为下浮率Xi【投标人下浮率以投标报价计算为准（四舍五入后保留小数点后二位，例6.75%），Xi=（参考标底－投标报价）/参考标底】，Xi<5%的投标作无效标处理。

（3）设定下浮率抽取区间：5%至15%（含上、下限）。

（4）在5%至15%(以0.5%为步长)范围内，由招标人代表1人在规定的下浮率抽取区间内随机抽取两个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率，其算术平均为Y。

Xi=Y时,得分=40
Xi<Y时,得分=40-(Y-Xi)×2×100

Xi>Y时,得分=40-(Xi-Y)×1×100

下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。


投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务标评分的总和。

（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，推荐中标候选人。

五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
7、其他建议。
第四章 合同条款及格式
一、合同协议书
甲方（招标人）：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 

乙方（供应商）：             （供应商名称）           
一、项目概况
1、项目名称：人民医院镜湖总院建设项目净化系统。

2、项目地点：绍兴市镜湖新区。

3、项目内容：

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
合同总工期：

计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
五、质量标准：合格，协助总承包单位确保钱江杯、争创鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定单价合同（本项目须进行结算审计，除招标人提出的功能需要较大调整造成调整情况除外，其他情况下最终结算价不得突破中标价，突破部分由承包人自行承担），合同总价（含税中标价）为        人民币元，大写      元。
本项目釆用固定单价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方复核计算，如因功能性大调整（具体双方协商界定），则按实结算。
注：须支付给施工总包单位的施工总承包服务费=（中标价）*2%。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份）。
甲方：(盖章）                                   乙方：(盖章）
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：
签订日期：   年  月  日
二、合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。

3、质量保证

3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

4、质量保证期

产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少24个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

5、合同修改

5.1甲乙的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

5.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

6、违约责任

6.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）乙方在接到甲方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批。

3）在产品质量保证期内，由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   

6.2违约赔偿      

除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。

7、争议处理    

7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向绍兴仲裁委员会提请仲裁。

7.2争议费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

7.3在仲裁期间，除争议部分外，本合同其他部分应继续执行。

8、合同生效及其他

8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。

8.2合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份），同等法律效力。

三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
合同总工期：   日历天。
2、交货方式：人民医院镜湖总院建设项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
人民医院镜湖总院建设项目现场交货，并堆放至指定仓库。
4、接货通知
乙方在设备发运前10日历天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。甲方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
6.付款方式

预付款：甲方（监理人）进场通知发出后，付至合同价的10%。

进度款：每月产值报表经全过程咨询（含监理）、跟踪审计、甲方审核，按审核产值的80%支付进度款；通过本单项合同完工验收合格并按甲方要求移交所有资料后15天内支付至合同总价的85%，通过施工总包竣工验收合格后，专项审计结算完成，且专项资料完整移交后15日内支付至合同总价的97.5%，余款作为质保金（不计息）。

质保金：余款2.5%（不计利息）作为质量保证金，在常规保修期满（按承诺保修期期限）经发包方组织相关部门验收合格后支付1.5%，如承诺延长的，剩余1%按承包人投标时响应的额外保修年限平均支付。

注：①上述预付款、进度款付款中，合同总价（或合同价）均不包括预备费。②每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；款项的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。

乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。

7、结算原则
甲方有权增减工作范围，该费用应予以增减，但原则增加价款不超合同价（除招标人提出的功能需要较大调整造成调整情况除外，其他情况下最终结算价不得突破中标价），在结算时单价按以下口径确定：
合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
合同中没有类似项目综合单价的，由甲方签证后按照中标下浮率及优惠条件同比例计算变更费用。凡此设计变更，乙方在完成每份设计变更联系和现场签证单工程内容后14天内向监理提交正式工程变更费用结算书。注：中标下浮率=（上限价-中标价）/(上限价-预备费)×100% 。
注：本工程除甲方要求的重大变更外，原则上不允许设计变更。变更程序按开发办最新工程变更管理办法执行。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书，要求有8份。
（2）施工图，要求有10份。
（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（4）制造厂出具的品质保证书正本。
（5）制作期间的试验、检试报告。
（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图；
    b、设备操作与维修手册。
（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（8）以上所有资料必须为中文。
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，要符合评杯要求。
9、技术服务
乙方免费对甲方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方认可的其他标准，甲方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。
在第一批设备供货之前，甲方会同监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
12、设备的安装、调试

12.1合同所订的货物到达甲方后，乙方应在收到甲方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

12.2乙方人员在甲方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。

12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。

安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。

13、设备验收

13.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方参考，经甲方确认后，作为验收的依据。

13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。

13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。

14、质保及维修

14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方提交质保期验收报告，验收由甲方签字认可。

14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少     。

14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到甲方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少2次的常规检查、调整和润滑，做好检查台账。

14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。

14.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿甲方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到甲方通知后做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在甲方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

15、安全要求：

15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。

15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。

15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。

16、违约责任

16.1合同约定工期节点（含过程节点）的，滞后未超过30天（不含）部分，处罚10000元/天；超过30天（含）未超过60天部分，处罚15000元/天；超过60天（含）部分，处罚25000元/天。

工期处罚上限为合同总价1%，超过处罚上限的，纳入不良信用，由此造成的后果由承包人承担。相关处罚金额从就近一次支付款项中直接扣除。
16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，乙方应向甲方支付违约金10万元/次，累计发生2次（含）以上的，甲方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按1万元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。

16.3乙方接受甲方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方不承担违约责任。

16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。

16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方的全部损失。

16.6未经甲方面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方的全部损失。

16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。

16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

16.9因乙方原因造成本项目单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

17、其他

17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10万元，如造成甲方损失的，甲方有权全额向乙方追索且甲方有权视情形解除本合同。

17.3 工程进度要求：

乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与施工总承包方商定配合工作及费用，并与施工总包单位签订总包管理协议。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.4项目实施过程中，乙方和施工总承包单位在施工界面上存在交叉施工，乙方应和施工总承包单位做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
17.5综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。
验收合格条件为：
运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
按规定需要第三方权威部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方权威部门出具的合格检测报告；
全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
整套设备在交由使用人之前已通过试运行。
18、售后服务
18.1及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在1小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在2小时内赶到现场进行维修，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。如无法即使解决故障影响医院正常使用的，免费提供替换机。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣1000元/天/人。
18.2每个维修项目完成后，经甲方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方有权委派他方处理，处理结果由甲方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。
18.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
18.5乙方免费培训甲方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
18.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
18.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
18.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
18.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
18.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。
18.11备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
19.不可抗力
19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
19.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
20.其他
20.1乙方应无条件配合总包单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关数据端口。

20.2 本项目主要设备、材料进场前应提供样品（或产品手册、图样）经各参建单位确认后，方可进场并屡行报验手续，否则甲方有权不予认可及支付相关工程款。
20.3 本合同所有处罚金甲方有权从就近一次款项支付中直接扣除。

20.4 由乙方产生的建筑垃圾由乙方自行负责清运出场并承担相关垃圾清运费。

20.5项目维保时间从调试通过并经使用单位接收时间开始计算，项目接收前相关系统、设备、材料成品保护责任及费用由承包人承担。

20.6主要职责与处罚条款

1、关于人员到位及变更及处罚

关于人员到位、变更的要求及处罚条款

本项目投标项目负责人、技术负责人到岗到位要求须满足《关于进一步加强在建项目关键岗位人员到岗履职管理的通知》（绍市镜办发〔2022〕1号）要求，并由发包人或其委托的监理单位实行人脸识别考勤制度，考勤低于到岗要求的差额天数，项目负责人按5000元/天、技术负责人按2500元/天进行处罚。应由项目负责人及技术负责人参加的重要工程例会及验收环节等，相关人员无故缺席的，按上述标准及要求进行处罚。

投标人不得擅自更换项目负责人、技术负责人及其它主要投标管理人员，更换上述人员须经发包人书面批准，除不可抗力因素（重大疾病、死亡等）以外，项目负责人按25万元/人次、技术负责人按10万元/人次进行处罚。

人员考核处罚上限为合同总价1%，超过处罚上限的，纳入不良信用，由此造成的后果由承包人承担。相关处罚金额从就近一次支付款项中直接扣除。

注：免于追究承包人违约责任的变更情形 

①原关键岗位人员死亡或不具有完全民事行为能力的【应提供死亡证明或精神疾病诊断证明（或鉴定证明，或法院判决）】； 

②因不可抗力因素导致原关键岗位人员无法履职，影响时间在 90 天及以上的（应提供相关不可抗力证据）；

③原关键岗位人员因患重大疾病或发生人身意外伤害导致无法从事施工现场管理工作的【应提供三级乙等及以上医院开具的医学证明或伤病丧失劳动能力证明等。重大疾病参照中国保险行业协会制订的《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020 年修订版)》第 3.1 条（重大疾病保险的疾病名称及疾病定义）中列明的 31 种疾病认定】； 

④非承包人原因导致工程停止建设，或暂停6个月以上，或领取中标通知书后未开工建设达 6 个月以上的【应出具由建设（代建）单位签署意见盖章确认的书面材料】； 

⑤非承包人原因造成工程延期竣工，或有关法律法规政策变化，导致原关键岗位人员年龄超过从业资格规定的。 

应追究承包人违约责任的变更情形： 

①原关键岗位人员从承包人离职的（应提供原单位劳动合同解除协议、社会保险关系证明）； 

②原关键岗位人员因患重大疾病以外的疾病导致无法从事施工现场管理工作的（应提供三级乙等及以上医院开具的医学证明）； 

③原关键岗位人员被政府行政主管部门责令停止（暂停）上岗资格、吊销（撤销）相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的（应提供政府行政主管部门或公、检、法等相关执法部门出具的证明材料）； 

④建设单位认定原关键岗位人员不能胜任工作，要求承包人更换的【应出具由建设单位签署意见盖章确认的书面材料】； 

⑤承包人认为具有其他正当理由需要变更关键岗位人员，经建设（代建）单位同意的【应出具承包人要求变更关键岗位人员的报告（说明申请变更的正当理由）以及由建设单位签署意见盖章确认的书面材料】。

追究变更违约责任 

①因“免于追究承包人违约责任的变更情形”同意关键岗位人员变更的，不追究承包人违约责任。 

②因“应追究承包人违约责任的变更情形”同意关键岗位人员变更的，承包人应向委托人支付违约金，违约金按合同约定标准执行。其中：原关键岗位人员在服务期内因超过年龄导致所持有的注册证书和职业印章失效；因患重大疾病以外的疾病导致无法从事施工现场管理工作；原关键岗位人员从承包人离职的三种变更情形违约金按约定标准的50%执行。

2、关于工期滞后的处罚条款

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金计算方法为：

滞后未超过30天（不含）部分，处罚10000元/天；超过30天（含）未超过60天部分，处罚15000元/天；超过60天（含）部分，处罚25000元/天。

工期处罚上限为合同总价1%，超过处罚上限的，纳入不良信用，由此造成的后果由承包人承担。相关处罚金额从就近一次支付款项中直接扣除。

3、关于评杯的处罚条款

承包人须积极配合总承包单位创优计划，因承包人原因（不论质量、安全、资料或其它参建单位共同原因等）导致相应创优目标无法实现的，须承担以下违约责任：

未取得钱江杯的，扣除60万元作为违约金。如获得鲁班奖的，按A地块总承包合同奖励总额，由发包人或A地块总承包单位按合同金额比例进行奖励，工程结算时一次性扣除或支付。

20.7关于材料、设备进场验收要求

1、本项目材料、设备进场，须严格按相关规范及管理规定要求进行验收，未经验收通过的材料、设备不得使用。

2、关于国产材料、设备的进场验收要求：功能重要、费用较高、不便于更换的重要材料，承包人应事先提供样品；对于不便于运输的重要材料，设备出厂前，承包人应提前通知各方至工厂或产地验收。因承包人未提供样品或提供样品不及时、未通知或通知不及时导致相关责任及损失，由承包人承担。

3、关于进口材料、设备的进场验收要求：材料、设备进场前，除常规出厂合格证、检测报告外，还需提供出口国出口报关单及完税凭证、国内进口报关单及完税凭证、原产地证明等材料，原产地证明须盖出口国当地商检机构或商会公章。上述材料不齐全的，不得进场使用。上述证明材料根据办理时序先后，承包人应及时、分批按程序报发包人审核。

20.8关于项目竣工验收要求

本项目竣工验收前，根据法律法规、行业规范、设计等要求的须由第三方检测机构检测的内容，由承包人承担相关职责及费用，相关合格的检测报告作为五方责任主体及相关行政主管部门竣工验收合格的前置条件。

20.9补充条款

1、招标文件技术要求中所涉及的技术参数的相关检测报告、证明文件和对材料、设备品牌的相关约定需要的证明材料，按承包人的投标承诺，同意于本合同签订后15天内（涉及进口材料、设备的，承包人可申请提出运输报关所需的顺延时间，并经发包人确认），且材料设备进场前至少提前15天提供相关检测报告及证明文件，证明承包人所投产品及材料设备性能满足或优于招标文件的相关要求。如承包人不提供的，发包人有权要求承包人将相关材料、设备退场，如承包人拒不退场的，发包人有权单方面解除合同，相关违约责任由承包人承担，对项目造成损失的，发包人有权向承包人追偿。

2、发包人对承包人所投产品及材料设备参数有异议的，有权委托第三方检测机构进行检测，检测不合格的，发包人有权要求承包人按本项目招标推荐品牌库内品牌进行选择，单价按投标报价与标底价两者中较低价调整结算。

3、承包人如选用“筑采云”平台绿建品牌的，经建设单位核定相应类别、档次、等级后，承包人根据招标文件推荐品牌档次选用。

4、承包人在选用推荐品牌时，对于个别次要参数无法满足招标技术参数要求的，须说明理由，由承包人申报，并按相关程序经发包人确认。

5、本项目推荐品牌如出现个别品牌不符合招标文件中非关键参数要求的，在实施阶段承包人提供相关佐证资料，由发包人组织专家论证，并经设计、使用单位确认后，适当调整参数以符合功能要求。

6、预付款扣回：当工程进度款累计超过合同价（扣除预备费合同价）的30%时开始起扣，平均分4期扣回，每期按预付款总数的25%扣回，每月可支付产值不足以抵扣预付款时，当月不支付工程款，并入下一个月一起支付，同时确保进度款累计支付至80%前全部扣回。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附件1：履约保函（格式）
履约保函
绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 ：
鉴于            （以下简称“甲方”）接受          （以下简称“乙方”）于     年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20   年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
担保人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
     年     月     日
附件2：安全生产合同（格式）
安全生产合同
为在人民医院镜湖总院建设项目净化系统供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份），同等法律效力。

五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。
甲方：             （盖单位章）                 乙方：            （盖单位章）
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：     （签字）                     其委托代理人：      （签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日
附件3：工程质量保修书（格式）
质 量 保 修 书
甲方：                          　　                        
乙方：                              　　                    
为保证                         项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为          （按投标承诺），从竣工验收合格并使用单位签订移交接收单之日起算。
三、质量保修责任
 1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起1小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在2小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保证金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保证金中扣除违约金壹万元整（10000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
  9、保修费用由乙方承担。
四、质量保证金的支付
本项目质量保证金为结算总价款的   %，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保证金返还时不计银行利息。
五、质量保证金的返还
质量保修期满后，经甲组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，28日历天内返还剩余质量保证金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。
甲方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：
乙方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  
第五章  图纸

请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后下载电子版图纸。
第六章  技术标准及要求
一、工程概况

本工程为绍兴市人民医院镜湖总院净化系统工程。

共包括中心手术部、产房、ICU、中心供应室、静脉配置室、静脉配置中心、EICU、门诊手术部、NICU、CCU及DSA区域、RICU及NSICU、营养科等15个区域，具体如下：

1、EICU位于医技综合楼三层，净化区域面积约1293平方米，建筑层高4.8米。设有20张床位，其中4间双人病房、1间四人病房、2间单人隔离病房、6间单人病房及相应的洁净走廊辅房。

2、静脉配置中心位于医技综合楼三层，净化区域面积约513平方米，建筑层高4.8米。设有普通药物配置间、抗生素药物配置间、肿瘤药物配置间，及配套的功能辅助用房。

3、中心供应室位于医技综合楼三层，净化区域面积约1604平方米，建筑层高4.8米。设有去污区、灭菌区、无菌物品存放区，及配套的功能辅助用房。

4、中心手术部办公区位于医技综合楼三层，净化区域面积约1034平方米，建筑层高4.8米。

5、ICU位于医技综合楼四层，净化区域面积约1812平方米，建筑层高4.8米。设有28张床位，其中8间双人病房、1间四人病房、2间单人隔离病房、6间单人病房，及配套的功能辅助用房。

6、产房位于医技综合楼四层，净化区域面积约1776平方米，建筑层高4.8米。设有9人间普通待产大厅、1间隔离待产室、1间隔离单人分娩室、6间单人分娩室、1间家庭化单人分娩室，，及配套的功能辅助用房。

7、中心手术部手术区位于医技综合楼四层，净化区域面积约4375平方米，建筑层高4.8米。设有23间手术室及相应的洁净走廊辅房。

1）I级手术室5间及功能定位：

OR7：杂交手术室（防辐射）、数字一体化手术室，与OR8手术室共用中间CT设备，CT设备暂定为地面滑轨移动型。
OR10：眼科手术室、远程示教

OR11：达芬奇机器人手术室、远程示教）、防辐射

OR12：心脏外科手术室

OR17：远程示教

2）II级手术室18间级功能定位：

一般手术室：OR1、OR2、OR18-OR23

防辐射手术室：OR3、OR4（远程示教）、OR13 、OR14（远程示教）、OR15、OR16

DSA复合手术室（防辐射）：OR5、OR6（数字化）、OR8、OR9（数字化）

8、门诊手术部位于医技综合楼四层，净化区域面积约573平方米，建筑层高4.8米。设有4间手术室及相应的洁净走廊辅房。

III级正负压切换手术室：OR1

II级手术室：OR2-OR4

9、NICU位于医技综合楼七层，净化区域面积约869平方米，建筑层高3.8米。设有36张床位，其中双人隔离病房2间（4床）、足月儿大厅13床、早产儿大厅11床、重症大厅8床及相应的洁净走廊辅房。

10、CCU/DSA位于医技综合楼八层，净化区域面积约1352平方米，建筑层高3.8米。CCU设有19张床位，其中1间单人隔离病房、5间双人病房、2间四人病房及相应的洁净走廊辅房。DSA区域设有2间万级DSA手术室(防辐射)及相应的洁净走廊辅房。

11、RICU位于医技综合楼九层，净化区域面积约748平方米，建筑层高3.8米。设有10张床位，其中2间单人隔离病房、4间单人病房、2间双人病房及相应的

洁净走廊辅房。

12、NSICU位于医技综合楼十层，净化区域面积约907平方米，建筑层高3.8米。设有19张床位，其中2间单人隔离病房、1间单人病房、8间双人病房及相应的

洁净走廊辅房。

13、静脉配置室位于医技综合楼二层，净化区域面积约55平方米，建筑层高4.8米。配置间设有2台A2型生物安全柜。

14、营养科位于负一层，净化区域面积约90平方，设有流汁及肠内营养配置间、洗消间、原料准备、二更、发放等功能性房间。

二、总体设计要求

总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。工艺的安排应具有先进性、可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不仅限于下列规范：

 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

 《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013

 《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012

《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》WS/T512-2016

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017

《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

《静脉用药集中调配质量管理规范》(卫办医政发〔2010〕62号)

《医院消毒供应中心管理规范》WS310.1-2016 

《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS/T509-2016

《重症医学科建设与管理指南（试行）》卫医政发〔2009〕23号

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2018

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

《流体输送不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《安全防范工程技术规范》GB50348-2014

《建筑给排水设计规范》GB50015-2010

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

以《绍兴市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点项目整改报告》为据，人民医院镜湖总院项目绿色建材使用率需达到 70%以上。

三、招标范围和内容

1、本次招标范围包括：图纸深化设计、设备及材料的采购、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养。设备和材料详见工程量清单。

施工图深化设计要求：在现有的图纸基础上进行深化和完善设计（涉及特殊设备的房间，需配合设备选型和配套需求深化完善设计），达到施工图深度要求，并满足国家法律法规、标准规范、相关部门的规定和要求。

2、具体招标内容

2.1装饰专业

除土建外墙和外窗、建筑外墙装饰、电梯厅及前室、疏散楼梯间及前室、各种管井以外的净化专项图纸范围内的全部装饰装修内容，包括净化专项区内的固定护士站吧台。

2.2暖通专业

包含通风与空调、四管制冷热一体风冷螺杆机组、水系统、自动控制系统在内的净化专项图纸范围内的全部内容。

2.3强电专业

包含总配电柜、分配电箱、所有强电桥架、线管、电线电缆敷设在内净化专项图纸范围内的全部内容。

2.4弱电专业

包含综合布线、门禁系统、监控系统、背景音乐系统、呼叫系统、数字化手术室系统在内净化专项图纸范围内的全部内容。

2.5医用气体专业

包含净化区专用的汇流排、医用气体管道系统、医用气体报警系统、设备带、气体终端在内净化专项图纸范围内的全部内容。

2.6给排水专业

包含净化区生活冷热水的给水系统、排水系统、卫生洁具在内净化专项图纸范围内的全部内容。

2.7其它内容

2.7.1净化专项配套的蒸汽管道系统和设备。

2.7.2净化专项区域内3间数字化手术室的吊塔（含腔镜塔、麻醉塔）、无影灯（含中置摄像头）由净化施工单位供货和安装，其他的吊塔、吊桥、无影灯设备由专业厂家供货并负责设备安装，提供基础技术参数图和预安装法兰，净化专项单位负责基础安装，将配套强弱电、医用气体等管线引到安装位置。

2.7.2净化专项区域内的DSA、CT设备由供应商提供并负责设备安装，提供相关技术参数图纸和预安装件，净化专项单位负责基础安装、必要的结构加固和配套强弱电等管线施工。

以下内容不在本次招标范围内（图纸上仅作为参考图示）

3.1净化专项区域内的除了有特别说明的（3间数字化手术室的吊塔、无影灯）吊塔、吊桥、无影灯、DSA、CT、生物安全柜、超净工作台等非工程设备；

3.2手术床、病床类；床头隔柜、桌椅、鞋柜、衣柜等办公家具类；窗帘、隔帘等软装类。

3.3净化区域内的消防栓、消防喷淋管道、消防报警、消防排烟系统、消防应急系统（含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯和防火门）。

施工界面

	序号
	专业
	工作项
	其他相关单位负责内容
	净化专项单位负责内容

	1
	土建
	设备基础
	总承包单位负责工程范围内所涉及到的设备（土建）基础
	设备预埋件、预埋工作

	
	
	土建隔墙砌筑
	建筑图纸所示土建隔墙由总承包单位完成
	净化专项区内深化变更的墙体拆除和砌筑。

	
	
	降板区回填
	由总承包单位施工到结构层
	净化专项区域内的降板回填，参照建筑和结构图纸要求施工

	2
	装饰
	交界处墙面
	以墙体中心线划分，大楼精装单位负责所属区内侧的墙面装饰
	以墙体中心线划分，净化专项所属区内侧的墙面装饰

	
	
	交界处门、窗
	普通门窗装饰单位负责
	特种门窗净化专项单位负责

	
	
	防火门、窗
	总承包单位负责按图施工所有防火门、消防门、水/电管井门和门窗封堵
	净化专项所属区域内的门窗边装饰收口

	
	
	土建墙、柱面
	土建墙、柱由总承包单位施工到结构层
	净化专项所属区域内土建墙、柱面装饰

	
	
	楼、地面
	由总承包单位负责施工至砼结构层（并预留找平层及铺设高度），交界处过门石由精装统一负责施工
	净化区内地面找平层及地面装饰

	
	
	顶面
	由总承包单位负责施工至砼结构层，其中无吊顶部位施工至砂浆抹面层并完成找平（确保平整度并达到装修刮腻子的施工要求）
	按专项图纸要求施工

	
	
	检修口
	专业所属单位负责提供开洞位置、尺寸等资料
	专项所属区域内涉及饰面开洞和吊顶的检修口供应及安装

	
	
	各类管井
	总承包单位负责各类管井门洞和管井内装饰施工
	专项所属区域内的管井外侧墙面装饰和收口

	
	
	设备层、设备机房
	设备层和净化区外的各类机房总承包单位负责施工
	净化区内的各类机房

	
	
	穿越板地板、隔墙孔洞封堵
	哪家用哪家负责封堵
	净化专项用的

	3
	给排水
	自来水
	总承包单位负责将自来水水主管施工至楼层水管管道并预留阀门
	接入预留接口及预留接口之后专项所属内容

	
	
	热水
	总承包单位负责将生活热水主管施工至楼层水管管道并预留阀门接口
	接入预留接口及预留接口之后专项所属内容

	
	
	纯水
	纯水专项施工单位负责将纯水管路施工至用水点位置并预留接口，有纯水需求的设备机房，预留接口到机房内
	接入预留接口及预留接口之后专项所属内容

	
	
	排水
	排水系统由总承包单位负责施工至主管道立管预留斜三通接口
	楼面孔洞预留，排水水平、垂直支管，负责接入大楼立管，以及孔洞封堵

	
	
	设备层、设备机房排水
	设备层和净化区外的各类机房总承包单位负责施工
	净化区内的各类机房

	
	
	设备层（含楼顶）、设备机房给水
	设备层（含楼顶）和专项区外设备机房由总承包单位施工到机房内预留阀门接口
	接入预留接口及预留接口之后专项所属内容，专项区内的设备机房由本专项就近接入机房

	4
	强电
	电力电源
	总承包单位负责将电源引到专项区域（包括设备层）双电源切换总配电箱内上端头
	专项所属的双电源切换总配电箱及之后所有内容

	
	
	照明、插座
	设备层和净化区外的各类机房总承包单位负责施工
	专项所属区域内的所有内容

	
	
	等电位
	总承包单位负责预留接点
	接点后专项所属区域内的所有内容

	5
	弱电
	综合布线
	智能化单位负责施工到弱电井，包括机柜和交换机
	跳线接入交换机，含理线架、机柜至末端专项所属区域内的所有内容

	
	
	门禁系统
	本系统可独立运行，如大楼有统一的门禁系统，需要统一管理，由大楼智能化单位将开门信号引至相对应门禁控制器，通过大楼门禁控制器控制开关门；消防联动功能由大楼门禁完成
	专项所属区域内的所有内容，预留大楼门禁信号接口和消防联动接口

	
	
	监控系统
	本系统可独立运行，如需要纳入大楼监控系统统一管理，由大楼智能化单位负责大楼控系统和本系统的连接
	专项所属区域内的所有内容，预留大楼监控系统对接接口

	
	
	呼叫系统
	本系统可独立运行，如需要纳入大楼呼叫系统统一管理，由大楼智能化单位负责大楼控系统和本系统的连接
	专项所属区域内的所有内容，预留大楼系统对接对接接口

	
	
	背景音乐
	大楼消防施工单位负责专项区背景音乐系统的消防强切模块并接至消防系统
	专项所属区域内的所有内容，预留强切电源和消防强切模块安装空间

	6
	暖通
	空调机组设备基础
	总承包单位负责工程范围内所涉及到的设备（土建）基础
	设备预埋件、预埋工作

	
	
	空调水系统（净化专项区内冷热源全年由大楼主供，楼顶备用系统作为净化核心区备供）
	总承包单位负责将大楼主供空调冷热水、加湿的总管施工至洁净区域楼层空调水管井内留设阀门并明确标识。
	接入大楼主供冷热水预留接口及预留接口之后的内容；楼顶备用冷热源系统设备和管路，并与大楼主供管路对接。

	7
	医用气体
	气源
	医用氧气、压缩空气、医用负压吸引大楼集中供应
	净化专用特殊气体汇流排

	
	
	管道系统
	大楼集中供应的气体管道由医用气体专项单位引到图示位置预留接口阀门
	负责对接和接口后的所有内容

	
	
	报警系统
	大楼集中监控的报警线路由医用气体专项单位引到图示位置预留接口
	负责对接集中监控报警线路和净化区内的报警系统所有内容

	8


	其它
	辐射防护
	--
	专项所属区域内的所有内容

	
	
	蒸汽系统
	能源站预留接口
	从能源站接口到末端所有内容


四、各专业技术要求

净化专项工程是医院中一个至关重要的区域，必须充分满足与实现洁净手术室的各项功能要求。设计和工艺布置均要具有先进性、可靠性、实用性。各投标人须按照手术室的功能要求，采用最为先进和现代的技术，选用优质的设备和材料完成本次施工，确保本方案做到最具人性化、最安全高效，全力将贵院医疗专项项目建设成为布局先进合理、智能化、低能耗、高洁净、低噪音、设备先进、质量稳定、维护简单、舒适宁静、设施齐备的优质工程。。

（一）装饰系统工程技术要求

建筑系统设计：

系统设计总体要求：

设计方案应布局合理，功能完善，符合消防疏散、功能流程短捷、洁污分区的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合消防规范要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏等。

洁净手术室基本装备

	装备名称
	数量
	配置要求

	中央控制面板（液晶显示触摸屏）
	详见清单
	1、功能区域：

1）手术计时：进行手术时间的计时；

2）麻醉计时：对麻醉时间进行倒计时；

3）照明及背景音乐：对无影灯、背景音乐等进行控制；

4）时间日期：显示北京时间及日期，网络时间同步；

5）空调系统：对中央空调的温湿度等做出远程控制，对值班运行做出选择，对高效堵塞、消防等做出报警；

6）医用气体：对医用气体做出压力显示及报警；

7）能实现电话功能；

2、其它要求：

1）硬件高度集中，由软件来实现各个功能模块的性能，因而扩展性能好，可以方便地根据客户要求进行部分功能更改与扩展；

2）工业级别的电脑硬件产品，反应速度快，运行稳定可靠；

3）结构美观，且满足净化手术室的洁净度要求；

4）界面友好，操作简便，且可以随时调用帮助文件来指导操作；

参考尺寸：不小于27寸；

编号：DP

	内嵌式器械柜
	详见清单
	1、前面框  1.2厚304不锈钢

2、移门框  1.2厚304不锈钢

3、平开门框  1.2厚304不锈钢

4、移门玻璃  8厚浮法白玻璃

5、接地端子 2厚铜板

6、上滑轮树脂∅22

7、下滑轮树脂∅30

8、滑轨 1.2厚304不锈钢

9、舟形扣手 304不锈钢

10、本体 1.2厚304不锈钢

11、304不锈钢隔板

适用编号及尺寸：

编号：QXG

参考尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）

	内嵌式麻醉柜
	详见清单
	要求同器械柜

适用编号及尺寸：

编号：MZG

参考尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）

	内嵌式药品柜
	详见清单
	1、前面框  1.2厚304不锈钢

2、移门框  1.2厚304不锈钢

3、平开门框  1.2厚304不锈钢

4、移门玻璃  8厚浮法白玻璃

5、接地端子 2厚铜板

6、上滑轮树脂∅22

7、下滑轮树脂∅30

8、滑轨 1.2厚304不锈钢

9、舟形扣手 304不锈钢

10、本体 1.2厚304不锈钢

11、抽屉 1.2厚304不锈钢

12、304不锈钢隔板

适用编号及尺寸：

编号：YPG

参考尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）

	内嵌式收纳柜
	详见清单
	1、前面框  1.2厚304不锈钢

2、移门框  1.2厚304不锈钢

3、移门玻璃  8厚浮法白玻璃

4、接地端子 2厚铜板

5、上滑轮树脂∅22

6、下滑轮树脂∅30

7、滑轨 1.2厚304不锈钢

8、舟形扣手 304不锈钢

9、本体 1.2厚304不锈钢

适用编号及尺寸：

编号：SNG

参考尺寸：1200（宽）X1800（高）X400（厚）

	内嵌式电脑柜
	详见清单
	1、前面框  1.2厚304不锈钢

2、平开门框  1.2厚304不锈钢

3、接地端子 2厚铜板

5、舟形扣手 304不锈钢

6、本体 1.2厚304不锈钢

适用编号及尺寸：

编号：DNG

参考尺寸：1200（宽）X1800（高）X400（厚）

	嵌入式三联观片灯
	详见清单
	1、观察屏和光路材料都采用进口的亚克力板。

2、LED光源采用直流供电。

3、夹片装置,采用滚针自锁夹片装置。

4、定时关机。

5、自动感应功能。

适用编号及尺寸：

编号：SH1

参考尺寸：1200（宽）X600（高）X120（厚）

	嵌入式六联观片灯
	详见清单
	1、观察屏和光路材料都采用进口的亚克力板。

2、LED光源采用直流供电。

3、夹片装置,采用滚针自锁夹片装置。

4、定时关机。

5、自动感应功能。

适用编号及尺寸：

编号：SH2

参考尺寸：1200（宽）X1000（高）X120（厚）

	输液导轨
	1套/间
	1套2根，每根含2个吊钩。

	组合电源插座箱
	4组/间
	其中3组为4个220V 10A多功能插座，2个接地端子适用编号及尺寸：

编号：CM2

尺寸900X210X100

1组为1个三相380V 20A插座，3个220V 10A多功能插座，2个接地端子，均为内嵌式。

编号：CM1

参考尺寸900X210X100

	气体面板终端
	1套/间
	1）气体终端：氧气、压缩空气、负压吸引、氮气、二氧化碳

2）气体终端德制，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作。

3）配置要求详见“医用气体系统工程技术要求”。

编号：MG

	麻醉废气排放系统
	详见图纸
	在手术室吊塔上设废气终端，射流技术。

	保温柜
	详见清单
	高温恒温培养箱，

2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为玻璃棉； 

3、采用自然对流循环系统，电加热升温，采用热敏电阻温度传感器，微电脑PID温控，温控范围:＋5℃～＋80℃±1℃（环境温度20℃）；

4、带键锁数字设定，数字显示；

5、自动设置温度报警，温度偏离设定值±2.5℃，视/听双重报警；

6、视/听双重报警过热保护；

7、参考耗电量(220V，50Hz)：220W。

适用编号：BW

（每间手术室内设置）

	保冷柜
	详见清单
	1、血液保存箱，

2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为硬质聚亚胺酯原位整体发泡；三层吸热玻璃门、带门自关闭装置；

3、全封闭型压缩机，制冷剂:HFC，微电脑温控，制冷性能:4℃±1℃（室温35℃）；

4、强制空气循环制冷方式；自动除霜方式； 

5、温度报警:视听双重警报（高温6℃，低温2℃）；

6、断电报警:视听双重警报（9小时），高效可充电式电池（Ni-Cd）；

7、配门未关指示灯报警； 

8、配6W荧光灯；

9、参考耗电量116W(220V，50Hz)。

适用编号：BL

（百级手术室内设置）

	微压差计
	1套/间
	压差范围：-20Pa~20Pa，最小分辨率达1Pa，液晶数字显示

	手术室吊塔
	/
	数量详见平面图，设备甲供（特殊说明的除外），中标人负责气体和强弱电预埋，并配合施工

	手术室无影灯
	/
	数量详见平面图，设备甲供（特殊说明的除外），中标人配合施工

（供货前提供所投产品有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证书。）


3.墙面装饰装修工程
3.1 洁净手术部手术室墙面采用拼装式预制板（防火等级A级），面层采用1.2mm厚电解钢板（内衬9.5mm石膏板），拼装式化安装，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温的，墙板表面严禁现场喷涂，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。墙面拐角及与吊顶衔接处采用半径不小于300的大圆弧形设计。

3.2 有防辐射要求的手术室墙面，采用30*50*1.5镀锌方钢管龙骨+12mm耐火纸面石膏板+4.0mm铅板防护（四面防护），铅板安装高度同本层建筑层高。

3.3 各区域施工范围内的湿区辅房墙面采用300x600墙面瓷砖；同时做采用2mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300mm，卫生淋浴间防水高度1800mm）。湿区辅房指清洁间、清洗打包间、洁具间、卫生淋浴间等。

3.4 洁净走廊、污物走廊内侧墙体采用12mm耐火纸面石膏板+75轻钢龙骨（内衬防火岩棉）+12mm耐火纸面石膏板作为基层，面层装饰采用6mm厚无机预涂板；外侧墙体（与外窗相连接）采用钢结构龙骨（40*20*1.2镀锌方管，龙骨间距400mm）+12mm耐火纸面石膏板+6mm厚无机预涂板；本工程所用无机预涂板（A级）材料需具有《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及绿色十环环保认证;详见装饰材料表。

3.5各区域办公区域走廊及辅助用房墙面采用12mm耐火纸面石膏板+75轻钢龙骨（内衬防火岩棉）+12mm耐火纸面石膏板作为基层，面层装饰采用批腻子刷无机涂料。

3.6各区域设备用房墙面采用土建隔墙批腻子刷无机涂料。

3.7 各净化区域施工范围内除手术室、湿区辅房及设备用房外，其余所有的走廊及辅房墙面均采用12mm耐火纸面石膏板+75轻钢龙骨（内衬防火岩棉）+12mm耐火纸面石膏板作为基层，面层装饰采用6mm厚无机预涂板。

3.8 各净化区域内的轻质隔墙耐火极限不应低于1小时。当位于防火墙部位时，不应低于耐火极限不应低于3小时。如无法满足可采用墙体内填塞岩棉板等耐火材料等措施满足耐火极限要求。

3.9 75轻钢龙骨隔墙要求：

   A、非土建墙侧：12mm耐火纸面石膏板+75轻钢龙骨（龙骨间距300，内填50mm，100kg/m3岩棉）+12mm双面耐火纸面石膏板，安装高度为本层建筑层高。

   B、有土建墙侧：钢结构龙骨（40*20*1.2镀锌方管，龙骨间距400mm）+12mm耐火纸面石膏板。

3.10 各施工区域内所有阳角安装铝合金防撞护角，安装高度与吊顶高度相同。

3.11 手术部的洁净走廊、换车间、污物走廊墙面均安装150mm抗菌型PVC防撞带(2.0mm铝合金内衬)，安装高度防撞带中心距地800mm。

3.12 消毒供应中心清洗机、高温蒸汽灭菌两侧墙面均采用50*30*1.2方管龙骨+12mm防潮型石膏板+1.2mm304不锈钢拉丝板（耐指纹），板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。

3.13 疏散走道两侧墙体的耐火极限应不小于1.0h，房间隔墙不小于0.75小时。疏散通道两侧的观察窗应采用不低于1.0h耐火极限的防火玻璃。

4.地面装饰装修工程：

4.1 各净化施工区域内的铺卷材的地面，在卷材铺装前，均进行3mm厚自流平找平。

4.2 所有手术室地面面层饰面采用铺贴抗菌型、耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音2.0mm防静电橡胶卷材，踢脚上墙高度100mm。

4.3 防辐射手术室地面浇筑40mm厚硫酸钡水泥，达到射线防护要求，施工区域详见土建配合图。

4.4 各净化施工区域内的湿区辅房地面采用300x300防滑地砖或者600x600防滑地砖，并采用2mm聚氨酯防水涂料做防水处理。

4.5 各净化施工区域内的除手术室、湿区辅房及设备用房外，其余所有的走廊及辅房墙面均采用抗菌型、耐腐蚀、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音、抗静电2.0mmPVC地板，踢脚线上墙高度100mm。

4.6 所有设备用房地面均采用8mm水泥漆处理。

4.7 清洗机以及高温蒸汽灭菌器所在位置的地面采用防滑地砖并做防水处理。

4.8 所有房间地材均需要同质材料进行走边铺装，走边宽度200mm，走边铺装地材颜色由建设单位在施工时选定。

4.9 各净化施工区域内的地面施工界面以水泥砂浆找平层为界限详见施工节点大样图。

5.顶面装饰装修工程：

5.1 手术部内所有手术室设计吊顶高度为3米，其它区域所有设计吊顶高度为2.6米。

5.2 手术室吊顶采用采用拼装式预制板（防火等级A级），面层采用1.2mm厚电解钢板（内衬9.5mm石膏板），模块化安装，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温的，墙板表面严禁现场喷涂，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。

5.3 有防辐射要求的手术室顶面，在手术室对应区域上层地面采用40mm硫酸钡水泥浇筑，进行射线防护（上层地面防护）。

5.4 洁净走廊及辅助用房区域吊顶均采用可上人轻钢龙骨+6mm硅酸钙板+1.0mm防锈铝板，颜色可选。

5.5 办公区与湿区的吊顶均采用轻钢龙骨+600x600x1.0优质铝扣板吊顶，内衬隔音保温层，规格详见装饰材料表。

5.6 洁净辅房房间及走廊吊顶均应预留检修孔,规格600x600。

5.7 所有吊顶的房间，灯具、风口的规格及安装位置，应根据不同板材的规格和排列情况，并结合各专业图纸予以确定。

5.8所有顶面材料防火等级：A级。

6.门窗工程：

6.1、各区域门窗洞口位置、尺寸规格、开启样式、技术要求详见本施工图册。

6.2、手术室病人通道入口均采用医用感应自动平移门（单开），要求操作平稳宁静、气密封效果好、控制模式采用微电脑控制，自直流永磁电机、具有多种安全运行模式，门身构造能抵挡日常碰撞而不致变形；气密门采用特有的U型轨道，满足关闭时的密封要求并具备的向内压≤3mm，向下沉≤5mm距离的动作，保证门体与门套紧密接触。

主要通道处设置自动感应电动门，有延时自动关闭功能并备有安全电眼，每樘门的自由通过尺寸不小于1500*2100mm，带600*400观察窗。手术室门头上有“手术中”指示灯，开门方式有感应、电动和门把手三种。均具由火灾时与消防联动自动打开。门扇表面色调与墙面协调，具气密封。所有电动门感应装置、导轨及配套设置均为原装进口产品，具体安装详见后附节点图。

6.3、所有感应电动门，具有当停电时可手动开启，可作为疏散门。

6.4、防辐射手术室自动门门体内部必须安装4 mm铅板，铅板厚度同手术室铅当量技术要求，观察窗采用铅玻璃，导轨采用重型导轨，确保门体运行平稳、可靠，其它要求通手术室自动门，具体安装详见后附节点图。

6.5、手术室与污物走廊相通采用单开手动平开门，自由通过尺寸不小于1000*2100，带500*300观察窗，门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框。

6.6、走廊及辅房设置气密型手动平开门，门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框。

6.7、各区域净化设计范围内的所有外窗均安装窗帘盒，其内侧窗台采用20mm厚大理石台面。

6.8、各区域净化设计范围内的所有内窗均采用12mm钢化玻璃，1.2mm不锈钢拉丝板边框,疏散走道上玻璃需采用耐火时间不小于1小时的防火玻璃。

7.其他：

7.1、手术室内不设喷淋，仅装烟感，且消防水管和其它水管不宜横穿手术室天花之上，如无法避免，应采取相应措施，保证水管密封不得发生渗漏。

7.2、与消防专业相关的施工项目（包括防火门、防火卷帘、烟感、喷淋、疏散指示等）参照消防专业设计图纸，不在此次净化施工范围内。

7.3、各净化施工区域内的水管立管需做包柱处理，材料同水管周边，预留检修口位置。

7.4、所有手术室顶棚面平行手术室长轴方向安装两条铝合金输液导轨，2.5m长/根，带四个挂勾。

7.5、施工时要求各工种密切配合，及时解决施工中的问题。

7.6、手术室的部分吊塔由吊塔供应商提供并负责安装，净化单位配合，供应商提供具体数量及相关技术参数，净化单位敷设气体管路。

7.7、未尽事宜按现行建筑规范施工，如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

（二）空调系统工程技术要求

1.整体要求
选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

2.洁净室主要技术指标

2.1洁净手术间主要技术指标

	名称
	室内压力
	最小换气次数(次/h)
	工作区平均风速
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	最小新风量m3/h.m2或次/h(括号数据)
	噪音DB（A）
	最低照度（LX）
	最少术间自净（min）

	Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房
	正
	-
	0.20～0.25
	21～25
	30～60
	15～20
	≤51
	≥350
	10

	II级洁净手术室
	正
	24
	-
	21～25
	30～60
	15～20
	≤49
	≥350
	20

	无菌辅料室
	正
	12
	-
	≤27
	≤60
	（2）
	≤60
	≥150
	-

	未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室
	正
	10
	-
	≤27
	≤60
	（2）
	≤60
	≥150
	-

	护士站
	正
	10
	-
	21～27
	≤60
	（2）
	≤55
	≥150
	-

	预麻醉室
	负
	10
	-
	23～26
	30～60
	（2）
	≤55
	≥150
	-

	手术室前室
	正
	8
	-
	21～27
	≤60
	（2）
	≤60
	≥200
	-

	刷手间
	负
	8
	-
	21～27
	-
	（2）
	≤55
	≥150
	-

	洁净区走廊
	正
	8
	-
	21～27
	≤60
	（2）
	≤52
	≥150
	-

	恢复室
	正
	8
	-
	22～26
	25～60
	（2）
	≤48
	≥200
	-

	脱包间
	外间脱包负
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	内间脱包正
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.2供应室主要技术指标

	名称
	最小静压(pa)
	换气

次数

(次／h)
	温度(℃)
	相对

湿度

(％RH)
	最小新风量
	噪声dB(A)
	最少自净（min）

	
	对相邻低级洁净室
	
	
	
	M3／h

人
	次／h
	
	

	去污区
	-5
	10
	16～21
	30～60
	／
	2
	≤55
	-

	检查包装灭菌区
	0~+5
	10
	20～23
	30～60
	／
	2
	≤55
	-

	无菌物品存放区
	+10
	4～10
	低于24
	低于70
	／
	2
	≤60
	-


2.3静脉配制间主要技术指标

	名称
	最小静压(pa)
	换气

次数

(次／h)
	温度(℃)
	相对

湿度

(％RH)
	最小新风量
	噪声dB(A)
	最少自净（min）

	
	对相邻低级洁净室
	
	
	
	M3／h

人
	次／h
	
	

	普通药物配制间
	+5
	15～25
	18～26
	40～65
	／
	2
	≤55
	-

	肿瘤药物及抗生素
	-5 ～ -10
	15～25
	18～26
	40～65
	／
	2
	≤55
	-

	二更
	+5
	15～25
	18～26
	40～65
	／
	2
	≤55
	-

	一更、洗衣洁具间
	0 ～ +5
	10～15
	18～26
	40～65
	／
	2
	≤55
	-


2.4普通舒适性空调主要技术指标

	名称
	冬季

温度(℃)
	相对湿度

(％RH)
	冬季

温度(℃)
	冬季相对

湿度(％RH)
	最小新风量

次／h

	大厅
	≤26
	-
	≥18
	-
	≥2

	诊室
	≤24
	-
	≥20
	-
	≥2

	病房
	≤27
	-
	≥20
	-
	≥2

	医技科室
	≤26
	≤65
	≥22
	≥30
	≥2

	办公
	≤26
	-
	≥18
	-
	≥2


3.净化空调系统配置要求

3.1二层静配室

3.1.1 静配室设备、静配室前室采用一台医用净化空气处理机组；高效送风口送风，上送侧下排风。

3.2三层中心供应

3.2.1 无菌物品存放区采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回风。

3.2.2检查包装及灭菌区采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回风。

3.2.3去污区、办公区采用风机盘管加新风。

3.2.4净化空调系统新风采用自吸式供给方式。

3.2.5中心供应必要位置设置排风，灭菌锅夹墙、蒸汽发生器房间设自然补风。

3.3三层静脉配置中心

3.3.1 普通药物配置采用一台医用净化空气处理机组；高效送风口送风，上送侧下回风。

3.3.2抗生素及肿瘤药物配置采用一台医用净化空气处理机组；高效送风口送风，上送侧下排风，全新风。

3.3.3摆药核对区、办公区采用风机盘管加新风。

3.3.4净化空调系统新风采用自吸式供给方式。

3.3.5静脉配置中心必要位置设置排风。

3.4三层EICU

3.4.1 隔离单间采用一台医用净化空气处理机组；采用散流器风口送风，上送侧下排风。

3.4.2 EICU采用风机盘管加新风，新风处理到室内状态点。

3.4.3非净化区采用一台新风机组。

3.4.4EICU必要位置设置排风。

3.5三层手术办公

3.5.1 手术办公采用风机盘管加新风，新风处理到室内状态点。

3.5.2 非净化区采用一台新风机组。

3.5.3手术办公必要位置设置排风。

3.6四层手术部

3.6.1 Ⅰ级手术室OR.07、OR.08、OR.10~OR.12、OR.17分别采用一台医用净化空气处理机组；采用Ⅰ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风，即“一拖一”的形式。

3.6.2 Ⅱ级手术室OR.01~OR.05、OR.06、OR.09、OR.13~OR.16、OR.18~OR.23分别采用一台医用净化空气处理机组；采用Ⅱ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风，即“一拖一”的形式。

3.6.3 洁净走廊及辅房按手术部分区和建筑防火分区采用六台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下（上）回风。

3.6.4 污物走廊及辅房按手术部分区和建筑防火分区采用两台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下（上）回风。

3.6.5手术部采用五台新风机组，该新风机组均设氟深度除湿系统供净化区域除湿使用。

3.6.6手术室排风系统独立设置，其它必要位置设置排风。

    3.6.7每间手术室外设置微压差显示装置一套，显示手术室压差情况。

3.7四层门诊手术

3.7.1Ⅱ级手术室OR.02~OR.04分别采用一台医用净化空气处理机组；采用Ⅱ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风，即“一拖一”的形式。

3.7.2Ⅲ级正负压手术室OR.01采用一台医用净化空气处理机组；采用Ⅲ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

3.7.3洁净走廊及辅房、污物走廊及辅房采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下（上）回风。

3.7.4门诊手术部采用一台新风机组，该新风机组均设氟深度除湿系统供净化区域除湿使用。

3.7.5手术室排风系统独立设置，其它必要位置设置排风。

3.7.6每间手术室外设置微压差显示装置一套，显示手术室压差情况。

3.8四层ICU

3.8.1隔离单间采用一台医用净化空气处理机组；采用散流器风口送风，上送侧下排风。

3.8.2ICU采用风机盘管加新风，新风处理到室内状态点。

3.8.3 非净化区采用一台新风机组。

3.8.4ICU必要位置设置排风。

3.9四层产科

3.9.1隔离产房、产房及辅房各采用一台医用净化空气处理机组；采用散流器风口送风，上送侧下排（回）风。

3.9.2产科采用风机盘管加新风，新风处理到室内状态点。

3.9.3 非净化区采用一台新风机组。

3.9.4产科必要位置设置排风。

3.10七层NICU

3.10.1隔离单间采用一台医用净化空气处理机组；采用散流器风口送风，上送侧下排风。

3.10.2NICU采用风机盘管加新风，新风接大楼风系统。

3.10.3 NICU必要位置设置排风。

3.11八层DSA

3.11.1Ⅲ级手术室OR.01~OR.02采用一台医用净化空气处理机组；采用高效送风口送风，上送侧下回风。

3.11.2洁净走廊及辅房、污物走廊及辅房采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下（上）回风。

3.11.3 Ⅲ级DSA采用一拖二，该循环机组设氟深度除湿系统供净化区域除湿使用。

3.11.4手术室排风独立设置，其它必要位置设置排风。

3.11.5每间手术室外设置微压差显示装置一套，显示手术室压差情况。

3.12八层CCU

3.12.1CCU采用风机盘管加新风，新风接大楼风系统。

3.12.2CCU必要位置设置排风。

3.13九层RICU

3.13.1隔离单间采用一台医用净化空气处理机组；采用散流器风口送风，上送侧下排风。

3.13.2RICU采用风机盘管加新风，新风接大楼风系统。

3.13.3RICU必要位置设置排风。

3.14十层NSICU

3.14.1隔离单间采用一台医用净化空气处理机组；采用散流器风口送风，上送侧下排风。

3.14.2NSICU采用风机盘管加新风，新风接大楼风系统。

3.14.3NSICU必要位置设置排风。

3.15负一层营养科

3.15.1 营养科采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回风。

3.15.2必要位置设置排风，排风机具体见后附《排风机配置表》。

4.气流组织设计要求

    4.1洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

     4.2洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的要求。

     4.3百级、千级手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。

     4.4洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。
     4.5洁净走廊及其辅房采用高效送风口送风，上送下（上）回风。

     4.6清洁走廊及其辅房采用高效送风口送风，上送下（上）回风。

 4.7手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。污洗间、麻醉复苏等房间设置排风机。

 5．冷热源配置、加湿系统设计要求

     5.1空调区域净化区（除营养科）全年冷热源由五层屋面设置4台制冷量610KW四管制冷热一体风冷螺杆机组作为备用，大楼冷热源作为主供；非净化区全年冷热源由大楼提供。五层以下及八层DSA空调机组采用机械式四管制，加湿器采用二次蒸汽加湿器，五层以上（除八层DSA）空调机组采用机械式两管制，加湿器采用电热式加湿器，风机盘管采用加长型水盘管（注：净化核心区域机组包括所有医用净化空气处理机组AHU、所有深度除湿集中新风机组FAU、一台中心供应PAU-305）营养科采用直膨式空调机组，加湿器采用电热式加湿器。
6.净化系统过滤器配置要求

     6.1洁净手术室送风末端配置H13效率高效过滤器，高效过滤器的过风率不大于过滤器额定过风量的70%。

     6.2洁净走廊及辅房末端送风口配置H13效率高效过滤器。

     6.3清洁走廊及辅房末端送风口配置H13效率高效过滤器。

     6.4手术室的排风口配置F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。

 6.5空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

 7．净化空调系统节能技术设计要求

     7.1所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

     7.2所有净化机组的风机均需要按照高效率进行选型。

8．净化空调自动化控制系统设计要求

 8.1 采用优质品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、冷水阀门执行器、热水阀门执行器、阀门执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

8.2 净化空调控制系统的控制含有机房本地控制和手术室护士站等远程控制的两种功能。

8.3 手术部所有的净化机组控制系统组成一个中央监控系统，中央监控电脑设在手术室护士站，以方便医护人员对系统进行集中管理，中央监控系统采用与控制器相同品牌的监控软件。

8.4远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

机组启、停；

值班运行/全风量运行转换；

温度的设定；

室内温、湿度的显示；

机组启、停指示；

机组值班状态指示；

机组运行指示；

机组故障指示；

高效过滤器堵塞报警指示

 8.5机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

室内控制面板实现的全部功能

风机运行频率显示；

中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

试灯和功能切换；

8.6中央监控系统可以实现以下功能：

1）图形界面，动态显示各检测数据、控制参数与设备状态；

2）机组的定时启、停；

3）机组各种故障自诊断，发出维修提示并予以报警和即时打印；

4）维护计划：根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示；

5）数据管理与分析：历史资料查询，报警与事故存档追忆；

6）每天的运行状态记录或打印；

7）操作指南和帮助；

8）护士操作界面，操作简易直观；

9）工程师系统维护界面；

10）护士日记界面。

11）需提供具体的客户使用案例，确保系统的可靠性及稳定性。

（三）电气系统工程技术要求

1、总体要求

安全、合理、节能、实用。

洁净手术部、ICU、DSA手术室、门诊手术室等是医院主要功能区域，电力负荷为一级负荷，其电气必须保证科学性、可靠性、安全性及前瞻性。

2、招标范围

本工程采用TN-S系统（手术室、ICU等二类场所重要负荷采用医疗IT系统），中性线（N）与保护线（PE）严格分开，插座“地”孔，配电箱外壳，金属穿线管，用电设备的金属外壳均需与保护线可靠连接。

3、设计要求

1）配电负荷

手术部等配电必须采用双电源供电，洁净手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设，每间手术室应设一个专用的配电箱，各手术室单独配电箱设在手术部外廊的侧墙内；每间手术室均设置医疗IT系统；ICU床位配电设置医疗IT系统。

2）照明系统

所有净化区域照明采用洁净密封灯盘，禁用普通灯带代替，灯带布置在送风口之外。洁净手术室设计照度在750Lx，洁净走廊及相关辅房设计最低照度在150Lx以上，ICU的照度设计在300Lx。

"手术中"指示灯在门洞上方0.15m处明装。

3）插座系统

每间洁净手术室墙面设四组电源插座面板，每组电源插座面板含每组4个220V插座，带2个接地端子；每间手术室设一个380V电源插座，并在手术床头部地面附近设（220V、10A）五孔防水地板插座一个。每个洁净辅房均至少设五孔插座2个。

其他区域根据使用要求设置五孔插座。

4）安全保护与接地

本工程采用TN-S系统（手术室、ICU等二类场所重要负荷采用医疗IT系统），中性线（N）与保护线（PE）严格分开。所有手术室、麻醉复苏、ICU等医疗一类、二类场所均设置等电位接地系统和安全保护接地系统，每间手术室内所有电气设备裸露的导电部分、金属外壳、所有线管、金属屏蔽层、导电地板的金属网络及水管、各种金属支架等均与PE等位体相连(用电设备的不带电金属部分与PE保护线联接,互为后备)。

每个手术室、ICU等用6mm2的电线做等电位连接。用于进行等电位联结的保护线的电阻值，使金属导体相互电位差限制在10mv以下。

所有接地与原设计接地板联结，由原接地系统保证接地电阻要求。具体实施按《民用建筑电气设计规范》。

5）隔离电源系统

IT隔离电源系统，系统包括隔离变压器、绝缘监视仪、外接报警显示等，通过该装置，向手术室、ICU床位、DSA手术室等重要动力及插座配电设备供电。

6）UPS系统

ICU床位、麻醉复苏室等用电设置UPS备用电源（各层区域的UPS规格详见图纸清单、后备时间为30分钟）；所有手术室用电配置手术室隔离电源UPS一体机（包含10KVA后备30min锂电池UPS及8KVA隔离变压器成套系统，详见设计图纸）。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给手术室、ICU等使用；当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池组的电能，通过逆变转换的方法向手术室、ICU等重要场所继续供应交流电，保证电力供应。

7）导线绝缘

本工程主要采用阻燃低烟无卤型电线电缆，该线缆绝缘、填充、隔离层及护套等都不含卤素，燃烧时不产生腐蚀性有害气体且阻燃特性好，符合国家规范要求。

8）其它

各洁净手术室的空调设备能在室内自动或手动控制，控制装备显示面板与手术室内墙面齐平。

情报面盘有专业厂家定制，安装高度现场定。

暗开关底边距地1.3m，距门沿0.2m，暗插座底边距地0.3m。在潮湿、有水的房间环境中，防水防尘插座安装高度底边距地1.3m

弱电桥架与强电桥架之间的距离不小于500mm。

具体施工按《建筑安装工程施工图集》实施。

（四）弱电系统工程技术要求


4.1电话、网络布线系统:各区域设有电话、网络系统。

    4.1.1每间手术室墙上设置网络终端，另外每个吊塔上预留五个网络点，DSA手术室预留光纤点。手术室设置免提电话面板，方便医护人员进行通讯联络。

4.1.2 ICU床位设置五个网络终端。麻醉复苏室等床位设置四个网络终端。

4.1.3 区域设置无线AP，要求对区域内进行无线覆盖。

4.1.3其他功能房、护士站等按需求设置电话、网络终端，网络电话均采用六类非屏蔽双绞线传输，穿金属线槽及金属线管敷设。

4.2背景音乐、公共广播系统设计和要求

    4.2.1手术部、ICU等区域设置背景音乐系统，详见招标图纸。

    4.2.2背景音乐采用低音控制，采用定压输送方式，吊顶安装方式，功率3W。

    4.2.3每间手术室及ICU房间等设音量控制开关，主机可对音量进行集中控制。
4.2.4背景音乐播放系统电气管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

4.3护士呼叫系统设计和要求

4.3.1 手术部、ICU、产房等设置护士呼叫系统，呼叫主机设在各区域的护士站.

4.3.2 每间手术室、麻醉复苏室床位、ICU床位、产科床位等设有一台呼叫分机，手术室内的呼叫分机带免提方式，设置在多功能控制面板上。系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

4.3.3 其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

4.4监控系统

4.4.1手术室、ICU床位、公共区域走道及各出入口等设置设置安防监控摄像机。

4.4.2摄像机均采用POE供电，布线至楼层弱电井，并打上配线架，做好通断测试，配线架由中标方提供；配线架后端交换机、跳线、机柜等设备不在本次招标范围内。

4.4.3系统并入大楼安防监控系统，以便管理。局部需要监控的位置由大楼给予权限可进行局部范围的监控。

4.5门禁系统

4.5.1各区域设置门禁系统。手术部的医护人员入口处设置人脸设别的门禁系统；手术部的病人主要入口处设置彩色可视对讲门口机，护士站设置可视对讲室内分机，人员可通过门口主机呼叫可视对讲室内分机，经同意后由护士管理室遥控开门进入。工作人员可通过设置在各入口处的密码门禁，输入密码进入。其它出入口等设置刷卡门禁系统。各门禁系统应与大楼一卡通实现无缝对接。门禁主系统由大楼统一配置以便于管理。

（五）医用气体系统工程技术要求

5.1氧气、吸引、压缩空气、器械空气均由招标方负责提供，并将管道敷设到相应楼层的图纸所示位置，并预留供气阀门，其后的管道及终端由中标方负责采购、安装。

5.2四层洁净手术部医用气体系统分为氧气、压缩空气、负压吸引、器械空气、二氧化碳、笑气以及麻醉废气排放7个部分，所有手术室气体一路放在手术室墙面上（除废气排放外，氧气、压缩空气、负压吸引、器械空气、二氧化碳、笑气各设置一个终端），一路放在吊塔上（麻醉废气终端只设置在吊塔上,采用射流原理，吊塔每种气体终端各一个），所有终端必须符合DIN13260标准，制式统一。二氧化碳、笑气采用全自动汇流排组供气，汇流排间设置在手术部区域内。

5.3三层中心供应室设置压缩空气，并预留阀门及压力表；

5.4 三层EICU、四层ICU、4F产科、七层NICU、八层CCU、九层RICU、十层NSICU、术前等候、苏醒间设置氧气、负压吸引、压缩空气；

5.5四层门诊手术室及八层DSA设置氧气、压缩空气、负压吸引、器械空气、二氧化碳、笑气以及麻醉废气排放系统；

5.6净化区域内的终端配置均应符合《医用气体工程技术规范》GB50751-2012相关要求；

5.7气体管道均通过本层阀门控箱后进入各层用气单元，设置能紧急切断集中供氧干管的装置，阀门控制箱必须具有楼层报警功能。

5.8除废气排放管材采用PVC管，其余气体管道材质采用脱脂铜管。

5.9所有气体终端需配置塑料防尘盖，且不影响使用。
5.10气体报警、阀门、流量计三合一安装。
（六）给排水系统工程技术要求

6.1系统总体要求：系统总体要求必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。以下描述与上述规范和国家相关规范有向左之处，以标准高的为准。

    6.2应按GB50333-2013第10章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

    6.3洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

    6.4招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

 6.5给水管、纯水管道均采用薄壁不锈钢管，卡压或环压式连接。室内排水管采用UPVC管，粘连。供应室高温废水管采用不锈钢管，焊接。

    6.6管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

    6.7给水管应采用橡塑保温材料，厚度满足规范要求；给水及排水的干、立管亦应采取防结露保温，采用橡塑保温材料。

    6.8洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

6.9洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

一、装饰主要设备材料技术、质量要求

	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1.
	1.2mm厚电解钢板
	手术室墙板、顶板采用拼装式预制结构；

正面1.2mm电解钢板喷涂，背面衬≥9.5mm防火石膏板；

防火性能：板材整体达到防火A级；

板材整体甲酫含量小于5mg/kg；

颜色由甲方看色板定；

抗菌性能：手术室墙顶板的抗菌性能满足：铜绿假单胞菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，大肠杆菌抗菌率≥99%，抗菌性能参数符合国家相关标准及规定。

防火性能与抗菌性能材料，供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖中标人公章。

	2.
	2mm防静电橡胶卷材
	1、描述：原装进口，细点小颗粒碎花撒花点，颗粒均匀，通透到底，要求颗粒撒花在地板背部可见；                                  

2、以下参数性能须符合国家标准和以下要求：
（1）硬度≥75 
（2）撕裂强度≥25

（3）残余凹陷度≤0.05

（4）尺寸稳定性±0.1

（5）耐磨性能≤220

（6）尺寸偏差不允许出现负值且≤0.1

（7）防火等级需达到 GB8624-2012标准且产烟量≤300

（8）有害物质需达到HG/T3747.1- 2011-6.12标准

（9）氯乙烯单体符合GB18586-2001 5.3标准

（10）柔韧性要求无裂纹

（11）耐人造光色牢度符合ISO 105B02-2014标准

（12）防滑性能要求达到R9

（13）耐烟头灼烧要求表面无明显变化

（14）滚轮测试需符合EN425:2002标准

（15）撞击声隔音符合ISO10140- 1:2016标准

（16）绝缘性能符合EN1081:1998标准

（17）耐化学性能要求满足EN ISO26987:2012检测标准。

（18）提供不含有亚硝胺检测证明 

（19）提供不含有挥发性有机物TVOC和甲醛HCH0的检测证明

供货前除常规出厂合格证、检测报告外，还需提供出口国出口报关单及完税凭证、国内进口报关单及完税凭证、原产地证明等材料，原产地证明须盖出口国当地商检机构或商会公章。

	5.
	2mm抗静电同质透心PVC卷材
	1、原装进口PVC卷材，碎花同质透心卷材；厚度：≥2.0ｍｍ；

2、耐磨级别:不低于T级(EN649)；

3、每平方米总重量:≤2.75Kｇ；

4、防火等级:不低于BI级(GB8624-2012)；

5、压痕标准:≤0.03ｍｍ(EN433)；

6、防滑等级:不低于R9级(DIN51130)；

7、颜色牢固性:≥6级(ISO105-B02)；

8、尺寸稳定性:≤0.25%(EN434)；

9、绿色环保产品(TVOC):经过TVOC测试，小于10μg/m3

10、静电负荷:≤2.0KV(EN1815)；

11、抗化学腐蚀性能：优良（EN423）；

12、具有抗菌防菌性能。

供货前除常规出厂合格证、检测报告外，还需提供出口国出口报关单及完税凭证、国内进口报关单及完税凭证、原产地证明等材料，原产地证明须盖出口国当地商检机构或商会公章。

	6.
	无机预涂装饰板
	符合国家标准规定及环保要求，满足设计要求。

1、基板主要物理特性：（100%无石棉）；

2、防火性：不燃A级材料（GB8624-2012）；

厚度：6 mm；

密度：1.4-1.7g/立方米；     

湿涨率：≤0.23%

3、表层涂料特性（氟碳环保涂料）；

4、硬度（铅笔）：3H到6H；

5、耐磨性L/um：≥5；

6、耐溶剂擦拭性：丁酮＞100次不漏底，符合；

7、耐酸性：无影响；

8、耐碱性：48H无变化；

9、耐洗涤剂性：3%40℃，无影响；

10、耐洗刷性：＞1000次；

11、甲醛释放量≤0.124mgl/m³（EI级）

材料供应前须提供相关检测报告复印件并加盖中标人公章。

	7.
	轻钢龙骨
	轻钢龙骨质量应符合国家标准GB/T11981《建筑用轻钢龙骨》的规定要求。

	8.
	嵌入式观片灯
	1．优异的选材，严格的质量控制体系；观片灯的观察屏和光路材料都采用国外进口的亚克力板，具有着超越玻璃的透光性，并且持久耐用，不易变形、变色。

2．采用最新的LED显示背光技术，易于安装，空间利用率高，外观精美；并且具有旋钮调光、数字显示、感应、定时、超高亮度及分区控制功能。

3．减少眼睛疲劳；LED光源采用直流供电，无闪烁，调光范围宽，调光明显（从300~4000cd/m²），即使长时间观看胶片，眼睛也不易疲劳。

4．光源寿命长、均匀度高、节能；LED采用恒流源供电，使用寿命长达10万小时，是传统日光灯观片灯的9-10倍；观察屏亮度均匀性大于80%；LED灯条发热极小，使用更节能，耗电量仅为传统观片灯具的1/5。

5．优异的夹片装置；采用滚针自锁夹片装置，代替传统弹片和滚珠装置，不仅耐用而且使用方面快捷。

6．更适合阅读医用胶片；光源色温达到6000k以上，并且采用自然光线拟真设计的面光源，光线传播更均匀，使胶片影像更加逼真、悦目，更加适合阅读医用胶片。

7．轻触按键调节亮度，数字显示亮度状态；使用者可以通过上下两个调光按键调节胶片观察灯的亮度，并在操作面板上显示亮度状态，使用者能很快了解观察灯的亮度状态，以便用户使用最合适的亮度阅读胶片。

8．定时关机；LED医用观片灯在开机半小时后自动熄灭。只有在重新插片，或手动开机才能再次点亮，从而起到节能和避免安全隐患。

9．自动感应功能，胶片插入观片灯夹片装置后，LED灯亮，取下胶片7秒后自动熄灭；只有手动开机或再次插入胶片才能再次点亮。

	9.
	多功能控制面板
	1、功能区域（不小于27寸液晶显示屏）：

1）手术计时：进行手术时间的计时；

2）麻醉计时：对麻醉时间进行倒计时；

3）照明及背景音乐：对无影灯、背景音乐等进行控制；

4）时间日期：显示北京时间及日期；

5）空调系统：对中央空调的温湿度等做出远程控制，对值班运行做出选择，对高效堵塞、消防等做出报警；

6）医用气体：对医用气体做出压力显示及报警；

7）电话群呼：实现电话功能及群呼功能；

2、其它要求：

1）硬件高度集中，由软件来实现各个功能模块的性能，因而扩展性能好，可以方便地根据客户要求进行部分功能更改与扩展；

2）工业级别的电脑硬件产品，反应速度快，运行稳定可靠；

3）结构美观，且满足净化手术室的洁净度要求；

4）界面友好，操作简便，且可以随时调用帮助文件来指导操作；

3、液晶显示屏具有：

1）具备FCC认证资质。

2）获得了CE认证。

	10.
	电动气密门
	一、基本要求

1、▲必须采用进口电机且门机门体必须属同一品牌。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺原件（加盖生产厂家或经销商公章）。
整套门机需包含电机、门体、主控箱、轨道、皮带、五金吊件及门体密封系统等成套品。

2、门体可按防辐射等级配置4mm铅防护量，满足防辐射要求。

3、门机需具有下沉动作，以确保门体的气密性

4、▲整套门应具有提供进口国家有权威性的CSTB气密性认证、CE认证、TUV认证、ISO9001质量认证、ISO14001绿色环保体系认证。供货前须提供相关文件证明并加盖中标人公章。
5、门机核心部件参数及产地要求：

 1）电机需为自直流永磁电机（核心部件产地要标识钢印）。

 2）皮带需为洁净区域专用皮带。

二、专业技术参数
200万次使用寿命；
自动门的年工作时间：365天；24小时/天；

驱动装置采用原装进口大扭矩直流马达、单控制单元系统(方便日常的正常使用以及设备检修和维护)；

投标人应根据门的重量选择合适的电机承重，并考虑适当的安全系数；有遇阻反弹功能。 

高端防夹传感器监测范围高3.5m，宽2.5m，无死角防护，感应角度-7°至4°可调；

电源 AC 100-220V±10％ ；

环境温度：-15°C～50°C.

环境湿度：85%

具有适应性能和遇阻反转功能；门页打开和关闭速度和时间均可调

自动门设有延时自动关闭功能，配有安全防夹光幕，设有力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。

门机具有互锁、联动功能，护士台可远程联动。

三、自动门的速度和承重
自动门每扇最大承重不小于200kg；

最大开门速度：700mm/s；

开门最大速度：V≥0.7米/扇/s，关门可调速度最大≥0.4米/扇/s，可分别调整；

保持开启时间：0-60秒可调；

系统运行噪声：小于40db(A)。

	11.
	手动气密门
	使用部位：详见设计。

符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求：

一、成品钢质门

1、材质要求：钢板采用国家优质企业生产的优质电镀锌板，门扇钢板厚≥1.0mm，门框钢板厚≥1.2mm，门扇内填充物采用高密度铝蜂窝，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。门体底部配下沉式密封条，当门处于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合；门体表面门板不可以有接缝。

2、要求采用静电粉末（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，应对涂装工艺、厚度、材料及其特点进行说。

3、门框：采用铝合金前后包套，铝金型材≥0.8mm内置连接角，45度拼接，现场螺栓组装。所有门框配密封槽，内嵌密封条；门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用钢化玻璃并采用橡胶框压条，整个门扇无钉头外露。

4、门锁采用高强PVC静音锁舌，锁体采用暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销。

5、门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。

6、尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。

7、形位公差：①门框（㎜）：槽口两对角线长度差≤3；②门扇（㎜）：两对角线长度差≤3，扭曲度≤5，高度方向弯曲度≤2；③门框、门扇（㎜）：门框与门扇（前表面）高底差≤3。

8、门框槽口对角线尺寸之差（㎜）：对角线尺寸<2000时，极限偏差≤2；对角线尺寸2000～3500时，极限偏差≤3；对角线尺寸>3500时，极限偏差≤4。

9、有防辐射要求的手术室，需达到相应的当量要求

	13.
	保温柜
	高温恒温培养箱，尺寸容积参考图纸要求。

2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为玻璃棉； 

3、采用自然对流循环系统，电加热升温，采用热敏电阻温度传感器，微电脑PID温控，温控范围:＋5℃～＋80℃±1℃（环境温度20℃）；

4、带键锁数字设定，数字显示；

5、自动设置温度报警，温度偏离设定值±2.5℃，视/听双重报警；

6、视/听双重报警过热保护；

7、参考耗电量(220V，50Hz)：220W。

	14
	保冷柜
	血液保存箱，尺寸容积参考图纸要求。

外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为硬质聚亚胺酯原位整体发泡；三层吸热玻璃门、带门自关闭装置；

全封闭型压缩机，制冷剂:HFC，微电脑温控，制冷性能:4℃±1℃（室温35℃）；

强制空气循环制冷方式；自动除霜方式； 

温度报警:视听双重警报（高温6℃，低温2℃）；

断电报警:视听双重警报（9小时），高效可充电式电池（Ni-Cd）；

配门未关指示灯报警； 

配6W荧光灯；

参考耗电量116W(220V，50Hz)。


二．净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

	序号
	产品名称
	产品技术要求

	
	洁净循环空气处理机组
	制造厂家需获得ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、CE认证。设备供应前须提供相关认证复印件加盖中标人公章。

箱体采用内框架结构，框架不得外露。箱体内、外部表面应该光滑平整，无框架或加强筋等凸出，不易积灰。

▲机组内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用0.5mm厚304不锈钢制作，中间夹岩棉保温层。箱板厚度不少于60mm。为应付现场复杂情况，面板能够在现场进行方便的拆卸。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺原件（加盖生产厂家或经销商公章）。
▲组合式空调机组满足《组合式空调机组》（GB/T14294-2008）的技术要求,机组噪音≤60dB（A）,水阻实测值≤25KPa。供货前须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺原件（加盖生产厂家或经销商公章）。
▲机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到EN1886要求，其性能：机械强度：D1，+1000Pa情况下，机组形变≤0.3mm/m，箱体漏风率：L1，+700Pa情况下，箱体漏风率≤0.12L/sm²，冷桥系数：TB1, 0.8，导热系数 ：T1，0.5W/（m2*℃）。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺原件（加盖生产厂家或经销商公章）。
▲净化空调机组采用专用卫生型净化空调机组,净化机组箱板微生物测试：需氧菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌≤10CFU/g，沙门氏菌呈阴性未检出。根据GB21551.2-2010标准检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到99.99%。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺原件（加盖生产厂家或经销商公章）。
机组箱体面板（包括检修门、服务板）采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，并提供印刷版的样本照片。为防止密封条老化脱落，不准许使用橡胶、橡塑等密封方式。所采用的发泡材料表面为洁净型（表面光滑无气孔不积尘）。

机组长度大于2.8米时应设置2个或以上的功能段，各功能段之间采用不锈钢或铝合金材质阴阳连接件进行连接，并采取特别设计避免此处生锈，积灰。

应在箱体的适当位置设置服务门，并保证严密。机组的主要功能段，如风机段，过滤段，冷、热盘管段均应设检修门或可以侧抽。正压段的门需配置安全门钩。为方便检修，服务门的高度为：当箱体内部净高度为1.5m及以上时，门的高度为1.5m；当箱体内部净高度为1.5m以下时，门的高度与箱体净高度等高。

水盘采用下沉式结构，保证水盘在箱体的最低位置，同时需保证出水口在水盘的最低位置。水盘设计应使积水能够顺畅排出，不驻留，不易滋生细菌，材料至少为304不锈钢，需耐75%的酒精、耐酸、耐碱、耐杀孢子剂。

风机叶轮等主要部件采用进口产品。采用高效非过载型离心风机，直联驱动，避免皮带传动产生的粉尘。

电机：

电机能效至少为IE3等级，同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55，电机需配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。

换热盘管：

优质紫铜管套铝翅片，冷盘管边框采用不锈钢材料制作；热盘管边框采用镀锌钢或不锈钢材料制作。翅片采用亲水铝箔。

加热盘管和冷却盘管应为可移除式，并带导轨，以方便维护、清洗。

如采用挡水板，应为可侧抽式，方便清洗维护。挡水板应与冷盘管隔开150mm以上，禁止直接固定在盘管上。

过滤

过滤框结构保证过滤框与过滤框之间无间隙。过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条。过滤框旁通泄漏率达到EN1886标准最高等级F9级，过滤框旁通泄漏值，-400Pa时不大于0.3m3/h，+400Pa时不大于0.1m3/h；泄漏百分比在-400P和+400Pa时皆小于0.1%）过滤器参考品牌：康斐尔、AAF、剑桥。

机组自带底框，不低于100mm。底框设计需考虑搬运时不易变形，底框配有吊装卸扣，方便机组吊装。

	
	洁净新风空气处理机组
	1、洁净新风机组功能段要求：新风引入口→初效段（G4）→中效段（F8）→新风风机段→均流段→亚高效过滤段（H11）→表冷段→氟深度除湿段→加热段→送风段。

2、配置“G4初效+F8中效+H11亚高效”三重过滤器。

3、充分考虑冬季冷热水盘管防冻及保护措施

4、其余要求同洁净循环处理机组。

	
	变频器
	1、采用风机电机专用变频器系列；
2、自带PID控制回路；
3、能接受控制器输出的模拟量控制信号调节输出频率；
4、提供自动过载保护功能。

	
	风机盘管
	结构坚固：风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型；

超低噪声：机组采用多翼式离心风轮，并与低噪声永久电容电机达到最佳匹配；

超高效率：热交换器采用优质φ9.52mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片，再配以大风量低噪声风机来强化传热；

可靠保温：采用整体PE隔热保温，确保在标准工况下机组外表面不会结露；

	
	过滤器(中、高效)
	中效过滤器：

1、机组内使用的采用袋式中效过滤器，合成纤维材料；

2、风口使用的采用板式中效，合成纤维材料；

3、连续运行温度≤70℃；

4、耐湿性能：≤95% RH；

5、初阻力：小于150Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，应不大于300Pa。

高效过滤器：

1、采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸；

2、采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶；

3、要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试，并能提供独立的监测报告；

4、过滤效率：H13（MPPS），同时应符合设计要求；

5、初阻力：小于250Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，应不大于500Pa。

	
	定风量调节阀
	无需外部动力，自动平衡机械结构；

阀片机构无需维护；

工作温度范围10-50℃；

使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa；

不受位置限制，(入口前要求最小1．5D直管段)；

限流板活动灵活；

气囊作为阻尼部件；

风量控制精度高，在建议使用范围内，偏差<10％；

外部有刻度指针显示流量；限流板机构无需维护；

10、可安装电动执行器(CAVC-IR型除外)，自动调节风量；

11、可现场调节风量，使用方便、灵活。

12、壳体为镀锌钢板；

13、气囊为特殊抗老化塑料材质。

	
	排风机
	1、主要技术要求：

1）电机：电机转轴采用高精度镜面加工，能持久润滑，永不生锈，难以磨损。应采用合理的电机结构，散热快，能延缓产品材料老化，确保长久的使用寿命；外表美观，富有装饰感；运转平稳，超静音；拆装方便，易于清理；
2）风机：采用离心式风机；用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计；
3）噪音不高于55dB。

	
	风管材（镀锌钢板）
	1、材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家有关产品标准的规定；当设计无规定时，钢板或镀锌钢板的厚度应按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）执行；生产制作严格按照JGJ141-2004（通风管道技术规程）等国家有关规范标准进行。

2、应符合质量要求，有出厂合格证明书或质量鉴定文件；对普通薄钢板，应板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑；

3、对镀锌薄钢板，镀锌层应均匀，有结晶花纹；锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷。

4、所有板材选用优质镀锌钢板。

5、材质符合国家环保要求。

	
	电动比例积分调节阀
	1、安装方便快捷，无需连杆，标准导管式接线连接，无需调整

2、 阀门定位准确，低功耗，高的关断压力，终端推力限位开关

3、 带位置反馈信号输出，正反作用可选，同步马达

	
	保温材料
	橡塑保温材料以丁腈橡胶为主要原材料，经“凝胶”发泡而成；

表观密度：40-80kg/m；

氧指数%：≥34%；

燃烧性能：B-S2，d0,t1

烟密度等级（SDR）：≤60；

透湿系数：≤1.2×10－10G/(m.s.pa)；湿阻因子：≥10000；

导热系数0.037W/(m·K)

压缩回弹率（50%压缩72h）：≥70%；

真空吸水率：≤8%；

▲具有防霉（防霉0级）抗菌功能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌抗菌率≥99.9%）；通过难燃B1(B)级型式检验；单质硫（mg/kg）未检出。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺原件（加盖生产厂家或经销商公章）。

	
	二次蒸汽加湿器
	1.控制型号0-10V模拟量控制。

1）冷凝水盘为不锈钢水盘，确保冷凝水排水顺畅。

2）喷管为双层结构，内管及外管必须为无缝不锈钢管焊接而成。

3）喷管及分离罐必须按压力管道标准生产。

4）电动阀执行器，可接受0-10VDC控制信号，阀门应为进口优质阀门。

5）设备固定法兰应为现场方便安装的剖分式对接方法兰。

6）喷管的外缘采用圆形喷管，减少空调箱开不规则孔的风损。

	
	洁净蒸汽发生器
	1、两级RO水，DN25

2.工业蒸汽入口DN50，碳钢管，8barg,175度

3.洁净蒸汽出口DN80，不锈钢管，3barg,144度

4.压缩空气，7Nm3/h@6bar，1/2"BSP

5.电气，380Vac三项五线制，1.5Kw，接入控制柜

6.安全阀排放高温蒸汽，接至室外安全处，DN50

7.顶部有一个排汽口，接至室外安全处排放，DN15

8.设备底部有2个DN25高温排放口，互相之间不可以合并排放

9.发生间配置通风装置,每小时换风4-6次

10.两台设备间相同种类管道可合并，需要加切断阀和止回阀。工业排放管和洁净排放管可并管

11.洁净蒸汽额定蒸发量1500kg/h。

12.大于95度高温排水。

	
	风管各类阀门
	防火阀

1、常开，70度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号、温度。                                                          2、 采用高强度铝合金翼形对开风叶及框架制作。

手动调节阀

1、采用高强度铝合金翼形对开风叶及框架制作，采用O型密封胶条有效的防止泄漏，齿轮驱动使操作轻便可靠。

2、手柄可锁定于任意角度来调整风量，也可选配电动装置。

3、使用温度范围：-４０℃～８０℃。产品规格：配合客户订制异形尺寸

电动密闭阀

1、电动密闭阀用于转换通风方式，改变空气流程。

2、本阀适用公称压力Pn≤0.05MPa, 

3、工作温度- 30～+40℃,

4、相对湿度30～90％，

5、介质为空气的管路上，作为单向闭路机构。

止回阀

1、采用高强度铝合金翼形对开风叶及框架制作                                2、可直接安装在风管管道上，与风管相连接，根据管内风压自动开启或关闭阀门法兰均制作为共板法兰，法兰宽为30mm，阀体厚度L=210mm。

	
	水管各类阀门
	Y型过滤器

1、介质温度:300(℃);

2、工作压差:2KG;

3、适用范围:液体过滤;

4、材质：DN50以下黄铜（丝接），DN65以上铸铁（法兰连接）；

5、类型:直角式;

6、流动方向:单向;

7、适用介质:水;

8、压力环境:1.6MPa。

蝶阀

1、对夹式蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。阀门则呈全开状态。

2、对夹式蝶阀结构简单、体积小、重量轻。                                 

3、蝶阀有弹性密封和金属密封两种密封型式。                               

4、弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。                       5、材质：铸铁

截止阀

1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效，阀杆填料也会避免；

2、外泄漏，并符合国际密封标准；

3、没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全；

4、使用寿命长，减少维修次数，降低经营成本；

5、坚固耐用的波纹管密封设计，保证阀杆的零泄漏，提供无需维护的条件。

6、波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计，完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境。                              

7、材质：DN50以下黄铜（丝接），DN65以上铸铁（法兰连接）

电子除垢仪

1、节约加热被水垢堵塞的电器中的水所使用的能量(水垢有隔热作用)。

2、环保，进行水处理时不会改变水的化学成分，但是改变了水的性能，能够防止硬质水垢的沉积。不含化学品和盐类。

3、无需担心管道堵塞或电器损坏。

4、不会减少水流量。

	
	消声器
	微穿孔板消声器是衬装微穿孔板结构的消声器。

微穿孔板消声器频带宽，阻力损失小，适合于有防潮、耐高温、洁净要求的通风管道中采用。

微穿孔板孔径0.8mm,穿孔率内1%,外3%,镀锌钢板δ=0.8mm。

其余详见设计要求。

	
	自控系统
	1.强大的工程和服务工具平台为暖通空调、制冷应用提供全面的支持，可以通过功能强大的且界面友好的的编程工具进行自由编程，从而在暖通空调、制冷应用程序开发与测试过程中节省大量时间和投入。

2.系统具有可配置的输入/输出通道，为一个主应用程序适应不同的特定需求提供了可能性。

3.模块化的设计可以扩展主控制器的IO容量，能够更加灵活的适应应用程序的配置，且连接方式可为本地或者远程。

4.模块化设计的IO扩展针对暖通空调、制冷领域的实际应用进行了最佳优化。

5.主控制器板载的通讯接口可提供基本的通讯功能，完善了系统的升级扩展性和智能化，增强的扩展通讯模块为楼宇系统的需要提供了各类接口。

6.本工程设计的控制系统能自动调节所处理空气的温度、湿度：手术室多功能控制箱显示和调节每个手术室的温度、湿度，中、高效、高效过滤器报警显示。

	
	层流发光送风天花装置
	1.2mm电解钢板制作，本体采用可拆卸拼装设计

过滤器压差密封技术—保证洁净区内无泄漏

过滤器平铺设计，采用S201不锈钢方管底框，面层为高强度均流膜

过滤器满布技术—压差低，超长使用寿命

均流度满足最新规范要求—不均匀度小于15%

	
	四管制冷热一体机螺杆式风冷热泵机组
	1、
采用先进高效卧式半封闭双螺杆压缩机，采用电子膨胀阀+滑阀无极调节，自动根据工况负荷调整输出。

2、
蒸发器需采用法兰连接，不允许卡箍连接；

3、
采用高性能、低噪音的压缩机及风机。风机采用耐蚀的铝轴毂和低噪音复合材料的叶片。其设计满足无振动运行的最大效率以及静态和动态平衡。每个风机由单独的电机直接驱动，并安装在空气能够自由流通的位置。风扇罩由高强度、带防锈层钢板制作而成；

4、采用智能化除霜方式，引入自适应技术，能够根据外界气温变化，上次除霜时间和难易程度，湿度变化，自动修正和调整下次除霜判据和融霜和参数，确保除霜方式无需人工调整。

5、每台制冷不允许负偏差，制热量允许负偏3%。

6、
冷媒：R134a。

7、▲四管制风冷热泵机组投标机型不低于国家一级能效，制冷量满足设计要求，设备供应前须提供中国能效标识网备案截图和中国节能产品认证证书，并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺原件（加盖生产厂家或经销商公章）。


三、电气主要设备材料技术、质量要求

	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1.强 电

	1、
	配电箱
	配电箱

配电箱内组件应排列整齐、固定可靠、各电气组件应可单独拆装。

配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

配电箱及箱内所有元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CQC”认证标志。

所有组件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

配电箱内微型断路器等：

必须有“CQC”认证标志，具有防触电保护；

两用端子能同时连接电缆和汇流排，不需任何附件

可容易地安装在35mm导轨上

产品在闭合和断开位置时可通过附件被锁定

具有很高的的短路分析能力

在短路时通过短路能量低

上下接线端均可进线，分析能力不变

	2、
	电缆桥架、金属线槽


	电缆桥架含本工程所需的电缆托盘、金属线槽等电缆承载体。

电缆桥架应在工厂加工完成后在运抵施工现场，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接段。

电缆托盘须由低碳钢制作，电缆托盘尺寸与板材厚度要求符合规范规定。

金属线槽必须用镀锌钢板制作。金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。金属线槽镀锌钢板的厚度要求符合规范规定。

	3、
	电线、电缆
	电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。

用优质铜材。

线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。

电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。

电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤。

电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：

相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白

电缆的具体型号以设计为准。

	4、
	UPS及电池（手术室的除外）
	1、UPS必须为类模块化UPS的主流品牌，具有较大的市场保有量；为自主设计品牌产品，严禁OEM\ODM贴牌产品。

2、当前容量：三进三出，外观黑色，机柜式结构，正面为可开启、关闭的带锁网孔门。

3、要求采用LCD中文大屏液晶+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。

4、具备易维护特性和结构，由托盘合可滑出模块组成：将故障模块直接拔除，再更换上新的模块，2～5分钟完成维修。

5、要求UPS的关键部件（IGBT功率半导体、CPU处理器、二极管、风扇、熔断器等）需提供品名、品牌等清单。

6、所有电子板件都要有PCBA喷涂三防漆，提升UPS设备的防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。

7、要求具备易更换风扇结构：UPS的风扇部分是相对容易老化、损坏的部件，因此要求风扇为易更换结构，无需UPS关机、也不需要拆开UPS机壳，即可非常便捷的进行风扇更换。

8、UPS标配防火级防尘网，防尘网符合防火标准UL94及滤尘网标准UL 900；能拆卸和清洗。

9、UPS需具备“自启动功能”：当电池耗尽时，能自动关机UPS，并在市电恢复后，UPS能够自动开机。（安装验收时将测试此项功能） 

10、具备EPO紧急关断功能，以满足消防安全的需要。

11、要求UPS具备虚拟化数据迁移保护功能：当市电中断后，UPS能对后台发出指令自动进行数据备份保护。彻底避免了市电中断后，UPS转蓄电池组供电后，电池放光电后UPS自动关机导致的后台用电设备面临非法关机的风险。

12、具备ECO节能工作模式，UPS能通过跟踪和检测市电品质，自动调节UPS的工作模式，即在旁路工作模式和逆变工作模式之间转换，以满足节能环保的需要；也可通过手动方式锁定工作模式。

13、具备N+X并联冗余功能，可支持4台并机运行。并机系统具备根据负载容量大小自动冗余的性能。要求采用业界先进的并机技术，稳态工作时即使并联通信线故障也能正常工作。

14、UPS的直流电压可调：可对UPS标配的电池直流电压值进行调节，要求在36～40节之间单数或双数任意可调。便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时，可灵活调节电池组数的需要。

15、充电电流可最大调节至不低于XXXA。

ü20kVA: 最大5.3A             30kVA: 最大8A

ü40kVA: 最大10.6A            60kVA: 最大16A

ü80kVA: 最大24A              100-120kVA: 最大 40A

ü160-200kVA: 最大 80A

16、具备充电休息模式的智能充电功能，以实现延长电池寿命的特性。

17、可根据配电实际状况，选装内置在UPS主机机柜内的手动维修旁路。

18、输入功因＞0.99，符合一类UPS的需要标准，且满足绿色节能的需要。

19、输入电流谐波＜5%，减少了UPS对电网的污染，符合一类UPS的需要标准（若无法满足此指标的， 必须额外配置“有源滤波器”设备，纳入设备配置及价格清单中）

20、具备超宽输入电压范围：285～450VA，符合一类UPS的需要标准。适合中国电力环境，能轻松应对电压过低的异常市电环境； 

21、具备超宽输入频率范围：42～70HZ，能轻松应对频率过高或过低的异常市电环境（特别是发电机供电时）；

22、输出功率因素：不小于0.9。不允许采用高频机，医疗用UPS必须是工频机，工频机是没有中性点的；

23、过载能力强 ：105%的超载可长期，125%的负载可以过载10分钟；

24、设备在100%负载率情况下的效率≥94%， ECO经济模式下整机效率≥98%。

	4、
	UPS和IT系统一体机（手术室用）
	一体式医用电源集成系统柜由医用IT隔离电源系统，和UPS不间断电源以及锂电池储能系统三个主要功能部件组成，集成于一个智能配电系统电源柜，方便于手术室、ICU以及其他医院2类场所嵌入式安装，使用和后期运营管理。一体机须满足以下技术与认证要求：
智能配电系统柜技术要求：
1.1智能配电系统柜必须经过中国质量3C认证中心认证，产品须符合中国质量 GB/T 7251.12-2013、GB/T 7251.8-2020认证规则的低压开关成套设备与控制设备智能型成套设备要求，提供测试报告、布线、操作性能和功能、绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火、电磁兼容性、温升实验。

供货前须提供相关有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖中标人公章。
1.2智能配电系统电源柜内，箱体深度≤400mm，箱体宽度≤620。

1.3手术室采用品牌一体式医用电源集成系统智能柜，箱内IT隔离电源，绝缘监测，互感器须与智能柜采用同一品牌，并提供有效期内的CCC认证证书。材料供货前提供相关有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖中标人公章。
2、UPS以及锂电池储能系统技术要求：
2.1 一体机内置UPS备用电源，后备时间为30分钟，当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池组的电能向手术室等继续供电，保证其电力供应，须完全满足医用一类场所对UPS的要求实现零秒切换时间，不允许采用静态切换等无物理隔离的切换开关。

2.2 UPS、IT隔离电源系统及手术室用锂电储能须内置配电箱内，不得外置，每间手术室单独设置，设置与夹层内。麻醉、苏醒间的设置于对应分配电箱内。

2.3医用UPS须能够完全满足正面人员正面操作与安装：正面接线端子（交流输入输出接线、电池直流接线），操作故障旁路开关。

2.4 UPS不间断电源为单进单出，双变换在线式、带液晶显示操作面板；

2.5UPS须能够采用先进的磷酸铁锂电池储能方式，带有自动监控和维护的电池管理BMS系统可显示电池的SOC，SOH，电流，电压，能源状态，和故障报警。

2.6UPS电源需BMS系统，拥有独立的充放电管理机制，管理磷酸铁锂电池组的均流、均压、温度监控。具有绝缘故障监测，判断故障电池单元，并能够物理切断故障位置电池防止短路故障。

2.7磷酸铁锂储能电池高压箱或者成套电池系统能显示电池的电量，电压与能耗。供应商用具备相应的后台软件平台或监控APP。提供电性能的具体状态展示。
2.8 电池寿命：使用寿命≥10年；提供5年以上质保，任何质量问题5年免费更换。材料供应前须提供相关使用寿命和5年以上质保证明并加盖制造厂家公章。
3、医用IT隔离电源系统技术要求：

3.1医用IT隔离变压器技术要求

符合以下国家标准： IEC61558-2-15:1999《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》； GB16895.24-2005，IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分，特殊装置或场所的要求一医疗场所》。

所采用的隔离变压器的绝缘等级应为（B级）不允许采用H级 180℃ 高温升变压器。

变压器空载泄露电流须≤100μA。

变压器内部绕组应具有可供绝缘检测仪温度检测的NTC或PTC温度传感器。

满载噪声须≤ 35dB，空载温升须≤45℃。

e）隔离变压器须采用全面铜屏蔽和铁屏蔽，输出侧零线（N）不带火（对地 电压≤5V ）的检测报告资料，作为投标产品合格的依据；投标单位承诺在设备供货后，对隔离变压器使用时的变压器输出侧零线（N）不带火（对地电压≤5V ）验收时的现场测试，通过专业技术进行逐台测试，保证现场的供货产品资料与实际功能一致，确保所供产品符合安全要求。材料供货前提供相关有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂家公章。
3.2医用电气系统绝缘监视装置：

须完全符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准

实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值； 

采用先进软硬件设计满足设备自检测功能，动态显示可以直接判断设备状态

实时监视电气绝缘值、隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度实际具体值； 

仪表产品同时具备的RS485和LORA无线通讯自动组网功能；

供应商徐具备相应的后台软件平台或监控APP。提供电性能的具体状态展示。
3.3外接报警系统

须符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。 

满足中英文双语显示，图形清晰显示故障和报警问题。

具有抗菌触摸屏实时显示参数，时间同步、并同时支持RS485和LoRA无线远程组网。

	
	IT系统（ICU）
	医用IT隔离电源系统技术要求：

1.医用IT隔离变压器技术要求

符合以下国家标准： IEC61558-2-15:1999《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》； GB16895.24-2005，IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分，特殊装置或场所的要求一医疗场所》，产品铭牌具有第三方认证组织授权的医用产品标识和产品身份标识。

所采用的隔离变压器的绝缘等级应为（B级）不允许采用H级180℃高温升变压器。

变压器空载泄露电流须≤100μA。

变压器内部绕组应具有可供绝缘检测仪温度检测的NTC或PTC温度传感器。

满载噪声须≤35dB，空载温升须≤45℃
隔离变压器须采用全面铜屏蔽和铁屏蔽，输出侧零线（N）不带火（对地电压≤5V）的检测报告资料，作为投标产品合格的依据；投标单位承诺在设备供货后，对隔离变压器使用时的变压器输出侧零线（N）不带火（对地电压≤5V ）验收时的现场测试，通过专业技术进行逐台测试，保证现场的供货产品资料与实际功能一致，确保所供产品符合安全要求。

设备供货前提供如TUV、LVD、CQC等能完整体现整体性能测试有资质的第三方机构出具的认证证书或测试报告。
2.医用电气系统绝缘监视装置：

须完全符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准

实时监视隔离电源系统对地绝缘状况，根据需要设定不同的报警响应值；

采用先进软硬件设计满足设备自检测功能，动态显示可以直接判断设备状态

实时监视电气绝缘值、隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度实际具体值；

仪表产品同时具备的RS485和LORA无线通讯自动组网功能；

供应商需具备相应的后台软件平台或监控APP。提供电性能的具体状态展示。
设备供应时须提供CE认证并提供证书。
3.外接报警系统

须符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准；

满足中英文双语显示，图形清晰显示故障和报警问题，

具有抗菌触摸屏实时显示参数，时间同步、并同时支持RS485和LoRA无线远程组网。

	5、
	净化LED灯具
	1、超薄外框一体化设计，体积小巧，外观精致。

2、专业设计，防腐耐潮，不积尘采尘，避免空气乱流。

3、无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射

4、灯具应通过电磁兼容型式试验合格报告（依据标准GB17743-2007电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法；GB17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A））；

5、灯具应具有3C认证。材料供货前有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂家公章。

	6、
	开关、插座
	应有有资质质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。材料供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造厂家公章。

所有开关、插座必须使用同一品牌同一系列的产品。

优异的耐漏电起痕电性能，良好的对异常发热及火焰的耐性。

阻燃性能好，插座接插件选用优质锡磷青铜加工制成，导电性能好，面无螺孔，超薄流线型面板，插座均采用内封闭结构，双孔压板式接线，用电更安全；外表美观，手感好。

	2.弱电

	1、
	背景音乐系统设备
	功能：

背景音乐播放功能

在公共区域，如过道、病房、等待区，播放温馨的音乐，让病人与家属释放些紧张的感觉。

背景音乐可分不同时段，根据医院实际使用时间进行自定。

广播寻呼功能

公共广播系统在广播室内配置寻呼话筒，主要用于广播室管理人员在正常作息时间内为不同功能区做友情提示和温馨问候。

全区、分区、定点广播

通过对主控机面板的操作，可实现所有区的全体广播或者对某一个分区进行定点广播、寻呼。

性能：

技术成熟、应用广泛、功能完备的公共广播经典系列之一。

现代化智能公共广播系统。

通过寻呼、对选定区域的呼叫分配和对建筑物的优先紧急广播令通讯的基本架构有效触及不同区域的聆听者。

自动定时编程运行，主/备功放自动切换，故障自动告警，支持无人值守。

多种分区管理功能，支持矩阵分区，不同分区可以同时播放不同的节目。

支持分区强行插入突发公共事件紧急广播。

按预编程序自动激活邻区紧急广播，自动激活固化录音广播。

电话远程广播，支持构建电话会议。

多种室内外、园林草地、近区、远程广播扬声器任由选择。

研发领先，认证齐全，检验完备，标准管理。

	2、
	医用呼叫系统设备
	基于总线传输方式，数字式的主机设备专门用于医院护士、医生与病床患者之间的呼叫、对讲等。

系统结构设计科学周密，布线简单，供电方式灵活，安保措施完善。

终端设备选材考究，可做到防火、防湿热、防静电、防电磁干扰、抗氧化，系统的环境适应性超强。

全新的高可靠性通信协议，配合缜密的系统自动纠错功能设计，使整个系统的各项操作更加顺畅、稳健。

系统采用嵌入式实时操作系统，对呼叫护理业务逻辑进行了全面的梳理和优化，硬件资源得到更加合理的利用，使呼叫、对讲和广播等业务执行更加迅速、稳定、流畅。

	3、
	监控摄像机
	摄像机采用≥200万像素数字IP网络型，支持H.265。

集成了视音频采集、智能编码压缩及网络传输等多种功能。

采用嵌入式操作系统和高性能硬件处理平台，具有较高稳定性和可靠性。

可以通过浏览器或客户端软件，实现远距离传输和实时视频浏览和配置等功能。  

	4、
	网络电话插座
	单口面板,双口面板等适合电话模块和网络模块。

86型。

类别： 单孔、双孔等，加厚、豪华，特级环保料。

颜色： 乳白色等可选。

特性：嵌入面框，配有2个螺丝，安装方便。

配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入、满足数据及语音应用。

产品特点：时尚美观 经久耐用。

适用范围：综合网络布线，网络建设等。

插口标准通用（网络和电话）。

	5、
	六类网线
	符合TIA/EIA-568-C.2六类和ISO-IEC11801-2nd ClassE信道性能要求

四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔。 

信道带宽：ACR有效带宽>250MHz，性能测试达650MHz。 

防火等级：商用级CM，满足NEC标准UL1581防火规范，满足IEC60332-1标准。 

支持应用：以太网10Base-T、以太网100Base-T、千兆以太网1000Base-T


四、医用气体主要设备材料技术、质量要求

	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1.
	设备带
	一般要求：

铝合金材质,表面喷塑处理,美观、耐磨；

三腔结构，强电、弱电、气体分腔设置；

气体终端带透明保护盖，防止尘塞；

电路、气路分离型双通道，安全可靠；

安装维修方便；

设备带颜色可按用户要求定制；

气体管道进行100%气密性测试。

	2.
	气体终端
	1）设备带端子及插口必须有严格的防渗漏措施，端子插口处任何时候必须确保密封；

2）采用ISO32颜色标准识别气体；

3）摒弃传统标贴，终端产品牢固经久耐用；

4）压盖采用合金材质，美观耐用；

5）阀体采用优质锻造铜电镀；

6）独特结构设计，更换密封圈方便简单；

7）多角度进气方式，多种进气方式可选：90°紫铜管、180°紫铜管、90°软管接头、180°软管接头、90°VCR接头；

8）设置塑料防尘盖，有效防止灰尘及杂物进入；

	3.
	脱脂铜管
	脱脂紫铜管产品技术要求：

1、脱脂紫铜管生产标准为YS/T 650

2、内壁清洁度要求不同，管壁脱脂，洁净度高，铜管的脱脂要求，内壁碳残留量符合标准要求的≤0.020g/㎡

3、所有铜管须都经过涡流探伤仪严格进行探伤检测

4、采用先进的生产技术，优良的同心度控制，壁厚均匀，要求壁厚标准上下差＜10%)。

	4.
	全自动切换汇流排
	总体要求：

1) 可实现自动切换；

2) 配置可调较的减压阀，提供压力稳定的连续供气；

3） 控制系统根据压差，自动由将近耗尽的气瓶组切换至备用气瓶组，供气不会中断，气压亦不会下降；

4) 抗干扰信号灯指示工作状态，并提醒管理人员更换空瓶；

5) 管路气体压力采用数字显示管路系统采用银焊；

6) 整个系统经耐压测试；

7) 安全可靠可靠墙安装或水平安装；

8）二氧化碳气体产生低温的应配置升温装置，杜绝结霜结冰。

	5
	医用气体阀门箱、医用气体阀门报警装置等
	一、一般要求：

气体报警箱安装于病房楼护士站或手术室情报面板上，用于医用气体压力的监测；

报警开关信号由电接点压力表或压力开关提供；

气体报警箱具有“测试”功能，可测试各路气体的报警工作状态是否正常；

当气源压力低于工作压力范围时声光报警,报警压力误差≤3%,并具有优先报警及声报警、声光报警；

所有气体均通过阀门控制箱，可以与气体报警箱连接；

当管路中的输出压力超过工作压力范围时，安全阀自动卸压，以降低压力，同时声光报警器会自动报警；

可以只提供气体报警面板，也可提供集成电接点压力表在内的气体报警箱；

气体报警箱采用铝合金外壳加表面磨砂喷涂处理，美观漂亮；

参数现场可调声光报警，手动静音，故障提示功能；


五、给排水主要设备材料技术、质量要求

	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1.
	洗手盆、拖把池
	一、产品技术要求：

台下盆，配套不锈钢存水弯，不锈钢角阀。

智洁釉面或纳米抗菌陶瓷。

尺寸：符合设计及有关规范要求。

	2.
	薄壁不锈钢管
	抗拉强度、硬度较高；可满足脱脂，无油；

能承受较强的内外部载荷，稳定性好；

能有效消除管道氧化现象，形成清洁焊缝，并防止管道内产生氧化颗粒物；

连接方便、耐腐蚀、耐高温、加工性能高；

外形美观，卫生、无毒，易冲洗；

规格：DN50、DN20、DN15等；

漏水率低，使用寿命长；

可采用多种方式连接。

	3
	医用刷手池
	采用壁挂式安装，人体工学设计理念，符合医护手卫生要求，整体优质304不锈钢板喷砂工艺制作，采用红外线或膝控感应供水龙头，设置挡水板,双开检修门，方便耗材更换及检修，UV杀菌装置于一体。

感应式出水龙头每人一组，电控箱及线路防水处理，带漏电保护装置。

配进口红外线感应出刷装置，配备耐热刷，刷子可高温消毒1000次以上,电动减速机含驱动连杆。                              

4）配非手动膝控水嘴（含感应）、自动刷手器、感应皂液器和电热水系统，带节能控制。

5）适用于二人用感应洗手池、三人用感应洗手池


五、数字化手术室、远程示教手术室主要设备材料技术、质量要求

	一
	杂交数字一体化手术室 ：1间

	1.1
	核心控制主机：实现对杂交手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。并满足以下要求：

	1.1.1
	影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

	▲1.1.2
	影像处理能够兼容2D和3D格式，3D格式能够兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom（设备和材料供应前须提供生产厂家或供应商出具的技术说明书和第三方检测报告并加盖中标人公章）。

	▲1.1.3
	模块化设计，可以安装不少于10个不同影像、声音、控制、电源、医疗设备控制等模块，便于系统未来升级和扩展（设备和材料供应前须提供生产厂家或供应商出具的技术说明书和第三方检测报告并加盖中标人公章）。

	1.1.4
	影像整合输入输出通道不少于16进16出

	1.1.5
	提供影像画中画功能，至少实现三画面合成，便于医生在同一画面观看不同影像，提高手术安全性。

	1.1.6
	提供1个蓝牙背景音乐接入模块，便于医护人员连接移动设备，创造舒适工作氛围

	1.1.7
	控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。

	1.1.8
	可实现对手术室内影像进行存储，影像录制为 MP4 格式，分别率不低于1920*1080，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间。

	1.1.9
	支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权

	1.1.10
	具备动态码率编码和固定码率编码两种方式； 固定码率录制模式下码率可任意可调，满足用户对于录像画质和存储空间管理的综合需求

	1.1.11
	能够对手术室内各种相关设备进行供电控制，同时具备时间调节设定，确保各设备按照顺序和时间间隔进行开启，保护系统防止电流冲击

	1.1.12
	提供不少于2个维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1024*600，便于维护和检修设备

	1.1.13
	提供手术室录像集中存储功能。结合集中存储平台，用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。

	▲1.1.14
	数字化手术室设备集成系统须有医疗器械注册证。数字化手术室系统核心平台须具备数据存档、数据管理、数据采集、数据分析等功能，并对医用设备设施实现原型化控制和管理，设备集成系统控制界面与被控制设备界面保持一致。其核心平台、医用监视器和设备集成系统三者须为同一品牌。(设备和材料供应前须提供：①设备集成控制系统的医疗器械注册证；②提供核心平台、医用监视器、设备集成系统三者为同一品牌的相应设备的技术说明书和第三方检测报告；③提供实现原型化控制和管理的第三方机构检测报告并加盖公章）

	1.1.15
	配套安装机柜，使核心控制主机能够灵活安装并放置在手术室辅助区域，且机柜内部提供有散热风扇，提供良好通风散热条件，保障核心设备稳定运行。

	1.2
	实现DSA信号接入功能，将DSA信号动态、静态和参考画面接入核心控制主机，使这些画面能够在手术室内显示、传输、切换和记录，同时也可以通过光纤、网络实现手术转播。并满足以下要求：

	1.2.1
	提供不少于35米视频线缆连接DSA核心设备到手术室核心控制主机，线缆需要支持4K标准

	1.2.2
	能够支持将DSA接口的信号转换为通用视频格式，便于DSA画面在手术室、会议室内显示

	1.3
	提供护士工作站，通过内嵌式安装在手术室的墙面上，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心控制主机的控制和操作。并满足以下要求：

	1.3.1
	提供与医院信息系统对接，在手术间内显示病人信息和影像资料，简化护士操作。

	1.3.2
	带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，分辨率不低于1920*1080，数量不低于2个

	1.3.3
	带防尘、防水键盘，自带触摸板方便使用

	1.3.4
	通过1个启动键，可启动核心控制主机和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。

	1.3.5
	提供不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备

	1.4
	提供杂交手术室的控制室内的无线触摸屏控制功能，能够在控制室内控制手术室内信号切换、路由和传输，使医护人员在防护区内外皆可以操作。并满足以下要求：

	1.4.1
	通过无线控制触摸屏，控制手术室内信号切换、转播控制、音量控制等操作。屏幕对角线尺寸不小于10.5英寸，分辨率不低于1920x1280。

	1.4.2
	系统内存不少于4GB，存储容量不低于64G。

	1.5
	提供方向可调节的高清摄像系统，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。并满足以下要求：

	1.5.1
	视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号；

	1.5.2
	最大光学变焦≥20倍、数字变焦≥12倍；

	1.5.3
	具备不少于三种遥控方式，可同时控制摄像机运动。

	1.5.4
	自带云台，镜头水平移动角度不小于±170度, 垂直移动角度不小于-30度到+90度。

	1.6
	提供头戴式无线麦克风，满足以下要求：

	1.6.1
	具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流。

	1.6.2
	数量不少于2个，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米。

	1.7
	提供天花板内嵌式设计的音响系统，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流。并满足以下要求：

	1.7.1
	频率响应：85Hz-19000Hz(-3dB)。

	1.7.2
	灵敏度：不小于83dB-SPL。

	1.7.3
	覆盖角度：不小于135° 锥形。

	1.8
	提供32寸医用级4K监视器，实现2个医用监视器4K60Hz影像显示。并满足以下要求：

	1.8.1
	分辨率不低于3840 x 2160（4K）；腔镜信号帧率达到60Hz的情况下，显示画面帧率不低于60Hz；宽高比16：9。

	1.8.2
	色域：BT. 2020/ BT. 709。

	1.8.3
	可视角度：水平178°，垂直178°。

	1.8.4
	双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。

	1.9
	提供数字影像显示终端，实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能。并满足以下要求：

	1.9.1
	分辨率3840*2160，视频信号帧率达到60Hz的情况下，显示画面帧率不低于60Hz。

	1.9.2
	对角线尺寸不少于65英寸,支持触摸功能。

	1.9.3
	屏幕满足医疗DICOM标准，且屏幕亮度不低于600cd/m2。

	1.9.4
	可视角度不小于水平178°，垂直178°。

	1.9.5
	支持HDMI、VGA输入。

	1.9.6
	支持RS232,蓝牙4.2等连接。

	1.9.7
	重量不高于45Kg，能耗不高于650W，待机功耗不高于0.5W。

	1.10
	创造适合微创手术的蓝色灯光氛围。满足以下要求：

	1.10.1
	为LED平板蓝色手术室净化灯具，在手术室顶棚上均匀布置吸顶安装，尺寸不大于150*1200*10mm，单模组功率不高于24W。

	1.11
	提供院内光纤转播功能，实现手术室与报告厅、会议室影音信号无损无延时双向交流。并满足以下要求：

	1.11.1
	影像传输能力最高能够到达4K级别。

	1.11.2
	提供2个信号预览屏幕模块，对手术室画面和会议室画面实时进行预览，屏幕对角线尺寸不低于4.3英寸。

	1.11.3
	可灵活选择桌面式安装或安装在会议室/手术室的设备机柜中，便于设备整合。

	1.11.4
	支持将立体声和平衡音频嵌入到视频中传输和扩声。

	1.11.5
	提供视频信号分配功能，提供不少于2个视频信号环出功能。

	1.11.6
	提供网络光纤接入功能，通过不少于2根单模光纤实现与手术室之间的网络互通。

	1.11.7
	自带控制触摸屏，控制不同手术室信号转播至会议室。屏幕对角线尺寸不小于10.1英寸，分辨率不低于1800×1200

	1.11.8
	系统软件可通过自带接口升级

	1.11.9
	系统内存不少于4GB，存储容量不低于64G

	1.12
	实现对手术区域内各手术室核心控制主机的视音频信号整合以及与转播点的连接。实现手术区域手术录像的集中存储服务器。用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。并满足以下要求：

	1.12.1
	影像整合输入输出通道不少于8进8出。

	1.12.2
	所有影像输入输出接口支持视音频同步传输功能。

	1.12.3
	影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

	1.12.4
	与院内转播点连接，可通过会议室内无线触摸屏对手术室内视音频信号进行控制，实现手术室和会议室同步双向视音频交流。

	1.12.5
	可扩展至支持多个硬盘。

	1.12.6
	支持磁盘热插拔。

	1.13
	提供院内网络转播功能，实现手术室与会议室、示教室影音信号双向交流。并满足以下要求：

	1.13.1
	影像传输能力最高能够到达FHD高清级别。

	1.13.2
	可以直连电视机，实现声话同步播放。

	1.13.3
	可外接音频设备实现输入输出。

	1.13.4
	提供不少于4个USB接口，作为系统软件升级接口，也可以外接键盘、鼠标进行操作。

	1.13.5
	提供红外线遥控器和前面板按键两种方式，实现与手术室之间的影音交流。

	1.13.6
	接收不少于2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰。

	1.13.7
	视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号。

	二
	DSA数字一体化手术室  :1间

	2.1
	提供DSA手术室核心控制主机，实现对DSA手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。并满足以下要求：

	2.1.1
	影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

	▲2.1.2
	影像处理能够兼容2D和3D格式，3D格式能够兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom（设备和材料供应前须提供生产厂家或供应商出具的技术说明书和第三方检测报告并加盖中标人公章）。

	2.1.3
	模块化设计，可以安装不少于10个不同影像、声音、控制、电源、医疗设备控制等模块，便于系统未来升级和扩展。

	2.1.4
	影像整合输入输出通道不少于16进16出。

	2.1.5
	提供影像画中画功能，至少实现三画面合成，便于医生在同一画面观看不同影像，提高手术安全性。

	2.1.6
	提供1个蓝牙背景音乐接入模块，便于医护人员连接移动设备，创造舒适工作氛围

	2.1.7
	控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。

	2.1.8
	可实现对手术室内影像进行存储，影像录制为 MP4 格式，分别率不低于1920*1080，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间。

	2.1.9
	支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权。

	2.1.10
	具备动态码率编码和固定码率编码两种方式； 固定码率录制模式下码率可任意可调，满足用户对于录像画质和存储空间管理的综合需求。

	2.1.11
	能够对手术室内各种相关设备进行供电控制，同时具备时间调节设定，确保各设备按照顺序和时间间隔进行开启，保护系统防止电流冲击。

	2.1.12
	提供不少于2个维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1024*600，便于维护和检修设备。

	2.1.13
	提供手术室录像集中存储功能。结合集中存储平台，用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。

	2.1.14
	集中存储空间不少于10TB，数据存储速率不低于12Gpbs，可支持热插拔。

	2.1.15
	配套安装机柜，使核心控制主机能够灵活安装并放置在手术室辅助区域，且机柜内部提供有散热风扇，提供良好通风散热条件，保障核心设备稳定运行。

	2.2
	实现DSA信号接入功能，将DSA信号动态、静态和参考画面接入核心控制主机，使这些画面能够在手术室内显示、传输、切换和记录，同时也可以通过光纤、网络实现手术转播。

	2.2.1
	提供不少于35米视频线缆连接DSA核心设备到手术室核心控制主机，线缆需要支持4K标准。

	2.2.2
	能够支持将DSA接口的信号转换为通用视频格式，便于DSA画面在手术室、会议室内显示。

	2.3
	提供护士工作站，通过内嵌式安装在手术室的墙面上，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心控制主机的控制和操作。并满足以下要求：

	2.3.1
	提供与医院信息系统对接，在手术间内显示病人信息和影像资料，简化护士操作。

	2.3.2
	带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，分辨率不低于1920*1080，数量不低于2个。

	2.3.3
	带防尘、防水键盘，自带触摸板方便使用。

	2.3.4
	通过1个启动键，可启动核心控制主机和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。

	2.3.5
	提供不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。

	2.4
	提供DSA手术室的控制室内的无线触摸屏控制功能，能够在控制室内控制手术室内信号切换、路由和传输，使医护人员在防护区内外皆可以操作。并满足以下要求：

	2.4.1
	通过无线控制触摸屏，控制手术室内信号切换、转播控制、音量控制等操作。屏幕对角线尺寸不小于10.5英寸，分辨率不低于1920x1280。

	2.4.2
	系统内存不少于4GB，存储容量不低于64G。

	2.5
	提供方向可调节的高清摄像系统，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。并满足以下要求：

	2.5.1
	视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号。

	2.5.2
	最大光学变焦≥20倍、数字变焦≥12倍。

	2.5.3
	具备不少于三种遥控方式，可同时控制摄像机运动。

	2.5.4
	自带云台，镜头水平移动角度不小于±170度, 垂直移动角度不小于-30度到+90度

	2.6
	提供头戴式无线麦克风，满足以下要求：

	2.6.1
	具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流。

	2.6.2
	数量不少于2个，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米。

	2.7
	提供天花板内嵌式设计的音响系统，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流。并满足以下要求：

	2.7.1
	频率响应：85Hz-19000Hz(-3dB)。

	2.7.2
	灵敏度：不小于83dB-SPL。

	2.7.3
	覆盖角度：不小于135° 锥形。

	2.8
	提供32寸医用级4K监视器，实现2个医用监视器4K60Hz影像显示。并满足以下要求：

	2.8.1
	分辨率不低于3840 x 2160（4K），腔镜信号帧率达到60Hz的情况下，显示画面帧率不低于60Hz，宽高比16：9。

	2.8.2
	色域：BT. 2020/ BT. 709。

	2.8.3
	可视角度：水平178°，垂直178°。

	2.8.4
	双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。

	2.9
	提供数字影像显示终端，实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能。并满足以下要求：

	2.9.1
	分辨率3840*2160，视频信号帧率达到60Hz的情况下，显示画面帧率不低于60Hz。

	2.9.2
	对角线尺寸不少于65英寸,支持触摸功能。

	2.9.3
	屏幕满足医疗DICOM标准，且屏幕亮度不低于600cd/m2。

	2.9.4
	可视角度不小于水平178°，垂直178°。

	2.9.5
	支持HDMI、VGA输入。

	2.9.6
	支持RS232,蓝牙4.2等连接。

	2.9.7
	重量不高于45Kg，能耗不高于650W，待机功耗不高于0.5W。

	2.10
	创造适合微创手术的蓝色灯光氛围。满足以下要求：

	2.10.1
	为LED平板蓝色手术室净化灯具，在手术室顶棚上均匀布置吸顶安装，尺寸不大于150*1200*10mm，单模组功率不高于24W。

	2.11
	提供院内光纤转播功能，实现手术室与报告厅、会议室影音信号无损无延时双向交流。并满足以下要求：

	2.11.1
	影像传输能力最高能够到达4K级别。

	2.11.2
	提供2个信号预览屏幕模块，对手术室画面和会议室画面实时进行预览，屏幕对角线尺寸不低于4.3英寸。

	2.11.3
	可灵活选择桌面式安装或安装在会议室/手术室的设备机柜中，便于设备整合。

	2.11.4
	支持将立体声和平衡音频嵌入到视频中传输和扩声。

	2.11.5
	提供视频信号分配功能，提供不少于2个视频信号环出功能。

	2.11.6
	提供网络光纤接入功能，通过不少于2根单模光纤实现与手术室之间的网络互通。

	2.11.7
	自带控制触摸屏，控制不同手术室信号转播至会议室。屏幕对角线尺寸不小于10.1英寸，分辨率不低于1800×1200。

	2.11.8
	系统软件可通过自带接口升级。

	2.11.9
	系统内存不少于4GB，存储容量不低于64G。

	2.12
	实现对手术区域内各手术室核心控制主机的视音频信号整合以及与转播点的连接。实现手术区域手术录像的集中存储服务器。用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。并满足以下要求：

	2.12.1
	影像整合输入输出通道不少于8进8出。

	2.12.2
	所有影像输入输出接口支持视音频同步传输功能。

	2.12.3
	影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

	2.12.4
	与院内转播点连接，可通过会议室内无线触摸屏对手术室内视音频信号进行控制，实现手术室和会议室同步双向视音频交流。

	2.12.5
	可扩展至支持多个硬盘。

	2.12.6
	支持磁盘热插拔。

	2.13
	提供院内网络转播功能，实现手术室与会议室、示教室影音信号双向交流。并满足以下要求：

	2.13.1
	影像传输能力最高能够到达FHD高清级别。

	2.13.2
	可以直连电视机，实现声话同步播放。

	2.13.3
	可外接音频设备实现输入输出。

	2.13.4
	提供不少于4个USB接口，作为系统软件升级接口，也可以外接键盘、鼠标进行操作。

	2.13.5
	提供红外线遥控器和前面板按键两种方式，实现与手术室之间的影音交流。

	2.13.6
	接收不少于2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰。

	2.13.7
	视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号。

	三
	4K数字一体化手术室 :1间

	3.1
	提供4K手术室核心控制主机，实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像路由、切换、显示、影像资料本地存储、集中存储等需求。结合其他模块，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播、院外手术转播的需求。并满足以下要求：

	3.1.1
	影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

	▲3.1.2
	影像处理能够兼容2D和3D格式，3D格式能够兼容Line By Line, Side By Side和Top & Bottom（设备和材料供应前须提供生产厂家或供应商出具的技术说明书和第三方检测报告并加盖中标人公章）。

	3.1.3
	模块化设计，可以安装不少于10个不同影像、声音、控制、电源、医疗设备控制等模块，便于系统未来升级和扩展。

	3.1.4
	影像整合输入输出通道不少于16进16出。

	3.1.5
	提供影像画中画功能，至少实现三画面合成，便于医生在同一画面观看不同影像，提高手术安全性。

	3.1.6
	提供1个蓝牙背景音乐接入模块，便于医护人员连接移动设备，创造舒适工作氛围。

	3.1.7
	控制转播警示灯状态，当手术室内信号对外传输时点亮，确保手术室内工作人员了解手术室是否处在转播状态。

	3.1.8
	可实现对手术室内影像进行存储，影像录制为 MP4 格式，分别率不低于1920*1080，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间。

	3.1.9
	支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权。

	3.1.10
	具备动态码率编码和固定码率编码两种方式； 固定码率录制模式下码率可任意可调，满足用户对于录像画质和存储空间管理的综合需求。

	3.1.11
	能够对手术室内各种相关设备进行供电控制，同时具备时间调节设定，确保各设备按照顺序和时间间隔进行开启，保护系统防止电流冲击。

	3.1.12
	提供不少于2个维护屏幕，屏幕对角线尺寸不少于7英寸，分辨率不低于1024*600，便于维护和检修设备。

	3.1.13
	提供手术室录像集中存储功能。结合集中存储平台，用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。

	3.1.14
	集中存储空间不少于10TB，数据存储速率不低于12Gpbs，可支持热插拔。

	3.1.15
	配套安装机柜，使核心控制主机能够灵活安装并放置在手术室辅助区域，且机柜内部提供有散热风扇，提供良好通风散热条件，保障核心设备稳定运行。

	3.2
	提供护士工作站，通过内嵌式安装在手术室的墙面上，符合手术室内感控需求，并且实现对手术室核心控制主机的控制和操作。并满足以下要求：

	3.2.1
	提供与医院信息系统对接，在手术间内显示病人信息和影像资料，简化护士操作。

	3.2.2
	带触控功能用户控制屏幕，尺寸不少于21.5寸，分辨率不低于1920*1080，数量不低于2个。

	3.2.3
	带防尘、防水键盘，自带触摸板方便使用。

	3.2.4
	通过1个启动键，可启动核心控制主机和其他相关辅助设备，无须单独对每一个设备进行操作，便于日常使用。

	3.2.5
	提供不少于2个USB高速传输接口，连接移动硬盘、外接鼠标等设备。

	3.3
	提供方向可调节的高清摄像系统，能够将手术间的状况实时进行呈现，同时通过控制整合，在手术室的操作界面进行操作。并满足以下要求：

	3.3.1
	视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号；

	3.3.2
	最大光学变焦≥20倍、数字变焦≥12倍；

	3.3.3
	具备不少于三种遥控方式，可同时控制摄像机运动；

	3.3.4
	自带云台，镜头水平移动角度不小于±170度, 垂直移动角度不小于-30度到+90度。

	3.4
	提供头戴式无线麦克风，满足以下要求：

	3.4.1
	具备一键式配对功能，实现手术录像时语音标注、手术转播时语音交流。

	3.4.2
	数量不少于2个，频道总数200CH，有效使用距离 30-50米。

	3.5
	提供天花板内嵌式设计的音响系统，不影响手术室层流，而且更美观实现背景音乐播放、手术转播语音交流。并满足以下要求：

	3.5.1
	频率响应：85Hz-19000Hz(-3dB)。

	3.5.2
	灵敏度：不小于83dB-SPL。

	3.5.3
	覆盖角度：不小于135° 锥形。

	3.6
	提供32寸医用级4K 3D监视器，实现2个医用监视器4K60Hz影像显示。并满足以下要求：

	3.6.1
	分辨率不低于3840 x 2160（4K），腔镜信号帧率达到60Hz的情况下，帧率不低于60Hz，宽高比16：9。

	3.6.2
	色域：BT. 2020/ BT. 709。

	3.6.3
	可视角度：水平178°，垂直178°。

	3.6.4
	支持多种3D图像输入格式，包括逐行、上下格式。

	3.6.5
	双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等。

	3.7
	提供超高清显示器，实现手术间内画面的大尺寸显示，支持内嵌式安装在手术室墙壁上，供手术室内外成员观看，实现信息共享、示教和转播功能。并满足以下要求：

	3.7.1
	分辨率3840*2160，视频信号帧率达到60Hz的情况下，显示画面帧率不低于60Hz。

	3.7.2
	对角线尺寸不少于55英寸。

	3.7.3
	屏幕亮度不低于620cd/m2。

	3.7.4
	可视角度不小于水平178°，垂直178°。

	3.8
	提供超高清UHD 4K的动静态影像记录、本地存储，满足以下需求：

	3.8.1
	支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权。

	3.8.2
	具备动态码率编码和固定码率编码两种方式； 固定码率录制模式下码率可任意可调，满足用户对于录像画质和存储空间管理的综合需求。

	3.8.3
	提供控制触摸屏对数据存储和与院内网络转播进行控制，屏幕对角线尺寸不低于7英寸。

	3.9
	创造适合微创手术的蓝色灯光氛围。满足以下要求：

	3.9.1
	为LED平板蓝色手术室净化灯具，在手术室顶棚上均匀布置吸顶安装，尺寸不大于150*1200*10mm，单模组功率不高于24W。

	3.10
	提供院内光纤转播功能，实现手术室与报告厅、会议室影音信号无损无延时双向交流。并满足以下要求：

	3.10.1
	影像传输能力最高能够到达4K级别。

	3.10.2
	提供2个信号预览屏幕模块，对手术室画面和会议室画面实时进行预览，屏幕对角线尺寸不低于4.3英寸。

	3.10.3
	可灵活选择桌面式安装或安装在会议室/手术室的设备机柜中，便于设备整合。

	3.10.4
	支持将立体声和平衡音频嵌入到视频中传输和扩声。

	3.10.5
	提供视频信号分配功能，提供不少于2个视频信号环出功能。

	3.10.6
	提供网络光纤接入功能，通过不少于2根单模光纤实现与手术室之前的网络互通。

	3.10.7
	自带控制触摸屏，控制不同手术室信号转播至会议室。屏幕对角线尺寸不小于10.1英寸，分辨率不低于1800×1200。

	3.10.8
	系统软件可通过自带接口升级。

	3.10.9
	系统内存不少于4GB，存储容量不低于64G。

	3.11
	实现对手术区域内各手术室核心控制主机的视音频信号整合以及与转播点的连接。实现手术区域手术录像的集中存储服务器。用户可在院内有效范围内，利用帐号和密码访问，进行在线查阅、下载或者删除手术录像的操作。并满足以下要求：

	3.11.1
	影像整合输入输出通道不少于8进8出。

	3.11.2
	所有影像输入输出接口支持视音频同步传输功能。

	3.11.3
	影像处理能力不低于4K级别，并能兼容SD、HD、FHD级别。

	3.11.4
	与院内转播点连接，可通过会议室内无线触摸屏对手术室内视音频信号进行控制，实现手术室和会议室同步双向视音频交流。

	3.11.5
	可扩展至支持多个硬盘。

	3.11.6
	支持磁盘热插拔。

	3.12
	13、提供院内网络转播功能，实现手术室与会议室、示教室影音信号双向交流。并满足以下要求：

	3.12.1
	影像传输能力最高能够到达FHD高清级别。

	3.12.2
	可以直连电视机，实现声话同步播放。

	3.12.3
	可外接音频设备实现输入输出。

	3.12.4
	提供不少于4个USB接口，作为系统软件升级接口，也可以外接键盘、鼠标进行操作。

	3.12.5
	提供红外线遥控器和前面板按键两种方式，实现与手术室之间的影音交流。

	3.12.6
	接收不少于2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰。

	3.12.7
	视频输出具备3G-SDI和HDMI两路以上接口，可同时输出≥1920x1080分辨率全高清画面信号。

	四
	数字化手术室（远程示教室：5间）

	4.1
	提供数字化手术室影像记录和音视频处理主机，实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足用户对于手术室内影像资料本地存储，同时满足手术室内影音信号对外传输，实现院内手术转播。并满足以下要求：

	4.1.1
	可实现对手术室内全高清2D/3D影像的记录和存储，标配1TB移动硬盘，即插即取进行存储，影像录制为 MP4 格式，分别率不低于1920*1080，支持外接硬盘即插即录，节省录像拷贝时间。

	4.1.2
	提供音频信号处理功能，接收不少于2个无线麦克风语音信号，并且提供一键式频道切换和红外配对功能，保障不受外界无线电干扰。

	4.1.3
	可在医院内网下实现手术室与会议室、示教室视频单向、双向音频互通。

	4.1.4
	实时按需开启转播功能，操作简便。

	4.1.5
	可接入腔镜画面、超声信号或全景画面通过画中画功能（最多2画面同时）转播至转播点

	4.1.6
	支持文字图片叠加功能，可在视频录像上直接叠加手术信息、医院徽标等文字和图案，保护医院知识产权。

	4.1.7
	具备动态码率编码和固定码率编码两种方式； 固定码率录制模式下码率可任意可调，满足用户对于画质和存储空间管理的综合需求。

	4.1.8
	提供控制触摸屏对数据存储和与院内网络转播进行控制，屏幕对角线尺寸不低于7英寸。

	4.2
	提供头戴式无线耳麦，实现与转播点的语音交流，数量不少于2个。

	五
	机械双臂麻醉吊塔：3套。

	5.1
	机械双臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm。

	5.2
	净载重量≥120kg。

	5.3
	气电箱体长度≥1000mm。

	5.4
	设备平台：1个，高强度铝合金一次性拉制而成，方便放置不同的设备，四角带橡胶防撞保护角（提供样品）。

	5.5
	网篮：≥1个。

	5.6
	德标气体终端 ：O2×2；Air×1；Vac×2；AGSS×1。

	5.7
	国标电源插座：10A≥10，16A≥1。

	5.8
	通讯端口：RJ45≥4个。

	5.9
	双关节输液支架：≥1套。

	5.10
	输液杆（长度≥1000mm）配输液四勾：≥1套。

	5.11
	配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。

	六
	双臂腔镜吊塔：3套。

	6.1
	双臂，具备机械摩擦刹车，活动半径（臂长）≥1500mm。

	6.2
	净载重量≥145kg。

	6.3
	气电箱体长度≥1250mm。

	6.4
	设备平台：3个，高强度铝合金一次性拉制而成，方便放置不同的设备，四角带橡胶防撞保护角（提供样品）。

	6.5
	抽屉：≥1套。 

	6.6
	网篮：≥1个。

	6.7
	德标气体终端 ： CO2×1； Air×1；Vac×2。

	6.8
	电源插座：10A≥10。

	6.9
	通讯端口：RJ45≥4个。

	6.10
	双关节显示器支臂≥1套。

	6.11
	配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。

	七
	无影灯（双母灯含中置摄像）：3套。（供货前提供所投产品有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证书。）

	7.2
	手术灯类型: 原装进口;采用LED照明技术。 

	7.3
	灯体结构:采用透镜反射原理 。

	7.4
	灯盘外形:灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉.符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置。

	7.5
	灯盘直径:单灯均≤620mm，以利于层流净化。

	7.6
	灯盘厚度:双母灯≤90mm。

	7.7
	灯盘重量:双母灯相等≤16kg。

	7. 8
	灯臂关节:≥6组。

	7. 9
	灯泡类型:白色高功率LED灯泡(含冷白和暖白两色)。

	7.10
	非多种颜色二极管光源混合而成, 避免彩虹效应。 

	7.11
	灯泡使用寿命:≥50000小时。

	7.12
	LED灯泡数量:≤100个。

	7.13
	灯泡可升级性:可以升级更换。

	7.14
	手术灯整体功率:≤70W。

	7.15
	聚焦范围(光斑直径调节范围):190-280mm之间。

	7.16
	控制面板:在弹簧臂连接处或配墙式,可调节照明亮度,开关灯源.色温调节,光斑调节。

	7.17
	中置手柄：触摸式调节无影灯功能.可控制无影灯亮度和光斑大小。

	7.18
	可消毒,可徒手拆卸。

	7.19
	灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置。

	7.20
	同一手术间无影灯有同步调节功能。

	7.21
	照明亮度:160000Lux,亮度调节范围:12.5%-100%。

	7.22
	色彩还原指数Ra:95,R9:94。

	7.23
	照明深度(L1+L2)20%：1300mm。

	7.24
	光柱聚焦深度(L1+L2)60%：700mm。

	7.25
	总辐射(W/m²)：600。

	7.26
	辐射照度比(mW/m²lx)3.5。

	7.27
	色温四档可调:3800K--5600K。

	7.28
	双板+单管(%)无影率：45%。

	7.29
	单管(%)无影率：100%。

	7.30
	灯内配高清摄像功能,高清摄像头不伸出灯罩表面,小巧不易损坏。

	7.31
	高清摄像头不安装在灯头正中,以保证术中360度无死角拍摄。

	7.32
	灯头内无线摄像传输.

	7.33
	图像传感器1/2.8"CMOS.

	7.34
	有效像素，全高清(1920x1080)。

	7.35
	镜头不小于10倍光学变焦。

	7.36
	数字变焦不小于12倍数码变焦（120倍光学变焦）。

	7.37
	信噪比大于50dB。

	7.38
	白平衡自动。

	7.39
	增益自动/手动（-3~28dB,2dB每档）。


六、数字化手术室（包括示教）主要配置表
	序号
	配置名称
	数量

	一
	杂交手术室
	1间

	1
	核心平台主机-杂交手术室
	1

	2
	内嵌式机柜模块（含10TB储存模块，储存时间≥2年）
	1

	3
	无线麦克风模块
	1

	4
	吸顶音箱模块
	1

	5
	全景摄像机模块（含全景摄像机，辅材）
	1

	6
	双触摸屏护士工作站模块
	1

	7
	4K医用监视器模块-32'（搭配独立吊臂）
	2

	8
	数字影像终端模块-65'（内嵌式安装）
	1

	9
	双屏医用监视器4K60Hz腔镜影像显示安装模块
	1

	10
	数字影像显示器4K60Hz腔镜影像显示安装模块
	1

	11
	DSA信号接入模块(以Siemens/Philips双板DSA信号接入为例)
	1

	12
	无线触摸屏模块（用于复合手术室控制室）
	1

	13
	环境氛围模块
	1

	二
	DSA手术室
	1间

	1
	核心平台主机-DSA手术室
	1

	2
	内嵌式机柜模块（含10TB储存模块，储存时间≥2年）
	1

	3
	无线麦克风模块
	1

	4
	吸顶音箱模块
	1

	5
	全景摄像机模块（含全景摄像机，辅材）
	1

	6
	双触摸屏护士工作站模块
	1

	7
	4K医用监视器模块-32'（搭配独立吊臂）
	2

	8
	数字影像终端模块-65'（内嵌式安装）
	1

	9
	双屏医用监视器4K60Hz腔镜影像显示安装模块
	1

	10
	数字影像显示器4K60Hz腔镜影像显示安装模块
	1

	11
	DSA信号接入模块（以Siemens/Philips双板DSA信号接入为例）
	1

	12
	无线触摸屏模块（用于复合手术室控制室）
	1

	13
	环境氛围模块
	1

	三
	4K数字一体化手术室
	1间

	1
	核心平台主机-4K一体化手术室
	1

	2
	内嵌式机柜模块（含10TB储存模块，储存时间≥2年）
	1

	3
	无线麦克风模块
	1

	4
	吸顶音箱模块
	1

	5
	全景摄像机模块（含全景摄像机，辅材）
	1

	6
	双触摸屏护士工作站模块
	1

	7
	4K存储模块
	1

	8
	4K 3D医用监视器模块-32'（搭配独立吊臂）
	2

	9
	4K商用显示器模块-55'（内嵌式安装）
	1

	10
	双屏医用监视器4K60Hz腔镜影像显示安装模块
	1

	11
	数字影像显示器4K60Hz腔镜影像显示安装模块
	1

	12
	环境氛围模块
	1

	四
	示教手术室
	5间

	1
	数字化手术室影像记录和音视频处理仪器（含无线耳麦）
	5

	五
	光纤转播点
	1套

	1
	光纤转播-影音双向传输模块
	1

	六
	网络转播点
	1套

	1
	网络转播-影音双向传输模块
	1

	七
	麻醉塔
	3套

	八
	腔镜塔
	3套

	九
	无影灯（含中置摄像头）
	3套

	十
	统一存储模块 （8间手术室储存时间≥2年）
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（7）资格业绩证明资料；

（8）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；

（9）联合体协议书（如联合体投标提供）。

（10）其他投标人需要添加的内容（详见招标公告）。
项目名称：                                            
投
标
文
件
投标文件内容：               技术标               
投标人：                                          （盖章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
技术标（目录自拟）：

（1）投标人提供的评审打分资料一览表（格式）

（2）响应承诺书（格式）

（3）响应情况表（格式）

（4）其他投标人需要添加的内容

投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	对应打分项
	资料名称
	页码
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  投标人：（签字或盖章）
                          年   月   日
技术参数响应承诺书

（投标人须对技术参数内每项进行投标响应承诺）
绍兴市镜湖健康产业开发有限公司：

本公司提交的针对招标文件技术要求的相关性能能满足或优于招标文件要求，提供资料真实有效。并承诺如下：

我公司承诺，项目合同签订后，且材料设备进场15天前（涉及进口材料、设备的，承包人可申请提出运输报关所需的顺延时间，并经发包人确认），严格按相关规范及招标文件要求履行材料、设备进场验收制度。

我公司承诺，招标文件附件《净化工程部分重要材料、设备验收清单》列明的材料、设备相关证明材料我公司完全满足并将按上述第1条承诺严格落实。

3、发包人对我公司所投产品及材料设备参数（含没有品牌推荐的参数）有异议的，有权委托第三方检测机构进行检测或专家论证，有推荐品牌的参数检测不合格或专家论证不通过的，发包人有权要求我公司按本项目招标推荐品牌库内品牌进行选择；没有品牌推荐的参数检测不合格或专家论证不通过的，发包人有权要求我公司更换其它品牌，单价按投标报价与标底价两者中较低价调整结算。如我公司拒不调整的，发包人有权按相应材料、设备标底价的5%（最低不少于10万元）/项进行处罚；第二次拒不调整的，发包人有权按相应材料、设备标底价的10%（最低不少于20万元）/项进行处罚，且发包人有权组织专家并邀请使用单位参加，代为采购相应材料、设备，我公司负责安装、调试，并按相应材料、设备标底价的1.5倍直接扣除我公司相应合同费用，因此造成的工期损失由我公司承担。

（投标时提供本承诺书，未提供的投标文件做无效标处理。）

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章 ） 

日  期：    年    月    日

附件
净化工程部分重要材料、设备验收清单
根据《人民医院镜湖总院项目专项工程招标有关事宜操作细则（送审稿）》要求及净化工程招标文件初稿，现大部分材料、设备相关技术参数证明材料均已后置，考虑净化工程与手术室、中心供应室等医院核心部门密切相关，施工内容相对复杂，以下部分重要材料、设备须加强今后进场验收管控，严格按招标文件条款实施（具体详见投标人技术参数响应承诺书）：

1、电解钢板：防火性能与抗菌性能材料，供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。

2、防静电橡胶卷材、同质透心PVC卷材：供货前除常规出厂合格证、检测报告外，还需提供出口国出口报关单及完税凭证、国内进口报关单及完税凭证、原产地证明等材料，原产地证明须盖出口国当地商检机构或商会公章。

3、电动气密门：必须采用进口电机且门机门体必须属同一品牌。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。应具有提供进口国家有权威性的CSTB气密性认证、CE认证、TUV认证、ISO9001质量认证、ISO14001绿色环保体系认证，供货前提供相关文件证明并加盖公章。
4、洁净循环空气处理机组：机组内外钢板采用镀锌钢板加静电粉末喷涂处理（镀锌钢板厚度不低于1.0mm，喷涂厚度不低于60um）或采用0.5mm厚304不锈钢制作，中间夹岩棉保温层。箱板厚度不少于60mm。为应付现场复杂情况，面板能够在现场进行方便的拆卸。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。组合式空调机组满足《组合式空调机组》（GB/T14294-2008）的技术要求,机组噪音≤60dB（A）,水阻实测值≤25KPa。供货前须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。机组箱体面板应具有足够的强度，箱体强度需达到EN1886要求，其性能：机械强度：D1，+1000Pa情况下，机组形变≤0.3mm/m，箱体漏风率：L1，+700Pa情况下，箱体漏风率≤0.12L/sm²，冷桥系数：TB1,0.8，导热系数：T1，0.5W/（m2*℃）。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。净化空调机组采用专用卫生型净化空调机组,净化机组箱板微生物测试：需氧菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、霉菌和酵母菌≤10CFU/g，沙门氏菌呈阴性未检出。根据GB21551.2-2010标准检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率达到99.99%。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。
5、保温材料：具有防霉（防霉0级）抗菌功能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌抗菌率≥99.9%）；通过难燃B1(B)级型式检验；单质硫（mg/kg）未检出。供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。

6、UPS和IT系统一体机（手术室用）：智能配电系统柜必须经过中国质量3C认证中心认证，产品须符合中国质GB/T 7251.12-2013、GB/T 7251.8-2020认证规则的低压开关成套设备与控制设备智能型成套设备要求，提供测试报告、布线、操作性能和功能、绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火、电磁兼容性、温升实验。供货前须提供相关有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。手术室采用品牌一体式医用电源集成系统智能柜，箱内IT隔离电源，绝缘监测，互感器须与智能柜采用同一品牌，并提供有效期内的CCC认证证书。材料供货前提供相关有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。电池寿命：使用寿命≥10年；提供5年以上质保，任何质量问题5年免费更换。材料供货前提供相关使用寿命和5年以上质保证明并加盖制造商公章。隔离变压器须采用全面铜屏蔽和铁屏蔽，输出侧零线（N）不带火（对地 电压≤5V ）的检测报告资料，作为投标产品合格的依据；投标单位承诺在设备供货后，对隔离变压器使用时的变压器输出侧零线（N）不带火（对地电压≤5V ）验收时的现场测试，通过专业技术进行逐台测试，保证现场的供货产品资料与实际功能一致，确保所供产品符合安全要求。材料供货前提供相关有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章。

7、IT系统（ICU用）：设备供货前提供如TUV、LVD、CQC等能完整体现整体性能测试有资质的第三方机构出具的认证证书或测试报告。
8、净化LED灯具：灯具应具有3C认证。材料供货前有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章。

9、开关、插座：应有有资质质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。材料供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章。

投标品牌响应承诺书

（如投标单位所投品牌均为招标文件推荐库内品牌的，则无须提供本承诺书）

绍兴市镜湖健康产业开发有限公司：

本公司对本项目所投品牌相关事项承诺如下：

1、本公司所投产品及材料设备品牌性能满足或优于招标文件相关技术条款要求。

2、本公司材料设备进场前提供相关检测报告及证明文件，证明我司所投产品及材料设备性能满足或优于招标文件的相关要求，并经建设单位书面审核确认后实施。

3、建设单位对我公司所投产品及材料设备参数有异议的，有权委托第三方检测机构进行检测，检测不合格的，招标人有权要求我单位按本项目招标推荐品牌库内品牌任选其一使用，相应的的材料设备结算时，单价按投标报价与标底价两者中较低价调整结算。

（投标时提供本承诺书，未提供的投标文件做无效标处理。）
投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章 ） 

日  期：    年    月
主要材料（设备）品牌、技术参数响应情况一览表（表1）
	序号
	系统
	产品名称
	推荐品牌
	技术参数
	响应情况

	1
	装饰部分
	无机墙面涂料
	①三棵树、②华润、③多乐士、④立邦、⑤森乐士
	无机环保涂料
	

	2
	
	电解钢板
	宝武钢铁、首钢、鞍钢
	手术室墙板、顶板采用拼装式预制结构；

正面1.2mm电解钢板喷涂，背面陈9.5mm防火石膏板；

防火性能：板材整体达到防火A级；

板材整体甲酫含量小于5mg/kg；

颜色由甲方看色板定；

抗菌性能：手术室墙顶板的抗菌性能满足：铜绿假单胞菌抗菌率≥99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%，大肠杆菌抗菌率≥99%，抗菌性能参数符合国家相关标准及规定。

防火性能与抗菌性能材料，供货前提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖公章。
	

	3
	
	橡胶地板
	诺拉、盟多、雅迪高
	1、描述：原装进口，细点小颗粒碎花撒花点，颗粒均匀，通透到底，要求颗粒撒花在地板背部可见；                                  

2、参数性能符合以下要求：

（1）硬度≥75 

（2）撕裂强度≥25

（3）残余凹陷度≤0.05

（4）尺寸稳定性±0.1

（5）耐磨性能≤220

（6）尺寸偏差不允许出现负值且≤0.1

（7）防火等级需达到 GB8624-2012标准且产烟量≤300

（8）有害物质需达到HG/T3747.1- 2011-6.12标准

（9）氯乙烯单体符合GB18586-2001 5.3标准

（10）柔韧性要求无裂纹

（11）耐人造光色牢度符合ISO 105B02-2014标准

（12）防滑性能要求达到R9

（13）耐烟头灼烧要求表面无明显变化

（14）滚轮测试需符合EN425:2002标准

（15）撞击声隔音符合ISO10140- 1:2016标准

（16）绝缘性能符合EN1081:1998标准

（17）耐化学性能要求满足EN ISO26987:2012检测标准。

（18）提供不含有亚硝胺检测证明 

（19）提供不含有挥发性有机物TVOC和甲醛HCH0的检测证明

材料供应前须提供进口报关单和相关检测报告复印件加盖公章。
	

	4
	
	PVC地板
	①得嘉（Tarkett）：IQ Optima系列、②洁弗乐（Gerflor）：Mipolam Symbioz系列、③阿姆斯壮（Armstrong）：健丽龙系列、④福尔波（Forbo）:energetic系列、⑤欧保（Objectflor）:品致系列。
	1、原装进口PVC卷材，碎花同质透心卷材；厚度：≥2.0ｍｍ；

2、耐磨级别:不低于T级(EN649)；

3、每平方米总重量:≤2.75Kｇ；

4、防火等级:不低于BI级(GB8624-2012)；

5、压痕标准:≤0.03ｍｍ(EN433)；

6、防滑等级:不低于R9级(DIN51130)；

7、颜色牢固性:≥6级(ISO105-B02)；

8、尺寸稳定性:≤0.25%(EN434)；

9、绿色环保产品(TVOC):经过TVOC测试，小于10μg/m3

10、静电负荷:≤2.0KV(EN1815)；

11、抗化学腐蚀性能：优良（EN423）；

12、具有抗菌防菌性能。
	

	5
	
	水泥自流平
	美圣雅恒、优成、耐齐
	满足图纸和技术文件要求
	

	6
	
	硫酸钡
	九龙山、中强、华东、鑫鹏、辐安卫康
	满足图纸和技术文件要求
	

	7
	
	铅板
	美伦、日森、宏健、奥铜、鑫鹏
	满足图纸和技术文件要求
	

	8
	
	无机预涂板
	浙江新瑞铭、上海格特、上海源厦
	本工程所用无机预涂板（A级）材料需具有《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》及绿色环保认证（无甲醛）;详见装饰材料表。
	

	9
	
	瓷砖
	①东鹏（广东）、②鹰牌（广东）、③法恩莎、④箭牌、⑤九牧
	满足图纸和技术文件要求
	

	10
	
	铝扣板
	①宝兰（浙江）、②欧陆（广东）、③奥普（上海）、④新景（佛山）、⑤上海吉祥
	600x600x1.0优质铝扣板吊顶，内衬隔音保温层，规格详见装饰材料表。


	

	11
	
	石膏板
	①龙牌、②杰森、③拜尔、④杰科、⑤雪丰
	满足图纸和技术文件要求
	

	12
	
	气密医用自动门
	欧宝、瑞可达、必盛
	一、基本要求

1、▲门机必须采用进口电机且门机门体必须属同一品牌。供货前须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或经销商针对本项目的售后承诺加盖上述单位的公章。

整套门机需包含电机、门体、主控箱、轨道、皮带、五金吊件及门体密封系统等成套品。

2、门体可按防辐射等级配置4mm铅防护量，满足防辐射要求。

3、门机需具有下沉动作，以确保门体的气密性

4、▲整套门应具有提供CE认证、TUV认证、ISO9001质量认证、ISO14001绿色环保体系认证。供货前须提供相关文件证明并加盖公章。

5、门机核心部件参数及产地要求：

 1）电机需为自直流永磁电机（核心部件产地要标识钢印）。

 2）皮带需为洁净区域专用皮带。

二、专业技术参数
200万次使用寿命；
自动门的年工作时间：365天；24小时/天；

驱动装置采用原装进口大扭矩直流马达、单控制单元系统(方便日常的正常使用以及设备检修和维护)；

投标人应根据门的重量选择合适的电机承重，并考虑适当的安全系数；有遇阻反弹功能。 

高端防夹传感器监测范围高3.5m，宽2.5m，无死角防护，感应角度-7°至4°可调；

电源 AC 100-220V±10％ ；

环境温度：-15°C～50°C.

环境湿度：85%

具有适应性能和遇阻反转功能；门页打开和关闭速度和时间均可调

自动门设有延时自动关闭功能，配有安全防夹光幕，设有力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发生。

门机具有互锁、联动功能，护士台可远程联动。

三、自动门的速度和承重
1、自动门每扇最大承重不小于200kg；

2、最大开门速度：700mm/s；

3、开门最大速度：V≥0.7米/扇/s，关门可调速度最大≥0.4米/扇/s，可分别调整；

4、保持开启时间：0-60秒可调；

5、系统运行噪声：小于40db(A)。
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	气密医用手推门
	①铸诚、②欧尼克、③盼安（浙江）
	使用部位：详见设计。

符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求：

一、成品钢质门

1、材质要求：钢板采用国家优质企业生产的优质电镀锌板，门扇钢板厚≥1.0mm，门框钢板厚≥1.2mm，门扇内填充物采用高密度铝蜂窝，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。门体底部配下沉式密封条，当门处于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合；门体表面门板不可以有接缝。

2、要求采用静电粉末（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，应对涂装工艺、厚度、材料及其特点进行说。

3、门框：采用铝合金前后包套，铝金型材≥0.8mm内置连接角，45度拼接，现场螺栓组装。所有门框配密封槽，内嵌密封条；门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用钢化玻璃并采用橡胶框压条，整个门扇无钉头外露。

4、所有五金配件具体品牌均为优质品牌，门锁采用高强PVC静音锁舌，锁体采用暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销。

5、门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。

6、尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。

7、形位公差：①门框（㎜）：槽口两对角线长度差≤3；②门扇（㎜）：两对角线长度差≤3，扭曲度≤5，高度方向弯曲度≤2；③门框、门扇（㎜）：门框与门扇（前表面）高底差≤3。

8、门框槽口对角线尺寸之差（㎜）：对角线尺寸<2000时，极限偏差≤2；对角线尺寸2000～3500时，极限偏差≤3；对角线尺寸>3500时，极限偏差≤4。

9、有防辐射要求的手术室，需达到相应的当量要求
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	保冷柜
	福意联、松洋、福玛
	血液保存箱，尺寸容积参考图纸要求。

外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为硬质聚亚胺酯原位整体发泡；三层吸热玻璃门、带门自关闭装置；

全封闭型压缩机，制冷剂:HFC，微电脑温控，制冷性能:4℃±1℃（室温35℃）；

强制空气循环制冷方式；自动除霜方式； 

温度报警:视听双重警报（高温6℃，低温2℃）；

断电报警:视听双重警报（9小时），高效可充电式电池（Ni-Cd）；

配门未关指示灯报警； 

配6W荧光灯；

耗电量116W(220V，50Hz)。
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	保温柜
	福意联、松洋、福玛
	高温恒温培养箱，尺寸容积参考图纸要求。

2、外部材料为彩色涂层钢板，内部材料为不锈钢，隔热层为玻璃棉； 

3、采用自然对流循环系统，电加热升温，采用热敏电阻温度传感器，微电脑PID温控，温控范围:＋5℃～＋80℃±1℃（环境温度20℃）；

4、带键锁数字设定，数字显示；

5、自动设置温度报警，温度偏离设定值±2.5℃，视/听双重报警；

6、视/听双重报警过热保护；

7、耗电量(220V，50Hz)：220W。
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	嵌入式麻醉柜、器械柜、药品柜
	浩东、鸿涛、智迪锐
	满足图纸和技术文件要求
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	中央控制面板
	上海越钥、广东赛科、广东赛洁
	1、功能区域：

1）手术计时：进行手术时间的计时；

2）麻醉计时：对麻醉时间进行倒计时；

3）照明及背景音乐：对无影灯、背景音乐等进行控制；

4）时间日期：显示北京时间及日期，网络时间同步；

5）空调系统：对中央空调的温湿度等做出远程控制，对值班运行做出选择，对高效堵塞、消防等做出报警；

6）医用气体：对医用气体做出压力显示及报警；

7）能实现电话功能；

2、其它要求：

1）硬件高度集中，由软件来实现各个功能模块的性能，因而扩展性能好，可以方便地根据客户要求进行部分功能更改与扩展；

2）工业级别的电脑硬件产品，反应速度快，运行稳定可靠；

3）结构美观，且满足净化手术室的洁净度要求；

4）界面友好，操作简便，且可以随时调用帮助文件来指导操作；

适用编号及尺寸：不小于27寸；

编号：DP
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	暖通部分
	净化空调机组
	爱科、博凌绿风、韦氏
	满足图纸和技术文件要求
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	排风机
	双菊、亿利达、松下
	1、优质品牌产品
2、主要技术要求：

1）电机：电机转轴采用高精度镜面加工，能持久润滑，永不生锈，难以磨损。应采用合理的电机结构，散热快，能延缓产品材料老化，确保长久的使用寿命；外表美观，富有装饰感；运转平稳，超静音；拆装方便，易于清理；
2）风机：采用离心式风机；用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计；
3）噪音不高于55dB。
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	加湿器
	嘉乐斯乐、卡乐、诺曼
	1.优质品牌产品。

2.控制型号0-10V模拟量控制。

1）冷凝水盘为不锈钢水盘，确保冷凝水排水顺畅。

2）喷管为双层结构，内管及外管必须为无缝不锈钢管焊接而成。

3）喷管及分离罐必须按压力管道标准生产。

4）电动阀执行器，可接受0-10VDC控制信号，阀门应为进口优质阀门。

5）设备固定法兰应为现场方便安装的剖分式对接方法兰。      

6）喷管的外缘采用圆形喷管，减少空调箱开不规则孔的风损。
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	风机盘管（含控制器）
	①开利、②约克、③麦克维尔
	结构坚固：风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型；

超低噪声：机组采用多翼式离心风轮，并与低噪声永久电容电机达到最佳匹配；

超高效率：热交换器采用优质φ9.52mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片，再配以大风量低噪声风机来强化传热；

可靠保温：采用整体PE隔热保温，确保在标准工况下机组外表面不会结露；
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	四管制风冷热泵机组
	①开利、②克莱门特、③麦克维尔
	1、
采用先进高效卧式半封闭双螺杆压缩机，采用电子膨胀阀+滑阀无极调节，自动根据工况负荷调整输出。

2、
蒸发器需采用法兰连接，不允许卡箍连接；

3、
采用高性能、低噪音的压缩机及风机。风机采用耐蚀的铝轴毂和低噪音复合材料的叶片。其设计满足无振动运行的最大效率以及静态和动态平衡。每个风机由单独的电机直接驱动，并安装在空气能够自由流通的位置。风扇罩由高强度、带防锈层钢板制作而成；

4、采用智能化除霜方式，引入自适应技术，能够根据外界气温变化，上次除霜时间和难易程度，湿度变化，自动修正和调整下次除霜判据和融霜和参数，确保除霜方式无需人工调整。

5、每台制冷不允许负偏差，制热量允许负偏3%。

6、
冷媒：R134a。

7、▲四管制风冷热泵机组投标机型不低于国家一级能效，制冷量满足设计要求，设备供应前须提供中国能效标识网备案截图和中国节能产品认证证书，并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。
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	循环水泵
	①格兰富、②威乐、③ITT、④海德龙（荷兰）、⑤凯森默
	满足图纸和技术文件要求。
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	变频器
	ABB、西门子、施耐德
	1、国际优质品牌产品；
2、采用风机电机专用变频器系列；
3、自带PID控制回路；
4、能接受控制器输出的模拟量控制信号调节输出频率；
5、提供自动过载保护功能。
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	镀锌钢板
	宝武钢铁、首钢、鞍钢
	满足图纸和技术文件要求
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	橡塑保温
	河北神州、江苏赢胜、武汉杜肯
	橡塑保温材料以丁腈橡胶为主要原材料，经“凝胶”发泡而成；

表观密度：40-80kg/m；

氧指数%：≥34%；

燃烧性能：B-S2，d0,t1

烟密度等级（SDR）：≤60；

透湿系数：≤1.2×10－10G/(m.s.pa)；湿阻因子：≥10000；

导热系数0.037W/(m·K)

压缩回弹率（50%压缩72h）：≥70%；

真空吸水率：≤8%；

▲具有防霉（防霉0级）抗菌功能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌抗菌率≥99.9%）；通过难燃B1(B)级型式检验；单质硫（mg/kg）未检出。供货前须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并提供生产厂家或供应商针对本项目的售后承诺加盖公章。
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	高效过滤器
	AAF 、剑桥、camfil
	高效过滤器：

1、优质品牌产品；

2、采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸；

3、采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶；

4、要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试，并能提供独立的监测报告；

5、过滤效率：H13（MPPS），同时应符合设计要求；

6、初阻力：小于250Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，应不大于500Pa。
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	定风量阀
	妥思、皇家、巴克尔
	1、无需外部动力，自动平衡机械结构；

2、阀片机构无需维护；

3、工作温度范围10-50℃；

4、使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa；

5、不受位置限制， (入口前要求最小1．5D直管段)；

6、限流板活动灵活；

7、气囊作为阻尼部件；

8、风量控制精度高，在建议使用范围内，偏差<10％；

9、外部有刻度指针显示流量；限流板机构无需维护；

10、可安装电动执行器(CAVC-IR型除外)，自动调节风量；

11、可现场调节风量，使用方便、灵活。

12、壳体为镀锌钢板；

13、气囊为特殊抗老化塑料材质。
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	镀锌钢管
	浙江金洲、天津友发、天津利达
	满足图纸和技术文件要求
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	无缝钢管
	宝武钢铁、首钢、鞍钢
	满足图纸和技术文件要求
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	水系统阀门
	上海冠龙（KARON）、武汉大禹、正丰、上海标一、精嘉、良精、上海良工、中核苏阀、开维喜、沪工、三花、江一、开阀、京牌
	满足图纸和技术文件要求
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	空调自动控制及监控系统
	①西门子、②霍尼韦尔、③江森
	1、强大的工程和服务工具平台为暖通空调、制冷应用提供全面的支持，可以通过功能强大的且界面友好的的编程工具进行自由编程，从而在暖通空调、制冷应用程序开发与测试过程中节省大量时间和投入。

2、系统具有可配置的输入/输出通道，为一个主应用程序适应不同的特定需求提供了可能性。

3、模块化的设计可以扩展主控制器的IO容量，能够更加灵活的适应应用程序的配置，且连接方式可为本地或者远程。

4、模块化设计的IO扩展针对暖通空调、制冷领域的实际应用进行了最佳优化。

5、主控制器板载的通讯接口可提供基本的通讯功能，完善了系统的升级扩展性和智能化，增强的扩展通讯模块为楼宇系统的需要提供了各类接口。

6、本工程设计的控制系统能自动调节所处理空气的温度、湿度：手术室多功能控制箱显示和调节每个手术室的温度、湿度，中、高效、高效过滤器报警显示。
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	风阀/风口
	博阳、阿斯顿、星辰
	满足图纸和技术文件要求
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	手术室专用送风天花装置
	浩东、智迪锐、华医净
	1、1.2mm电解钢板制作，本体采用可拆卸拼装设计，

2、过滤器压差密封技术—保证洁净区内无泄漏

3、过滤器平铺设计，采用S201不锈钢方管底框，面层为高强度均流膜

4、过滤器满布技术—压差低，超长使用寿命

5、均流度满足最新规范要求—不均匀度小于15%
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	温湿度传感器、温度传感器、温控开关及电磁阀、比例积分电动阀及阀门执行器、压差开关、风门驱动器、等自控产品
	①西门子、②霍尼韦尔、③江森
	满足图纸和技术文件要求
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	消声器
	星辰、博网、博阳
	1、微穿孔板消声器是衬装微穿孔板结构的消声器。

2、微穿孔板消声器频带宽，阻力损失小，适合于有防潮、耐高温、洁净要求的通风管道中采用。

3、微穿孔板孔径0.8mm,穿孔率内1%,外3%,镀锌钢板δ=0.8mm。

4、其余详见设计要求。
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	电气部分
	IT系统、UPS和IT系统一体机（手术室用）
	施耐德、埃阔、溯高美
	满足图纸和技术文件要求
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	UPS
	①美国山特、②爱克赛、③APC、④艾默生、⑤西门子
	满足图纸和技术文件要求
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	配电箱（元器件）
	①西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、②施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、③ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）、④罗格朗（RX3、TLM、TLW等中低端系列）、⑤常熟开关、⑥“上联”牌（上海人民电器厂）、⑦“黑猫”牌（上海精益电器厂）、⑧“华五”牌（上海华通）、⑨上海诺雅克、⑩赛瑞力
	满足图纸和技术文件要求
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	LED节能照明灯
	①三雄极光、②佛山照明、③华艺（中山）、④浙江阳光、⑤雷士、⑥耐普、⑦TCL、⑧欧普、⑨悦时、⑩上海亚明
	1、超薄外框一体化设计，体积小巧，外观精致。

2、专业设计，防腐耐潮，不积尘采尘，避免空气乱流。

3、无紫外线（UV）和红外线（IR）辐射

4、灯具应通过电磁兼容型式试验合格报告（依据标准GB17743-2007电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法；GB17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A））；

5、灯具应具有3C认证。材料供应前须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告并加盖制造商公章。
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	插座、开关
	①TCL、②罗格朗、③西蒙、④公牛、⑤鸿雁
	1、应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。材料供应前须提供相关检测报告并加盖制造商公章。

2、所有开关、插座必须使用同一品牌同一系列的产品。

3、优异的耐漏电起痕电性能，良好的对异常发热及火焰的耐性。

4、阻燃性能好，插座接插件选用优质锡磷青铜加工制成，导电性能好，面无螺孔，超薄流线型面板，插座均采用内封闭结构，双孔压板式接线，用电更安全；外表美观，手感好。
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	电线电缆
	①神牛、②中策、③浙江万马、④南洋、⑤蓝标
	满足图纸和技术文件要求
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	观片灯
	德力、苏州俊泽、台夏
	1、观察屏和光路材料都采用进口的亚克力板。

2、LED光源采用直流供电。

3、夹片装置,采用滚针自锁夹片装置。

4、定时关机。

5、自动感应功能。

适用编号及尺寸：

编号：SH1

尺寸：1200（宽）X600（高）X120（厚）
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	综合布线系统（带寻址功能）
	泛达、百盛、德特威勒
	满足图纸和技术文件要求
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	背景音乐设备
	itc、迪士普、TOA
	满足图纸和技术文件要求
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	监控系统
	海康威视、大华、宇视
	满足图纸和技术文件要求
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	护士呼叫对讲系统
	泛达、百盛、德特威勒
	满足图纸和技术文件要求
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	门禁系统
	海康威视、大华、立方
	满足图纸和技术文件要求
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	医用气体部分
	设备带
	东方铝业、栋梁铝业、大洋铝业
	一般要求：

1、铝合金材质,表面喷塑处理,美观、耐磨；

2、三腔结构，强电、弱电、气体分腔设置；

3、气体终端带透明保护盖，防止尘塞；

4、电路、气路分离型双通道，安全可靠；

5、安装维修方便；

6、设备带颜色可按用户要求定制；

7、气体管道进行100%气密性测试。
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	医气阀门箱
	振盛、和佳、空分、化生
	满足图纸和技术文件要求
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	气体阀门
	宇峰、超捷、祥安
	满足图纸和技术文件要求
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	不锈钢管
	永上、永生、宁波三象
	满足图纸和技术文件要求
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	紫铜管
	宁波永享、浩泰铜业、宜兴四维铜业
	脱脂紫铜管产品技术要求：

1、脱脂紫铜管生产标准为YS/T 650

2、内壁清洁度要求不同，管壁脱脂，洁净度高，铜管的脱脂要求，内壁碳残留量符合标准要求的≤0.020g/㎡

3、所有铜管须都经过涡流探伤仪严格进行探伤检测

4、采用先进的生产技术，优良的同心度控制，壁厚均匀，要求壁厚标准上下差＜10%)。
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	区域报警箱
	捷锐、捷仪、捷工
	一、一般要求：

1、气体报警箱安装于病房楼护士站或手术室情报面板上，用于医用气体压力的监测；

2、报警开关信号由电接点压力表或压力开关提供；

3、气体报警箱具有“测试”功能，可测试各路气体的报警工作状态是否正常；

4、当气源压力低于工作压力范围时声光报警,报警压力误差≤3%,并具有优先报警及声报警、声光报警；

5、所有气体均通过阀门控制箱，可以与气体报警箱连接；

6、当管路中的输出压力超过工作压力范围时，安全阀自动卸压，以降低压力，同时声光报警器会自动报警；

7、可以只提供气体报警面板，也可提供集成电接点压力表在内的气体报警箱；

8、气体报警箱采用铝合金外壳加表面磨砂喷涂处理，美观漂亮；

9、参数现场可调声光报警，手动静音，故障提示功能；
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	气体终端
	德尔格、格尔森、必康美德
	1）设备带端子及插口必须有严格的防渗漏措施，端子插口处任何时候必须确保密封；

2）采用ISO32颜色标准识别气体；

3）摒弃传统标贴，终端产品牢固经久耐用；

4）压盖采用合金材质，美观耐用；

5）阀体采用优质锻造铜电镀；

6）独特结构设计，更换密封圈方便简单；

7）多角度进气方式，多种进气方式可选：90°紫铜管、180°紫铜管、90°软管接头、180°软管接头、90°VCR接头；

8）设置防尘盖，有效防止灰尘及杂物进入；
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	医用气体汇流排
	捷锐、捷仪、捷工
	总体要求：

1) 可实现自动切换；

2) 配置可调较的减压阀，提供压力稳定的连续供气；

3） 控制系统根据压差，自动由将近耗尽的气瓶组切换至备用气瓶组，供气不会中断，气压亦不会下降；

4) 抗干扰信号灯指示工作状态，并提醒管理人员更换空瓶；

5) 管路气体压力采用数字显示管路系统采用银焊；

6) 整个系统经耐压测试；

7) 安全可靠可靠墙安装或水平安装；

8）二氧化碳气体产生低温的应配置升温装置，杜绝结霜结冰。
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	给排水部分
	不锈钢管道
	共同、民生、金羊、正康
	抗拉强度、硬度较高；可满足脱脂，无油；

能承受较强的内外部载荷，稳定性好；

能有效消除管道氧化现象，形成清洁焊缝，并防止管道内产生氧化颗粒物；

连接方便、耐腐蚀、耐高温、加工性能高；

外形美观，卫生、无毒，易冲洗；

规格：DN50、DN20、DN15等；

漏水率低，使用寿命长；

可采用多种方式连接。
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	PVC、PPR等管材
	①中财、②同正、③伟星、④龙胜、⑤宝士特（吴江）
	满足图纸和技术文件要求
	

	59
	
	医用刷手池
	浩东、智迪锐、鸿涛
	1、采用壁挂式安装，人体工学设计理念，符合医护手卫生要求，整体优质304不锈钢板喷砂工艺制作，采用红外线或膝控感应供水龙头，设置挡水板,双开检修门，方便耗材更换及检修，UV杀菌装置于一体。

2、感应式出水龙头每人一组，电控箱及线路防水处理，带漏电保护装置。

3、配进口红外线感应出刷装置，配备耐热刷，刷子可高温消毒1000次以上,电动减速机含驱动连杆。                              

4、配非手动膝控水嘴（含感应）、自动刷手器、感应皂液器和电热水系统，带节能控制。

5、适用于二人用感应洗手池、三人用感应洗手池
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	铜阀门
	宁波埃美柯、宁波永享、宁波杰克龙
	满足图纸和技术文件要求
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	卫生洁具
	东鹏、法恩莎、箭牌、九牧、鹰牌
	满足图纸和技术文件要求
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	数字化手术系统
	核心平台
	STORZ、德尔格、集迈
	满足图纸和技术文件要求
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	麻醉塔、腔镜塔
	MAQUET、马丁、德尔格
	满足图纸和技术文件要求
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	无影灯
	MAQUET、马丁、德尔格
	满足图纸和技术文件要求（供货前提供所投产品有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证书。）
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	洁净蒸汽系统部分


	洁净蒸汽发生器
	斯派莎克、杰斯特拉、斯蒂莫斯
	1、两级RO水，DN25

2.工业蒸汽入口DN50，碳钢管，8barg,175度

3.洁净蒸汽出口DN80，不锈钢管，3barg,144度

4.压缩空气，7Nm3/h@6bar，1/2"BSP

5.电气，380Vac三项五线制，1.5Kw，接入控制柜

6.安全阀排放高温蒸汽，接至室外安全处，DN50

7.顶部有一个排汽口，接至室外安全处排放，DN15

8.设备底部有2个DN25高温排放口，互相之间不可以合并排放

9.发生间配置通风装置,每小时换风4-6次

10.两台设备间相同种类管道可合并，需要加切断阀和止回阀。工业排放管和洁净排放管可并管

11.洁净蒸汽额定蒸发量1500kg/h。

12. 大于95度高温排水。
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	调压阀、安全阀等各类阀门
	斯派莎克、杰斯特拉、斯蒂莫斯
	满足图纸和技术文件要求
	

	备注：由投标人在“响应情况”一栏中填写投标品牌、参数响应情况为“响应”。投标人自选同档次及以上品牌的填写下文《主要材料（设备）自选品牌情况一览表》。


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章 ） 

日  期：    年    月    日

主要材料（设备）自选品牌及技术参数满足情况一览表（表2）
	序号
	材料、设备名称
	选用品牌或厂家
（填写一个具体品牌）
	招标文件技术参数要求
	自选品牌技术参数情况
	技术参数满足情况

	如：16
	 
	※※※


	（须与前述表1对应的品牌的技术参数的相应表述一致，即复制粘贴）
	（须与前述表1对应的品牌的技术参数表述格式一致，一一对应）
	填写“满足”、“部分满足”、“不满足”
附：（填写证明材料名称）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：1、未响应招标文件推荐品牌的投标品牌序号须与推荐品牌目录序号一一对应。

2、投标品牌须满足推荐品牌同档次及以上要求，投标人如选择推荐品牌以外的品牌，投标时须提供相关证明文件，证明投标品牌相关性能同档次或优于推荐品牌，投标时还须提供投标品牌相关性能满足或优于招标文件相关技术条款要求的承诺书（模板详附件）。投标阶段，投标人投标品牌为推荐品牌之外的，不视作建设单位已对该材料设备品牌认可，材料设备进场前，中标人使用的品牌仍须按要求经建设单位书面审核确认。


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章 ） 

日  期：    年    月    日
备注：

1、根据招标文件材料、设备推荐品牌要求，投标人投标时须填写《主要材料（设备）品牌响应情况一览表》，投标人未响应招标文件推荐品牌的，投标人须填写《主要材料（设备）自选品牌情况一览表》，未响应的投标品牌序号须与推荐品牌目录序号一一对应。

2、材料、设备及重要的辅材进场前，须按相关规范、建设单位管理规定、合同等要求进行报验，如建设单位、监理单位对材料、设备参数有异议的，有权委托第三方检测机构进行检测，检测不符合招标文件约定及承诺响应要求的不允许使用。

3、投标品牌须满足推荐品牌同档次及以上要求，投标人如选择推荐品牌以外的品牌，投标时须提供相关证明文件，证明投标品牌相关性能同档次或优于推荐品牌，投标时还须提供投标品牌相关性能满足或优于招标文件相关技术条款要求的承诺书（模板详附件）。投标阶段，投标人投标品牌为推荐品牌之外的，不视作建设单位已对该材料设备品牌认可，材料设备进场前，中标人使用的品牌仍须按要求向建设单位书面报备核定。  

4、投标人投标品牌完全响应招标文件推荐品牌要求的，中标后不得更换推荐品牌之外的品牌；投标人投标时未对推荐品牌做出是否响应或按前述要求中标后审批不通过的材料、设备品牌，建设单位有权要求中标人按推荐品牌库内品牌任选其一使用，相应的的材料设备结算时，单价按投标报价与标底价两者中较低价调整结算。
其他技术标详细内容由投标单位根据技术标部分内容进行编制，格式自拟。

项目名称：                                           
投
标
文
件
投标文件内容：              商务标                
投标人：                                          （盖章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
商务标（目录自拟）：

（1）投标函（格式）

（2）投标报价明细表（格式）
（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）其他投标人需要添加的内容
投 标 函
                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的(工程名称)全部内容进行投标。最终报价为下浮      % （大写       ），工期         ，质量          。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方将按规定递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
    投标单位（盖章）：               法定代表或授权代表（签字或盖章）：
    联系人：                         联系地址：
    电话：                           邮编：
     年   月   日
投 标 报 价 明 细 表
                                                                        单位：人民币元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	
	
	

	
	（1）小  计
	￥：      元
	
	

	
	（2）预备费
	￥：      元
	
	

	投标总价合计=（1）+（2）
	（大写）                             （￥：             ）


注：1、投标报价要求详见投标人须知前附表条款。
2、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
3、第11栏综合单价=6+7+8+9+10。
4、第12栏合价=5×11项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、预备费为招标范围之外或招标人有特殊功能要求增加的费用，按     元计取，该费用属于招标人，与中标单位无关，不参与报价竞争。

10、总承包服务费费率为（中标价）*2%，由投标人在投标报价中自行考虑。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日
法定代表人身份证明
投标人名称：                                               
单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                                 
姓名：          性别：       年龄：         职务：
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：（盖单位公章）
年   月  日         
	法定代表人身份证复印件



授权委托书
本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                     
委托代理人：                     （签字或盖章） 
身份证号码：                     
年  月   日
	委托代理人身份证复印件
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