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绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程  招标文件

项目业主：绍兴市妇幼保健院     （盖章）
代建单位：绍兴市交通建设有限公司（盖章）
招标人名称：浙江精工钢结构集团有限公司（盖章）
招标人法人代表：      孙关富     （盖章）
招标人地址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路
邮政编码：   312000   
联系人：   王晓文     电    话：  13971064493  

招标代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司 （盖章）
招标代理机构法人代表：   何关明	      （盖章）
联系人： 张雅美   电    话：0575-85209901  
手  机：13957571013  
签发日期：          年     月     日

备案单位：                                 （盖章）
备案经办人：                               （签字）
备案日期：          年     月     日
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[bookmark: _Toc10676]第一章 招标公告
绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程
招标公告

1.招标条件
本招标项目绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心【2019】29号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市妇幼保健院，建设资金来自市财政（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江精工钢结构集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的智能化工程进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市越城区。
2.2 建设规模：项目总用地面积85933平方米，总建筑面积约202998.96平方米（其中地上建筑面积134103.66平方米，地下建筑面积68895.3平方米），机动车停车位1551个，床位1500张（其中核定床位1000张，预留500张作为发展用床），总投资148848.2万元，建安费127633.56万元。建设内容包括：门急诊医技综合楼、行政后勤楼、妇幼保健楼、住院楼、污水处理站、配电房和柴油发电机用房等，其中门急诊楼医技综合楼、行政后勤楼、儿科住院楼、妇科住院楼等主体为钢框架结构，单体60％装配率。招标估算价：约7787.9139万元。
2.3 招标范围：包括但不限于施工图审查范围内的综合布线系统、信息网络系统、有线电视系统、综合安防系统（视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、物联网子系统、安检门系统）、智能卡应用系统、电梯五方对讲系统、公共广播（含背景音乐）系统、停车场管理系统、标准网络时钟系统、候诊呼叫信号系统、护理呼应信号系统、ICU病房探视系统、多媒体会议系统、信息导引及发布（含查询）系统、机房工程及UPS配电系统、综合管路系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、智能照明系统其他智能化系统等。具体详见施工图、工程量清单。
本项目釆用固定总价承包，工程量清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由投标人自行复核计算，结算时总价不作调整。图纸需二次深化，中标人需自行或委托有设计资质的单位对图纸进行二次深化（中标之前设计院未修改到位的，需由中标人负责深化），要求二次深化图加盖相应资质的章，经深圳市建筑设计研究总院（及其医疗专项分包单位）审核认可并盖章，且优化方案必须经过业主认可方能最终实施（如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收），工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经使用人同意，费用也不再增加。使用人有权增减工作范围，该费用应予以增减。招标人所有的变更，必须经过使用人书面同意。
2.4计划工期：以招标人发出的开工指令后360日历天，具体应与工程施工总进度计划同步。
2.5 质量要求：合格。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
2.6标段划分：   /    。
2.7资格审查方式：资格后审。  
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具备电子与智能化工程专业承包一级资质，具有有效的企业安全生产许可证。
投标人具有自2016年1月1日至投标截止日止【以验收报告上的时间为准】，完成过单项合同金额4000万元及以上的公共建筑智能化或公共建筑信息化项目业绩。业绩证明材料为合同、验收报告（或者业主单位的有效证明材料）的复印件。
项目负责人须具备机电安装工程专业一级注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证（B证），且无在建工程；拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），应提供缴费期限包含2021年09月至2021年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年09月至2021年11月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
3.2主要设备、材料要求：   /    。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（有效期内）或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业在  /  年   / 月   / 日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业和项目负责人近  五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：     /         。
3.5 各投标人均可就上述标段中的     /     （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2021年   月   日8:30时至2021年   月   日17:00时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价   /  元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 伍拾 万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年   月   日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：                ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：                ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人：浙江精工钢结构集团有限公司         招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
地  址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路   地 址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
联系人：    王晓文                         联 系 人：  张雅美
电  话：   13971064493                     电    话： 0575-85209901、13957571013    


招标人：浙江精工钢结构集团有限公司
招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
2021年    月    日




招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
[bookmark: _Toc21875]
第二章 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江精工钢结构集团有限公司
地址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路
联系人：王晓文  电话：13971064493

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江明业项目管理有限公司
地址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
联系人：张雅美  电话：0575-85209901、13957571013
电子邮箱：229330322@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越城区

	1.2.1
	出资比例
	出资比例为100%。

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	1、本次招标项目的招标范围: 包括但不限于施工图审查范围内的综合布线系统、信息网络系统、有线电视系统、综合安防系统（视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、物联网子系统、安检门系统）、智能卡应用系统、电梯五方对讲系统、公共广播（含背景音乐）系统、停车场管理系统、标准网络时钟系统、候诊呼叫信号系统、护理呼应信号系统、ICU病房探视系统、多媒体会议系统、信息导引及发布（含查询）系统、机房工程及UPS配电系统、综合管路系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、智能照明系统其他智能化系统等。具体详见施工图、工程量清单。

	1.3.2
	工期要求
	以招标人发出的开工指令后360日历天，具体应与工程施工总进度计划同步。

	1.3.3
	质量要求
	合格。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2021年  月   日    时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到229330322@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。
下载网址： 绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）。投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	参照技术标评分标准。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	货物清单、施工图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同招标公告中获取招标文件截止日

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：7787.9139万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
2、 技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、 投标人应充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况（是否到项目现场踏勘由投标人自行决定，招标人不另行组织），任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；
5、 投标人的投标报价包括并不限于按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装（俗称：交钥匙工程）并通过验收合格的所有的一切费用；包括投标人按照本次招标根据招标人提供的本工程图纸、货物清单以及本项目技术要求等进一步完成深化施工图纸设计工作，并承担深化设计费用及深化设计后增加工程的施工费用；请各投标人综合分析充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
6、 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。
7、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
8、除总承包人在其施工周期内免费提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备等辅助设施外，投标人报价中还应包含本项目供货及安装时所需的各项措施费（如未单独列报的，将视作已包含在投标总价之中），否则视作优惠。同时须满足下列要求：
①供应商进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②供应商的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③供应商进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（供应商须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤供应商应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由供应商负责。
⑥除以上内容外，供货及安装过程中若供应商要求使用总承包单位的临时设施中住宿费用，材料、设备的存储堆放等及其他配合事项时，所发生的费用由双方自行协商解决，
9、 鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用请充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。并从安全角度出发，要求投标单位充分考虑在室外施工时的临边围护、安全防护等措施（如有），相关费用计入投标总价中，中标后不予调整。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1．投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2．中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3．经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
4．拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
[bookmark: _Hlk82006863]5．存在违反《招标投标法》第三十二条、第三十三条规定的违法情形的。
6．招标文件等材料约定的不予退还的其他情形。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1、企业法人营业执照复印件。
2、企业资质证书、安全生产许可证复印件。
3、浙江省外企业须提供浙江省住建厅备案证明或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）。
4、投标人具有自2016年1月1日至投标截止日止【以验收报告上的时间为准】，完成过单项合同金额4000万元及以上的公共建筑智能化或公共建筑信息化项目业绩。业绩证明材料为合同、验收报告（或者业主单位的有效证明材料）的复印件。
5、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。
6、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录。）；③承诺项目负责人无在建工程。）格式自拟，加盖投标人公章。
注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见投标人资格要求和资信、技术评审标准。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式

	3.7.4
	投标文件份数
	一正陆副

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路
招标人名称：浙江精工钢结构集团有限公司
绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程投标文件，在2021年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目经理等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	一、未密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、投标保证金未缴纳的。
四、未按规定缴纳招标文件工本费的。
☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	一、密封情况检查：由公证处公证人员检查。
二、开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6.3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在 中 标 公 示 前 ， 招 标 人 通 过 中 国 裁 判 文 书 网 （ https ： 
//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为 3 个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2%。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）资格审查符合性内容
1.投标品牌的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5中“资格审查资料”内容为准）；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.投标人在开标会议前系统中确定的项目负责人与投标文件中项目负责人不一致的；
10.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）商务标符合性内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
3.评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
4.投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
（三）技术标符合性内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）： 见招标文件货物清单和第六章相关条款内容；            
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。


	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	10.4
	招标人补充的其他内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。



[bookmark: _Toc29615]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc11269][bookmark: _Toc392345909]1. 总则
[bookmark: _Toc392345910][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc229646712][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc9106]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3629][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc229646713][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc392345911]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc460][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc229646714][bookmark: _Toc392345912][bookmark: _Toc144974500]1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc392345913][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc229646715]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646716][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311]1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
[bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc392345914]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc319408072][bookmark: _Toc392345915][bookmark: _Toc319407837][bookmark: _Toc245036603][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc322615398][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc323711750][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc229646724][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc245036604][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc319407838][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc319408073][bookmark: _Toc392345916][bookmark: _Toc322615399][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc323711751]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc323711752][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc319408074][bookmark: _Toc245036605][bookmark: _Toc322615400][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc319407839][bookmark: _Toc392345917]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc319407840][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc319408075][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc322615401][bookmark: _Toc323711753][bookmark: _Toc392345918][bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc245036606][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc322615402][bookmark: _Toc319407841][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc323711754][bookmark: _Toc245036607][bookmark: _Toc392345919][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc319408076][bookmark: _Toc1967]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27344]1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc13279]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件的规定。
[bookmark: _Toc392345920][bookmark: _Toc245036610][bookmark: _Toc323711757][bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc229646728][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc229646730][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc144974516]2. 招标文件
[bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc245036611][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc319407845][bookmark: _Toc322615406][bookmark: _Toc319408080][bookmark: _Toc323711758][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc392345921]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc322615407][bookmark: _Toc319408081][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc323711759][bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc392345922][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc245036612][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc319407846]2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc3662][bookmark: _Toc392345924]2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
[bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc229646729][bookmark: _Toc392345925][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152042323]3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式一)
（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式二、格式三)
（3）投标报价表（格式五）
（4）商务条款偏离表（格式自拟）
☑（5）随机备品备件一览表（格式自拟）
☑（6）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）
☑（7）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）
                                       （招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
☑（1）货物说明一览表（格式自拟）
☑（2）技术响应表（格式自拟）
☑（3）主要配置说明一览表（格式自拟）
☑（4）技术规格偏离表（格式自拟）
☑（5）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料。
☑（6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
☑（7）产品制造、安装、验收标准
☑（8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状
☑（9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍
☑（10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施
                                    （招标人需要增加的其他技术内容）。
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第 3.5 条款。
[bookmark: _Toc392345926][bookmark: _Toc5081]3.2 投标报价
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc229646731]3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc392345927]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc229646732][bookmark: _Toc144974518]3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc392345928][bookmark: _Toc10327]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc229646733][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc144974520]3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还（中标人的投标保证金在中标人缴纳履约保证金且签订中标合同后按规定程序无息退还）。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 
(3)存在违反《招标投标法》第三十二条、第三十三条规定的违法情形的；
(4)招标文件等材料约定的不予退还的其他情形；
（5）其他法律法规规定情形。 
[bookmark: _Toc319408089][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc319407854][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc323711767][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc322615415][bookmark: _Toc245036620][bookmark: _Toc16875][bookmark: _Toc392345930][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc229646740][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc319408090][bookmark: _Toc323711768][bookmark: _Toc319407855][bookmark: _Toc322615416][bookmark: _Toc245036621]3.5资格审查资料
[bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc229646735][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc247513977]3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29305]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
[bookmark: _Toc11039]3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc323711769][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc392345931][bookmark: _Toc245036622]3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc7085]4. 投标
[bookmark: _Toc322615418][bookmark: _Toc319408092][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc392345932][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc245036623][bookmark: _Toc319407857][bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc323711770]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc322615419][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc392345933][bookmark: _Toc245036624][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc319407858][bookmark: _Toc323711771][bookmark: _Toc319408093][bookmark: _Toc152042333]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
[bookmark: _Toc245036625][bookmark: _Toc322615420][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc323711772][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc319407859][bookmark: _Toc392345934][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc319408094]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc14614][bookmark: _Toc392345935]4.4投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18369][bookmark: _Toc392345936]5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）
[bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc392345937][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc229646741][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc13624]5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646742][bookmark: _Toc28832][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc392345938]5.2开标
[bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc144974530]主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc296602450]（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委 员会先对投标人进行资格审查；
（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
[bookmark: _Toc392345939][bookmark: _Toc624]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc229646744][bookmark: _Toc392345940]6. 评标
[bookmark: _Toc229646745][bookmark: _Toc392345941][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc152045563]6.1 评标委员会
[bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc229646746][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc28610][bookmark: _Toc392345942]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc392345943][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc229646747][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152042341]6.3 评标
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc229646748]评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc413488678][bookmark: _Toc27286]6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc31997][bookmark: _Toc392345944]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc229646749][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc392345945]7.1 定标方式
[bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc229646750]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc392345946]7.2中标公示
[bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc229646751][bookmark: _Toc152042345]招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
[bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc4618][bookmark: _Toc392345947][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc247085726]7.3 中标通知
[bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc392345948][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc246996956]7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30125]7.4 履约担保
[bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538]7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc392345949][bookmark: _Toc32528]7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc392345950][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc245036638][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc323711786][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc24179]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc392345951][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc319407873][bookmark: _Toc319408108][bookmark: _Toc322615435][bookmark: _Toc17490][bookmark: _Toc245036639][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc323711787][bookmark: _Toc152042348]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后确定的有效投标少于3个的。
[bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc319408109][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc323711788][bookmark: _Toc25234][bookmark: _Toc322615436][bookmark: _Toc392345952][bookmark: _Toc245036640][bookmark: _Toc319407874][bookmark: _Toc144974541]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc323711789][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc245036641][bookmark: _Toc392345953]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc319407876][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc323711790][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc322615438][bookmark: _Toc245036642][bookmark: _Toc392345954][bookmark: _Toc319408111]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc323711791][bookmark: _Toc322615439][bookmark: _Toc319408112][bookmark: _Toc392345955][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc319407877][bookmark: _Toc245036643][bookmark: _Toc144974544]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc322615440][bookmark: _Toc392345956][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc245036644][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc323711792][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc319407878][bookmark: _Toc319408113]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc322615441][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc319407879][bookmark: _Toc392345957][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc245036645][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc319408114][bookmark: _Toc323711793][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc319407880][bookmark: _Toc323711794][bookmark: _Toc319408115][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc392345958][bookmark: _Toc245036646][bookmark: _Toc322615442][bookmark: _Toc9812][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc357955317][bookmark: _Toc392345959][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc323711795][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc245036647]9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
[bookmark: _Toc576]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc323711796][bookmark: _Toc322615444]10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc323711797][bookmark: _Toc322615445]10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表


[bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc184635081][bookmark: _Toc413527432][bookmark: _Toc323711800]附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：

                          （投标人名称）: 
                          （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。


评标委员会负责人：          （签字）

      年   月   日
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[bookmark: _Toc9597]附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
                           (项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……




投标人：             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

      年    月   日

[bookmark: _Toc11393]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。履约保证金为中标金额的2%，应在合同签订后15日内缴纳。中标具体内容如下：

	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	（大写）：                     （小写： ）

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同地址
	

	其他需说明内容
	


                                
招标人：              （盖章）
   年  月  日
招标代理：              （盖章）  
   年  月  日
备案部门：              （盖章）            
年   月   日
[bookmark: _Toc30185]
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书


                          （未中标人名称）: 
我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                  （项目名称）投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！




招标人：                  （盖单位公章）


       年    月      日



	


[bookmark: _Toc23370]附表六：确认通知
确认通知

                     （招标人名称）: 
我方已接到你方     年   月   日发出的                     （项目名称）招标关于                 的通知，我方已于     年    月     日收到。

特此确认。


投标人：  （盖单位公章）

                                                     年   月     日

[bookmark: _Toc413527636][bookmark: _Toc321687881]






















[bookmark: _Toc3979]第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2014〕39号)等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员为不少于5人的单数。
评标委员会组建后报绍兴公共资源交易中心备案。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）资信、技术评审（满分55分）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	分值构成
（总分55分）
	A=资信部分评审：  13  分；
B=技术部分评审：  42  分；

	2
	资信部分
评分标准
（A=13分）
	投标人资信（2分）
	1、投标人具有IS09001质量管理体系认证、ISO 27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，同时满足得1分；
2、投标人具有信息安全服务资质认证证书得1分。注：投标文件中须提供有效认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	投标人业绩（5分）
	1、2016年1月1日以来，完成过单项合同金额2000万元（含）-3000万元（含）的医疗类智能化或医疗类信息化项目的每个得1分；完成过单项合同金额3000万元以上的医疗类智能化或医疗类信息化项目的每个得2分。本小项最多提供两个业绩，最多得4分。
2、2016年1月1日以来，完成过单项合同金额6000万元以上的公共建筑智能化或公共建筑信息化项目的得1分。
业绩证明材料：须提供中标通知书、合同、验收证书（报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，三者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以验收证书（报告）为准。上述资料投标文件中提供原件的扫描件。

	
	
	项目经理业绩（2分）
	2016年1月1日以来，完成过单项合同金额1500万元（含）-2500万元（不含）的医疗类智能化或医疗类信息化项目的每个得1分；完成过单项合同金额2500万元（含）以上的医疗类智能化或医疗类信息化项目的每个得2分，本小项最多提供一个业绩，最多得2分。
业绩证明材料：须提供中标通知书、合同、验收证书（报告），上述材料须能够体现项目规模、项目特征等内容，三者证明材料缺一不可且材料中的施工单位名称须与本次投标的投标人名称一致；若不能体现项目规模、项目特征等内容，需提供业主证明材料并加盖业主单位公章。时间以验收证书（报告）为准。上述资料投标文件中提供原件的扫描件。

	
	
	项目团队人员
（4分）
	项目实施队伍：
1、本项目投标人项目经理资质：
①具有机电安装工程类专业高级工程师及以上职称的,得1分；
2、 根据投标单位提供的技术负责人具有从事医疗类智能化或医疗类信息化项目的业绩、相关证书等自身综合实力等情况，由专家进行统一评分。优：1.1-1.5分；良：0.6-1.0分；一般：0-0.5分。
注：需提供业绩证明（含合同或业主证明材料）、个人证书作为作证材料，证书必须与信息化相关。
3、拥有私有云计算中心认证的工程师，得0.5分；
4、其他实施人员：
①具有信息安全保障人员认证证书；②具有信息系统项目管理师证书；③具有系统分析师证书；④具有CISP注册信息安全认证工程师证书；
⑤具有系统规划与管理师证书的工程师；
⑥具有网络规划设计师证书的工程师；每个证书得0.25分，最高得1分。
注：以上所列技术队伍须为投标人在职员工，投标时须提供证书复印件及缴费期限包含2021年09月至2021年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

	3
	技术部分评分标准（B=42分）
	质保期优惠
（2分）
	质保期期限仅满足招标文件规定的质保期（36个月）要求的得0分，超过招标文件规定的质保期每一年的得1分，最高得2分。
注：质保期优惠包含人工、材料及配件费等。

	
	
	售后服务要求
（3分）
	1、根据投标人的售后服务方案情况，包括本地化售后服务机构、人员情况、及时响应到达现场时间、运维服务专业化水平综合进行评分,为保证售后服务时效性（故障半小时达到用户现场），项目维修或保养的及时性，投标公司需提供本地化的服务。优得1-0.5分，良得0.5-0.25分，一般得0.25-0分。
2、投标人在质保期及质保优惠期内至少派3人驻场，开展24小时服务，承诺满足的得2分，否则不得分。

	
	
	项目实施方案（2分）
	1、施工方案内容完整，编制规范统一、齐全，施工方案和技术措施科学、合理，有针对性，满足施工要求。（0-1分）
2、制定本项目总体安装、调试、验收方案，包括但不限于质量控制措施、质量检测手段。（0-1分）

	
	
	智慧医院核心内容演示（12分）
	演示要求：
1、演示时间不得超过20分钟。（不包括系统搭建及专家提问解答时间，演示所需设备由投标人自行提供）
2、产品演示必须是真实系统，投标人自带相关演示设备，现场搭建系统。远程连接实际业主系统或者DEMO/PPT等非生产系统不得分。产品演示当天由投标人自行搭建演示系统。
3、投标人演示应围绕绍兴市妇保智慧医院物联网平台需求，展示其符合物联网医院需求的产品特色、亮点，并根据专家临时提问进行产品展示。
一、可视化智慧医院物联网数据中心平台演示：
物联网平台具有内部统一门户，支持单点登录，需有业务经办管理功能演示，包括但不仅限于5G远程会诊、远程手术示教、远程探视等；实现物联网应用管理的接入，实现物联网数据中心对于医疗器械的管理，可采集患者生命体征实时数据（今后要实现与电子病历的数据对接功能）。优得3-2.0分，良得1.9-1.0分，一般得0.9-0分。
二、数据采集平台演示：
平台对医疗仪器的管理，演示内容包括：1、通过现场对移动设备的操作，在后台显示数据采集器内嵌页面，显示内容：设备开关机及待机状态、电池运行状态显示。2、显示设备的IP地址、服务器地址、端口设置波特率等运维信息、设备的资产信息及电子二维码。3、患者医疗数据采集包含但不仅限于药物输注等信息(满足得0.5分)；系统具备数据脱敏（去除敏感信息）功能，并对数据使用者进行分级授权(满足得0.5分)。
（软件相关内容演示须与硬件联动）每条演示满足得1分，最高得3分。
三、物联网控制平台及基站硬件设备演示：
物联网各主流协议安全接入平台的能力，内容包括1、支持Lorawan、ZigBee、RFID其中一项或多项协议，并且保证所提供协议全部开放，支持新老设备及相关应用的顺利接入。2、演示物联网控制平台内各标签接入的控制。通过控制平台查看基站内CPU、内存当前利用率及当前基站的采集扩展板卡配置。3、物联网基站具备POE供电及USB升级功能，基站具备进行初始化配置功能，演示对于周围环境温湿度等数据的采集功能。数据通过软件平台查看（软件相关内容演示须与硬件联动）
每条演示满足得1分，最高得3分。
4、 智慧病房系统演示：
现场通过模拟搭建单个病区的三维场景以实现可视化智慧病房系统演示，演示内容包括：1.病房智能交互系统演示病呼联动，可支持门口屏、床头屏、护士站交互屏、护士站呼叫主机等多终端呼叫提醒，实现闭环呼叫。2.查看婴儿防盗、智能输液、生命体征监测、智能设备报修等。每条演示满足得1.5分，最高得3分。

	
	
	培训方案（1分）
	根据投标人提供的培训方案的可行性及合理性进行打分，符合项目需求的得1.0-0.6分，部分符合项目需求的得0.5-0.1分，不符合或不提供的不得分。

	
	
	应急安全解决方案（2分）
	为采购人考虑的周到性、提供全面性的应急方案，涵盖医院搬迁时的链路、应急网络通讯及应急用电保障等，优得2.0-1.1分，一般得1.0-0.1分，差得0分。

	
	
	技术参数指标响应情况（20分）
	根据所投产品的详细技术参数进行打分。招标文件技术参数要求提供证明资料的未能提供或提供的证明资料不符合要求的，则视为不满足。
根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得20分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 
(1)技术参数中标注 “▲”号的指标，每负偏离一项扣1分； 其他指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
(2)正偏离不加分。


注：由评标委员会全体成员负责对投标文件的服务大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）
注：业绩证明材料应提供合同复印件。投标资格证明中的业绩可以作为本项计分业绩。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-45分）
☑  下浮率法
（1）设定最小下浮率5%。
（2）投标人报价为下浮率Xi【投标人下浮率以投标报价计算为准（四舍五入后保留小数点后二位，例6.75%），Xi=（参考标底－投标报价）/参考标底】，Xi<5%的投标作无效标处理。
（3）设定下浮率抽取区间：5%至15%（含上、下限）。
（4）在5%至15%(以0.5%为步长)范围内，由招标人代表1人在规定的下浮率抽取区间内随机抽取两个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率，其算术平均为Y。
Xi=Y时,得分=45
Xi<Y时,得分=45-(Y-Xi)×2×100
Xi>Y时,得分=45-(Xi-Y)×1×100
下浮率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
7、其他建议。
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[bookmark: _Toc2565]第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc406074420][bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc297017781]一、合同协议书
甲方（招标人、总承包单位）：浙江精工钢结构集团有限公司 
乙方（供应商）：             （供应商名称）           
丙方（业主、使用人）：绍兴市妇幼保健院、
丁方（代建单位）绍兴市交通建设有限公司     
鉴于：丙方为绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目业主单位，丁方为该项目代建方，甲方为该项目总承包单位。现由甲方作为招标人对所需的进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该供应商（乙方）。甲乙丙丁四方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、项目概况
1、项目名称：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程。
2、项目地点：绍兴市越城区。
3、项目内容：包括但不限于施工图审查范围内的综合布线系统、 信息网络系统、 有线电视系统、 综合安防系统（视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统、物联网子系统、安检门系统）、智能卡应用系统、 电梯五方对讲系统、公共广播（含背景音乐）系统、停车场管理系统、标准网络时钟系统、候诊呼叫信号系统、护理呼应信号系统、ICU病房探视系统、多媒体会议系统、信息导引及发布（含查询）系统、机房工程及UPS配电系统、综合管路系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、智能照明系统等其他智能化系统等。具体详见施工图、工程量清单。
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
以甲方发出的开工指令后360日历天，具体应与工程施工总进度计划同步。
五、质量标准
合格。全力配合甲方争创钱江杯、鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为人民币          元，大写          元。 
本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由乙方自行深化完成并经丙方同意，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经丙、丁方同意，费用也不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。甲方所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。
九、签订时间
本合同于   年  月  日签订。
十、签订地点
本合同在                       签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙丙丁四方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式16份，正4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12 份（甲、乙、丙、丁方各3份）。

甲方：                                                              乙方：
  (盖章）                                                           (盖章）               
法定代表人或                                                   法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                         委托代理人：     (签字)        
地址：                                                                 地址：
邮政编码：                                                          邮政编码：
电    话：                                                             电    话：
传    真：                                                            传    真：
开户银行：                                                        开户银行：
银行账号：                                                      银行账号：
丙方：绍兴市妇幼保健院
             （盖章）               
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）       
地址：
邮政编码： 312000        
传    真：0575-88269882
丁方：绍兴市交通建设有限公司    
             （盖章）               
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）       
地址：
邮政编码： 312000        
传    真：

签订日期：   年  月  日




























[bookmark: _Toc406074421][bookmark: _Toc297017782]二、合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方及丙方接受的规格性能偏离表相一致。
[bookmark: _Toc28660]2、产品的质量、技术标准
合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
3、质量保证
3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方及丙方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方及丙方满意的使用性能和使用寿命。
[bookmark: _Toc23533]4、质量保证期
产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少 36 个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。
[bookmark: _Toc4104]5、合同修改
5.1甲乙丙丁的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由四方签署的合同修改书。
5.2除非甲方及丙方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
[bookmark: _Toc21842]6、违约责任
    6.1产品质量责任
1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方及丙、丁方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和丙方的全部经济损失。
2）乙方在接到甲方及/或丙方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及/或丙、丁方需求并获得书面审批。
  3）在产品质量保证期内，由于甲方及/或丙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方及/或丙方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   
  6.2违约赔偿      
除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方及丙方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。
7、争议处理    
  7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，各方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在人民法院申请调解或处理。
  7.2争议费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。
  7.3在裁决期间，除争议部分外，本合同其他部分应继续执行。
8、合同生效及其他
  8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。
8.2本合同一式16份，正本4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12份（甲、乙、丙、丁方各3份），同等生效。
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三、合同专用条款
   本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
   1、合同交货期    
总工期为 360  天。其中深化设计    天（深化/或设计图纸须经主体设计单位及监理、甲方及丙方、丁方书面审批通过后实施），制造、采购工期    天，现场安装、调试、交验       天；自甲方及丙、丁方发出书面排产通知日（即开工报告）开始计算工期。单项工期与总工期分别进行考核，如有延期，均追究相应责任。
     2、交货方式  绍兴市妇幼保健院（绍兴儿童医院）  项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方及/或丙、丁方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
   3、交货地点
   绍兴市妇幼保健院（绍兴儿童医院）   项目现场交货，并堆放至指定仓库。
    4、接货通知
   乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方及丙、丁方，以便接货。甲方及丙、丁方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等责任均由乙方负责，并承担相应费用。
   5、运输及装卸保险
   5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
   5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
   5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
[bookmark: _Toc21937]6、付款方式
（1）预付款
第1次付款：合同签订生效后15日内，甲方向乙方支付合同总价的30%的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行，乙方不得以预付款支付问题停止合同的履行。
（2） 货款支付
第2次付款：智能化安装工程完成，支付合同总价的40%。
第3次付款：主要设备到货并初验合格后，支付至签约合同价的70%。
第4次付款：工程全部完工、所有设备安装、调试完成，经过试运行，通过验收并按买方要求移交所有资料后15天内支付至合同总价的85%，并退还履约保证金。
第5次付款：审计结算完成且资料齐全移交丙、丁方后，支付至结算价的97.5%。
第6次付款：余款2.5%（不计利息）作为保修金，在保修期满缺陷修复完成并经甲方及丙、丁方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。
注：甲方除收取水电费等1%直接费、总承包服务费3%及招标相关费用以外，不得向乙方收取其他任何费用，不再增加或减少其他任何费用和税金。每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。
甲方每次向乙方支付的款项均基于丙方向甲方支付后再支付给乙方，如丙方未支付相应款项给甲方，甲方有权不支付乙方任何款项。
每次付款（含预付款）前，乙方应向付款方提交付款申请、具备付款条件的依据及相应金额的发票，否则可暂停支付，相应的不利后果由乙方自行承担。
7、结算原则
中标总价一次性包死，不再调整。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时按中标单价按实调整。
 8、文件和技术资料
    设备交货时乙方向甲方及丙、丁方提供下列技术资料、图纸和文件：
1）制作期间的试验、检试报告。
2）出厂检试报告
3）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图；
    b、设备操作与维修手册。
  4）产品合格证
  9、技术服务
    乙方免费对甲方及丙、丁方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。
 10、质量、技术标准
  10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方及丙、丁方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方及丙、丁方认可的其他标准，甲方及丙方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方及丙、丁方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
  10.2未经甲方及丙、丁方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方及丙、丁方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方及丙、丁方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。
在第一批设备供货之前，丙方将会同丁方、甲方、监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方及丙、丁方的工作提供方便并承担相关费用。
所有的货物备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料由甲方及丙、丁方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方及丙、丁方和监理共同看样定货认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
[bookmark: _Toc812]12、设备的安装、调试
12.1合同所订的货物到达甲方及丙、丁方后，乙方应在收到甲方及丙、丁方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
12.2乙方人员在甲方及丙、丁方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。
12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。
安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。采购人组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。
13、设备验收
13.1乙方在投标时应提供验收大纲和验收标准供甲方及丙、丁方参考，经甲方及丙、丁方确认后，作为验收的依据。
13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方及丙、丁方一起开箱初步检收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方及丙、丁方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。
13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙丙丁方会同当地有关部门对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及丙方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方及丙方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方及丙方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。
[bookmark: _Toc8150]14、质保及维修
14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少36个月（具体时间以投标文件为准）。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方及丙、丁方提交质保期验收报告，验收由甲方及丙、丁方签字认可。
14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少36个月（具体时间以投标文件为准）。
14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到甲方及丙、丁方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
15安全要求：
15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。
15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方及丙、丁方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc10358]16、违约责任
16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000.00元/天向丙方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方及丙、丁方协商一致后有权解除合同、甲方没收全部的履约保证金并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方及丙、丁方的要求退货并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金元，累计发生次（含）以上的，甲方、丙、丁方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方及丙、丁方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000.00元/天向丙方支付违约金；逾期超过30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向丙方支付本合同总价款5％的违约金。
16.3乙方接受甲方及丙、丁方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方及丙、丁方提前十五天发出有甲方及丙、丁方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方及丙、丁方不承担违约责任。
  16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方及丙方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方及丙、丁方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方及丙、丁方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。
16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向丙方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方及丙、丁方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16 .6未经甲方及丙、丁方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方及丙、丁方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向丙方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.7本合同中所有乙方应支付给丙方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在收到丙方扣款通知后在应付乙方的任何款项中扣除后转交给丙方。
16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
      16.9因乙方原因造成绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程单项或整体验收不合格及未能通过“钱江杯”“鲁班奖”验收标准的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
[bookmark: _Toc18664]17、其他
17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方及丙、丁方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金元，如造成甲方及丙、丁方损失的，甲方及丙、丁方有权全额向乙方追索且甲方及丙、丁方有权视情形解除本合同。
特别注明：本项目所有涉及到的方案或者深化图纸及变更都需经丙、丁方书面确认并同意后实施，甲方单方面要求乙方的变更无效。
18、售后服务
18.1乙方应按法律、行政法规或国家关于设备质量保修的有关规定，对交付甲方及丙方使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。如乙方为联合体的，则应按照联合体成员各自承担的合同内容履行售后服务。
18.2无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦设备发生故障，而甲方及丙、丁方无法自行排除时，在接到甲方及丙方通知后，乙方须在甲方及丙、丁方书面通知后2小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修，质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣500元/天，未能按要求完成修复的，扣           元/天。
18.3每个维修项目完成后，经甲方及丙方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.4乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方及丙、丁方有权委派他方处理，处理结果由甲方及丙、丁方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方及丙、丁方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向丙方支付违约金1000元。
[bookmark: OLE_LINK6]  18.5乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方及丙、丁方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及丙、丁方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
  18.6乙方免费培训甲方及丙方或甲方及丙方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
 19.防辐射设备供货内容
19.1具体详见招标文件所附货物清单
  19.2本合同价格包括防辐射设备的深化设计、制造、运输、安装调试、试运行、设备检测、验收、税金、保险等所有费用。

附件1：廉政合同（格式）
廉政合同

甲方 ：浙江精工钢结构集团有限公司
乙方 ：                         （中标单位） 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：浙江精工钢结构集团有限公司       乙方：
（盖章）                                                    （盖章）         
法定代表人或                                                 法定代表人或
其委托代理人：（签字）                              其委托代理人：（签字）
日期：      年     月     日                                  日期：     年     月       日


附件2：履约保函（格式）

履约保函

浙江精工钢结构集团有限公司：
鉴于       （以下简称“甲方”）接受      （以下简称“乙方”）于   年  月  日参加          （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20  年  月  日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。



连带责任担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
     年     月     日
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附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，      （以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本3份，甲、乙方及浙江精工钢结构集团有限公司各1份；副本11份，甲方3份，乙方3份，浙江精工钢结构集团有限公司5份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。

甲方：                                              乙方：
                                （盖单位章）                     （盖单位章）         
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：（签字）                  其委托代理人：（签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日




































附件4：工程质量保修书（格式）
[bookmark: _Toc30226]质 量 保 修 书
甲方（总承包单位、招标人）：                        
乙方（供应商）：                        
丙方（业主、使用人）：                          　　 
为保证                        项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为，工程经竣工验收合格并移交业主且业主使用产品之日起算     个月或    年（质保期优惠的，在此基础上顺延，优惠期满才视为质量保修期满）。
三、质量保修责任
 1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保修金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保修金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
  9、保修费用由乙方承担。
四、质量保修金的支付
本项目质量保修金为结算总价款的2.5 %，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保修金返还时不计银行利息。
五、质量保修金的返还
质量保修期满后，经甲、丙方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，丙方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保修金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。
甲方对乙方的保修义务对丙方承担连带责任，丙方有权直接在应支付给甲方的款项中扣除乙方应承担的违约金等责任。

甲方：（盖章）　　　　　　　　　　　　 
　法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　电话：

乙方：（盖章）　　　　　　　　　　　　 
　法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
　地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  

  丙方：（盖章）
  法定代表人或授权代表：
  地址：
  电话：




第五章  图纸

招标人提供由深圳市建筑设计研究总院有限公司提供的绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目智能化工程施工图纸（电子版），请各投标人在在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在控制价文件领取下载电子版图纸。

一、图纸目录
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二、图纸

由招标人另册提供。
 



[bookmark: _Toc19145]第六章  技术标准和要求
三、设计内容
1、 综合布线系统;
2、 信息网络系统;
3、 有线电视系统;
4、 综合安防系统;
4.1、视频安防监控系统;
4.2、入侵报警系统;
4.3、电子巡查系统;
4.4、物联网子系统;
4.5、安检门系统；
5、 智能卡应用系统;
6、 电梯五方对讲系统;
7、 公共广播（含背景音乐）系统;
8、 停车场管理系统;
9、 标准网络时钟系统;
10、 候诊呼叫信号系统;
11、 护理呼应信号系统;
12、 ICU病房探视系统；
13、 多媒体会议系统;
14、 信息导引及发布（含查询）系统;
15、 机房工程及UPS配电系统;
16、 综合管路系统;
17、 建筑设备监控系统;
18、 建筑能效监管系统;
19、 智能照明系统。
绍兴市妇幼保健院项目智能化建设遵循“投资合理，统一规划、立足现在、适度超前”的指导思想，以满足目前应用为基础，同时考虑到今后智能化技术的发展趋势，智能化系统建设需具备技术先进性、经济实用性、结构合理性、使用可靠稳定性、可扩展性。
在设计和施工中采用国内外先进、成熟的技术和选择覆盖面广、售后服务良好的产品，同时兼顾性价比。关键性基础系统选用国内一线品牌。各子系统的设计和建设原则应遵循以下几点：
1、立足信息化应用，对院区的智能化进行整体规划：
信息化是个庞大、系统的建设工程，特别针对本项目的建设，建设规模大、建设周期长，信息化建设更需要分步骤实施。为了保证信息化建设最后能够满足使用要求，故需要以信息化应用的高度，对各步骤进行整体规划，特别是大量硬件设施集成的智能化，更需要站在信息化应用的高度进行统一规划。
2、成熟性与先进性结合原则：
系统设计时，强调采用成熟的或经过工程检验的先进技术，最大限度地满足现在和未来的需要。在满足成熟性的前提下，技术适当超前。
3、标准化与开放性原则：
采用标准化、结构化、模块化设计。系统平台与技术应能充分配合未来功能及项目扩充的需求，避免重复投资。
4、安全性与保密性原则：
管理系统具有对系统运行状态的监控、分析、优化、故障监测及在线排除、设备和部件的容错等功能，以提高系统自身和信息传递的安全性。
5、“以人为本”的服务性原则：
应始终强调“以人为本”的设计思想，舒适、安全、方便、高效、环保、灵活、便于维护的设计理念应体现在各个细部。
6、医疗方面：
方便病人就医、缩短病人候诊的时间、提高医疗服务水平、提高医生的工作效率、提供良好的医疗服务。
7、环境方面：
建设信息化的就医环境、提高服务水平、提高就医生活质量、提高安全防范意识。
8、管理方面：
建设医院资源规划系统，实现上下级部门之间更迅速便捷的沟通，实现不同职能部门之间的数据共享与协调，提高医院整体工作效率、管理水平，提升就医服务满意度、增强医院品牌竟争力。
9、公共生活方面：
建设基础服务平台，面向全院区的工作人员数字化的社区服务环境，为办公人员、医护人员提供便捷、高效、集成的生活服务，形成智能型的社区服务体系。
10、绿色节能：
根据院区所处的地理位置四季的气象条件，充分利用自然因素降低对传统能源的消耗，并通过智能卡与能耗监测系统提高能源的利用效率，为建设绿色节能院区提供有效措施和监测手段。
3.1综合布线系统
综合布线系统整个医院的建设分为内网、外网、语音网和智能化专用设备承载网。本系统应由下列的各子系统组成：工作区子系统、水平区子系统、垂直区子系统、管理间子系统、设备间子系统、建筑群子系统。
本综合布线系统按照国标《智能建筑设计标准》和《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中的综合配置标准，水平系统和工作区全部采用六类元件，监控、无线AP等需要支持PoE++和铜缆10G万兆传输（WiFi6）等应用的，选用六类非屏蔽系统和MPTL现场端接头，主干采用万兆光缆和电缆，可以支持万兆以太网，不仅能满足现有语音、数据、图像等传输的要求，更为今后的业务发展做好了准备。
综合布线工程的线缆、光缆均采用LSZH低烟无卤护套，满足IEC60332-1阻燃级别和IEEE802.3ae标准。
光纤到用户单元通信设施工程的设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户单元内的通信业务使用者可自由选择电信业务经营者的要求。
3.1.1. 工作区设计要点
为满足本项目对网络应用和发展的需求，综合布线系统采用六类非屏蔽布线产品，语音信息点和数据信息点均采用六类RJ45插口模块，便于后期语音与数据点的互换使用，监控、无线AP等需要支持PoE++和铜缆10G万兆传输（WiFi6）等应用的，选用六类非屏蔽系统和MPTL现场端接头。
3.1.2. 水平子系统
1）、综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。所有机架机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端必须有编号和颜色标签，以标明线号、线位、区号和房号。
2）、配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，任何改变布线系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，增减用户只需在楼层配线间做必要的跳线即可，使系统具有灵活性，可扩展性，为系统线路故障检修提供了方便。
3）、水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座，由用户信息插座、水平电缆、配线设备等组成。墙面信息插座内的线缆通过86型接线盒、穿预埋在墙内的钢管，经吊顶延伸到安装在楼层走道的水平金属桥架，钢管与水平桥架用金属软管连接。
4）、办公外网、医用内网、语音网及智能化设备网部分的水平铜缆均采用4对六类非屏蔽双绞线，十字骨架支撑结构，以防机械外力对传输带宽的影响，由不同颜色的水平双绞线、对应网络的面板及模块区分不同的网络（内网用户端用红色、外网用户端用白色、呼叫系统客户端用绿色、监控专网用黄色、室外监控用黑色室外防水防腐蚀线缆、物联网系统用橙色等）。支持1000Mbps的传输速率，（DR、MRI、CT、DSA室、超声检测科室）房间布线系统采用低烟无卤六类非屏蔽双绞线（FTP），水平子系统电缆长度应为100米以内。
5）、所选用的低烟无卤线缆，必须具有的低烟无卤电缆燃烧性能的检测报告。
3.1.3. 垂直干线子系统
1）、干线区子系统作为系统的主要连接，包括大对数电话电缆及光纤，连接主配线架到楼层配线间的垂直电缆终端。
2）、为了保证语音通讯、数据传输带宽和扩展需要，外网、医用内网和智能化设备网采用光缆主干，语音网室内垂直采用3类语音大对数电缆，部分影像中心控制室、实验室等预留1根4芯单模光纤到户，具体如下：
（1）、医用内网部分：各栋单体楼汇聚间至各楼层配线间分别布置2x12芯万兆单模光纤，医用内网汇聚交换机到接入交换机双万兆链路需要，并提供足够的光纤冗余，为后期扩展做适当的预留。
（2）、外网部分：各栋单体楼汇聚间至各楼层配线间分别布置1x6芯万兆单模光纤，并提供足够的光纤冗余，为后期扩展做适当的预留。
（3）、智能化设备网：各栋单体楼汇聚间至各层配线间分别布置1x12芯万兆单模光纤，满足楼内智能化系统汇聚交换机到接入交换机双万兆链路联网需要，并提供足够光纤冗余。
（4）、语音部分：根据管理间管理的语音信息点总数布置25对、50对、100对3类大对数电缆，并提供足够冗余。
3.1.4. 管理间子系统
1）、管理子系统由分配线间构成，主要设备包括配线架、跳线、机柜等组成。管理子系统提供了与其它子系统连接的手段，使整个综合布线及连接的应用系统设备、器件等构成一个有机的应用系统。管理人员只要在配线连接硬件区域调整交接方式，就可以管理整个应用系统终端设备，从而实现综合布线的灵活性、开放性和可扩展性。
2）、管理间位于楼层弱电井，管理相应区域的水平线缆及主干线缆。本次在各楼层分区域设置弱电间。
3）、数据网络配线、语音主干部分均采用普通24口六类非屏蔽配线架，楼层数据主干部分采用19英寸光纤配线架。所有普通配线架、光纤配线架以整洁而且安全的方式安装并集成在独立的标准机柜内。
4）、管理间内光纤通过机架式光纤配线架管理，光纤接头及相应的耦合器采用LC型，至网络设备的跳线采取LC-LC的光纤跳线。每个管理间内，配备成品跳线用于接入层网络交换机的跳接，同时配备LC-LC光纤跳线，用于上联核心层网络设备。
5）、在相应楼层弱电间内设有综合布线配线机柜，内设有光纤配线架、接入层网络交换机、数据网络配线架等设备，分别管理楼层的信息点，在配线架上通过跳线可实现网络信息点与电话信息点的互换。
3.1.5. 设备间子系统
1）、管理子系统由分配线间构成，主要设备包括配线架、跳线等。管理子系统提供了与其它子系统连接的手段，使整个综合布线及连接的应用系统设备、器件等构成一个有机的应用系统。管理人员只要在配线连接硬件区域调整交接方式，就可以管理整个应用系统终端设备，从而实现综合布线的灵活性、开放性和可扩展性。
2）、数据主配线架：用于连接来自各管理间的光纤主干，光纤采24口或48口通用光纤配线架，19”机柜安装方式，适合不同芯数的光纤环境。
3）、主设备间管理设备根据设备情况采用19英寸标准网络机柜安装，并配有网络设备专用配电电源及风扇。
3.1.6. 建筑群子系统
1）、建筑群子系统是由连接各建筑物之间的传输介质和各种支持设备（硬件）组成的综合布线子系统。建筑群主干布线子系统是智能化建筑群体内的主干传输线路，也是综合布线系统的骨干部分。本项目是由多栋单体建筑物组成，大楼之间的语音、数据、图像和监控等系统由建筑群子系统来连接传输。各栋单体楼的建筑群子系统配线设备均设置在弱电设备间内。
3.2信息网络系统
为适应我国全面建设小康社会和医药卫生改革发展的形势，以病人为中心，综合运用现代信息技术（计算机、网络、通讯等），充分体现医院特点，提高医疗质量和市场竞争能力，满足患者与医院管理的多种需求，促进我院持续快速稳定发展。医院要建设成为具备医院建筑智能化、医院管理信息化、医疗服务网络化、医疗设备自动化的数字化功能；集成医疗、诊疗、办公自动化，病历、医疗影像数字化管理、传输等等诸多功能于一体，构建系统和服务的优化组合平台；建立一套集网络化、信息化和智能化为一体，服务于医院业务工作的数字化医院。
3.2.1.网络设计
计算机网络系统主要完成院区网络建设，包括外网（网络安全系统）、医用内网建设（包括有线网络、无线网络及网络安全系统）、智能化专网、视频监控网四大部分内容。本项目要求采用先进成熟的产品与技术，并能满足未来几年数据通信业务发展的功能与性能要求，同时兼顾应用的稳定性与信息安全防护，达到行业先进的目标要求。
1、网络须按层次、分区进行设计，采用网络虚拟化技术，保障网络系统具备高性能和扩展性。
2、提供的所有设备必须是成熟的产品，保证所提供产品接口的开放性和兼容性，并对所采用的主要硬件设备进行详细的功能及性能说明。
3、提供的设备应满足用户的应用需要，在容量、功能、性能和管理等方面完全满足技术规格的要求。
4、提供的软件应包括确保网络正常运行所需的管理、运营、维护等有关的全部软件，用户具有合法的使用权。
5、系统包括四个独立的子网（内网、外网、智能化设备网和视频监控网）组成，四套网络全部采用核心-汇聚-接入标准三层拓扑结构。
6、外网和内网配置2台互为备份的核心交换机，分别部署在行政后勤楼二层信息网络机房和妇科住院楼一层容灾机房，设备之间采用双链路虚拟化互联组网，并通过双链路实现与各楼内汇聚层之间的安全互联互通，确保整个网络的高速交换与高可靠性。
7、汇聚层交换机部署在各单体楼的弱电汇聚间，是接入交换机的汇聚点，通过40G光纤分别接入行政后勤楼二层信息网络机房和妇科住院楼一层容灾机房核心交换机。
8、接入层交换机直接连接网络用户，根据用户接入信息点数目和类型，对接入交换机的接口密度有较高的要求。因此每层各个弱电间交换机采用双链路万兆光纤上联至汇聚交换机。
3.2.2无线网络设计
1、无线网为门诊、住院部、地下室等区域提供无线覆盖，且所覆盖的WLAN信号均采用国际最新标准，802.11ax Wifi6协议，保证无线网络的稳定和高速体验。
2、所有的无线AP均采用瘦AP模式部署，通过无线控制器统一管理，减轻运维人员的工作压力，所有的AP均支持2.4G和5G频段信号及物联网模块保证对后续物联网网络的建设保留可扩展性。
3、无线部署：房间采用面板式或敏分AP，走廊公共区域采用普通放装式无线AP。
4、根据实际使用需要，将无线信号至少要分为移动医护服务和其他应用访问服务保留多个SSID，无线用户的接入均通过用户认证准入系统进行用户身份的认证，同时根据其他三甲医院的无线网络建设情况，建议无线网络设定SSID的数量应不少于8个。
5、物联网协议采用的信号频段为2.4Ghz，其采用的信道为1/6/11，内网无线采用的频段为2.4Ghz/5Ghz，其中2.4Ghz会与物联网协议产生干扰，所以项目实施中会错开信道避免干扰。
3.2.3网络安全防护区设计
1、内网：配置下一代防火墙、Web应用防火墙、终端安全管理系统、漏洞扫描系统、数据库审计、日志审计、堡垒机、网闸、应用负载均衡、安全管理平台，满足医院等保三级网络安全需求。
2、外网：下一代防火墙、VPN、Web应用防火墙、终端安全管理系统、漏洞扫描系统、上网行为管理、日志审计，满足外网网络安全防护需求。
3、智能化专网：下一代防火墙、漏洞扫描系统、日志审计，满足智能化专网络安全防护需求。
4、本次设计中仅设计网络安全及物理环境安全等保内容，终端安全、容灾备份由使用单位另行投资建设部署。
5、医院智能化建设还包括省市医保、银联、互联网等运营商线路接入、院区内电话通讯系统、手机信号覆盖系统等，该部分由妇保院与各大运营商协调确定，最终由电信、联通、移动、广电等运营商负责实施完成，智能化专业提供配合和协调。
6、智能化施工图设计主要负责智能化系统基础硬件及网络系统建设，涉及医用专业信息类如智慧手术室、临床医学等系统软硬件需由妇保院另行申请资金及委托专业厂商进行设计实施。
3.3有线电视系统
1、有线电视系统由前端设备、传输网络和用户终端插座等部分组成。
2、传输网络主要由光缆和六类非屏蔽布线传输功能；
3、节目源：保证所有节目源的合法性。
4、系统架构采用光网组建，组网方式采用两层架构，接入层直接入核心层，终端采用ONU接入。
5、电视系统仅预留管线，设备由取得合法证照的有线或网络电视节目运营商负责实施。
3.4综合安防系统
1、综合安防系统由安全防范综合管理（平台）系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡查系统组成，形成全方位、多途径、技防和人防相结合的综合安防体系。综合安防技术系统的特点在于它所采用的多元信息采集、传输、监控、记录、管理以及一体化集成等一系列高新技术。利用这一技术构成的安全防范系统，能为建设环境提供一个安全、便利、舒适的受保护空间。系统从大楼安全防范的集成化考虑，充分考虑大楼的需求，对网络视频监控与入侵报警系统与电子巡更系统进行集成性设计。
2、安全防范工程的设计除应满足系统的安全防范效能外，还应满足紧急情况下疏散通道人员疏散的需要。
3、安全防范系统的设计应防止造成对人员的伤害，并应符合下列规定：
1）系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度，应能防止由于机械重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人员的伤害；
2）系统所用设备所产生的气体、X射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家相关标准的要求，不能损害人体健康；
3）系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施；
4）应有防病毒和防网络入侵的措施；
5）系统运行的密钥或编码不应是弱口令，用户名和操作密码组合应不同；
6）当基于不同传输网络的系统和设备联网时，应采取相应的网络边界安全管理措施；
7）系统供电暂时中断恢复供电后，系统应能自动恢复原有工作状态，该功能应能人工设定；
8）视频监控系统的视频监控系统的摄像机和录像设备正常工作不少于4h，入侵报警系统正常工作不少于24h。
3.4.1视频安防监控系统
1、所有摄像机均网线接入到智能化专网中，在网络中心机房进行集中存储。监控中心和分控中心画面显示部分采用液晶拼接屏，支持多种拼接显示模式。
2、在建筑楼大厅各出入口、各层通道交叉口处、等候区、电梯厅、重要机房及设备用房控制室、扶梯入口、电梯轿厢、大楼周界、停车场等重要的区域和部位建立视频安防监控系统，进行全方位、多角度的监视控制，最大限度的减少盲区，并在安保监控中心以电视屏幕墙的方式监控显示，具有实时监控、储存和随机调用的功能。主要对公共场所突发事件快速响应和对防盗取证功能进行补充。
3、采用数字化监控设施，实现多系统融合，管理更加透明、统一，资源共享；监控信息通过信息网络实现全院区范围内任一电脑终端的观看。
4、控制中心进行视频实时监控，分屏管理，达到维护治安和防止破坏的作用，使监控中心的值班员可以把这些危害和隐患扼制在萌芽状态，杜绝财产损失、确保人员生命安全。
5、系统监控中心设置为禁区，监控中心应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段，并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口；监控中心出入口应设置视频监控和出入口控制装置，监视效果应能清晰显示监控中心出入口外部区域的人员特征及活动情况；监控中心内应设置视频监控装置，监视效果应能清晰显示监控中心内人员活动的情况；应对设置在监控中心的出入口控制系统管理主机、网络接口设备、网络线缆等采取强化保护措施；监控中心的疏散门应采用外开方式，且应自动关闭，并应保证在任何情况下均能从室内开启。
6、矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有编程信息和时间信息均应保持。
7、监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。
8、系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期。
9、视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。
10、系统设备应满足防潮、防火、防雷等要求。
11、处于沿海地区等腐蚀性环境的LED视频显示屏应采取防腐蚀措施。
12、每路存储的图像分辨率1080P，每路存储的时间必须不少于90天。
13、监控（分）中心的显示设备的分辨率必须不低于系统对采集规定的分辨率。
14、药房及病区护士站处应设置视频安防监控系统（满足医保监控要求）。
15、视频采集设备的监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果应满足场景和目标特征识别的不同需求。视频采集设备的灵敏度和动态范围应满足现场图像采集的要求。
16、系统的传输装置应从传输信道的衰耗、带宽、信噪比，误码率、时延、时延抖动等方面，确保视频图像信息和其他相关信息在前端采集设备到显示设备、存储设备等各设备之间的安全有效及时传递。视频传输应支持对同一视频资源的信号分配或数据分发的能力。
17、系统应具备按照授权实时切换调度指定视频信号到指定终端的能力。
18、系统应具备按照授权对选定的前端视频采集设备进行PTZ实时控制和（或）工作参数调整的能力。
19、系统应能实时显示系统内的所有视频图像，系统图像质量应满足安全管理要求。声音的展示应满足辨识需要。显示的图像和展示的声音应具有原始完整性。
20、防范恐怖袭击重点目标的视频图像信息保存期限不应少于90d。
21、系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等功能。
22、监控中心的疏散门应采用外开方式，且应自动关闭，并应保证在任何情况下均能从室内开启；
23、监控中心的值守区与设备区为两个独立物理区域且不相邻时，两个区域之间的传输线缆应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。
24、来自高风险区域的线缆路由经过低风险区域时，应采取必要的防妒措施。
3.4.2入侵报警系统
1、入侵报警系统以通过各报警点，经数据采集器及系统网络，将信号传至报警主机处理。报警点设备包括报警按钮（脚踩、手动等）、红外探测器等。设置报警主机，声光报警器。
2、入侵报警系统主机设置在一层消防控制中心，报警主机在消防控制中心与监控系统进行联动。无障碍卫生间设紧急求助按钮及声光报警器、首层通往室外的门/通往屋顶的门设红外双鉴感应器、财务室（物业）设双鉴探测器+紧急报警按钮服务台/停车库收费室设脚踏报警开关或紧急报警按钮。
3、入侵和紧急报警系统不得有漏报警，误报警率应符合设计任务书和（或）工程合同书的要求。
4、入侵报警功能设计应符合下列规定：
1）紧急报警装置应设置为不可撤防状态，应有防误触发措施，被触发后应自锁。
2）当下列任何情况发生时，报警控制设备应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失：
（1）在设防状态下，当探测器探测到有入侵发生或触动紧急报警装置时，报警控制设备应显示出报警发生的区域或地址；
（2）在设防状态下，当多路探测器同时报警（含紧急报警装置报警）时，报警控制设备应依次显示出报警发生的区域或地址。
3）报警发生后，系统应能手动复位，不应自动复位。
4）在撤防状态下，系统不应对探测器的报警状态做出响应。
5、防破坏及故障报警功能设计应符合下列规定：
当下列任何情况发生时，报警控制设备上应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失：
1）在设防或撤防状态下，当入侵探测器机壳被打开时。
2）在设防或撤防状态下，当报警控制器机盖被打开时。
3）在有线传输系统中，当报警信号传输线被断路、短路时。
4）在有线传输系统中，当探测器电源线被切断时。
5）当报警控制器主电源/备用电源发生故障时。
6）在利用公共网络传输报警信号的系统中，当网络传输发生故障或信息连续阻塞超过30s时。
6、入侵报警系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。
7、系统供电暂时中断，恢复供电后，系统应不需设置即能恢复原有工作状态。
8、入侵和紧急报警系统应能准确、及时地探测入侵行为或触发紧急报警装置，并发出入侵报警信号或紧急报警信号。
9、当下列设备被替换或外壳被打开时，入侵和紧急报警系统应能发出防拆信号：
1）控制指示设备、告警装置；
2）安全等级2、3、4级的入侵探测器；
3）安全等级3、4级的接线盒。
10、当报警信号传输线被断路/短路、探测器电源线被切断、系统设备出现故障时，控制指示设备应发出声、光报警信号。
11、应能按时间、区域、部位，对全部或部分探测防区（回路）的瞬时防区、24h防区、延时防区、设防、撤防、旁路、传输、告菁、胁迫报警等功能进行设置。应能对系统用户权限进行设置。
12、系统用户应能根据权限类别不同，按时间、区域、部位对全部或部分探测防区进行自动或手动设防、撒防、旁路等操作，并应能实现胁迫报警操作。
13、系统应能对入侵、紧急、防拆等报警信号来源、控制指示设备以及远程信息传输工作状态有明显清晰的指示。
14、当系统出现入侵、紧急、防拆、故障、胁迫等报警状态和非法操作时，系统应能根据不同需要在现场和（或）消控中心发出声光报警通告。
3.4.3电子巡查系统
1、采用离线式电子巡查方式，在预先设定的巡查线路中，用电子巡查器采集巡查点信息，对巡查人员的巡查线路、状态进行监督和记录，并可按要求打印报告存盘，增强建筑物的安保措施。
2、系统由巡更信息点、巡更手持终端和管理工作站等组成。
3、在建筑物各楼梯附近设置离线巡更信息钮，墙装，安装高度1.40m，巡更系统接入至综合安防管理平台。
3.4.4物联网子系统技术要求
3.4.4.1无线输液监护系统：
（1）、基于医疗物联网提供的医疗遥测功能，通过输液电子看护终端实时监测输液液滴速度，保障输液安全，防止发生医疗事故；
（2）、输液电子看护终端能够设置安全滴速区间，具备输液滴速过快、滴速过慢、滴速暂停自动告警提示；
（3）、系统具备低电量、故障自动报警功能；
（4）、系统支持PC端和移动端，可通过PDA进行限速及容量等各种参数设置，告警信息提示也可通过PDA进行推送。
3.4.4.2全院区婴儿防盗系统：
（1）、基于医疗物联网提供的物联网功能，在住院楼新生儿科为新生儿佩戴专用的监护腕带表，实现对新生儿的定位、跟踪、监控；
（2）、婴儿腕带由表带和表盘组成，其中表带为一次性腕带，表盘可回收消毒、充电后重复使用；
（3）、系统提供病区GIS地图，在地图上实时定位病区内各人员的位置，以图形化界面呈现系统各项功能；
（4）、防止婴儿在未授权的情况下被带出病区，出现违规情况即可报警；
（5）、提供视频联动功能，在报警的同时能够支持视频抓拍和录像；
（6）、系统提供定位跟踪轨迹回放功能，能够进行历史事件回溯、调查取证等工作；
3.4.4.3平安医院系统（无线对讲+一键报警）：
（1）、基于智能管理平台对多个安防子系统进行业务整合，包括视频、可视对讲、报警等，通过标准的界面为客户提供一个开放、集成、高效、灵活可扩展的的综合安防管理平台；
（2）、在诊疗室、护士台、药房、医生休息室、挂号处、输液室等重点区域，安装一键告警按钮，在发生紧急医患安全事件时，医护工作人员可通过按钮触发告警；
（3）、平台自动呼通附近安保人员的无线对讲机，保安能够第一时间赶赴事发地点进行制止；
（4）、无线对讲可以支持单选呼叫、群组呼叫等功能；
3.4.4.4医疗冷链温湿度监测系统：
（1）、基于医疗物联网提供的网络功能，能够实时监测冰箱、冷柜、冷库内的温湿度情况，超过系统设置正常值时自动报警提示，并支持短信报警；
（2）、系统支持连续实时的采集和记录监测环境内温湿度等参数，以数字化、图形、表格方式进行实时显示和记录监测信息；
（3）、系统能够提供被测环境中的温湿度曲线变化，如冰箱内某段时间、月、周的温湿度曲线图，可以针对冰箱状况是否合格提供依据；
（4）、报警方式多样化，例如：微信报警，短信报警、电话语音报警、软件图标报警、监测仪蜂鸣报警；
（5）、监控系统具有故障自检功能，若出现市电供电中断、内置电池电量低、监测仪通信故障等异常情况，系统可自动向用户发出通知。
（6）、系统支持实时报警，告警类型包括：温度超温告警、湿度超湿告警、经纬度电子围栏告警、设备电池低电告警、断电告警、数据异常告警。
3.4.4.5手术室、分娩室被服管理：
（1）、系统采用物联网技术和信息化管理手段，基于RFID技术解决手术室、分娩室医生身份识别、手术衣鞋管理与医生更衣柜管理，结合自助服务终端将整个手术室工作流程自动化、智能化
（2）、如遇极端突发情况，医护入口、病人出入口、衣柜、鞋柜均可一键手动全开；
（3）、取衣柜、回收机、衣柜、鞋柜均支持在断电、断网的环境下工作，保证手术室正常运转；
（4）、全方位的后台控制管理，系统异常报警设置、溢出提醒，数据统计可视化，设备监控等功能，做到真正无人值守，减少护工工作量的同时数据统计最优化；
（5）、智能服装管理系统与医院信息系统集成，可以通过一卡通、指纹识别、人脸识别、二维码识别等多种识别系统自动识别进出手术室的人员身份；
（6）、根据身份识别信息自动发放适合使用者型号的洗手衣，医护人员将手术衣鞋放入智能回收桶中，系统通过RFID芯片自动感应衣物及对应的医护人员，系统自动更新物品使用情况，完成闭环取还衣流程。
3.4.4.6生命体征监测：
（1）、基于医疗物联网提供的网络功能，实现医疗生命体征监测设备的数据实时采集、设备使用率及异常情况、资产定位管理等功能，帮助医护人员能够通过移动PDA/工作站等多种方式读取患者体征数据；
（2）、内置数据采集软件显示模块，可以对接呼吸机、心电监护仪、麻醉机、血透机、微泵等医疗专业设备；
（3）、通过设备数据自动采集，预警系统对特定数据进行预警提示，辅助医护人员对患者的诊疗，对未完成工作实时提醒，保障各项工作顺利进行。
（4）、通过建立强大的诊疗和护理知识数据仓库，建立诊疗和护理标准方案和流程，不断提高诊疗和护理水平；
（5）、通过对经营类数据分析，可帮助医院管理人员对设备的科室使用率、设备效益情况、设备报修情况等进行监管分析。
3.4.4.7医院院内导航系统：
（1）、基于医疗物联网提供的网络功能，实现患者从家到医院，从停车场到门诊诊区，从门诊诊区到医疗辅助区域，从门诊区域到住院区域，从医疗区域到行政服务区域全覆盖的导航体系；
（2）、系统嵌入医院微信公众号/小程序/支付宝生活号，用户用户使用“来院导航”功能后，系统自动调用百度、高德或腾讯地图提供初始位置至医院的定位导航；
（3）、医院高精度室内三维地图在展现层提供更符合人类认知世界的习惯，在室内给予用户更加清晰的三维场景还原，更准确地描绘室内路径；
（4）、室内定位系统采用融合智能手机惯性导航及电磁指纹比对法的定位技术，在前端展现层能实时获取自己当前所在的位置；
（5）、提供精准路径规划、文字导航、语音导航、路径偏离重新规划、楼层切换、多楼层总览、关键位置图片提示等功能；
（6）、支持AR实景导航，用户通过轻松的点触操作，即可了解医院的立体实景；
[bookmark: _Toc16500962][bookmark: _Toc16500964][bookmark: _Toc2089]（7）、另外具备分时路径规划、位置一键分享、一键停车寻车等功能。
3.4.4.8 5G物联网智慧医院协同运营平台系统：
（1）、包括统一的接警中心及医院物联网平台的全部后后台模块及设备，对5G物联网智慧医院子系统进行集中管理，并实现第三方，物联网系统的对接和展现。
（2）、支撑数据采集、存储，提供完整的设备生命周期管理功能；
（3）、支持设备注册、数据才加、数据解析、远程配置、固件升级、远程维护、实时监控、分组管理、设备删除等功能；
（4）、平台接受到的数据在同一解析管理滞后，通过API接口服务，向各个物联网应用开放实施数据；
（5）、支持监管应用状态，实现物联应用集中管理；
（6）、提供可视化功能界面，支持设备与应用系统接入操作以及各类数据查询操作
（7）、提供多重防护，有效保障设备和应用的数据安全
3.5智能卡应用系统
1、智能卡管理系统是主要是对院区内的工作人员等人员的出入状况、活动范围、消费活动等各种活动进行规范和管理的综合应用系统。该系统拥有该项目所有工作人员的基本资料、日常工作的出入和用餐消费等相关信息，可以给项目提供最真实、最详细的统计资料。同时智能卡系统建设也为项目提高管理水平、体现管理科学化、人性化的运作管理提供了必要基础和条件。
2、本系统由门禁管理、考勤管理、消费管理等管理子系统组成。该系统为网络型结构，几个应用子系统应集成在统一的支撑平台，并通过局域网与全局高层信息管理系统相联接。数据库采用标准的商用数据库，该数据库开放，以便与其它管理系统相联接，实现资源共享。
3、门禁管理系统：
1）、在大楼内通道、库房、财务室、办公室、设备房等区域设置门禁管理系统，对进入人员进行认证，以工作卡为使用凭证，统一由卡务管理中心授权，由门禁管理系统工作站进行数据管理，门禁管理系统采用TCP/IP的通信协议，采用全数字的处理模块而构建的分体式门禁系统，每个控制器拥有独立的IP地址，与管理电脑之间采用TCP/IP通讯方式，实现分布式集中连网管理。
2）、门禁控制器含防撬按钮、消防、读卡信号、门状态信号输入，具有开门、报警输出，系统记录所有读卡事件。
3）、根据管理需要，可以任意调整开门进出权限随时了解情况，只需用一张授权过的IC卡在读卡器刷卡，就能开门，既可单向亦可双向，专卡专用。
4）、系统与火灾自动报警系统联动。在收到火灾确认信号后，对应区域的门控器应使对应大门处于打开状态。
5）、当发生火警时，疏散通道上和出入口处的门禁必须能集中解锁或能从内部手动解锁。
6）、设有门禁装置的通道门、设备及管理用房门的电子锁，应满足防冲撞和消防疏散的要求。电子锁应具备断电自动释放功能，设备及管理用房门电子锁还应具备手动机械解锁功能。
7）、人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。
8）、出入口控制系统应根据安全等级的要求，采用相应自我保护措施和配置。位于对应受控区、同权限受控区或高权限受控区域以外的部件应具有防篡改/防撬/防拆保护措施。
9）、系统不应禁止由其他紧急系统（如火灾等）授权自由出入的功能。系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏做通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员应能不用进行凭证识读操作即可安全通过。
10）、当系统与其他业务系统共用的凭证或其介质构成“一卡通”的应用模式时，出入口控制系统应独立设置与管理。
11）、出入口控制系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。
12）、当供电不正常、断电时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。
13）、采用非编码信号控制或驱动执行部分的管理与控制设备，必须设置于该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区内。
14）、执行部分的输入电缆在该出入口的对应受控区、同级别受控区或高级别受控区外的部分，应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度应不低于镀锌钢管。
15）、系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员不使用钥匙应能迅速安全通过。
16）、出入口执行部分的输入线缆在该出入口的对应受控区、同权限受控区、高权限受控区以外的部分应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度不应低于镀锌钢管。
4、消费管理系统：
消费管理系统由管理工作站及打印机、消费机、感应式消费主机、管理软件等组成，主要满足就餐及消费。在食堂等场所基于智能卡的快速支付交易，代替现金，消费管理电脑设置在财务办公室（位置待定）。
5、考勤管理系统：
电子考勤系统是智能卡系统的子系统之一，它实现了人员上、下班签到，方便管理人员统计，考核出勤情况，方便管理部门查询、考核各部门出勤率，有效管理、掌握人员流，动情况，系统可根据需要自动生成各种数据报表。与传统的手签或打卡方式相比具有管理方便、准确率高等优点，系统采用TCP/IP的通讯方式，方便用户管理和使用。
6、会议签到系统：
在会议室门口设置门禁读卡器，通过会议签到软件，可实现本单位如开会议的签到数据采集、数据统计和住处查询过程自动化，脱离以往的手工签到。
3.6电梯五方对讲系统
1、电梯对讲系统应采用一对多的总机-分机形式。消防控制室设置一台电梯对讲管理总机，所有电梯的对讲分机均接入管理总机。电梯公司负责完成电梯机房、电梯轿箱顶、电梯轿箱内、电梯箱底对讲分机及消防监控中心对讲总机的供货、安装调试，智能化施工单位协助。
2、从电梯机房控制柜到电梯各位置对讲分机的随行线缆由电梯公司负责供货和安装。
3.7公共广播（含背景音乐）系统
1、公共广播（含背景音乐）系统主要用于整个医院的背景音乐广播、通知通告及消防广播等三种功能，为数字化医院管理营造轻松温馨的病区环境，也为医院信息发布提供一种便捷的手段，同时应考虑消防广播的功能，实现消防广播的统一性。广播可实现分控广播，总控可以实现全院区广播，广播中心可以对特定的区域广播。同时在广播系统中应能实现紧急广播优先的功能。当发生紧急情况时与消防系统配合，发生火灾等异常情况时，可依据消防系统提供的信号，通过切换控制器强行把全院的广播切换接入紧急广播，组织人员及时疏散。病房区的若干楼层可进行单独分区，以便播放不同特色的音乐。
2、网络广播系统是由网络广播控制中心、网络终端、网络寻呼话筒、网络消防接口、网络功率放大器、终端喇叭等组成。
3、系统采用智能数字广播系统，兼有公共广播和背景音乐播放，火灾或紧急情况时可切换为紧急疏散广播。
4、楼层音量调节开关应设置在护士站或电井内，在图纸二次深化阶段，需根据甲方要求确定相应位置，或与护士站同时安装强切音控，消防广播时，音量恢复到最大。
5、广播系统功能需求：
1）、控制功能，可以实现多分区的控制。
2）、消防广播符合有关消防规范，具有最高优先权。
3）、开放和扩展功能：当医院医疗区扩大或者需要增加布点时，可以方便的进行扩展。
4）、故障功放检测、显示、切换、监听功能。
6、当公共广播系统有多种用途时，紧急广播应具有最高级别的优先权。公共广播系统应能在手动或警报信号触发的10s内，向相关广播区播放警示信号（含警笛）、警报语声文件或实时指挥语声。
7、以现场环境噪声为基准，紧急广播的信噪比应等于或大于12dB。
8、广播扬声器应使用阻燃材料，或具有阻燃后罩结构。
9、机房工程紧急广播系统备用电源的连续供电时间，必须与消防疏散指示标志照明备用电源的连续供电时间一致。
10、火灾隐患地区使用的紧急广播传输线路及其线槽（或线管）应采用阻燃材料。
11、具有室外传输线路（除光缆外）的公共广播系统应有防雷设施。公共广播系统的防雷和接地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。
3.8停车场管理系统
1、采用智能停车系统，通过车牌识别、二维码扫描的组合应用，以联网管理的方式使汽车在所有停车场不停车电子支付停车费。
2、汽车在出入停车场时，安装在各出入口车道的停车场端系统可远距离自动识别车辆牌号及其账号信息，对于临停车辆系统基于本停车场自行设定的费率标准和当次停车时长，自动计算出应缴停车费金额并在车主账户中扣划至停车场管理方预设的账户，停车场未开通电子支付或车库账户余额不足时仍可以传统的方式停车收取现金，对于内部车辆在该车位有效期内出入场时均无须停车直接通行。
3、系统除在固定地点车位查询及缴费外，还应支持手机微信、APP等当前主机车位查询及缴费功能。
4、系统应预留与市交管局数据对接功能。
5、系统应能对车辆的识读过程提供现场指示;当停车库（场）出入口装置处于被非授权开启、放肆等状态时，系统应能根据不同需要向现场、监控中心发出可视和（或）可听的通告或警示;
6、智能寻车及引导一体化系统是通过在停车场的停车位上前方安装高清视频车位检测器，对停车位的图像信息实时抓拍，并将抓拍到的车位图像信息通过处理、进行车牌识别，再通过网络把抓拍图片、识别后的车牌号码及车位状态传输给到服务器数据库中进行统一管理，系统控制中心设置在消防控制室。
7、服务器在接收到高清视频车位检测器发送的车位状态后，会进行数据处理，并将空车位数信息发送到LED屏进行显示，从而实现车位引导功能。
8、同时系统具备监控功能，可对实时视频进行存储，一般存储为3天。系统可监控到停车位，精细到车身，当发生车辆刮擦、偷盗事件时提供有效依据。
9、当车主通过安装在车场入口处的自助寻车机输入自己汽车的车牌时，触摸屏接收指令后会调取服务器的数据，并在屏幕上显示车主当前所在的停车场地图，地图上会标明车主所处位子和其车辆所停放的位子。
10、高清视频车位检测终端每台最多可对一个、两个、三个车位进行视频检测处理，车位状态指示灯集成于视频车位检测终端内。当车位组全部停满车时，该车位状态指示灯显示红色，有空车位时，该车位状态指示灯显示绿色。
11、根据项目需求，绍兴市妇幼保健院地下停车场面积大，车位数量众多，需在停车场安装反向寻车系统，反向寻车系统依托于视频车位引导系统的信息采集模块，将停车场内所有车辆信息综合处理存储，利用网络通讯，将服务器中的数据按照预订算法提取，为车主提供查询服务。在主要客流电梯口附近设置查询终端机，车主只需要输入车牌号即可精确查询到车位。
3.9标准网络时钟系统
1、标准网络时钟系统主要为医院内工作人员提供统一的标准时间。系统同时为整个弱电智能化系统及其它各相关系统（楼宇自动化控制系统、安防监控系统、智能卡应用系统、计算机网络系统、无线网络系统、语音电话系统、信息发布系统、公共广播系统、多媒体会议系统、能耗监测系统等）提供统一的标准时间信号，使各系统的定时设备与本系统同步，从而实现医院内的时间标准统一。时钟系统的设置对保证弱电智能化设备计时准确、提高运营服务质量起到了重要的作用。
2、医院子母钟系统主要包括：接收天线、中心母钟、子钟等部分。中心母钟系统设备部署在信息中心机房内，接收GPS/北斗标准时间信号并实现母钟时间精度与标准信号同步，通过IP网络对医院各类服务器主机和前端子钟授时。前端子钟主要布置在等候区、病房走廊、护士站、手术室内等区域，包括单面模拟子钟和病区走道的双面数字子钟。
3.10候诊呼叫信号系统
1、候诊呼叫信号系统是利用现代网络通信技术和计算机信息管理技术来代替传统排队的系统。功能完善的呼叫和排队管理系统不仅能解决传统排队中存在的拥挤、混乱等不文明现象，同时还能利用系统自动实时生成的各种数据信息统计报表，量化考核员工，科学设置服务岗位，提高服务管理水平。使用呼叫排队管理系统，优化服务和工作环境，使病人和员工情绪得以放松，提高服务效率和质量，树立医院的良好形象，有利于提高经济效益和社会效益。
2、系统采用TCP/IP网络协议架构，依托于大楼内网进行数据传输。整个分诊排队叫号分诊系统由服务器、诊区分诊工作站、自助报到查询机、诊区候诊显示屏、诊间分诊显示屏、语音播放系统、管理软件等组成。涉及的排队叫号的区域包括：药房导诊叫号系统、普通门诊导诊叫号系统、医技检查导诊叫号系统（含住院，体检中心、B超、内窥镜、放射科、CT、磁共振、病理、心电图）、检验科室导诊叫号系统。在各科挂号处、候诊区、诊室、取药区等设计排队叫号系统。
3、系统应采用B/S和C/S混合型的系统框架，用户在信息发布局域网任何一台电脑上打开浏览器访问中心服务器便可以完成所有操作。在播放器通信管理方面，服务器和终端播放控制器之间采用TCP/IP长连接协议，可以随时发送和接收消息，做到无延时，同时实现统一控制。
4、所有挂号/收费/检验/登记等区域采用32寸显示屏，显示窗口功能（可以安时间段自动切换）、被叫患者姓名等；在每个候诊区设置自助报到查询机，用于患者报到和等候信息查询；在候诊区采用42寸显示屏，显示患者等候信息和宣教信息；采用二次分诊，在每个诊间门口设置一个显示屏，显示科室、医生、患者、等候患者信息。
3.11护理呼应信号系统
1、护理呼应信号系统是用于病区中护士与病人之间的通讯工具，是集对讲、呼叫一体化的多级管理系统。是针对解决医护管理方案的需求，让医生能为病人提供及时完善的救护和帮助，能有效地提高医护的管理和控制力度。该系统从设计理念到功能的开发，是专业定位于解决医护管理系统的需求。
2、系统功能：
（1）、呼叫对讲：能够实现以下呼叫，
a.患者通过床头分机呼叫护士站；
b.患者通过卫生间分机呼叫护士站；
c.医护人员通过床头分机呼叫其他医护人员；
d.护士站主机对办公区、病区进行广播。
（2）、呼叫转移：能够实现以下呼叫转移：
a.医护人员在病房处理工作时可以将其他病房的呼叫转移到本房接听并对讲；
b.医护人员在走廊行走时可随时接听到其他病房的呼叫。
（3）、定位显示：护士进入病房后，能够在护士站和走廊显示屏显示护士当前所在的房间号。信息系统会记录护士到病房间的处置时间。
（4）、护理标识：床头分机设置护理等级、计量、禁食、隔离、过敏等护理信息，随护士工作站主机医嘱记录自动变换相关的护理信息。
（5）、专呼群呼：
a.医生通过医护分机直接呼叫床头分机和患者通话；
b.护士在护士站直接呼叫床头分机和患者通话；
c.医生和护士通过医护分机之间可互相呼叫通话。
（6）、输液监控：床头分机可与输液控制器连接，通过输液监控器将输液完毕的信号发送到护士工作站或其他医护分机。
（7）、信息发布：与HIS系统联网，系统自动将HIS系统传过来的数据发送到床头分机和门口分机上。
（8）、数据分析：能够将呼叫信息数据进行自动分析，并可以实时提取评估图，如：各房间呼叫与响应对比图、呼叫累计日线图、呼叫曲线图、护士站呼叫量统计、护士站平均量及护士站响应率等。
（9）、数据库服务器控制：通过数据控制软件对医院的所有病床和所有呼叫设备统一进行管理；通过HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行记录并管理；可以提供多种HIS联网方式，灵活多变，HIS数据集中管理，可进行二次开发和数据分析；
3.12ICU病房探视系统
1、在MICU、PICU、NICU等重症监护场所，病人病情危重，且处于空气净化环境中，家属进入病人区域进行探视容易将有害细菌带入，对术后或危重病人造成感染影响健康，为此通过专业视频设备进行隔离探视，能避免感染。
2、ICU探视系统是通过互联网和通信技术，将ICU重症病房内患者的信息通过视频展现到探视室内的屏幕上，在不进入ICU内的情况下，实现患者和亲属的“面对面”交流沟通。同时针对不便到医院的患者，系统应具备远程探视功能，家属可通过移动端即可实现与患者可视通话，高清1080P视频画面以及清晰的双向对讲功能。
3、本系统由三个核心产品组成：探视管理主机、家属分机、病床分机，设备采用均采用电容式高清触摸屏，内置1080P高清摄像头。探视区配置家属分机，病床配置病床分机及支架，病区出入口配访客对讲机。
4、系统功能：
1）、家属分机、病床分机、护士站主机音频采样率为16KH，内置高清数字摄像头，支持家属及患者间1080P双向可视全双工对讲。
2）、支持家属手机APP远程探视服务：病区门口安装访客对讲机，可实现远程开门开锁功能;
3）、支持录音录像，可查询播放探视双方的音视频合成画面;
5、探视管理主机：桌面式安装在护士站，需要预留一个信息插座及一个220V插座。
6、家属分机：壁挂式安装在家属探视区，通过一根六类网线连接至弱电间楼层交换，分机安装位置处至弱电线槽需预留一根Φ25线管，沿墙暗敷、吊顶内敷设，分机采用适配器供电，需预留一个220V插座；
7、病床分机：需配合伸展式支架使用，安装在ICU的吊塔的立杆上，病床分机通过一根六类网线连接至弱电间楼层交换，抱箍式支架安装位置处至弱电线槽需预留一根Φ25线管，沿墙暗敷、吊顶内敷设。
3.14多媒体会议系统
1、本系统在计算机网络、音视频、自动控制等技术的支持下，将各种会议相关子系统设备如：音响扩声、会议发言、表决、投影显示、远程视频会议、摄像录像、舞台灯光等有机地集成在一起，形成的一个完整的多媒体视讯系统，能实现智能化的集成控制、管理，并可通过计算机网络调用数据库中的各类数据和图像等信息，从而给与会者声图并茂的视觉和听觉效果，更好的营造会议的氛围，提高会议效率，方便领导决策。
2、会议系统的功能应按照可靠、实用、先进、专业、开放、安全、经济和易集成的原则进行系统建设。
3、本项目建设需考虑到各个会议场所的实际功能需求，通过会议系统平台实现所有信号（音频、视频、控制）的无缝传输，在各个会议室均可独立完成音视频信号的控制、传输、处理、管理、存储等功能。
4、会议电视会场的各种吊装设备和吊装件必须有可靠的安全保障措施。
5、扬声器系统必须采取安全保障措施，且不应产生机械噪声。
6、扬声器系统承重结构改动或荷载增加时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，并应对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
7、处于沿海地区等腐蚀性环境的LED视频显示屏应采取防腐蚀措施。
3.15信息导引及发布（含查询）系统
1、根据本工程的实际需求，为了更好的图文并茂地宣传和介绍医院各类信息和服务内容，将医院需要宣传和发布的内容以数字化的方式编辑制作，通过网络化的方式传输到指定的宣传发布点进行播出，将视频、音频、图片信息和滚动字幕等各类组合的多媒体信息通过网络传输到分布在不同位置的媒体显示端，为到访者提供各类信息的有效平台，成为本工程的一个展示的窗口，同时软件具有多场地重复使用的特点，使得在同一时间，不同地点，实现统一宣传成为可能，并且大大节省了重复投资，实现了宣传的一体化。
2、本系统采用TCP/IP传输协议的网络架构，由中心控制系统和显示终端所构成，构建一个通过集中管理实时多路播出的具有统一调度与灵活分组分区的多媒体信息发布平台，操作人员通过信息发布服务器端进行节目内容采集、编排、发布和管理等功能操作，节目通过网络传输到各显控终端进行本地存储及信息实时播放。能够实现点对点的控制与管理，也可以实现群组管理。
3、本系统主控管理中心设置在一层消防监控中心，各栋建筑物可根据需求独立设置一台远程管理电脑，用于本地远程管理，但主控中心应具有优先权。
4、设置区域：各层电梯前室、会议室入口（设）、一层大厅室内全彩屏等。互动式信息查询终端机将设在问询处（接待处）；此终端机为触摸式显示屏，其可提供直接的自助查询功能。
5、系统设备应满足防潮、防火、防雷等要求。
6、处于游泳馆、沿海地区等腐蚀性环境的LED视频显示屏应采取防腐蚀措施。
3.16机房工程及UPS供电系统
3.16.1机房设计
1、本次项目机房规划主要包括以下几个机房：行政后勤楼二层信息机房、妇科住院楼一层容灾机房、一层消防控制室。
2、信息机房及容灾机房按照B级机房的要求建设，消防控制室按照C级机房的要求建设，B级机房要求UPS主机、精密空调等关键设备均有备份，C级机房满足基本要求即可，不需要考虑备份。
3、本次机房建设系统主要包括以下几个部分：装饰装修工程、供配电系统、UPS不间断电源系统、防雷与接地系统、综合布线系统、动力及环境集中监控系统、灾害防护系统、模块化机房建设要求，本次机房工程中所有机房的消防系统由大楼消防统一考虑并配合安装到位，各机房的门禁系统、视频监控系统全部纳入到大楼对应的各子弱电系统。
4、采用管网式气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房，应同时设置两组独立的火灾探测器，火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。
5、设置气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。
3.16.2装饰装修工程
装修效果：舒适、明快、简洁。装修选用绿色环保以及吸音效果好、不易变色、变形、易清洁、防静电、防磁干扰、防火性能强的材料，整个机房区域的装饰装修部分主要内容包括：微孔铝板吊顶、抗静电活动地板、彩钢板墙柱面、乳胶漆顶面及墙面、玻璃隔断、门窗的设计安装等整体规划。
1）、顶面：机房主要区域的天花板采用微孔铝合金方板，并带防尘吸音纸，每块尺寸为600mm*600mm*10mm（方型），主要考虑到均匀回风，金属屏蔽作用，美观耐用的需求，天花安装前清理天棚底面、梁及墙沿上部并刷环保防尘漆进行防尘处理，精密空调制冷区域的天棚底面、梁及墙沿上部做保温层。
2）、地面：机房地面采用600*600*35mm抗静电活动地板。电缆线出口应配合实际情况及使用单位之要求，在施工时负责切割，出入口并应嵌上Z型塑胶护条，地板铺设前需对地板下楼板面进行防尘处理。使用精密空调的机房，需对地面做保温处理。配电柜、UPS主机、电池柜、精密空调、小型机设备放置区域，设计采用角钢做承重安装支架，架高与地板上表面高度一致。
3）、墙面、柱面：机房墙面设计采用C75型轻钢龙骨架空安装、彩钢石膏复合板饰面。彩钢板面层为0.6mm热溶镀锌钢板，内衬12mm防火石膏板，钢板表面烤漆为进口硬化多元聚涂料，防火等级：A级，拐角以及柱子采用工厂量身定做的定尺彩钢板，其余收边（阴角、门头板、门框等）等部位采用同色同材质专业收边。
4）、门、窗：机房的入口门采用甲级钢制防火门，除消防控制中心及机房运营管理中心外，机房的所有外窗户均由8mm不燃板做密闭处理。封闭前做好防水处理，窗户玻璃内侧贴不透明玻璃膜。封窗时外装饰窗户予以保留，内部密封板装饰后满足大楼外观整体美观效果。
5）、保温节能及防尘：在机房下送风精密空调区域的内墙面与轻钢龙骨之间，由楼地面至楼顶面的饰面墙内均填充50mm厚岩棉做保温处理；精密空调区域的地板下在做清洁防尘处理后，在地面采用30mm厚阻燃铝箔面橡塑保温板作保温处理；在顶面及梁面采用20mm厚阻燃橡塑保温板作保温处理，保温板连接均采用专用胶带粘接。要求本工程所选保温板具有很好的阻燃性、平整度好、保温性能强、无毒不起尘。
6）、隐蔽部分处理：对于本装饰工程中的隐蔽工程，需严格按照国家标准对隐蔽部分材料的要求进行设计施工，需采取如下措施：（1）、墙体部分作防潮、防火及保温处理；（2）、部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料；（3）、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生；（4）、各种涂料须符合环保要求；（5）、静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5～8cm，不应贴地面；（6）、在与机房外部相通部分做好防鼠设施。
7）、静电防护：机房内采用的抗静电活动地板是由不燃性材料制成。活动地板表面是导静电的耐磨层，严禁暴露金属部分。主机房内的导体与大地作可靠的联接，不得有对接地绝缘的孤立导体。
8）、数据中心的耐火等级不应低于二级。
9）、当数据中心与其他功能用房在同一个建筑内时，数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板隔开，隔墙上开门应采用甲级防火门。
3.16.3照明系统
1）、主服务器区区照度达到300LUX以上;其余区域的照度达到250LUX以上;机房照明应无眩光;机房应急照明照度按一般照明的1/10取值;
2）、光源灯具选择;此次采用600X600LED面板灯。
3）、机房设置消防应急疏散照明及安全出口指示灯，灯具均采用自带蓄电池的消防专用双头应急灯及安全出口指示灯，由市电直接供电。
4）、机房采用筒灯作为备用照明。备用照明供电系统在机房市电停电情况下自动启动，由UPS统供电，以确保应急功能。
3.16.4防雷与接地系统
1）、防雷系统：（1）本次按照三级电源防雷系统进行设计。（2）电源第一级防雷：在引入机房的市电输入总空开的下端分别安装一套三相电源防雷器。（3）电源第二级防雷：在UPS主机输入端分别加装一套三相电源防雷器。（4）电源第三级防雷：在机房UPS主机输出端/UPS列头柜分别加装一套三相/单相电源防雷器。
2）、接地系统：（1）本工程采用联合接地方式。交流接地、安全保护地、直流工作接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等共用一组接地装置。（2）将计算机设备的金属外壳、UPS金属外壳、金属地板支架、及金属框架、设施管路就近连接至该保护地，采用线径不小于6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连。机房机柜下方采用4X25（mm）紫铜排组成等电位接地网络，安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并引至大楼联合接地端子。（3）本机房的接地系统为联合接地方式，采用大楼联合接地桩，需检测大楼联合接地桩，接地电阻R≤1Ω，检测合格后方可使用。
3）、数据中心内所有设备的金属外壳、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等必须进行等电位联结并接地。
3.16.5机柜与综合布线系统
1）、网络中心机房综合布线设计分服务器、存储设备、网络设备三部分考虑。
2）、在每个服务器机柜内部设置一台24口配线架，每台配线架配置24个六类信息模块。
3）、综合布线系统各列机柜采用上走线桥架方式至各设备终端，实施后的综合布线系统具有很强的灵活性，满足各种不同设备联网及应用的需要，所有设备的开通及更改均不需改变系统布线，只需作必要的跳线管理即可，支持目前所有数据及语音设备厂商的系统。
3.16.6动力及环境集中监控系统
本系统主要针对机房设备进行全面管理，监视各种设备的状态及参数，并可诊断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。本系统主要监控内容如下：
1）、配电监测子系统：本系统安装智能电量仪监测机房总市电、UPS输出配电柜、UPS列头柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况，安装开关状态采集模块监测配电柜主要配电开关情况。
2）、UPS电源监测子系统：在机房监测UPS情况。采用RS-485总线通讯方式，通过UPS厂家提供的通信协议及通讯接口对UPS进行全面系统的监测与诊断。一旦有故障发生，自动弹出报警画面，通过多媒体或电话语音报警，告之相关人员。
3）、精密空调监测子系统：在机房监测精密空调情况。精密空调采用RS-485总线通讯方式，通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行监控。一旦有故障发生，自动弹出报警画面，通过多媒体或电话语音报警，告之相关人员。
4）、新风监测子系统：在机房监测新风机工作状况，用控制模块控制新风机的开关。采用RS-485总线通讯方式。一旦有火灾等报警发生，可联动关闭新风机，工作人员也可根据需要远程控制新风机的开关。
5）、漏水监测子系统：在机房安装漏水监测空调四周漏水情况，本漏水检测系统采用定位式检测系统，监测精密空调周围的漏水情况。因机房漏水隐患主要是精密空调，故在精密空调周围地板下布置漏水感应线缆一圈，通过报警控制器将漏水报警信号传至监控主机。
6）、温湿度监测子系统：在机房安装温湿度传感器来检测整个机房的温湿度情况，监控系统通过采集温湿度传感器所检测的温度和湿度信息，可实时地监测现场温湿度状况。
7）、消防报警监测子系统：取一路消防控制主机发出的报警信号接入工控主机，对消防报警系统监控，系统会弹出报警画面，通过多媒体语音、电话语音报警，告知值班人员，并实现联动报警和开启门禁。
8）、视频监控子系统：在机房主要入口、机房设备区、一体化机房密闭通道、电源室等各个区域分别安装半球摄像机，整个机房做到无死角全方位覆盖。另外对网络中心机房已有的监控探头采集的视频信号进行格式转换和压缩存储，支持实时预约录像、报警录像，画面设置、远程调用、Web界面回放等基本操作。录像分辨率不低于CIF，视频存储不少于1个月。
9）、门禁监控子系统：在机房、电源室、一体化机房密闭通道等的主要入口设置门禁系统，门禁接入集中监控系统中，人员进出网络中心机房有记录。刷卡和指纹进门，开门按钮出门，门禁锁电源需能紧急切断。门禁与消防联动，火灾发生时，逃生通道门禁自动切断电源开门。
3.16.7灾害防护系统
1）、在满足机房承重要求的前提下，具体参照《数据中心设计规GB50174-2017》对建筑与结构的要求。若机房层的承重达不到对建筑与结构的要求，需由大楼土建单位做加固处理。
2）、由于机房内设备机柜数量较多，机柜内设备也较为集中，需考虑UPS电池承重处理、UPS主机承重处理、配电柜、精密空调机柜承重处理等，采用角钢等焊接制作承重固定支架。
3）、防水、防鼠咬处理：
（1）空调下地面采用防水涂料做好防水处理，并做好恢复保护措施。（2）机房内有水源的地方采用防水涂料做防水处理，做好恢复保护措施。（3）外墙及外墙玻璃窗采用防水涂料做防水处理，并做好恢复保护措施。（4）在精密空调地板下做挡水地垄，采用防水涂料做防水处理并做好恢复保护措施。（5）机房区大楼其它给排水管道采用防水处理，并做好恢复保护措施。（6）机房内所有线缆均穿金属线槽和金属钢管架空敷设。（7）封堵好机房与外界交界处的洞孔。（8）在机房内地板下设置电子驱鼠器。
3.16.8UPS不间断电源系统
1）、行政后勤楼二层信息机房设计两套300KVA、容灾机房一套120KVA模块化UPS主机，主要用于机房内各服务器、存储、交换机等设备集中供电。
2）、一层消防控制室设计一套40KVAUPS主机，主要用于监控中心和室外监控。
3）、弱电井内共2套UPS主机，分别设于地下室1#UPS设备机房130KVA及2#UPS设备机房90KVAUPS主机。
3.16.9云平台资源池
建设高性能、高可靠的智慧医疗数据中心，既满足当前业务运行性能要求，又满足未来运行区域医疗中心，区域影像中心的性能要求。
数据中心采用分布式架构，模块化组建。数据中心规模可随医院业务增长弹性自动扩展，减少手工操作，杜绝手工数据迁移；以一个中心，资源池建设为目标，形成计算、网络、存储、应用和数据资源池，避免重复建设，避免数据孤岛。降低数据中心的空间、电力和运营成本。
基于分布式架构和虚拟化技术，建设医疗私有云平台，并实现应用与数据分离。未来医院所有的业务都运行在私有云平台中，所有的非结构化数据和大数据应用所需数据，以及长期归档数据都汇聚到全院级数据中心的数据湖中。
私有云平台建设规划：
1）基于超融合产品和虚拟化技术搭建IaaS平台，实现业务虚拟化，打造业务资源池。同时搭建虚拟机备份和实时保护平台，防止设备故障，人为误操作、勒索病毒入侵等导致业务中断及数据丢失；
2）结合综合安防监控，将监控数据存储至数据中心分布式对象存储中，
3）基于云平台组件搭建PaaS云平台，满足应用容器化，微服务化，快速上线，快速迭代，快速扩展要求；满足双活数据机房的要求。
私有云平台目标：安全、敏捷、高弹性、多云连接的医疗混合云平台
· 整合整个院区IT资源，物理设备资源，统一管理和调度计算、网络和存储资源，实现资源分配的自助式服务和弹性供给；
· 自动实现各业务科室的资源分配、资源回收和资源计费；
· 云平台支持传统的基于物理设备的应用，基于虚拟机的应用和基于Docker及Kubernetes的面向未来的各种互联网应用；
· 云平台支撑从小规模开始建设，具有无需中断业务的按需资源扩展和性能扩展能力，满足医院业务扩展和数据中心规模增长需求；
· 云平台以私有云平台为基础，可以与公有云、行业云（各级人口健康平台、医共体平台等）对接，未来可以同基于IoT技术的边缘云对接，实现业务和数据在各种云内的无缝迁移或切换；
· 汇聚整合院内的HIS、LIS、PACS、EMR、基因、病理、影像监控等数据；
· 汇聚整合院外的接入医院、托管医院、医联体医院、社区医院数据，以及居民健康数据、体检、公卫、IoT应用、5G应用数据等；
· 以数据为基础建设一个统一的全院级医疗大数据平台，建设临床、管理、科研、教学、影像、运维等分数据中心；
· 以数据为基础开发智慧就医、智慧管理、智慧服务、智慧后勤等智慧化应用；
· 大数据平台采用数据湖技术，具有海量数据存储能力和横向扩展能力。可以同时支撑区域影像应用、影像AI应用，基因分析应用，实时数据分析等应用；
医疗大数据分析平台将围绕智慧医疗健康，以临床知识库、病历语义识别的开发应用为基础，构建高质量的医疗健康大数据平台，通过人工智能技术对大数据进行分析处理，为医疗机构、政府、个人等提供高价值的数据产品服务。
绍兴市妇幼保健院数据中心私有云总体架构
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3.17综合管网及桥架
1、弱电线路引自市政弱电管网，采用钢管埋地敷设，在弱电机房内设弱电设备。
2、电缆桥架：由水平桥架和垂直桥架组成;桥架一律选用全封闭槽式桥架，加盖板，其附件有支架，水平三通，垂直三通，水平弯头，终端封头，连接螺丝等，按实际需要配置，桥架施工时，应注意与其它专业配合。
3、当与强电桥架平行敷设时，二者相距不小于0.3m。
4、为了增强智能化系统的抗干扰能力及对所有电器设备的保护，要求系统中所有电线的金属保护管、线槽、设备的金属过路箱、接线箱等箱体、主设备机柜、台面均可靠接地。电缆有屏蔽层的屏蔽层应接在地线端子上。所有从楼外进入内部的外线均应加设相应信号防雷装置，ⅹ装光缆中金属构件应作电气断开。
5、桥架防腐方式为热镀锌各段桥架连接时用6平方毫米铜编织线2处连接（前后各一处）以保证电气上连接通路，桥架尽端用BVR-1*6导线接到弱电井接地端子箱上。
6、桥架直线每段隔1.5m或转角处都应设置吊点或支点。
7、弱电井内设备箱体根据功能用途为落地设备机柜和挂墙设备柜，公共区域安装箱体采用吊顶内明挂的安装方式。吊顶内设备箱体附近开设检修孔，便于系统后期维护。
8、弱电管井用25*4铜排直接与基础地基钢筋网焊通，接地电阻不大于1欧。若接地电阻大于1欧则需施工现场处理。
9、室内水平管道在室内装修前完成，管道安装要求不能影响装修美观和装修工期。
10、布放线缆应有冗余，交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5～1.0m，工作区为10～30mm；线缆布放宜盘留，预留长度宜为3～5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。
11、敷设的每一根线缆应加标记，表示出系统、起止位置和序号。管口及接口应打磨光滑无毛刺，避免拉线时划伤线缆。
12、线缆的弯曲半径应符合下列规定：非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍；屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6～10倍；主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍；光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍；
13、电源线、综合布线系统缆线应分割布放，缆线间的最间净距应符合设计要求，应用符合ZB3-2"综合布线电缆、光缆及管线与其他管线的间距"的规定。
14、管线敷设时要和其它专业施工单位积极配合，在双方管道出线冲突时要及时协调解决。
15、配电系统管道水平采用桥架内吊装，配电管道与其它系统管道距300mm。
16、嵌墙、吸顶、挂壁安装设备需先安装金属86盒，86盒和水平管道采用锁母连接。综合布线系统信息点位安装采用墙插安装和地插安装两种方式进行。
17、所有穿过建筑物伸缩、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关做法施工。
18、桥架内每米设置一个绑扎扣环，以固定垂直光纤、大对数电缆等其他弱电线路。
19、水平管路主要为从水平桥架至各个系统终端所使用的管材，采用的材料视各个系统的不同而不同。综合布线系统水平线缆由桥架引出，1～2根Cat6-4P-UTP线缆穿1根JDG20的管材至用户信息点;3～4根Cat6-4P-UTP线缆穿1根JDG25的管材至用户信息点；公共广播系统、信息导引及发布系统、综合安防系统分别采用JDG20或JDG25管材（具体详智能化图纸）。
20、布线采用的各种电缆、电缆桥架、金属线槽在穿越防火分区楼板、墙体时，洞口等处应采取防火封堵措施。配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，应采取穿金属管等防火保护措施；敷设在有可燃物的吊顶内时，采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
21、室外管网采用不同管径的SC钢管进行保护。埋管及电缆必须符合国家规范。预埋管应平整，钢管在接口处应打磨平滑，以免拉伤电缆，预埋管道位于道路切线位置，要求均出机动车道外侧500mm。
22、管线设施施工完毕后应进行穿透试验，以确保管道畅通，管内应穿一根5mm的铁丝，预留管道的头部应用棉布填塞、包头，并用铁丝扎紧，外露地面高度不小于300mm。
23、线缆接续点和终端应进行统一编号、设置永久标识，线缆两端、检修孔等位置应设置标签。
24、多芯电缆的弯曲半径应大于其外径的6倍，同轴电缆的弯曲半径应大于其外径的15倍，4对型网络数据电缆的弯曲半径应大于其外径的4倍，光缆的弯曲半径应大于光缆外径的10倍。
3.18建筑设备监控系统
3.18.1设计范围
根据设计任务书的要求，在本项目大楼中考虑并设楼宇控制系统。
系统根据水、电、空调专业所提条件和要求，做相应的配套控制。在本部分的设计中，系统本着统一区域集中控制，重点部位直接挂靠的原则进行设置。系统核心设在四层，24小时管理，监视大楼内各机电设备的运行情况。
3.18.2系统组成
1）本系统由服务器、监控工作站、网络交换机、现场DDC控制器、各种温/湿度传感器、空气/液体压差计、智能测控装置、各种现场执行机构、计算机操作系统软件、系统监控软件、系统二次软件开发包、计算机查/杀毒软件、数据库软件及随机配套附件组成。系统采用集散式分布智能控制网络结构，实现集中管理、分散控制，系统应用的总线在当地政府采购品牌库内的产品，只要满足设计图纸中表达的功能要求，不低于图纸中和设备参数要求表中要求的系统的基本参数标准的产品均可。系统采用单层网络结构和现场总线控制技术。现场控制器均是以32位微处理器为基础构成的直接数字控制器（DDC），为保证处理效率，主控芯片频率不得低于240MHZ；控制器闪存不得低于16MB，内存容量应不得低于16MB；CPU核心软件可通过网络下载。
2）本系统设备由UPS电源供电，各DDC控制器一般采用就近取电，核心端设备具体取电位置及防雷接地做法见机房工程设计，DDC应备有蓄电池作自保。
3）楼宇自动控制（BAS）系统为楼宇设备提供自动化管理，通过网络多层次的控制达到自控的目的。在工程实施中，系统可根据其它机电专业的招标以及具体实施情况与其做对应的配合。由承包单位在深化设计中考虑完善。并做系统优化设计。
4）系统要采用无主从（PeertoPeer）通讯方式；在通信网络失效时，各直接数控器（DDC）均能独立继续其正常工作。DDC与扩展模块之间的最大通讯速率不小于500Kbps，总线传输距离不小于1000米。通过通信网络，各受监控设备的报告及状态数据将传送至中央/终端工作站。
5）系统可设置多个工作站，通过系统授权，每个工作子站负责一个局部系统或一部分单一功能区域，也可进行全局监控。其它专业工作站由其它专业系统自行配置，如与本系统联动，须使用开放通讯协议并提供该专业随系统设备自带的开发软件包以满足本系统的机电集成要求。
6）系统工作站软件以"中文窗口"为平台，系统软件包括系统运行软件、数据库管理、通信控制、操作人员接口、程序调度、时间与联锁程序，能源管理等。工作站提供彩色动态图像显示，能于接获警报状态后，立即显示监控点所属位置，通过鼠标点击，即时显示系统图的有关位置，加快系统故障修复时间及便于便于日常管理维护。
7）所有监控参数在屏幕上均可彩色动态图形显示，方便操作员对参数分析记录和打印。
3.18.3主要监控对象
本设计为传统的楼宇控制系统，系统的主要监控对象为：
1）空调专业的的通风系统；
2）给排水专业的生活用水；
3）供配电专业的动力配电箱，自动电扶梯；
3.18.4BA监控要求
3.18.4.1空调末端的控制要求：
1）吊柜（回风工况）控制：
室内冷负荷变化，由设在室内带风机三速开关的温度控制器控制设在风机盘管冷水回水管上的定流量动态平衡电动二通阀，以通、断水流或选择风机盘管风机低、中、高速运行，以维持室内的温度，同时可以调节各个末端设备之间的压力平衡。
3.18.4.2给排水系统	
1）监测集水坑的超高液位，同时监视潜水泵的运行状态、跳闸等，一旦水位超过溢流水位，系统以声光报警形式在操作站上显示，以提醒操作人员安排有关人员做检修工作，并将有关的事项一一记录，以作日后检修之用；本系统的高低水位采样共用水专业的浮阀。
3.18.4.3电梯系统
BA不参与电、扶梯的直接运行控制，只是对电、扶梯系统运行状态进行监视。其中运行状态监视包括启动/停止状态、运行方向等；故障检测包括采集电动机、电磁制动器的出现故障。
3.18.5BA楼宇自控系统功能指标
1）系统设计原则
系统的目标是遵循开放、先进、高效、可靠、经济、实用的原则，以网络技术为基础，构筑起一个结构合理、性能良好、安全可靠的网络管理平台；在各个子系统自身的人机界面环境下，实现与其他子系统运行信息、数据资源的共享，完成集中管理与分散控制的要求；
2）系统的总体指标
建筑物对各子系统采取分散式控制、集中统一式管理模式。系统应是一个开放式信息交互平台，使不同的系统和产品间通过接口和协议的协调转换达到数据共享目的。智能建筑管理系统的总体结构必须结构化和标准化，既可使不同厂商的设备产品综合在一个系统中得到高度的信息共享，并且方便日后扩充。系统必须保证极高的安全性、	可靠性和容错性。在功能完善的基础上达到造价相对合理经济的优化设计。快速高效地组织和获得有用信息，为建筑物的管理者和使用者提供高效、便利的工作环境。DDC和上位机之间通讯不得使用网络控制器（网络控制引擎），以减少通讯故障出现的可能，防止因网络控制器故障导致整个系统大面积瘫痪。DDC控制器上50%的点位应该是通用输入型点位，即此点位能在AI/DI两种点位类型中随意转换，以便减少系统配置时期的冗余量，并减少了点位故障对系统运行的影响。即插即用，所有DDC接到网络中自动生成设备地址且即刻可以和其他设备通讯，无需重新对网络进行配置；当更换某一控制器时，不会影响其它控制器的正常工作。DDC支持程序上传功能，以便替换而不需要重新编写程序和避免程序丢失的问题。
3）功能要求
实时监测设备运行状态并对其进行控制，使用者操作界面简单、直观的电子地图的形式显示各个子系统、设备及各楼层信息。系统采用通用接口技术，通过特定的系统交换层面和标准的通讯协议，无缝兼容不同子系统。可以转换多种协议，如：RS485/232、API、BACNET、ODBC、OPC、MODBUS、M-BAS等。系统在采集数据的同时，向使用者提供历史数据智能分析功能，使用者可根据分析结果，在控制模块中设置联动控制策略，系统在适当条件下响应触发这些策略，达到系统优化和高效运行的目的。实现全系统集中式的帐户管理、授权管理，可为不同级别的人员赋予不同的操作权限，防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。提供24小时运行的值班管理工具。当有异	常发生时，系统可以通过声光发出报警。系统能够查询、保存、维护设备档案，能够记录设备运行的历史数据以便使用者查询。建立分布式信息集成管理系统数据库，实现建筑内各子系统的信息资源共享。系统能够在设备维护检修到期前进行预警，以声音或闪烁提示，并给出实施地点、所需的准备工作信息，自动生成设备维护检修单。功耗计量，楼宇自控系统必须测量电力、冷热水等能源消耗，存入历史数据库并定期打印常用文件格式的报表。系统必须具备实时时钟同步功能，能对包括中央监控工作站、系统控制器和现场控制器进行时间自动校正。文件格式的报表。
3.18.6系统整体的技术指标要求
系统最大监控点数≥3000系统实时数据传送时间：≤1s
系统控制命令传送时间：≤1s系统联动命令传送时间：≤1.5s
所有产品应均要适应其工作场所环境条件（包括温度、电磁场、噪声等），每天24h，全年365天连续工作；中央站软件必须采用中文版本B/S架构，以便于在同一网络内管理人员能在不同的办公环境下随时随地的对设备进行监控;中央站软件必须与DDC硬件同一个品牌，以避免软硬件兼容问题。系统操作软件必须是实时、多任务处理的操作平台，符合Windows操作习惯，并应提供简便易学的工具软件（如在线帮助），使用户便于掌握运用。
3.18.7技术内容
通过Internet/Intranet，提供一个全局域网内信息传递的技术平台，包括数据搜索、转换、集成和用户通知及系统监督、管理。提供各种类型的中间件，用于连接各个子系统的应用数据库和其他第三方软件。保证各子系统的RS232、RS422、RS485等各种通讯协议和接口能够并存于统一的系统中，支持多种媒体形式数据的内部交换与理解。系统通过内部局域网与各个智能化子系统的管理主机进行连接。设置中心服务器，支持B/S和C/S体结构。
3.18.8本系统牵涉与一些系统和专业介面搭接的描述
1）与弱电其它专业间的施工介面描述
综合布线系统的主干线槽已在楼宇控制系统中予以表示，本系统在部分地段埋管放线可使用该主干线槽。特殊地段的线槽由BA系统自行实施。本系统需一些协议转换设备安装在弱电设备间内，综合布线单位已在弱电间内提供了网络机柜，本系统需要时在现场监理的统一协调下合理使用部署。BA系统在弱电核心机房不做该要求。
2）与精装专业的施工介面描述
DDC的具体位置施工单位应结合精装及各专业的要求做相应调整，收口收边工作由装修单位实施。
3）专业间动力电源的介面描述
总包提供动力电源箱，电源箱以下部分由楼宇控制系统单位提供UPS电源，本系统各设备具体用电量由楼宇控制系统单位在深化设计中提出，由供配电专业统一落实并将AC22V电源落实到位，由AC220V-AC24V以下的线路由楼宇控制系统施工单位实施。
3.18.9安全保护
1）电源全系统采用TN-S系统。总等电位联接：见（15D502）图，具体接联合地点由供配电专业提供.由强电专业提供<=1欧姆的总接地极，电源插座的PE端子及金属底座均应与专用的PE导线相连接。金属线槽、金属导管及其支架同时应可靠接地。
2）插座的PE端子及金属底座均应与专用的PE导线相连接，等电位联结线（LEB线）截面不小于6mm导线穿SC20管敷设．暴露在户外的弱电设备应同时加装控制信号防雷器、电源浪涌保护器。
3.18.10BA控制线缆穿管原则
为便于各方对用管的数量认识相统一，对BA系统设计施工图中
3.19建筑能效监管系统
3.19.1设计范围
根据业主方面的要求，在本项目大楼中考虑并设计能耗监测系统。
系统根据水、电、空调专业所提条件和要求，做相应的配套。能耗监测系统利用远程传输等手段及时采集能耗数据，如：水、电、冷量等。
并实现大型建筑能耗的在线监测和动态分析的功能。
3.19.2能耗数据采集组成
能耗监测系统由数据采集子系统、数据中转站组成。所采集和分析处理的数据可以通过网络上传至数据采集子系统由监市一级的数据中心内。测建筑中的各计量装置、数据采集器和数据采集软件系统组成。数据中转站接收并缓存其管理区域内监测建筑的能耗数据，并上传到数据中转站内。数据中转站采集并缓存其管理区域内监测建筑的能耗数据，完整转发给上一级数据中心。由于本工程建设的能耗监测系统需同时为医院成本核算服务，因此，该中转站并还负责数据的加工和处理功能。
3.19.3能耗数据采集指标
采集分类指标为5项，包括：电耗量；水耗量；具体到分项数据由各设备专业所提条件要求进行。
3.19.4能耗数据采集方法
能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。
自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据。由自动计量装置实时采集，通过自动传输方式实时传输至数据中转站内。
分项能耗数据的自动采集频率为每15分钟1次，具体数据采集频率可根据具体需要合理设置。但最长采集频率不得大于1小时1次。数据中转站向市一级的数据中心上传数据的频率为不大于1小时1次，上传数据为本数据中转站管理区域内各监测建筑原始能耗数据的汇总。
3.19.5系统其它方面的要求
利用加法原则，从多个支路汇总某项能耗数据；利用减法原则，从总能耗中除去不相关支路数据得到某项能耗数据；利用乘法原则，通过典型支路计算某项能耗数据。根据远传数据包格式，在数据包中添加能耗类型、时间、楼栋编码等附加信息，进行数据打包。如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，则待传输网络恢复正常后数据采集器应利用存储的数据进行断点续传。应支持向多个数据中心（服务器）并发送数据。应提供不小于两年的原始能耗数据的存储量。计量装置和通信协议转换器之间应采用符合各相关行业标准的通信协议。支持Modbus开放式协议，参照国家标准GB/T19582-2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》执行。	
3.19.6与其它第三方设备集成接口的规定及要求
本项目所用远传计量表应具备数据通信功能，并使用符合行业标准的物理接口和通信协议。对于电能表，参照行业标准DL/T645-1997《多功能电表通信规约》执行。对于水表、燃气表和热（冷）量表，参照行业标准CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》执行。
系统设计中出现的协议转换器实际对应国家标准规定中的数据采集器，其要求为应支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，每台协议转换器应支持对不多于32台计量装置设备进行数据采集。应支持对计量装置能耗数据的解析。应能对数据包进行加密处理。应具有本地配置和管理功能。应支持接收来自上位机的查询、校时等命令。应支持对前端设备故障的定位和诊断，同时上报故障信息。应具备自动恢复功能，在无人值守情况下可以从故障中恢复正常工作状态。应使用低功耗嵌入式系统，功率应小于10W。数据远传应使用基于IP协议的数据网络，在传输层使用TCP协议。
3.19.6.1远传水表要求
远传水表要求首先需满足给排水专业的要求，同时满足以下要求：
1）通过编码与解码将表的字轮数"直读"出来，是字轮上数位的物理位置编译；2）采用无源方式，水表无需电源来维持数据，系统只在读表时才送电至表内；3）水表向系统的输出数应与表的字盘读数无偏差，在抖动、回流、强磁干扰环境下，应能不影响解码读数；4）表具应具有不少于8个数的唯一的标识码（即表地址）；5）应能通过总线远程传输用量信息及其它信息；6）兼容RS-485/M-BUS总线传输，可单独工作亦可组成网络系统，系统联网抄读；7、智能化电子单元应完全密封于计数器中、与水隔离，不受外界水及湿气侵蚀。8、符合以下环境要求：温度0℃～50℃湿度5～95%。
3.19.6.2能量计：
详见暖通专业图纸，相关设备提供商须开放底层的通信接口以及通信协议以实现数据的共享。
3.19.6.3智能数显电表要求：
详见强电专业图纸，相关设备提供商须开放底层的通信接口以及通信协议以实现数据的共享。
3.19.7能耗监测系统至少提供以下功能
3.19.7.1数据采集和存储
采用主流的通用、高性能的专业数据库管理软件保存数据，数据管理软件应具备开放的、全面的和集成的信息管理方法，具备严格的权限管理功能，可以按照不同的管理角色设置不同的操作密码和口令，授予不同的数据库访问权限，提供数据库实体存取审计机制，以便分角色地维护数据库信息数据完备和安全是极为关键的，应提供多种安全保护机制，提供互联网的数据库的数据加密技术，提供从硬盘转移到后端系统过程中的数据加密技术，保障数据安全，数据库应提供数据保护技术，能够利用事务机制对数据库进行自动备份和记录数据备份日志数据库应提供数据修复技术，在数据库损坏的情况下能够及时修复数据，保持数据的完整性系统至少应当提供实时数据库和历史数据库两部分，实时数据库在1秒钟内存入所有采集点的数据，并能每15分钟自动将数据存储保存到历史数据库，历史数据库数据保存期限不小于5年系统无须人工干预，能实时与底层数据采集设备通信，并能及时通过通讯管理机将数据自动存放到数据库里，实现全自动地采集所有物理设备能耗相关数据；通过以太网和现场总线，在每10秒钟内，刷新所有数据点的数据，包括电、水、气等各项能源数据系统数据采集模块应具备异常处理能力，能够根据网络流量情况调整数据采集间隔，自动完成对数据帧的解析、重构和计算，具备每秒处理十万点以上的能力
3.19.7.2数据分项计量
系统将采集上来的数据根据设备的能量类型分成电，水，气三大项，并能够按照能量类型的划分进行单项的统计、分析和评估
3.19.7.3历史数据导入和导出
系统应提供历史数据的导入和导出功能，将数据导出成为Excel、Txt等多种文本格式保存，并提供数据的导入功能，在导入数据的同时，系统应具备判断数据的能力，避免数据的重复导入和反复迭代
3.19.7.4能耗统计
系统应能提供多种数据统计方式，可按区域统计、可按能耗类型统计、可按设备类型统计。系统可提供日统计、周统计、月统计、年统计等多种时段数据的统计方式
3.19.7.5历史数据导入和导出
系统应提供历史数据的导入和导出功能，将数据导出成为Excel、Txt等多种文本格式保存，并提供数据的导入功能，在导入数据的同时，系统应具备判断数据的能力，避免数据的重复导入和反复迭代统计结果可以提供报表输出功能，可以将输出的报表保存为Excel、txt等至少两种文档格式，并提供直接打印功能；也可以提供曲线、棒图、饼图等多种图形表现方式保存成文档格式和打印功能，统计结果误差应小于真实值的0.1％。统计结果应多采用方便用户理解的图形表现方式。能耗统计分类至少应当包括：照明、动力、用水等项目，能耗统计的算法应遵循合理数理统计原理，并能提供数据检验的方法。
3.19.7.6能耗分析
系统必须提供多种分析算法，如同比、环比、排名等方式，可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析。分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析，分析结果可以提供至少两种以上的文档格式的报表打印和保存，也可以提供曲线、棒图、饼图等至少三种图形方式的打印和保存。算法应遵循正确的数理理论，采用合理的数学模型进行分析，并且不涉及有关知识产权纠纷。
3.19.7.7能耗评估
系统应建立多种能耗评估标准，如建筑能耗密度标准值、建筑能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准，应根据现实中建筑的能耗情况与能耗评估标准之间的比较得出评估结论，系统可对建筑总能耗水平以及区域分项能耗水平、设备能耗状况进行定期的评估，评估周期可以以日、周、月、年为单位。评估结果应提供相应的文件输出，包括文字说明、表格、各种图形以说明能耗状况。评估结果应当专门说明存在能耗异常的区域、能耗类型和设备，并就异常原因提出初步性的处理方案，以提高节能改造工作的效率。能耗评估结果可以自动生成，并且可保存为通用文档格式，可打印、导出。所有历史记录将保存到历史数据库里，并在无权限允许下不可被删除。能耗评估结果须提供支持报表形式的打印和支持多种文档格式保存的功能，报表的设定可由用户自定义设计，自定义设计界面需提供图形化的编辑窗口和可拖拽操作功能。对于设定好的报表应提供可导入和导出的功能
3.19.7.8能耗报警
能耗报警主要对各项能耗存在的浪费故障进行预警，如电网谐波过大、设备运行效率过低、突发性的能耗突变、持续性的损耗现象等等.系统可预先设定能耗指标异常限值，对建筑内所有能耗信息点实时监测，无需操作人员介入。报警划分为若干等级，按照轻重缓急来提醒管理人员应对报警发生时，系统应当记录详细信息，并伴随屏幕闪烁和声音提示。操作人员可通过查询报警事件莟览具体信息，如位置、能耗类型、时间、异常数值等等，报警事件可以设定短信、邮件等方式，发送给指定的管理人员
3.19.7.9预测功能
系统可提供能耗预测功能，预测建筑能耗未来一周内、一月内、一年内的能耗趋势，并提供曲线、棒图等多种的图形表现方式
3.19.7.10图形化界面
采用图形化显示建筑平面图、设备分布图、系统结构图，能提供树状目录的检索方式。通过图形报表、棒图、饼图、折线图等至少三种以上的方式显示实时数据和历史数据，系统与操作人员界面友好，用户操作方便。采用B/S系统架构开发软件。系统默认为全中文环境，同时支持多语言扩展功能，系统各项功能的实现均可以通过可视化操作方式完成，通过三维互动式的动态图形，提供用户直观快捷的操作体验。
3.19.7.11WEB浏览
系统采用B/S架构，用户通过浏览器就可以访问系统，可通过配置WEB服务器来满足内部局域网和外网的访问需求。网络流量不受限制，访问速度在10M/s以上，访问终端数量不受限制，并且可在网络内任一节点进行访问，网络莟览无需安装任何驱动程序或补丁，通过windows自带浏览器InternetExploerer6.0以上版本就可进行访问，并支持Fireforx，Opera等非IE内核的浏览器。
3.19.7.12系统的备份与恢复面
系统应具备自动备份数据库和系统文件的功能，数据库能够利用事务机制对数据库进行自动备份和记录数据备份日志，要求至少一个月进行一次数据库备份；至少两个月进行一次系统文件备份。当数据库数据损坏时，能够及时修复或还原数据库，保持数据的完整性。
3.19.7.13系统维护
系统应支持本地维护和远程维护两种模式，并能设定相应的用户名和口令。同时要满足可以通过远程维护的方式升级数据库和系统软件。
3.19.7.14信息安全
系统登陆需要提供正确的用户名和口令，根据用户不同的权限，系统能显示其权限内指定的访问内容。
3.19.7.15病毒防护
系统需要配置相应的防火墙防范常见网络攻击，安装杀毒软件，避免遭受网络病毒入侵；采取互联网数据加密技术防止黑客盗取数据，破坏系统正常功能
3.19.7.16其它
1）、施工时应与土建、给排水、暖通、电力、装修等专业密切配合，做好管线、电缆桥架穿楼板等项工作等，涉及管线开槽、沟槽填平等费用均由中标单位负责。
2）、全系统采用TN-S系统。由强电专业提供<=1欧姆的总接地极，电源插座的PE端子及金属底座均应与专用的PE导线相连接。金属线槽、金属导管及其支架同时应可靠接地。
3）、在工程的实施过程中，与水、电、暖通专业的设备接线应对照各专业的施工图进行，原则上，各专业的抄收表在本专业的回路上，不得在同一条抄收回路上混接水、电、气表。
4）、设计未尽事宜以及验收按照JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》及《电气装置工程施工验收规范》进行，具体弱电专业的按照国家相关标准进行。
5）、承包单位应根据所选设备的具体参数做优化设计，设备选型由业主和建设单位确定，设计院负责审核及与其他系统的接口协调事宜。
四、投标要求
1. 投标人承诺提供的安装设备及相关配套施工（安装）项目，须符合项目设计要求，并满足招标人的使用要求，合同签订后两个星期内，中标人提供本项目的深化设计,深化设计须经招标人、监理、设计等单位确认后才能进场安装施工。
2. 投标供应商须承诺在中标后签订合同前，用户有权要求投标供应商所投的网络设备、无线设备、网络安全设备、综合安防设备、云计算设备等主要产品的原厂参数确认函原件进行检查，不能提供原件或资料与响应文件不符的视为虚假响应，报招标人单位全过程监理和审计部门进行处理，由此引发的相应法律责任由中标供应商负责。
3. 投标人需承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4. 投标人应具备软件开发实力，本次项目智能化物联网子系统需要和医院HIS等所有诊疗业务相关系统（包括但不仅限于以下系统：HIS、EMR、LIS、PACS、超声、护理、医院信息平台、妇幼保健等）对接。投标人需承诺无偿为后期提供完整的接口服务和相关费用（包括投标人所需医院所有诊疗业务相关系统第三方业务软件改造接口所产生的全部费用）和软硬件支持。
5. 投标人应对系统的正常运行负全责，提供整个项目在验收的 3 年整体免费售后服务。供货时提供项目中综合布线系统、计算机网络系统、无线网络系统、综合安防及物联网系统、智能卡应用系统、停车管理诱导系统、候诊呼叫信息系统、护理呼叫系统、多媒体会议吸引和机房工程及UPS配电系统软硬件设备的三年原厂技术支持与售后服务承诺函。
6.为保证智能化系统的质量效果、整体稳定性和易维护性：本项目综合安防系统设备（视频监控前端设备、综合视频平台、无线入侵报警、可视化巡查）要求采用同一品牌产品；本项目计算机网络系统主要设备（核心交换机、汇聚交换机）要求采用同一品牌产品；本项目无线网络系统主要设备（无线POE交换机、无线AP、无线控制器）要求采用同一品牌产品；智能卡应用系统（智能卡管理中心、门禁系统、考勤系统、停车管理诱导系统）要求采用同一品牌产品。
7.所投产品搭建的智慧医院物联网平台无偿接入软硬件并能正常实现数据采集和管理（包括不仅限于以下内容：老院软硬件和新院新购软硬件），后续免费开放医院新购软硬件接口。
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	序号
	设备名称
	规格参数
	推荐品牌
	单位
	数量

	
	1、综合布线系统
	
	
	

	1
	单口信息面板
	1.86*86型面板提供单口，双口，四口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。
2.面板不带防尘盖，可以兼容相同品牌的全系列信息模块。如光纤到桌面耦合器等等。
3.材质采用耐燃ABS工程塑料。
4.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	852

	2
	双口信息面板
	1.86*86型面板提供单口，双口，四口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。
2.面板不带防尘盖，可以兼容相同品牌的全系列信息模块。如光纤到桌面耦合器等等。
3.材质采用耐燃ABS工程塑料。
4.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	3501

	3
	四口信息面板
	1.86*86型面板提供单口，双口，四口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。
2.面板不带防尘盖，可以兼容相同品牌的全系列信息模块。如光纤到桌面耦合器等等。
3.材质采用耐燃ABS工程塑料。
4.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	1387

	4
	六类非屏蔽模块
	1.六类非屏蔽模块符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE及EN501732ndEdition标准；传输带宽达250MHz以上。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.电路板式110IDC端子采用无焊锡结合技术(press-in)可有效降低电容效应、抑制串音产生,可端接22~26AWG电缆。
5.模块带旋转式防尘盖减少灰尘入侵(IP20rated)，可依用途需求选购八种不同颜色的模块，符合TIA-606颜色管理标准。具有EIA色码貼紙，符合T568A及T568B二种打线方式。
6.提供免特殊工具(ToolFree)压线盖，防止线缆脱落及减少灰尘造成之接触不良问题产生。
7.针脚接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。插拔次数：可承受750次以上。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	13501

	5
	3米六类非屏蔽数据跳线
	1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA568-B。2-1、ANSI/TIA568.2-DCat.6及ISO/IEC118012ndClassE标准。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.提供六类十字对线隔离24AWG多股铜绞线跳接线，传输带宽达250MHz。
4.传输速率可支持100BASE-T,2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
5.采用机械充胶式保护套并具有RJ45弹片保护设计，防止弹片断裂。
6.外护套为标准耐燃PVC材质。
7.可提供八种颜色之跳接线，符合TIA-606颜色管理标准。并可根据用户需要选择跳线一端或者两端加装防误插拔数据安全锁。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	根
	13477

	6
	六类MPTL现场端接头
	1.六类非屏蔽现场端接头符合ANSI/TIA568.2-DCat.6A、ISO/IEC118012ndAmendmentClassEA及EN501732ndEdition标准。
2.可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,10GigabitEthernet,PoE++,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等以太网传输应用。
3.信息插头本体采锌合金(ZincAlloy)铸模(Die-casting)成型，并提供锌合金(ZincAlloy)铸模后背盖，具有最佳的屏蔽效果及360度全方位的屏蔽防护。
4.免打线工具设计，可收容22~26AWG之实心导线(solidwire)以及22~27AWG之多股导线(strandedwire)。
5.信息插头之电气特性乃经由电路板线路设计技术提供,可有效降低电容效应、抑制串音产生。
6.打线压盖具有EIA色码贴纸，符合T568A,T568B及Industrial(工业)三种打线方式。
7.支持MPTL（ModularPlugTerminatedLinks）模块化插头端接链路以及E2E（EndtoEnd）端到端、M2M（MachinetoMachine）机器与机器的连接。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	6530

	7
	用户端4芯单模万兆光纤点用面板
	1.86*86型面板提供单口，双口，四口可以配套86型底盒使用；颜色：哑光灰白色，不易脏。
2.面板不带防尘盖，可以兼容相同品牌的全系列信息模块。如光纤到桌面耦合器等等。
3.材质采用耐燃ABS工程塑料。
4.透明标示窗，适用多款专用标示带，使标示文字更清楚，标示程序更简易。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	99

	8
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	661618.04

	9
	六类非屏蔽室外防水防腐蚀双绞线
	1.室外六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.外皮为PE材质，黑色可有效抗紫外线穿透造成外皮脆化；适用于户外环境。
7. 
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	5492.4

	10
	4芯万兆单模光纤
	1.零水峰弯曲不敏感单模光缆符合EN50173、ISO/IEC118012ndAmendment，ANSI/TIA568.3-DOS2标准及ITU-T推荐的G.652.D/G.657.A1及IEC60793-2-50B1.3/B6.a1型零水峰弯曲不敏感光纤技术规范。
2.零水峰弯曲不敏感单模光纤全面优化了1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，并提高了L波段(1565-1625nm)的抗弯曲性能，支持10G以太网、非同歩传(ATM)及同步光网络(SONET)等不同应用的城域网和区域网应用，满足单信道、多信道密集波分复(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM)技术要求。
3.光纤模场直径(MFD)应为8.8±0.4μm@1310nm；9.8±0.5μm@1550nm。
4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆材料为LSOH，符合IEC60332-1耐燃标准。
5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。
6.零水峰弯曲不敏感单模光纤拥有更好的弯曲性能，可充分利用O-E-S-C-L波段(1260~1625nm)传输。在小弯曲半径时工作性能优异，可广泛应用于FTTH和小弯曲半径要求的环境。
7.零水峰弯曲不敏感单模光缆可支持10GBase-LX距离达10km。
8.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。
9.光纤测试标准依据：IEC60793-1-XX：2002及EN60793-1-XX：2002.
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	4486.39

	11
	3类50对大对数
	1.三类50对语音线缆性能要求TIA/EIA568、ISO/IEC11801特性标准。
2.传输速率可支持本地电信网固定通信线路，音频传输：-150KHz及以下，模拟信号：-2MBit/s及以下数字信号，TP-PMD，ISDN综合业务数据网络。
3.线缆铜导体采用0.4±0.02mm；护套材料为PVC；符合ULCM耐燃标准。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	3470.56

	12
	6芯万兆单模光纤
	1.零水峰弯曲不敏感单模光缆符合EN50173、ISO/IEC118012ndAmendment，ANSI/TIA568.3-DOS2标准及ITU-T推荐的G.652.D/G.657.A1及IEC60793-2-50B1.3/B6.a1型零水峰弯曲不敏感光纤技术规范。
2.零水峰弯曲不敏感单模光纤全面优化了1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，并提高了L波段(1565-1625nm)的抗弯曲性能，支持10G以太网、非同歩传(ATM)及同步光网络(SONET)等不同应用的城域网和区域网应用，满足单信道、多信道密集波分复(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM)技术要求。
3.光纤模场直径(MFD)应为8.8±0.4μm@1310nm；9.8±0.5μm@1550nm。
4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆材料为LSOH，符合IEC60332-1耐燃标准。
5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。
6.零水峰弯曲不敏感单模光纤拥有更好的弯曲性能，可充分利用O-E-S-C-L波段(1260~1625nm)传输。在小弯曲半径时工作性能优异，可广泛应用于FTTH和小弯曲半径要求的环境。
7.零水峰弯曲不敏感单模光缆可支持10GBase-LX距离达10km。
8.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。
9.光纤测试标准依据：IEC60793-1-XX：2002及EN60793-1-XX：2002.
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	4088.59

	13
	12芯万兆单模光纤
	1.零水峰弯曲不敏感单模光缆符合EN50173、ISO/IEC118012ndAmendment，ANSI/TIA568.3-DOS2标准及ITU-T推荐的G.652.D/G.657.A1及IEC60793-2-50B1.3/B6.a1型零水峰弯曲不敏感光纤技术规范。
2.零水峰弯曲不敏感单模光纤全面优化了1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，并提高了L波段(1565-1625nm)的抗弯曲性能，支持10G以太网、非同歩传(ATM)及同步光网络(SONET)等不同应用的城域网和区域网应用，满足单信道、多信道密集波分复(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM)技术要求。
3.光纤模场直径(MFD)应为8.8±0.4μm@1310nm；9.8±0.5μm@1550nm。
4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆材料为LSOH，符合IEC60332-1耐燃标准。
5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。
6.零水峰弯曲不敏感单模光纤拥有更好的弯曲性能，可充分利用O-E-S-C-L波段(1260~1625nm)传输。在小弯曲半径时工作性能优异，可广泛应用于FTTH和小弯曲半径要求的环境。
7.零水峰弯曲不敏感单模光缆可支持10GBase-LX距离达10km。
8.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。
9.光纤测试标准依据：IEC60793-1-XX：2002及EN60793-1-XX：2002.
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	22546.26

	14
	3类25对大对数电缆
	3类25对大对数电缆
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	177.15

	15
	3类100对大对数电缆
	3类100对大对数电缆
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	440.88

	16
	用户端4芯单模万兆光纤点用耦
合器(LC双工带卡板)
	1.LC单模双工耦合器符合EIA/TIA455、EIA/TIA604规范标准。
2.适用于OS2零水峰单模光纤跳线与尾纤。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.光纤到桌面应用耦合器套件带86型面板安装卡套，可以在86型面板端直接安装。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	224

	17
	用户端4芯单模万兆光纤点用尾
纤
	1.单模尾纤符合ANSI/TIA/568-C。3、ISO/IEC118012nd规范标准。
2.采用OS2零水峰G.657.A1BISMF单模光纤制尾纤。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.依耦合器接口需要提供LC接头。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	条
	448

	18
	24口六类非屏蔽语音配线架（含六类非屏蔽模块）
	1.24口屏蔽型snap-in水平空板配线架采用19“1U机架式设计，骨架采用板厚1.5mmSPCC冷轧钢板并经液体烤漆防锈处理。
2.水平空板配线架背面为导电金属材质，并提供接地线接合锁片，兼容于屏蔽型模块及非屏蔽型模块之安装。
3.24口屏蔽型水平空板配线架。
4.水平空板配线架背面含模块式托线架(Supportbar)；导引进线。
5.水平空板配线架外覆以符合UL-94V-0耐燃ABS塑料面板(Coverpanel)，并设计大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用于多数市售之专用标示带宽度(高度)，标示文字更清楚，标示程序更简易，配线架看起来也更具质感。
6. 
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	1

	19
	24口六类非屏蔽数据配线架（含六类非屏蔽模块）
	1.24口屏蔽型snap-in水平空板配线架采用19“1U机架式设计，骨架采用板厚1.5mmSPCC冷轧钢板并经液体烤漆防锈处理。
2.水平空板配线架背面为导电金属材质，并提供接地线接合锁片，兼容于屏蔽型模块及非屏蔽型模块之安装。
3.24口屏蔽型水平空板配线架。
4.水平空板配线架背面含模块式托线架(Supportbar)；导引进线。
5.水平空板配线架外覆以符合UL-94V-0耐燃ABS塑料面板(Coverpanel)，并设计大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用于多数市售之专用标示带宽度(高度)，标示文字更清楚，标示程序更简易，配线架看起来也更具质感。
6. 
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	84

	20
	2米六类非屏蔽数据跳线
	1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA568-B。2-1、ANSI/TIA568.2-DCat.6及ISO/IEC118012ndClassE标准。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.提供六类十字对线隔离24AWG多股铜绞线跳接线，传输带宽达250MHz。
4.传输速率可支持100BASE-T,2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
5.采用机械充胶式保护套并具有RJ45弹片保护设计，防止弹片断裂。
6.外护套为标准耐燃PVC材质。
7.可提供八种颜色之跳接线，符合TIA-606颜色管理标准。并可根据用户需要选择跳线一端或者两端加装防误插拔数据安全锁。
8. 
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	根
	28879

	21
	1U理线架
	1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。
2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。
3.整线架深度超过90mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合安装规定。
4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线收藏于盖板内；使外观整齐美观。
5.前面板盖可上下掀开，也可将整片面板盖取下。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	649

	22
	1U24口（48芯）光纤配线架
	1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。
2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。
3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有ST、SC、FC及LCtype选择；装载ST、SC、FC模块,最大容量至24芯；装载LC模块最大容量至48芯。
4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。
5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好的插拔空间
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	65

	23
	双工单模LC耦合器
	1.LC单模双工耦合器符合EIA/TIA455、EIA/TIA604规范标准。
2.适用于OS2零水峰单模光纤跳线与尾纤。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.光纤到桌面应用耦合器套件带86型面板安装卡套，可以在86型面板端直接安装。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	3678

	24
	1.0米万兆单模LC尾纤
	1.单模尾纤符合ANSI/TIA/568-C。3、ISO/IEC118012nd规范标准。
2.视应用需求提供OS2单模光纤跳线。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.依耦合器接口需要提供LC接头。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	根
	768

	25
	3米万兆单模LC-LC跳线
	1.单模跳线符合ANSI/TIA/568-C。3、ISO/IEC118012nd规范标准。
2.视应用需求提供OS2单模光纤跳线。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LC接头。
5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	根
	6120

	26
	42U网络机柜
	1.42U网络机柜，600*600*2000，前后网格
2.标配两个 19”机架安装的 6 位 16A PDU 插排。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	121

	27
	9U网络机柜
	1.9U网络机柜，600*600*450
2.标配一个 19”机架安装的 6 位 16A PDU 插排。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	9

	28
	6口光纤配线架
	1).1U 模块化结构，单个配线架须至少端接 6 芯，内置尼龙光纤盘绕环保护光纤的弯曲半径。
2).支持 62.5/125 普通多模光纤，50/125 万兆多模光纤和零水峰单模光纤连接； 
3).19”机柜式安装，可前端管理；
4).自带标签条，标签可集成到前面板。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	65

	29
	48口六类配线架
	1).1U 六类 24 口模块化配线架(配置 24 个六类非屏蔽模块),符合ANSI/TIA-568-C，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 标准，带宽≧250MHz； 2).至少可任意选择至少 4 种不同颜色的六类模块组合安装，模块颜色与工作区模块和跳线颜色一致；
3).19”机柜/机架式安装，配有后置线缆管理器、标签槽、标签纸、扎线带和固定螺丝。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	494

	30
	25对110型配线架
	1).25 对 110 型语音配线架；采用基座过线孔技术，使得电缆极其方便的从背后引到端接点；
2).符合 ANSI/TIA-568-C，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，满足超五类性能
要求；
3).含背板、标签条、5 对连接块等接插件。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	2
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	50对110型配线架
	1).50 对 110 型语音配线架；采用基座过线孔技术，使得电缆极其方便的从背后引到端接点；
2).符合 ANSI/TIA-568-C，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，满足超五类性能
要求；
3).含背板、标签条、5 对连接块等接插件。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	54

	32
	100对110型配线架
	1).100 对 110 型语音配线架；采用基座过线孔技术，使得电缆极其方便的从背后引到端接点；
2).符合 ANSI/TIA-568-C，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，满足超五类性能
要求；
3).含背板、标签条、5 对连接块等接插件。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	9

	33
	交流电源模块PDU
	容量 16A，8 个 10A 万用孔
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	130

	34
	电话配线架
	1).100 对 110 型语音配线架；采用基座过线孔技术，使得电缆极其方便的从背后引到端接点；
2).符合 ANSI/TIA-568-C，ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，满足超五类性能
要求；
3).含背板、标签条、5 对连接块等接插件。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	4

	35
	语音网关
	运营商确定
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	4

	36
	光电转换器
	运营商确定
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	4

	37
	12口光纤配线架
	1).1U 模块化结构，单个配线架须至少端接 12 芯，内置尼龙光纤盘绕环保护光纤的弯曲半径。
2).支持 62.5/125 普通多模光纤，50/125 万兆多模光纤和零水峰单模光纤连接； 
3).19”机柜式安装，可前端管理；
4).自带标签条，标签可集成到前面板。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	144

	38
	48口光纤配线架
	1.19”机架式高密度光纤收容箱，1U设计，采用铝合金厚度达1.6mm(14AWG)生产制造；表层采用静电粉底涂装、耐磨型烤漆处理。
2.内含绕盘半径40mm之光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。
3.Easylock上盖扣设计，免工具即可拆装上盖板；使安装更简易。
4.1U/四个插槽(slots)设计，每个插槽均可安装一片模块化光纤面板或一个MTP/MPO预制光纤模块。
5.模块化光纤面板具有ST、SC、FC及LCtype选择；装载ST、SC、FC模块最大容量至24芯；装载LC模块最大容量至96芯。
6.兼容预端接光纤模组盒之安装，可安装四个预端接模组盒；最大容量至96C(LC-type)。
7.收容箱L型固定片可前后移动调整固定位置。
8.收容箱前方线架及线架盖板，线架深度达120mm以上，使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好的插拔空间。
9.Easy-PATCH设计，箱体可堆栈、免滑轨，不影响跳线插拔空间。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	104
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	双工单模LC耦合器
	1.LC高低型单模双工耦合器符合EIA/TIA455、EIA/TIA604规范标准。
2.适用于OS2零水峰单模光纤跳线与尾纤。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.光纤到桌面应用耦合器套件带86型面板安装卡套，可以在86型面板端直接安装。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	4992
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	4芯室外单模万兆单模光纤
	1.零水峰弯曲不敏感单模光缆符合EN50173、ISO/IEC118012ndAmendment，ANSI/TIA568.3-DOS2标准及ITU-T推荐的G.652.D/G.657.A1及IEC60793-2-50B1.3/B6.a1型零水峰弯曲不敏感光纤技术规范。
2.零水峰弯曲不敏感单模光纤全面优化了1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，并提高了L波段(1565-1625nm)的抗弯曲性能，支持10G以太网、非同歩传(ATM)及同步光网络(SONET)等不同应用的城域网和区域网应用，满足单信道、多信道密集波分复(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM)技术要求。
3.光纤模场直径(MFD)应为8.8±0.4μm@1310nm；9.8±0.5μm@1550nm。
4.室外型金属铠装多套管光缆外覆为聚乙烯(PE)材质，缆芯的中心是一根钢丝加强芯(SteelWire)，松套管(PBTP)和填充绳围绕中心加强芯(SteelWire)绞合成紧凑圆型的缆芯，光纤置于松套管(PBTP)内并填充防水胶；缆芯间的缝隙充以阻水填充物使缆线具有更强的防水能力；缆芯外覆0.155mm涂塑波纹铠甲可防止囓齿动物咬断光缆等问题产生(rodentproof)，光纤最大芯数至144芯。
5.光缆允许的抗张强度长距时为600N；短距时为1500N。
6.零水峰弯曲不敏感单模光纤拥有更好的弯曲性能，可充分利用O-E-S-C-L波段(1260~1625nm)传输。在小弯曲半径时工作性能优异，可广泛应用于FTTH和小弯曲半径要求的环境。
7.零水峰弯曲不敏感单模光缆可支持10GBase-LX距离达10km。
8.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准；户外型光缆外覆为黑色， 
9.光纤测试标准依据：IEC60793-1-XX：2002及EN60793-1-XX：2002.
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	2379.8
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	24芯万兆单模光纤
	1.零水峰弯曲不敏感单模光缆符合EN50173、ISO/IEC118012ndAmendment，ANSI/TIA568.3-DOS2标准及ITU-T推荐的G.652.D/G.657.A1及IEC60793-2-50B1.3/B6.a1型零水峰弯曲不敏感光纤技术规范。
2.零水峰弯曲不敏感单模光纤全面优化了1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，并提高了L波段(1565-1625nm)的抗弯曲性能，支持10G以太网、非同歩传(ATM)及同步光网络(SONET)等不同应用的城域网和区域网应用，满足单信道、多信道密集波分复(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM)技术要求。
3.光纤模场直径(MFD)应为8.8±0.4μm@1310nm；9.8±0.5μm@1550nm。
4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆材料为LSOH，符合IEC60332-1耐燃标准。
5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。
6.零水峰弯曲不敏感单模光纤拥有更好的弯曲性能，可充分利用O-E-S-C-L波段(1260~1625nm)传输。在小弯曲半径时工作性能优异，可广泛应用于FTTH和小弯曲半径要求的环境。
7.零水峰弯曲不敏感单模光缆可支持10GBase-LX距离达10km。
8.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。
9.光纤测试标准依据：IEC60793-1-XX：2002及EN60793-1-XX：2002.
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	5555.37
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	紧急报警按钮
	报警配件手动钥匙复位,额定电压 DC12v
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	个
	864
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	核心交换机
	最大支持交换容量≥576Tbps；最大支持整机包转发能力≥115200Mpps，业务插槽位数量≥8，支持冗余电源模块；
主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位是与交换网板槽位或业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性；
支持多级交换架构，交换网板≥5，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离，业务板卡与交换网板
为了更好的提供散热性能，业务板槽位采用竖插槽设计，
采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。提供第三方权威测试报告并实物正反面图片，指明槽位物理位置关系。
提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48提供商用板卡的官网链接截图证明
多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，（提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接）。
内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，支持VxLAN 网关，（提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接）
支持终端管理及网络安全功能，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理；
为提高网络可靠性并简化运维成本，要求投标设备支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位
支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）；
支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。
为体现投标产品生产厂商的软件研发和管理实力，生产厂商需获得CMMI 5及以上认证，要求在CMMI官网中国区域可查到，提供有效期内证书复印件
实配要求：配置双主控、满配交换网板、冗余电源模块、40G QSFP+光口≥28个、万兆光口≥32个，一根40G虚拟化电缆
	华三、华为、浪潮思科
	台
	2
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	汇聚交换机
	交换容量≥2.16Tbps,包转发率≥900Mpps
提供千兆/万兆自适应光口≥48，QSFP28端口≥6，支持MINI USB接口
支持模块化热插拔冗余电源；支持模块化风扇，风扇支持热插拔，单台实际配置4块热插拔风扇
支持VxLAN多种接入方式，（提供第三方测试报告）
ARP 容量≥750K,FIB 容量（IPv4）≥760K,VxLAN 隧道数量≥9K
支持最大16台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供第三方测试报告
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
投标产品制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系。通过服务体系完善程度七星级认证，（要求提供证书复印件和国家认监委官网截图）
	华三、华为、浪潮思科
	台
	8
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	48口接入交换机
	48个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	252
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	24口接入交换机
	24个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF, 设备进场时提供官网截图证明
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	6
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	40G光模块
	配套40G单模光模块，与核心交换机同一品牌
	华三、华为、浪潮思科
	块
	20
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	万兆光模块
	配套万兆单模光模块，与核心交换机同一品牌
	华三、华为、浪潮思科
	块
	516
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	下一代防火墙
	2U机架式设备，冗余电源，6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1个扩展槽。
整机最大吞吐量32G，标准配置下最大并发连接数-450万，每秒TCP新建连接数-18万。 
▲支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图。
每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等。
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，(要求提供界面截图)
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制(要求提供界面截图)
支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 
支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条
可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。(要求提供界面截图)
具备协议自动识别功能；支持自定义事件功能；
支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；
支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。
防病毒功能开启后，整机处理性能衰减不超过30%
支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种
支持并开通基于URL分类库的WEB访问管理，URL分类库规模不少于2000万条
支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套的流控界面(要求提供界面截图)。
支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），(要求提供界面截图)
支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。 
支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，(要求提供界面截图)
支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。
支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。(要求提供界面截图)
支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。
支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑
要求产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》，《信息技术产品安全测评证书》级别：EAL4+(千兆)，厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质，为GA/T1177-2014公安部第二代防火墙标准起草单位，为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位。
原厂3年硬件维保。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	2
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	服务器区域下一代防火墙
	2U机架式设备，冗余电源，6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1个扩展槽。
整机最大吞吐量-32G，标准配置下最大并发连接数-450万，每秒TCP新建连接数-18万。 
▲支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图。
每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等。
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，(要求提供界面截图)
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制(要求提供界面截图)
支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 
支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条
可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。(要求提供界面截图)
具备协议自动识别功能；支持自定义事件功能；
支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；
支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。
防病毒功能开启后，整机处理性能衰减不超过30%
支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种
支持并开通基于URL分类库的WEB访问管理，URL分类库规模不少于2000万条
支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套的流控界面(要求提供界面截图)。
支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），(要求提供界面截图)
支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。 
支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，(要求提供界面截图)
支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。
支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。(要求提供界面截图)
支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。
支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑
要求产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》，《信息技术产品安全测评证书》级别：EAL4+(千兆)，厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质，为GA/T1177-2014公安部第二代防火墙标准起草单位，为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位。
原厂3年硬件维保。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	Web应用防火墙
	产品制造厂商应保证其产品有持续研发和市场验证，产品成熟、稳定。
产品应使用高性能硬件架构，在保证Web应用检测的高灵活性的基础上，实现高处理性能。
2U上架设备，1个RJ-45 Console口，1个10/100/1000 Base-T带外管理口，1个10/100/1000 Base-T HA口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽，2个USB口，单电源。
设备网络层吞吐率不少于5G，设备应用层吞吐率不少于1.5G，最大HTTP并发连接数不小于300万，每秒新建HTTP连接数不少于8000.
应支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。
应支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口(要求提供界面截图)。
应支持安装向导式部署，按照该部署方式可直接部署完成(要求提供界面截图)。
应支持NAT环境下的用户识别能力。
应支持对Web相关应用协议进行自定义， 
应具备恶意重定向防护功能，防止未验证的重定向使用户进入钓鱼网站，窃取用户信息等，对用户的信息以及财产安全造成严重的威胁。(要求提供界面)。
▲支持人机识别功能，通过发起JS挑战，来识别机器对网站的操作还是人为操作，可以防护一下自动化工具防止恶意软件对网站的资源消耗。 (要求提供界面截图)。
应具备事件引擎和算法引擎双引擎防护功能(要求提供界面截图)。
▲应具蜜罐检测功能，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断(要求提供界面截图)。
应具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截(要求提供界面截图)。
应具备网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置(要求提供界面截图及盖章)。
应具备API接口的解析及防护，支持JSON、XML格式等覆盖大部分常用场景的API接口需求(要求提供界面截图)。
应具备网站一键关停功能（非关闭接口，不影响其他网络使用），满足特殊时期网站紧急关停的需求，网站一键切换到维护模式。(要求提供界面截图)。
应具备源访问区域控制功能，可按照国家、省进行地址访问限制，防止区域性攻击对Web网站造成影响(要求提供界面截图及盖章)。
应具备客户端访问控制功能，预防恶意客户端进行访问频率的多层次恶意访问(要求提供界面截图)。
应支持获取Web安全事件的原始攻击信息(要求提供界面截图)。
WAF产品应支持和数据库审计系统联动，满足用户对Web应用安全防护和审计需求。(要求提供界面截图)
WAF产品应支持和APT进行动态联动，满足用户对Web应用安全防护和APT联动需求。(要求提供界面截图)
要求产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，获得OWASP颁发《WEB应用防火墙认证证书》；厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质 ，要求厂商为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位
提供原厂3年维保和3年WEB特征库升级。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	2
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	终端安全管理系统
	支持级联授权拆分管理，可以根据每级实际的终端数量分配客户端授权数量，并可支持授权回收，能够回收下级单位富余的授权数量，并重新对回收的授权数量进行重新分配
系统在计算机运行后，资源占用小，Agent占用的CPU利用率应< 1％，Memory占用大小应< 50M。网络性能影响要求：系统运行后，对网络性能基本无影响。
▲系统具有功能强大的身份认证系统和良好的自身安全性，没有预留的后门，客户端与服务器的通讯需要进行验证，客户端软件卸载需要提供卸载密码。（要求提供界面截图）
支持基于802.1x协议的网络准入控制。基于802.1x网络准入控制需要同时支持有线网络和无线网络接入。（要求提供界面截图）
支持有线和无线的网络准入控制，至少支持可信MAC地址、可信GUID（硬件信息），用户，IP，VLAN，文件数字证书，Ukey数字证书，认证有效期，安全状态等多因素绑定认证。支持可信MAC地址和可信GUID的实时授权。（要求提供界面截图）
支持基于EOU协议的网络准入认证和控制。
能够有效控制网络非法外联行为，阻断终端通过多网卡、WIFI、3G网卡、手机等多种方式网络非法外联访问，杜绝网络非法外联行为发生。
能够禁用可能被用于连接网络非法外联设备的外设接口，至少能够禁用Modem、红外、COM、无线网卡、蓝牙和USB接口。
支持多种方式对非法外联行为进行审计和告警，告警方式包括：手机短信、电子邮件和声音告警。
支持软件安装红名单、黑名单和白名单，确保终端能够按照要求安装指定的软件。
支持的防病毒软件至少要包括瑞星、赛门铁克、趋势、微软、江民、卡巴斯基、360杀毒、驱逐舰、McAfee等多种主流防病毒软件。（要求提供界面截图）
具备Windows服务管理功能。能够禁用或启用终端指定软件服务。
自动收集终端软、硬件信息，集中显示统一部署的软件资产情况。
支持补丁分发。提供厂商自己的补丁服务器进行补丁下载并分发。
支持软件分发流量控制。可以同时向多个客户端分发软件包，也可以指定在某个时间范围内进行软件分发。（要求提供界面截图）
支持对终端接入的移动存储设备提供认证、授权和审计，确保终端使用认证通过的移动储存设备，对数据进行授权共享，彻底杜绝通过移动存储设备的数据非法外泄。
对移动存储认证模式至少要支持专用目录加密、全盘加密和分区表加扰三种认证模式，以适应不同使用需求的用户和部门。
能够对指定终端进行移动存储设备管理例外排除。支持对USB KEY进行例外管理。
支持对指定目录文件的读、写、新建、复制、删除、改名、移动等操作在线和离线进行审计。
支持对终端网站访问行为进行审计和控制。支持对含有指定的一个或多个关键字的网站访问进行审计。
能够对终端的打印行为进行审计和控制，禁止指定终端的打印行为。
能够审计并阻止本地文档拷贝至移动盘、本地或网络盘的泄密行为，上报拷贝包含指定关键词、正则表达式、指纹等保密的文件。并可标识是否拷贝了加密文件（office、压缩包等）。
支持以基于中文分词的文件指纹作为泄密标识符，文件指纹支持对文档格式变形和内容变形的审计和阻止。
信息审计和查询，支持多个关键字“或”和“与”的组合审计和查询，能够对包含泄密信息的文档进行精确定位。
支持的数据库为SQL Server 2000/2005/2005 Express/2008/2008 Express。
客户端支持Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 /Windows 8的32位操作系统和Windows XP/2003/2008 /Windows 7 / Windows 8的64位操作系统。
要求产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，涉密信息系统产品检测证书，计算机软件著作权登记证书；厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质 ，要求厂商为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位
提供3年1000个终端授权和升级
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	等保一体机（含漏洞扫描系统，数据库审计，日志审计，堡垒机）
	规格
CPU ：≥Silver 4114*2
内存：≥128G
硬盘：≥128G SSD系统盘；
≥480SSD用于缓存数据存储与读写；
≥6TSATA用于数据存储；
网口：≥6个千兆口，≥2个万兆光口
产品支持软、硬件一体化与软硬件解耦两种部署方式
支持网桥、路由、旁路模式部署（设备进场时提供界面截图证明）
平台包含运维堡垒机组件、日志审计组件、数据库审计组件、漏扫组件安全功能组件
平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理；（设备进场时提供界面截图证明）
▲在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑的编排，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。（提供界面截图证明）
平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态，以及业务和用户遭受的安全风险、待处理的系统事件等相关安全信息；
平台支持模板化的组件部署模式，至少支持出口边界安全模板、等保合规安全模板
支持故障迁移功能，当主机发生故障迁移后，可自动将组件迁移到其他主机上运行；为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数（设备进场时提供界面截图证明）
平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换。（提供界面截图证明）
支持基于一体化平台的安全运营中心功能，至少能够提供业务、用户视角的安全风险展示。（提供界面截图证明）
业务、用户风险界面，支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。（设备进场时提供界面截图证明）
支持双因素认证功能，用户需在登录时进行双重认证，以此提高用户的安全性。
支持禁用默认超级管理员账号，防止特权账号被滥用。（提供界面截图证明）
支持针对安全组件账号的三权分立管理，实现平台管理员账号与安全组件账号权限的对应，防止平台管理员对安全组件进行越权操作。
支持基于一体化平台的安全管理中心功能，能够对设备进行统一纳管，包括规则库与补丁包的统一升级、策略的统一配置、客户端补丁包统一升级等（提供界面截图证明）
支持等保2.0安全管理中心要求自评功能，能够进行完整度评估（提供界面截图证明）
支持对一体化平台上的虚拟安全组件和外部接入安全硬件的统一管理（提供界面截图证明）
采用B/S管理方式；
支持审计数据库流量≥400M；日志检索条目≥25000条/s
支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库；
支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件； （提供界面截图证明）
支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间 （设备进场时提供界面截图证明）
支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询；
可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现威；
堡垒机接入设备资源授权数≥200
内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色；（设备进场时提供界面截图证明）；
能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息； 
接入主机设备审计授权数≥200，支持获取各种主流网络及数据库访问行为
系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段
对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义（提供界面截图证明）
系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。
支持并配置并发扫描设备授权数≥200，含配置核查、漏洞扫描、配置变更检查
主机类支持：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等
网络设备支持：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等，防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等，
数据库支持：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等，
中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等，
虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer
支持扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描
以上所有组件提供至少3年软件升级，提供3年硬件质保，投标时需提供服务承诺函
提供《计算机软件著作权》及测试报告，《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（必须为安全管理平台产品）；所投厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，软件开发成熟度CMMI 5级认证，提供证书
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	网闸
	采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；
▲设备提供“健康指示灯”，提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示灯报警，且能通过报警装置发出声音报警，提供设备照片证明。
支持病毒检测、文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、消息传输、流媒体传输等基本功能；
▲内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面(要求提供界面截图)
主机系统采用具有自主知识产权的多核并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明；
2U机型，内网接口具备3千兆内网电口，外网接口具备3千兆内网电口。
内外网主机系统分别具有1个RJ45  CONSLE口；
吞吐量1G，并发不少于8W，冗余电源。
支持IPV6、IPV4双栈接入(要求提供界面截图)
支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议（设备进场时提供产品功能界面截图证明）
支持IPv4、IPv6双协议栈接入 
文件交换可以采用客户端方式和无客户端方式的部署；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略(要求提供界面截图)
支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传(要求提供界面截图)
支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型(要求提供界面截图)
支持一对多，多对一同步方式；支持重名策略,提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略(要求提供界面截图)
支持断点续传；支持内容过滤，支持文件大小传输限制，支持时间策略；
可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件(要求提供界面截图)；支持邮件报警方式；
支持IPv4、IPv6双协议栈接入(要求提供界面截图)
可与APT检测产品联动，可向APT产品上传需要同步的文件，并能提供日志和文件详细分析报告的链接(要求提供界面截图)
支持病毒检测；支持一对多，多对一同步方式；
支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据；(要求提供界面截图)
支持字段值按条件进行数据同步；(要求提供界面截图)
支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；(要求提供界面截图)
支持病毒检测功能；支持页面关键字过滤；支持URL过滤；
支持HTTP请求类型（GET/POST/CONNECT/HEAD）过滤；支持HTTP请求头部大小限制
支持用户身份认证
支持HTTP请求头部大小限制
支持IPv4、IPv6双协议栈接入
实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制；
支持用户身份认证（设备进场时提供产品功能界面截图证明）
支持病毒检测功能；支持时间策略；
提供专用客户端，与网闸进行认证，支持本地用户名口令认证，支持对在线用户进行强制下线、查看等管理方式（设备进场时提供产品功能界面截图证明）
可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；（设备进场时提供产品功能界面截图证明）
支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应
具有抗DDoS攻击功能
支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输；支持内外网分别采用独立管理口管理；
支持内外网主机日志同步（设备进场时提供产品功能界面截图证明）；支持FTP方式远程存储日志；支持日志按模块查询；
支持配置文件以加密的方式导出
双机热备支持配置同步（提供功能界面截图）；支持负载均衡；
双机热备支持抢占模式，支持主、备设备状态图表实时显示；
要求产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证，公安部安全与警用电子产品质量监测中心出具的GB28181-2016测试报告并能提供报告，具备IPv6 Ready认证证书；厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质 ，要求厂商为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位。
提供3年原厂服务和全功能模块。
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	应用负载均衡
	吞吐量≥ 21Gbps，并发连接数≥8,960,000，4层新建连接数CPS ≥420,000，7层新建连接数RPS≥200,000，默认内存≥8GB，硬盘≥240GB SSD，网络接口≥ 6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，尺寸要求 2U，电源冗余电源
▲必须独立专业负载设备，非插卡式负载均衡设备；
支持路由、旁路、三角传输等方式；
单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（提供设备操作界面截图证明材料）；
支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、加权最小流量、按主机加权最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法；
支持基于URL的链路调度功能，内置不少于1000条的国外URL网址库，无需手动导入并支持自动更新，管理员可查看并进行编辑。可根据URL将访问国外网站的请求调度到指定线路。
支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度（设备进场时需提供设备功能界面截图证明）；
支持路由配置向导功能，引导管理员按照所期望的出口链路使用效果，完成链路负载策略的配置；
支持IPv6双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66等协议转换；
在三明治架构下，支持跨设备（如防火墙、IPS、行为管理等）对后端的设备进行健康状态监控（透明监视），同时支持Ipv4和Ipv6（提供设备操作界面截图证明材料）；
IPv6改造方案能够解决天窗问题，支持一条策略匹配多个外链网站，同时外链和网站子链发生修改时支持自动识别并做主动修改，不允许通过人工解析配置的方式解决天窗问题；
支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限（提供设备操作界面截图证明材料）；
对某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。（设备进场时提供设备操作界面截图证明材料）
支持链路负载投屏展示，能够分别基于链路监测、应用选路和ISP流量进行投屏展示分析。链路监测展示链路的健康状态、上下行带宽、总带宽、新建连接数、并发连接数和吞吐量；应用选路展示基于应用分类选择相应链路的示意图；ISP展示基于运营商分类选择链路的示意图。（设备进场时提供设备操作界面截图证明材料）；
SLB能够通过健康检查来获取后端服务器状态，同时将服务可用性、设备CPU、新建并发吞吐等数据上报GSLB，设备之间的联动使得GSLB能根据链路和服务器两者的综合状态实现智能切换，为用户选择最优的数据中心和服务器分配方式；
支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。（设备进场时提供设备操作界面截图证明材料）；
支持大数据输出功能，输出必须包括客户端IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问IP、访问URL、响应时间和资源大小。（提供设备操作界面截图证明材料）；
节点支持域名和IP两种形式，支持自定义DNS查询间隔。（提供设备操作界面截图证明材料）；
支持后端服务不可用时主动关闭连接，保证客户端访问的连续性（提供设备操作界面截图证明材料）；
支持DNS内网记录，包含A、CNAME、MX和TXT等类型；
支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性；
支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发。（提供设备操作界面截图证明材料）；
支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、等多种类型的探测判断机制；
支持用户自定义方式的健康检查，支持多种编程语言（如Python、Java等），用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。（提供设备操作界面截图证明材料）；
具备会话保持：支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、SSL Session等多种会话保持机制 ；
支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度；
支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制（设备进场时提供设备操作界面截图证明材料）；
支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。(提供设备操作界面截图证明材料）；
服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、SSL新建和SSL吞吐数据、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、上下行流量、每秒请求数、健康状态 (提供设备操作界面截图证明材料）；
支持实时漏洞检测功能，通过对实时流量进行安全性分析来评估业务系统的漏洞风险
所投产品生产厂商具备CMMI 5级资质并提供证件 ；
设备生产商的负载均衡类产品在2016年至今市场占有率达到过前三名的（提供IDC市场统计报告并提供IDC证明盖章）；
提供7×24小时400电话支持；
承诺提供至少三年产品质保及软件升级服务，投标时提供相关承诺函
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
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	态势感知平台（含态势感知平台采集器）
	硬件指标：2U，内存≥96G，SSD系统盘≥128G、存储≥32T、双电源，标配千兆电口≥4
▲支持大屏展示综合安全态势，包括资产态势、脆弱性态势、网络攻击态势、安全事件态势、外连态势、横向威胁态势，支持页面跳转到对应态势大屏（提供每个界面对应截图）
支持图形化大屏展示横向威胁态势，包括业务与终端访问、发起威胁终端TOP5、遭受威胁业务TOP5、访问趋势图，并支持不同颜色标注横向攻击、违规访问、可疑行为、风险访问；（需提供截图证明）。
支持不同视角展示全网态势，包括综合安全态势、分支安全态势、安全事件态势、网络攻击态势、外连风险态势、横向威胁态势、脆弱性态势、资产态势等8个独立的大屏展示功能，并支持大屏轮播（需提供截图证明）
支持感知业务/服务器资产，可定义IP地址、所属分支、主机名、责任人、责任人邮箱、所属业务、操作系统、服务与端口等信息，并支持基于流量支持识别操作系统、开放的服务与端口。
支持感知终端资产，可定义终端/ip组、主机名、用户名、用户邮箱等信息，并支持基于流量自动识别终端。
▲支持安全域维度感知资产，可定义安全域名称、安全域属性、责任人、责任人邮箱、IP范围、备注等信息，并支持导入导出csv配置文件（需提供截图证明）。
支持页面展示业务脆弱性风险分布，不同严重级别业务分布，漏洞类型分布图，漏洞整体态势等，支持7天、30天统计。
支持镜像流量检测业务系统中的弱密码，检测列表包含账号、密码、服务器、所属分析和业务、最近登录源IP、类型、最近发现时间等信息，密码星号显示需超级管理员才可查看，并支持储存数据包内容（设备进场时需提供截图证明）。
支持基于流量实时漏洞功能，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、目录遍历漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告。（设备进场时需提供截图证明）
具备失陷(业务和用户)主机详细分析，包含攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证、遭受的外部攻击、存在的漏洞风险、行为画像（UEBA）、开放端口等信息。攻击阶段包含存在漏洞、遭受攻击、C&C通信、黑产牟利、内网探针、内网扩散、盗取数据；存在的漏洞风险包含漏洞风险、配置风险、明文传输、弱密码；行为画像UEBA包含外连、横向被访问、横向主动访问；支持对每个安全事件详细举证分析，包含风险危害、处置建议、专杀工具、安全知识库等（需提供截图证明）
支持终端维度展示终端IP、所属分支、所属终端组、风险等级、安全事件标签、处理状态、联动状态，风险等级包含已失陷、高危、中危、低危、信息等。
支持业务终端的详细分析，包含风险评估、对内网影响、攻击阶段分布、风险等级趋势、安全事件举证等信息。
支持安全域维度展示安全风险，包含安全域列表、安全域评分、事件类型TOP5、IP地址、IP类型、风险等级、关键风险、状态等信息（设备进场时需提供截图证明）
外部威胁感知展示包含高危攻击、残余攻击、暴力破解、成功的事中攻击、邮件威胁、文件威胁、外部风险访问。
横向威胁感知展示包含横向威胁总览、横向攻击、违规访问、可疑行为、风险；其中横向风险总览包含发起与遭受横向威胁主机TOP5，发起视角包含发起者IP、发起者类型、所属分析、所属业务/终端组、横向威胁类型、遭受者数、遭受者类型、日志数（需提供截图证明）。
外连威胁感知包含对外威胁总览、对外攻击、APTC&C通信、可疑行为、隐蔽通信、违规访问、服务器风险访问；其中外连威胁总监包括外连威胁主机类型分布、存在外连威胁IP TOP5、外连目标地区（国外）TOP5、外连威胁类型分布、非正常时间段外连主机TOP5、外连威胁趋势（需提供截图证明）
支持多维度模糊聚类算法将大量外部攻击日志聚合成少量攻击事件，聚合维度包括攻击IP、攻击地址、攻击目标和目标手法，支持攻击事件列表详情里面还包括遭受攻击主机、攻击者来源区域、攻击手段、攻击次数、持续时间等（提供产品功能截图）
具备挖矿专项检测，可实时查看挖矿各个攻击阶段，包括感染挖矿病毒、与控制端建立通信、获取挖矿任务、尝试挖矿、挖矿成功等；并支持挖矿币种分布、挖矿风险态势、受影响主机等维度分析统计（提供产品功能截图）
支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机攻击了谁，被谁攻击了，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息，支持攻击溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息；帮助管理人员及时了解威胁的影响，并找到攻击入口点（需提供截图证明）。
支持完整展示网络的安全态势和详情的综合风险报告，报告内容包括平台说明、安全风险概括、业务与终端安全详情分析、安全规划建设建议等。
支持对等级保护建设整改过程中系统定级、差距评估、备案、整改、测评过程中产生的文档结论进行统计归档，并使用可视化的统一界面进行展现与管理，最大程度发挥安全措施的保护能力（提供证明文件）
支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议。 
支持SMBFlow分析引擎，发现主机传输可疑文件、恶意软件行为、文件或关键目录的可疑操作行为以及SMB暴力破解等。
平台具备独立文件威胁鉴定模块，支持基于HTTP、邮件、FTB、SMB等协议的文件检测，平台内置病毒检测引擎、人工智能检测引擎等，支持记录恶意文件TOP5、文件名、病毒病毒、发现次数、传播协议、感染源等信息，并支持导出分析结果。
支持对业务服务器内网横向被访问、横向主动访问、外连等建立行为基线，其中包括访问流量趋势、访问次数趋势、自定义非正常时间段、常见访问源网段、访问源主机、应用TOP5、目的端口TOP5等（需提供截图证明）。
支持接入防火墙、终端杀毒软件、网关防病毒产品、WEB应用防火墙和安全管理平台采集器设备联动,并支持在页面中显示安全组件接入的数量和状态（需提供截图证明） 
支持与已有的行为管理设备进行联动响应，同步上网行为管理设备认证用户，实现与安全事件关联；支持通过浏览器推送用户提醒或冻结用户上网；（需提供相关证明）
具备安全日志分析引擎、DnsFlow行为分析引擎、HttpFLow分析引擎、NetFLow分析引擎、MailFLow分析引擎、SmbFLow分析引擎、威胁情报分析关联引擎、第三方安全检测引擎、文件威胁检测引擎等，支持定期自动升级或离线手动升级（需提供截图证明）
分析平台可对采集器进行统一的升级管理，支持配置向导功能，通过系统检测功能，检测设备基础配置、设备资源、设备接入情况、设备流量等是否有异常，并导出上架检测报告，同时支持监管安全探针的运行状态，包含日志传输模式、日志传输量、最近同步信息等（需提供截图证明）
支持通过SNMP协议对多种网络设备、安全设备的运行状态进行监控，包括设备机器名、CPU负载、内存和流量等，可自定义OID，同时支持基于小时、天、周等维度监控设备运行状态趋势（设备进场时需提供截图证明）
承诺提供至少三年产品质保及软件升级服务，投标时提供相关承诺函
具备CMMI L5认证证书，国家级网络安全应急服务支撑单位
厂商需是中国反网络病毒联盟ANVA成员单位；
厂商为国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组成员，提供CNVD官网截图证明；
厂商是微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护
安全管理平台采集器：
性能指标≥1.5Gbps，硬件指标：2U，标配千兆电口≥4个，千兆光口≥4个；存储≥1T；通过旁路部署方式对全流量信息进行采集,支持IDS漏洞利用检测、异常会话检测、Web攻击检测、僵尸网络检测、违规访问检测,与态势感知统一品牌
具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等
具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等,  具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和 域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制；
支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等（设备进场时需提供截图证明）。
能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，危险等级，影响系统，对应CVE编号
可实现对外联行为分析、间歇会话连接分析、加密通道分析、异常域名分析、上下行流量分析等在内 的多场景网络异常通信行为分析能力。
可提供网络流量的会话级视图,根据网络流量的正常行为轮廓特征建立正常流量模型,判别流量是否出现异常,对原始流记录进行异常检测,可发现网络蠕虫、网络水平扫描、网络垂直扫描、IP地址扫描，端口扫描，ARP欺骗，IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文等常见网络异常流量事件类型；
支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为；
支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解检测功能；
可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测
支持5种类型日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求（需提供截图证明）
支持HTTP 1.0/1.1，HTTPS协议的安全威胁检测；
支持针对B/S架构应用抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持跨站请求伪造CSRF攻击检测；支持对ASP,PHP,JSP等主流脚本语言编写的webshell后门脚本上传的检测；支持其他类型的Web攻击，如文件包含，目录遍历，信息泄露攻击等的检测；（要求对以上列出的攻击类型进行逐条响应并提供相应的功能界面截图）
支持敏感数据泄密功能检测能力，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤；（需提供截图证明）
支持对终端种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供截图证明）
能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式（需提供截图证明）
能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录、文件传输行为、LDAP登录行为。
支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式（需提供截图证明）
能够支持时间同步
支持设备内置简单命令行管理窗口，便于基础运维调试（设备进场时需提供截图证明）
支持安全感知平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级；（设备进场时需提供截图证明）
支持旁路部署，对镜像流量进行监听
可以多台采集器同时部署于客户网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
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	安全服务
	内网安全加固系统集成，架构满足三级等保2.0需求，满足三级等保整改需求。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	套
	1
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	网络管理及认证
	支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。
支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展。（提供实际界面截图作为证明）
支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等（设备进场时提供实际界面截图作为证明）
供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。
配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置（设备进场时提供实际界面截图作为证明）
VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过（提供实际界面截图作为证明）
超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间（设备进场时提供实际界面截图作为证明）
无线有线一体化管理：支持对AC、Fat AP、Fit AP（终结者AP）、移动终端、iBeacon等进行统一管理（提供实际界面截图作为证明）
通过AC、AP和移动终端的基本信息页面，可以查看对应的无线参数和指标信息，对于异常指标可以提示和给出建议。
支持无线设备拓扑、位置视图拓扑、无线自定义拓扑、全景拓扑等不同维度的拓扑展示，位置视图拓扑支持分级钻取。（提供实际界面截图作为证明）
提供美观的Dashboard，一屏呈现全网健康度和无线相关信息。（设备进场时提供实际界面截图作为证明）
通过准确发现网络存在的缺陷与隐患，进行针对性的优化、调整，提升WLAN性能，让无线用户享受畅通无阻的上网体验。（提供实际界面截图作为证明）
提供部署向导，可以指导AC、AP、Radio、WLAN等相关配置，方便无线业务开通
WLAN接入控制功能中，除传统的时间、地点、SSID、用户名密码等认证参考因素之外，还可根据特定终端类型判断来控制网络接入权限
WLAN网络能够识别出Apple、Android等智能移动终端和PC机的类型，智能终端接入便捷（设备进场时提供实际界面截图作为证明）
支持客户端防卸载；支持客户端属性管理，可以通过客户端管理中心工具进行定制，如VPN接入配置、认证方式、是否上传IP地址、是否上传客户端版本信息、是否支持多播等。（提供实际界面截图作为证明）
支持802.1x、Portal、L2TP IPSec VPN、无线等多种网络环境的身份认证，支持基于端口的802.1x和基于MAC地址的802.1x，可管理HUB或非智能交换机下的多个用户。（提供实际界面截图作为证明）
支持PAP/CHAP/EAP-MD5/EAP-PEAP/EAP-TLS/WAPI等认证协议，支持USB Key、数字证书、LDAP服务器、Windows域管理器、WLAN等方式的认证及多种方式的组合鉴别；支持LDAP用户。（设备进场时提供实际界面截图作为证明）
资质要求：产品成熟可靠，上市时间长，久经市场考验。可提供各版本软件著作权登记证书作为证明
配置要求：实际配置网络管理组件500个，无线设备管理组件1000个。
	华三、华为、浪潮思科
	套
	1
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	核心交换机
	最大支持交换容量≥576Tbps；最大支持整机包转发能力≥115200Mpps，业务插槽位数量≥8，支持冗余电源模块；
主控引擎模块≥2，满足1+1冗余，主控槽位是与交换网板槽位或业务卡槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性；
支持多级交换架构，交换网板≥5，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离，业务板卡与交换网板
为了更好的提供散热性能，业务板槽位采用竖插槽设计
采用完全正交设计（槽位互相垂直），跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线降低为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力。提供第三方权威测试报告并实物正反面图片，指明槽位物理位置关系。
提高槽位利用率和业务可靠性，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48提供商用板卡的官网链接截图证明
多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接；支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。
内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级
支持VxLAN 网关，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接
支持终端管理及网络安全功能，实现对摄像头等物联终端统一识别、认证和管理；提供工信部权威第三方测试报告
为提高网络可靠性并简化运维成本，要求投标设备支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位
支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）；提供官网配置截图，并提供详细板卡截图和链接。
支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接。
为体现投标产品生产厂商的软件研发和管理实力，生产厂商需获得CMMI 5及以上认证，要求在CMMI官网中国区域可查到，提供有效期内证书复印件
实配要求：配置双主控、满配交换网板、冗余电源模块、40G QSFP+光口≥28个、万兆光口≥32个，一根40G虚拟化电缆
	华三、华为、浪潮思科
	台
	1
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	汇聚交换机
	交换容量≥2.16Tbps,包转发率≥900Mpps
提供千兆/万兆自适应光口≥48，QSFP28端口≥6，支持MINI USB接口
支持模块化热插拔冗余电源；支持模块化风扇，风扇支持热插拔，单台实际配置4块热插拔风扇
支持VxLAN多种接入方式，提供第三方测试报告
ARP 容量≥750K,FIB 容量（IPv4）≥760K,VxLAN 隧道数量≥9K
支持最大16台设备虚拟化成一台逻辑设备，提供第三方测试报告
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
投标产品制造厂商应具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，健全的售后服务制度和质量监测体系。通过服务体系完善程度七星级认证，要求提供证书复印件和国家认监委官网截图
	华三、华为、浪潮思科
	台
	4
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	24口接入交换机
	24个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF, 设备进场时提供官网截图证明
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	140
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	40G光模块
	配套40G单模光模块，与核心交换机同一品牌
	华三、华为、浪潮思科
	块
	10
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	万兆光模块
	配套万兆单模光模块，与核心交换机同一品牌
	华三、华为、浪潮思科
	块
	280
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	下一代防火墙
	2U机架式设备，冗余电源，6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1个扩展槽。
整机最大吞吐量32G，标准配置下最大并发连接数450万，每秒TCP新建连接数18万。 
▲支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图。
每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等。
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，(要求提供界面截图)
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制(要求提供界面截图)
支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 
支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条
可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。(要求提供界面截图)
具备协议自动识别功能；支持自定义事件功能；
支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；
支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。
防病毒功能开启后，整机处理性能衰减不超过30%
支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种
支持并开通基于URL分类库的WEB访问管理，URL分类库规模不少于2000万条
支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套的流控界面(要求提供界面截图)。
支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），(要求提供界面截图)
支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。 
支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，(要求提供界面截图)
支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。
支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。(要求提供界面截图)
支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。
支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑
要求产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》，《信息技术产品安全测评证书》级别：EAL4+(千兆)，厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质，为GA/T1177-2014公安部第二代防火墙标准起草单位，为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位。
原厂3年硬件维保。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	VPN
	专业VPN设备，非插卡或防火墙带VPN模块设备；产品为标准机架式设备，需满足多核X86架构，性能配置需满足：
千兆电口≥6个，千兆光口≥2个，本次要求接入ssl授权数≥500
整机理论最大吞吐量≥1.2Gbps
最大并发会话数≥1300000
SSL加密速度 ≥350Mbps
SSLVPN并发用户数≥4000
SSLVPN每秒新建用户数≥60
IPSecVPN加密速度≥180Mbps
支持IPv6/IPv4协议下的网关模式、单臂模式、双机模式、集群模式的部署；
同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN；
▲设备支持多种终端系统，如windows10、mac OS X El Capitan、ios9.x等及以下版本，使用包括IE11及以下版本或其他IE内核的浏览器，以及非IE内核浏览器，如Firefox，Safari，Google Chrome，Opera登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用（提供截图证明）
产品应支持的密码算法包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1；
可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的域名、IP，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用户群体服务的的使用效果； 
支持文档WEB化管理，用户可通过任意浏览器，对存储服务器的文件进行管理操作。
支持单点登录功能（SSO）,支持移动用户登录VPN后再登录内部B/S、C/S应用系统时不需要二次重复认证。支持针对B/S单点登录用户名密码加密传输，保证安全；  
支持断线重连自动技术，防止用户关闭浏览器或无线网正常切换时VPN隧道断开。支持客户端永久在线功能，对于无人值守的设备可以设定永久在线。
产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（设备进场时提供截图证明）
产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象。
支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件。
支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问。
支持VPN专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 
产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN。
产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 
产品应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限。
支持关键文件保护功能，可针对特定应用关键文件进行锁定，防止用户进行篡改进行越权
针对服务器地址保护方面，可支持SSLVPN资源列表界面上的用户授权资源隐藏；针对B/S应用，可进行URL地址伪装，防止服务器真实IP地址泄露 
产品必须支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合；
设备内部必须支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建；支持与第三方CA进行结合认证，支持CRL证书撤销列表。单台VPN设备可扩展同时支持5套以上CA根证书；（提供证明截图）
支持与阿里钉钉、企业级微信绑定，实现其内置OA的安全接入（设备进场时提供相关证明）
支持启用多线路时自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。启用多线路时可自定义用户访问选路策略
支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面）自动寻找VPN设备IP(非DDNS),该方法不必单独注册域名或占用IP地址。
支持非对称式部署的传输协议优化技术（单边加速），不用在用户终端上安装任何插件和软件，即可提升用户访问应用服务的速度。(提供配置界面截图)
支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议
支持针对不同的web页面进行数据优化，支持动态压缩技术，针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，提高访问速度（并提供自主知识产权证明）
支持15级以上的管理员分级分权限管理，上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限；支持15级以上用户组树形结构分级管理，下级组可继承上级组的角色，资源及认证方式等属性。
支持基于自组域简化部署VPN网络的方法，即当有多台设备处于VPN网络中时，通过连接任意节点的VPN设备，即相当于连入整个VPN网络
支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后无需重新登录可继续使用；可扩展分布式集群，实现异地设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份。 
产品必须支持经过集成的，基于Android IOS平台的第三方软件开发包（SDK），并实现基于Android IOS平台第三方应用软件（APP）代码量不超过20行。（要求提供代码Demo和企业证明）支持针对移动APP的VPN安全代码的自动封装，实现App应用的安全加固（提供界面截图证明）
产品必须在Windows和MAC操作系统下支持远程应用发布功能（设备进场时提供界面截图证明）
无需二次开发，把Windows应用发布到移动终端中，支持无需开发，将C/S资源Web化。
远程应用发布数据传输过使用SSLVPN协议加密，保证了数据传输的合法性和安全性；
支持改写WindowsRDP协议，并能独立于OS运行环境，避免跨平台兼容性，针对图像数据，服务端必须支持有损压缩算法；能够支持过滤动态内容（gif/flash/video）以减少传输流量，且根据客户需要配置。
产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；产品必须支持对防火墙的过滤规则进行在线虚拟测试。 
提供原厂商售后服务体系ISO9001认证证书
提供中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》
提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级）
为保障软件开发质量，要求厂商具有CMMI5级认证。（提供证书复印件）
提供SSL VPN必须在近三年内至少曾有一年在中国国内SSL VPN或VPN硬件市场占有率为前三名，设备进场时提供权威的第三方机构数据证明
承诺提供至少三年产品质保及软件升级服务
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	Web应用防火墙
	产品制造厂商应保证其产品经过8年以上的持续研发和市场验证，产品成熟、稳定。
产品应使用高性能硬件架构，在保证Web应用检测的高灵活性的基础上，实现高处理性能。
2U上架设备，1个RJ-45 Console口，1个10/100/1000 Base-T带外管理口，1个10/100/1000 Base-T HA口，4个具备BYPASS功能的10/100/1000Base-T接口，1个扩展槽，2个USB口，单电源。
设备网络层吞吐率不少于5G，设备应用层吞吐率不少于1.5G，最大HTTP并发连接数不小于300万，每秒新建HTTP连接数不少于8000.
应支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。
应支持智能部署，上线WAF设备能够自动感知Web网站IP和端口(要求提供界面截图)。
应支持安装向导式部署，按照该部署方式可直接部署完成(要求提供界面截图)。
应支持NAT环境下的用户识别能力。
应支持对Web相关应用协议进行自定义， 
应具备恶意重定向防护功能，防止未验证的重定向使用户进入钓鱼网站，窃取用户信息等，对用户的信息以及财产安全造成严重的威胁。(要求提供界面)。
▲支持人机识别功能，通过发起JS挑战，来识别机器对网站的操作还是人为操作，可以防护一下自动化工具防止恶意软件对网站的资源消耗。 (要求提供界面截图)。
应具备事件引擎和算法引擎双引擎防护功能(要求提供界面截图)。
▲应具蜜罐检测功能，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断(要求提供界面截图)。
应具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截(要求提供界面截图)。
应具备网站锁功能，对网站进行锁定，可按日期、周期进行锁定时间设置(要求提供界面截图及盖章)。
应具备API接口的解析及防护，支持JSON、XML格式等覆盖大部分常用场景的API接口需求(要求提供界面截图)。
应具备网站一键关停功能（非关闭接口，不影响其他网络使用），满足特殊时期网站紧急关停的需求，网站一键切换到维护模式。(要求提供界面截图)。
应具备源访问区域控制功能，可按照国家、省进行地址访问限制，防止区域性攻击对Web网站造成影响(要求提供界面截图及盖章)。
应具备客户端访问控制功能，预防恶意客户端进行访问频率的多层次恶意访问(要求提供界面截图)。
应支持获取Web安全事件的原始攻击信息(要求提供界面截图)。
WAF产品应支持和数据库审计系统联动，满足用户对Web应用安全防护和审计需求。(要求提供界面截图)
WAF产品应支持和APT进行动态联动，满足用户对Web应用安全防护和APT联动需求。(要求提供界面截图)
要求产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，获得OWASP颁发《WEB应用防火墙认证证书》；厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质 ，要求厂商为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位
提供原厂3年维保和3年WEB特征库升级。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	终端安全管理系统
	支持级联授权拆分管理，可以根据每级实际的终端数量分配客户端授权数量，并可支持授权回收，能够回收下级单位富余的授权数量，并重新对回收的授权数量进行重新分配
系统在计算机运行后，资源占用小，Agent占用的CPU利用率应< 1％，Memory占用大小应< 50M。网络性能影响要求：系统运行后，对网络性能基本无影响。
▲系统具有功能强大的身份认证系统和良好的自身安全性，没有预留的后门，客户端与服务器的通讯需要进行验证，客户端软件卸载需要提供卸载密码。（要求提供界面截图）
支持基于802.1x协议的网络准入控制。基于802.1x网络准入控制需要同时支持有线网络和无线网络接入。（要求提供界面截图）
支持有线和无线的网络准入控制，至少支持可信MAC地址、可信GUID（硬件信息），用户，IP，VLAN，文件数字证书，Ukey数字证书，认证有效期，安全状态等多因素绑定认证。支持可信MAC地址和可信GUID的实时授权。（要求提供界面截图）
支持基于EOU协议的网络准入认证和控制。
能够有效控制网络非法外联行为，阻断终端通过多网卡、WIFI、3G网卡、手机等多种方式网络非法外联访问，杜绝网络非法外联行为发生。
能够禁用可能被用于连接网络非法外联设备的外设接口，至少能够禁用Modem、红外、COM、无线网卡、蓝牙和USB接口。
支持多种方式对非法外联行为进行审计和告警，告警方式包括：手机短信、电子邮件和声音告警。
支持软件安装红名单、黑名单和白名单，确保终端能够按照要求安装指定的软件。
支持的防病毒软件至少要包括瑞星、赛门铁克、趋势、微软、江民、卡巴斯基、360杀毒、驱逐舰、McAfee等多种主流防病毒软件。（要求提供界面截图）
具备Windows服务管理功能。能够禁用或启用终端指定软件服务。
自动收集终端软、硬件信息，集中显示统一部署的软件资产情况。
支持补丁分发。提供厂商自己的补丁服务器进行补丁下载并分发。
支持软件分发流量控制。可以同时向多个客户端分发软件包，也可以指定在某个时间范围内进行软件分发。（要求提供界面截图）
支持对终端接入的移动存储设备提供认证、授权和审计，确保终端使用认证通过的移动储存设备，对数据进行授权共享，彻底杜绝通过移动存储设备的数据非法外泄。
对移动存储认证模式至少要支持专用目录加密、全盘加密和分区表加扰三种认证模式，以适应不同使用需求的用户和部门。
能够对指定终端进行移动存储设备管理例外排除。支持对USB KEY进行例外管理。
支持对指定目录文件的读、写、新建、复制、删除、改名、移动等操作在线和离线进行审计。
支持对终端网站访问行为进行审计和控制。支持对含有指定的一个或多个关键字的网站访问进行审计。
能够对终端的打印行为进行审计和控制，禁止指定终端的打印行为。
能够审计并阻止本地文档拷贝至移动盘、本地或网络盘的泄密行为，上报拷贝包含指定关键词、正则表达式、指纹等保密的文件。并可标识是否拷贝了加密文件（office、压缩包等）。
支持以基于中文分词的文件指纹作为泄密标识符，文件指纹支持对文档格式变形和内容变形的审计和阻止。
信息审计和查询，支持多个关键字“或”和“与”的组合审计和查询，能够对包含泄密信息的文档进行精确定位。
支持的数据库为SQL Server 2000/2005/2005 Express/2008/2008 Express。
客户端支持Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 /Windows 8的32位操作系统和Windows XP/2003/2008 /Windows 7 / Windows 8的64位操作系统。
要求产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，涉密信息系统产品检测证书，计算机软件著作权登记证书；厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质 ，要求厂商为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位
提供3年1000个终端授权和升级
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	等保一体机（含漏洞扫描系统，数据库审计，日志审计，堡垒机）
	规格
CPU ：≥Silver 4114*2
内存：≥128G
硬盘：≥128G SSD系统盘；
≥480SSD用于缓存数据存储与读写；
≥6T SATA用于数据存储；
网口：≥6个千兆口，≥2个万兆光口
产品支持软、硬件一体化与软硬件解耦两种部署方式
支持网桥、路由、旁路模式部署（设备进场时提供界面截图证明）
平台包含运维堡垒机组件、日志审计组件、数据库审计组件、漏扫组件安全功能组件
平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理；（提供界面截图证明）
在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑的编排，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。（提供界面截图证明）
平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态，以及业务和用户遭受的安全风险、待处理的系统事件等相关安全信息；
平台支持模板化的组件部署模式，至少支持出口边界安全模板、等保合规安全模板
支持故障迁移功能，当主机发生故障迁移后，可自动将组件迁移到其他主机上运行；
为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数（设备进场时提供界面截图证明）
平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换。（提供界面截图证明）
支持基于一体化平台的安全运营中心功能，至少能够提供业务、用户视角的安全风险展示。（提供界面截图证明）
业务、用户风险界面，支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。（提供界面截图证明）
支持双因素认证功能，用户需在登录时进行双重认证，以此提高用户的安全性。
支持禁用默认超级管理员账号，防止特权账号被滥用。（提供界面截图证明）
支持针对安全组件账号的三权分立管理，实现平台管理员账号与安全组件账号权限的对应，防止平台管理员对安全组件进行越权操作。
支持基于一体化平台的安全管理中心功能，能够对设备进行统一纳管，包括规则库与补丁包的统一升级、策略的统一配置、客户端补丁包统一升级等（提供界面截图证明）
支持等保2.0安全管理中心要求自评功能，能够进行完整度评估（提供界面截图证明）
支持对一体化平台上的虚拟安全组件和外部接入安全硬件的统一管理（提供界面截图证明）
采用B/S管理方式；
支持审计数据库流量≥400M；日志检索条目≥25000条/s
支持多种数据库类型的审计，支持Oracle数据库审计、SQL-Server数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计、Informix数据库审计、达梦数据库审计、人大金仓数据库审计、postgresql数据库审计、sysbase数据库审计、cache数据库；
支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌，白名单内容包括以下4个维度:SQL模板、业务系统、URL地址及数据库条件； （提供界面截图证明）
支持自动基线学习数据库语义语法，并支持提取参数自动生成SQL模板，可以减少审计日志的重复写入和节省磁盘的存储空间 （提供界面截图证明）
支持基于SQL命令的webshell检测，提供webshell日志查询；
可通过查看webshell攻击的时间、源IP、业务系统、webshell规则发现威；
堡垒机接入设备资源授权数≥200
内置配置管理员、密码管理员、审计管理员、系统管理员、系统审计员、普通运维用户等管理角色；（提供界面截图证明）；
能够记录RDP协议中的活动窗口名称、删除文件等动作，并能记录RDP会话中的键盘输入信息； 
接入主机设备审计授权数≥200，支持获取各种主流网络及数据库访问行为
系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段
对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义（提供界面截图证明）
系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。
支持并配置并发扫描设备授权数≥200，含配置核查、漏洞扫描、配置变更检查
主机类支持：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等
网络设备支持：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等，防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等，
数据库支持：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等，
中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等，
虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer
支持扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描
以上所有组件提供至少3年软件升级，硬件提供3年质保，投标时需提供服务承诺函
提供《计算机软件著作权》及测试报告，《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（必须为安全管理平台产品）；所投厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，软件开发成熟度CMMI 5级认证，提供证书
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	上网行为管理
	产品为标准机架式设备，需满足多核X86架构，4G内存。标配不少于6个千兆电口，不少于2个万兆光口
性能配置：
网络吞吐量≥2.5Gb
推荐带宽性能≥1000Mb
用户规模≥5000人
并发会话数≥500000
硬盘≥1T
支持BYPASS
包含三年URL&应用特征库升级
要求设备支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP等功能；支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持旁路模式，无需更改网络配置，实现上网行为审计；必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式
设备可以设置登录密码不等于用户名，可设置密码最小长度以及密码组成中包括数字或字母或特殊字符，密码更改时新旧密码不能相同（需提供配置界面截图证明）
支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6
为了提高出口多链路利用率，要求支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载。支持使用VPN做专线备份，支持链路故障检测； 
同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； 
新增域属性和用户属性，用户上网策略和流控策略可以直接引用，给策略提供更多维度的权限划分。
公共账号可以提供给多个人同时上网，可以指定公共账号的同时上线人数。避免公共账号被滥用。
支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权（提供产品界面截图）
对私接无线上网的行为管理，要求设备能自动发现网络中通过无线上网的热点和移动终端的IP和终端类型，匹配管理员配置的热点信任列表，对信任列表外非法接入的热点和终端能够进行阻止上网，支持冻结用户IP，并通过邮件形式告警通知管理员，支持显示以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图。（提供产品界面截图）
针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示访问质量差的用户名单，支持对单用户进行定向web访问质量检测（需提供配置界面截图证明）
目前互联网应用种类较多，为降低管理员配置管理策略的难度，要求设备能够按照管控需求对应用进行标签化，应用标签至少默认包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类，此外可根据我单位需求自定义标签，根据标签做应用控制。（所有项需提供配置界面截图证明）
设备内置应用识别规则库，支持超过5500条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；（需提供配置界面截图证明）
支持对移动应用的细分权限控制，微信：微信网页版、微信传文件、微信朋友圈、微信游戏。移动QQ：QQ传文件、QQ视频语音等。
要求设备内置海量的URL地址库，可根据访问URL的网页关键字进行过滤控制，特别对于SSL加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为也需要支持关键字过滤控制
基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中（需提供配置界面截图证明）
每条认证策略提供黑名单功能，在黑名单中的用户不能通过认证上线。
支持终端调用管理员指定脚本/程序以满足个性化检查要求，比如检测系统更新是否开启、开放端口、已安装程序列表、终端发通知等；（提供产品界面截图）
要求设备可以针对整体线路或者某流量通道内流量情况进行实时监控，根据设定的流量空闲值自动的调整流控控制策略，提升我单位带宽使用率（需提供配置界面截图证明）
支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图）
支持常见论坛（天涯社区、猫扑社区、百度贴吧、新浪论坛、搜狐社区等）、微博（新浪）、新闻评论类（腾讯新闻、网易新闻、搜狐新闻、新浪新闻）的移动APP内容审计
支持对QQ（客户端版本）、阿里旺旺、万德（Wind）、路透等应用的聊天，群聊天等内容的审计
支持对加密HTTPS、SMTP-SSL、SMTP-TLS、SMTP、Gmail、闪电邮客户端的邮件进行关键字过滤 
为确保我单位不会通过SSL加密内容发生通过互联网出口泄密事件，要求设备必须能够识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、金融购物网站、非法网站等（必须提供自主知识产权证明）；审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题（要求提供产品界面截图）
设备能根据管理者自定义的风险行为特征自动挖掘并输出离职风险、泄密风险、安全风险、工作效率风险、法律风险智能报表
针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等）（需提供配置界面截图证明）
支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等（提供产品界面截图）
厂商为国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位（提供相关证明），国家应急中心应急支撑单位CNCERT证书（国家级），厂商具备CMMI L5认证证书

（设备设备进场时提供原厂商针对本项目的授权书和原厂商针对本项目至少三年服务承诺函等证明材料）。
支持系统、应用协议库、URL地址库的在线自动升级；提供三年免费URL及应用识别规则库升级；提供7×24小时技术支持
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1

	70
	网络管理及认证
	支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。
支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面，同时支持Widget扩展。（提供实际界面截图作为证明）
支持设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等（设备进场时提供实际界面截图作为证明）
供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能。
配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置（提供实际界面截图作为证明）
VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过（提供实际界面截图作为证明）
超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间（提供实际界面截图作为证明）
可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作（提供实际界面截图作为证明）
能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理（提供实际界面截图作为证明）
支持流量审计和用户管理系统联动，可以将IP地址翻译成用户帐号、MAC地址和主机名，并且支持DHCP环境和NAT环境（提供实际界面截图作为证明）
可通过自助平台进行预注册申请，管理员审核后即可开通用户帐号，用户可以通过自助平台对自己的用户信息进行管理，如查询、修改和密码设置等。（提供实际界面截图作为证明）
检查黑白软件、补丁、杀毒情况、防止内网外联、监控上网行为。（提供实际界面截图作为证明）
多样化的移动终端合规检测项：支持检测终端是否失联、APP黑白名单/必装名单、Wi-Fi黑白名单、地理位置、终端厂商、终端类型、操作系统类型和版本、操作系统弱密码、数据加密；用户和终端双维度管理：支持向用户下挂的所有终端统一下发控制策略，支持根据终端分组统一下发控制策略；（提供实际界面截图作为证明）
支持多种形式的APP：本地APP、Web APP、虚拟APP；支持多种形式的APP商店：苹果商店、苹果in-house商店、Android商店；（提供实际界面截图作为证明）
资质要求：产品成熟可靠，上市时间长，久经市场考验。可提供各版本软件著作权登记证书作为证明
配置要求：实际配置网络管理组件200个
	华三、华为、浪潮思科
	套
	1

	71
	程控交换机
	运营商确定
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1

	72
	网络管理工作站
	I5处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器,鼠标，键盘
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1

	
	2.3、无线网络
	
	
	
	

	73
	24口POE交换机
	支持交换容量≥330Gbps 支持包转发率≥100Mpps（若在官网分别出现两种及以上指标，均按照最小指标为准）；千兆电口≥24，万兆光口≥4
支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）
支持ARP表项≥1K，（提供权威第三方测试报告）
支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
支持Super VLAN；
支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
支持Smart link；
支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
支持跨设备链路聚合。
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供权威第三方测试报告
支持IPv4 FIB表项≥2K，（提供权威第三方测试报告）
支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM
支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；
支持捆绑端口的组播负载分担；
支持可控组播；
基于端口的组播流量统计
支持基于第二层、第三层和第四层的ACL
支持双向ACL
支持VLAN ACL和IPv6 ACL
支持IP/Port/MAC的绑定功能
支持ND Snooping、SAVI、PPPoE+，（提供权威第三方测试报告）
支持G.8032以太环保护协议，（提供权威第三方测试报告）
业务端口防雷能力：10 kV，提供官网链接及截图；
支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能
支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，提供权威第三方测试报告
采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供权威第三方测试报告
（提供工信部入网证书）
	华三、华为、浪潮思科
	台
	92

	74
	中心AP
	AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间

AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个

支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块，设备进场时提供官网截图证明
整个AP支持最大接入用户数≥4096个
支持4个10G上行光接口
支持千兆下行电口≥24个，满足802.3af/at标准 

单端口支持30W POE供电，整机PoE out功耗840W，（设备进场时提供官网截图证明）

支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件等
支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，胖AP模式支持内置微信认证
支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和 视频业务流，帮助实现精细化QoS管理
基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP
支持入侵防御，设备进场时提供官网链接证明
	华三、华为、浪潮思科
	台
	12

	75
	万兆光模块
	配套万兆单模光模块，与核心交换机同一品牌
	华三、华为、浪潮思科
	块
	184

	76
	无线控制器
	最大管理AP数量≥2K，设备进场时提供官网链接和截图
最大接入用户数量≥32K，设备进场时提供官网链接和截图
三层转发吞吐量≥20Gbit/s，设备进场时提供官网截图和链接证明
单台AC提供2个40G光口，12个10GE光口, 16个GE电口，设备进场时提供官网截图和链接证明
支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由，设备进场时提供官网截图
支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；
支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；
内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务；
AP支持IPV4与IPV6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理
支持IPV6的动态路由协议：OSPFV3，BGP4+ 
支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP，设备进场时提供官网截图和链接证明
支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；如果需要license才能支持，请配置与AP数量相同的license；
支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升
支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源，提供官网链接证明； 
支持反病毒功能，设备进场时提供官网截图和链接证明
支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），设备进场时提供官网截图和链接证明
支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步
支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证
AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议，需要提供AC显示截图
支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级
双电源，632个AP管理授权
	华三、华为、浪潮思科
	台
	2

	77
	无线AP
	支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准
支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作
支持最大接入用户数≥512个，提供有资质的第三方测试报告
支持2×2 MIMO，整机4条空间流，整机速率≥1.7Gbps
支持1个GE电接口
支持USB接口，可用于对外供电，也可用于存储，设备进场时提供真实设备截图
内置智能天线，设备进场时提供产品官网截图
支持USB扩展物联网模块，可实现Zigbee、RFID等物联网应用功能灵活扩展，设备进场时提供产品官网截图
工作温度-10°C~50°C
支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证
支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源
支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量，设备进场时提供产品官网截图
支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别
支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式，设备进场时提供产品官网截图
支持DC供电或802.3at PoE供电
	华三、华为、浪潮思科
	台
	739

	78
	敏分面板式AP
	支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准
支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作
支持2×2 MIMO，整机4条空间流，整机速率≥1.7Gbps
支持下行4个GE电接口，上行1个GE光口
内置智能天线
工作温度-10°C~50°C
支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证
支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源
支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量，设备进场时提供产品官网截图
支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别
支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式，设备进场时提供产品官网截图
	华三、华为、浪潮思科
	台
	555

	
	2.4、监控网
	
	
	
	

	79
	核心交换机
	支持最大交换容量≥250Tbps；整机包转发能力≥70000Mpps
业务插槽位数量≥10，主控槽位≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直
以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡的官网链接截图证明。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性， 
支持SDN/OPENFLOW标准；支持多控制器；支持多表流水线；支持Group table；支持FCOE、TRILL、EVI和EVB数据中心特性。
支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持1:N虚拟化，提供官网配置手册截图和链接扫描件加盖公章。
支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术硬件级加密技术Macsec技术，区别于传统端到端基础应用层保护的软加密技术，Macsec通过鉴别数据源的密码技术保护管理桥接网络和其他数据的控制协议，保护信息完
支持多业务融合板卡，能够和设备紧耦和无需外部连线，支持内联端口备份提升可靠性，（设备进场时提供第三方权威测试报告作为证明）
支持内置图形管理化功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级
每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法
支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射
支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL
支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能，提供工信部权威第三方测试报告
支持支持有线无线虚拟化一体管理
支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter
支持基于1588V2和802.1AS的PTP功能，（提供第三方权威测试报告）
支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由
为提高网络可靠性并简化运维成本，要求投标设备支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位
支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）；提供官网配置截图，并提供详细板卡截图和链接。
支持RPR功能，收敛时间≤50ms
为了衡量厂商的综合实力本次所投产品制造厂商须（提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，要求提供证书复印件）；
实际配置：双主控，满配交换网板，万兆光接口≥32个，QSFP+ 40G光口≥28个，电源模块≥3
	华三、华为、浪潮思科
	台
	1

	80
	汇聚交换机
	交换容量≥2.5Tbps,包转发率≥1260Mpps
提供千兆/万兆自适应光口≥48，40G QSFP+端口≥2，支持2个扩展插槽，扩展后最大可支持8端口25GE SFP28光接口， 
支持模块化热插拔冗余电源，配置双电源模块
考虑到网络的安全性，设备支持安全插卡保障业务安全可靠的运行，（提供支持多类型子卡特性的第三方权威测试报告）
叠链路冗余保护收敛时间小于50ms，（提供第三方测试报告）
为了简化管理，支持Smart MC功能，（提供第三方权威测试报告）
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE
支持IPv4网络AP二层广播注册AC功能，WPA2+PSK接入认证服务功能，远程Portal认证功能，设备进场时提供第三方权威测试报告作为证明
支持VxLAN二三层网关，支持EVPN
投标产品制造厂商应具有良好服务理念，优秀的售后服务水平，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。（通过商品售后服务评价体系七星级认证，提供认证证书）
	华三、华为、浪潮思科
	台
	4

	81
	48口POE交换机
	48个千兆电接口（均支持POE+供电输出）和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps
支持Openflow 1.3标准，提供官网链接及截图；提供同品牌认证证书
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF, 设备进场时提供官网截图证明;
支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1），要求提供权威机构颁发的测试报告；
支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力
支持纵向虚拟化，提供官网截图证明；
为了简化运维要求支持智能管理中心特性，能够做到设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置，要求提供官网链接和截图作为证明。
支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速。
为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询
	华三、华为、浪潮思科
	台
	42

	82
	24口POE交换机
	24个千兆电接口（均支持POE+供电输出，最大输出功率370W）和4万兆SFP+光接口
交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps
支持Openflow 1.3标准，提供官网链接及截图；提供同品牌认证证书
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF, 设备进场时提供官网截图证明;
支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1），要求提供权威机构颁发的测试报告；
支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力
支持纵向虚拟化，提供官网截图证明；
为了简化运维要求支持智能管理中心特性，能够做到设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置，要求提供官网链接和截图作为证明。
支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速）
为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询。
	华三、华为、浪潮思科
	台
	45

	83
	24口安防网络交换机
	1. 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1000Base-X 端口数≥2,10G SPF+端口数≥2,交换容量≥2.50Tbps，转发性能≥130Mpps；
2.支持虚拟化技术（非堆叠技术），MAC 地址≥16K，VLAN 支持 4k；
3.支持 OpenFlow1.3 技术,实现网络控制层和数据转发层的分离，实现网络流量的灵活控制；
4.支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF 等路由协议，支持以太环网保护协议（G.8032），支持 STP，RSTP，MSTP 协议。
	华三、华为、浪潮思科
	台
	6

	84
	12口安防网络交换机
	12 个 10M/100M 端口。
	华三、华为、浪潮思科
	台
	1

	85
	8口安防网络交换机
	8 个 10M/100M 端口。
	华三、华为、浪潮思科
	台
	2

	86
	40G光模块
	配套40G单模光模块，与核心交换机同一品牌
	华三、华为、浪潮思科
	套
	10

	87
	万兆光模块
	配套万兆单模光模块，与核心交换机同一品牌
	华三、华为、浪潮思科
	套
	192

	88
	网闸
	采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换专用硬件组成；
▲设备提供“健康指示灯”，提供声音报警装置。设备处于异常状态下，能通过指示灯报警，且能通过报警装置发出声音报警，提供设备照片证明。
支持病毒检测、文件交换、数据库同步、数据库访问、安全浏览、FTP访问、邮件传输、定制访问、消息传输、流媒体传输等基本功能；
内外网主机系统分别支持双系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序，在A系统发生故障时，可以随时切换到B系统；且支持系统(包括配置)备份；（提供产品功能界面(要求提供界面截图)
主机系统采用具有自主知识产权的多核并行操作系统平台，并提供该安全操作系统的软件著作权作为证明；
2U机型，内网接口具备3千兆内网电口，外网接口具备3千兆内网电口。
内外网主机系统分别具有1个RJ45  CONSLE口；
吞吐量1G，并发不少于8w，冗余电源。
支持IPV6、IPV4双栈接入(要求提供界面截图)
支持接口冗余模式设置包括：轮询、热备、链路聚合协议（提供产品功能界面截图证明）
支持IPv4、IPv6双协议栈接入 
文件交换可以采用客户端方式和无客户端方式的部署；支持增量传输、发送后删除、改名传输等发送策略(要求提供界面截图)
支持文件传输长度及MD5校验，并支持校验失败自动重传(要求提供界面截图)
支持文件格式特征过滤；并能提供文件类型判断工具以帮助用户识别不常见文件类型(要求提供界面截图)
支持一对多，多对一同步方式；支持重名策略,提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略(要求提供界面截图)
支持断点续传；支持内容过滤，支持文件大小传输限制，支持时间策略；
可根据异常条件进行报警，如MD5校验失败、堆内存占用过高等条件(要求提供界面截图)；支持邮件报警方式；
支持IPv4、IPv6双协议栈接入(要求提供界面截图)
可与APT检测产品联动，可向APT产品上传需要同步的文件，并能提供日志和文件详细分析报告的链接(要求提供界面截图)
支持病毒检测；支持一对多，多对一同步方式；
支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、恢复、删除未能正常传输的数据；(要求提供界面截图)
支持字段值按条件进行数据同步；(要求提供界面截图)
支持数据库同步客户端的双机热备技术，为用户提供更高的冗余技术支持；(要求提供界面截图)
支持病毒检测功能；支持页面关键字过滤；支持URL过滤；
支持HTTP请求类型（GET/POST/CONNECT/HEAD）过滤；支持HTTP请求头部大小限制
支持用户身份认证
支持HTTP请求头部大小限制
支持IPv4、IPv6双协议栈接入
实现安全的FTP访问，支持对访问用户、访问协议命令、上传下载文件类型等访问过滤控制；
支持用户身份认证（提供产品功能界面截图证明）
支持病毒检测功能；支持时间策略；
提供专用客户端，与网闸进行认证，支持本地用户名口令认证，支持对在线用户进行强制下线、查看等管理方式（提供产品功能界面截图证明）
可对用户的客户端版本和进程进行检查，进行准入控制；（提供产品功能界面截图证明）
支持实时入侵检测功能，并可设置自动阻断响应
具有抗DDoS攻击功能
支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输；支持内外网分别采用独立管理口管理；
支持内外网主机日志同步（提供产品功能界面截图证明）；支持FTP方式远程存储日志；支持日志按模块查询；
支持配置文件以加密的方式导出
双机热备支持配置同步（提供功能界面截图）；支持负载均衡；
双机热备支持抢占模式，支持主、备设备状态图表实时显示；
要求产品具备公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证，公安部安全与警用电子产品质量监测中心出具的GB28181-2016测试报告并能提供报告，具备IPv6 Ready认证证书；厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质 ，要求厂商为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位。
提供3年原厂服务和全功能模块。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	核心交换机
	支持最大交换容量≥250Tbps；整机包转发能力≥70000Mpps
业务插槽位数量≥10，主控槽位≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直
以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性，提供商用板卡的官网链接截图证明。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性， 
支持SDN/OPENFLOW标准；支持多控制器；支持多表流水线；支持Group table；支持FCOE、TRILL、EVI和EVB数据中心特性。
支持多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持1:N虚拟化，提供官网配置手册截图和链接扫描件加盖公章。
支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术硬件级加密技术Macsec技术，区别于传统端到端基础应用层保护的软加密技术，Macsec通过鉴别数据源的密码技术保护管理桥接网络和其他数据的控制协议，保护信息完整
支持多业务融合板卡，能够和设备紧耦和无需外部连线，支持内联端口备份提升可靠性
支持内置图形管理化功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级
每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法
支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射
支持双向ACL，ACL≥4K；支持端口ACL；支持VLAN ACL
支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能，提供工信部权威第三方测试报告
支持支持有线无线虚拟化一体管理，提供第三方权威测试报告
支持普通模式和Openflow 模式切换；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；支持多表流水线；支持Group table；支持Meter
支持基于1588V2和802.1AS的PTP功能，提供第三方权威测试报告
支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由
为提高网络可靠性并简化运维成本，要求投标设备支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位
支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
为了便于以后的业务扩展，核心设备支持独立式的应用控制业务板卡、负载均衡业务板卡、入侵防御业务板卡、无线控制器业务板卡等（非复合板）；提供官网配置截图，并提供详细板卡截图和链接。
支持RPR功能，收敛时间≤50ms
为了衡量厂商的综合实力本次所投产品制造厂商须提供公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，要求提供证书复印件并；
实际配置：双主控，满配交换网板，万兆光接口≥32个，QSFP+ 40G光口≥28个，电源模块≥3
	华三、华为、浪潮思科
	台
	1

	90
	汇聚交换机
	交换容量≥2.5Tbps,包转发率≥1260Mpps
提供千兆/万兆自适应光口≥48，40G QSFP+端口≥2，支持2个扩展插槽，扩展后最大可支持8端口25GE SFP28光接口，提供官网截图和链接作为证明
支持模块化热插拔冗余电源，配置双电源模块
考虑到网络的安全性，设备支持安全插卡保障业务安全可靠的运行，提供支持多类型子卡特性的第三方权威测试报告
叠链路冗余保护收敛时间小于50ms，提供第三方测试报告
为了简化管理，支持Smart MC功能
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE
支持IPv4网络AP二层广播注册AC功能，WPA2+PSK接入认证服务功能，远程Portal认证功能
支持VxLAN二三层网关，支持EVPN
确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务。通过商品售后服务评价体系七星级认证，提供认证证书
	华三、华为、浪潮思科
	台
	5

	91
	48口接入交换机
	48个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF, 设备进场时提供官网截图证明
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	2

	92
	24口接入交换机
	24个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF, 设备进场时提供官网截图证明
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	97

	93
	24口POE交换机
	24个千兆电接口（均支持POE+供电输出，最大输出功率370W）和4万兆SFP+光接口
交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps
支持Openflow 1.3标准，提供官网链接及截图；提供同品牌认证证书
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF, 设备进场时提供官网截图证明;
支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1），要求提供权威机构颁发的测试报告；
支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力
支持纵向虚拟化，提供官网截图证明；
为了简化运维要求支持智能管理中心特性，能够做到设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置，要求提供官网链接和截图作为证明。
支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速
为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询。
	华三、华为、浪潮思科
	台
	1
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	40G光模块
	配套40G光模块
	华三、华为、浪潮思科
	套
	12
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	万兆光模块
	配套万兆光模块
	华三、华为、浪潮思科
	套
	200
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	下一代防火墙
	2U机架式设备，冗余电源，6个千兆电口，4个千兆光口，2个万兆光口，1个扩展槽。
整机最大吞吐量32G，标准配置下最大并发连接数450万，每秒TCP新建连接数18万。 
▲支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。提供虚拟防火墙Hypervisor层资源配置管理界面截图。
每个虚拟防火墙均提供完整的安全功能，包括防火墙、入侵防御、防病毒、上网行为管理和流控、VPN、IPv4/IPv6双栈等。
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略，(要求提供界面截图)
支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制(要求提供界面截图)
支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。 
支持并开通网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于4000条
可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。(要求提供界面截图)
具备协议自动识别功能；支持自定义事件功能；
支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；
支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1000万。
防病毒功能开启后，整机处理性能衰减不超过30%
支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于1000种
支持并开通基于URL分类库的WEB访问管理，URL分类库规模不少于2000万条
支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能，提供至少四层管道嵌套的流控界面(要求提供界面截图)。
支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4），(要求提供界面截图)
支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。 
支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，(要求提供界面截图)
支持并开通IPSec VPN和L2TP VPN，投标产品实配IPSec VPN隧道数量不少于2000条。
支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录，包括A ，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。(要求提供界面截图)
支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能。
支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑
要求产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》，《信息技术产品安全测评证书》级别：EAL4+(千兆)，厂商获得网络安全应急服务支撑单位（国家级），具备国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务3级资质，为GA/T1177-2014公安部第二代防火墙标准起草单位，为GBT22239-2019网络安全等级保护基本要求起草单位。
原厂3年硬件维保。
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1
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	等保一体机（含漏洞扫描系统，日志审计）
	规格
CPU ：≥Silver 4114*2
内存：≥128G
硬盘：≥128G SSD系统盘；
≥480SSD用于缓存数据存储与读写；
≥6T SATA用于数据存储；
网口：≥6个千兆口，≥2个万兆光口
产品支持软、硬件一体化与软硬件解耦两种部署方式
支持网桥、路由、旁路模式部署（设备进场时提供界面截图证明）
平台包含日志审计组件、漏扫组件安全功能组件
平台可根据实际业务环境定义业务安全区域，简化运维管理；（提供界面截图证明）
在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑的编排，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备。（提供界面截图证明）
平台首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态，以及业务和用户遭受的安全风险、待处理的系统事件等相关安全信息；
平台支持模板化的组件部署模式，至少支持出口边界安全模板、等保合规安全模板
支持故障迁移功能，当主机发生故障迁移后，可自动将组件迁移到其他主机上运行；
为了提供更好的排障手段，支持在平台内节点抓包分析分析功能，能够设置抓包的网口、过滤条件、文件大小等参数（提供界面截图证明）
平台支持关键安全组件双机功能，保障安全组件高可用；在双机场景下，管理平台要支持双机配置同步，在硬件故障时保障无感知切换。（提供界面截图证明）
支持基于一体化平台的安全运营中心功能，至少能够提供业务、用户视角的安全风险展示。（提供界面截图证明）
业务、用户风险界面，支持针对业务、用户的风险事件进行分类，至少包含已经明确失陷的业务以及业务的威胁、脆弱性分析。同时能够针对已经实现、具备威胁与脆弱性不同阶段的安全事件进行等级描述、定位事件从何种安全组件上报，是否处理以及安全事件详情。（提供界面截图证明）
支持双因素认证功能，用户需在登录时进行双重认证，以此提高用户的安全性。
支持禁用默认超级管理员账号，防止特权账号被滥用。（提供界面截图证明）
支持针对安全组件账号的三权分立管理，实现平台管理员账号与安全组件账号权限的对应，防止平台管理员对安全组件进行越权操作。
支持基于一体化平台的安全管理中心功能，能够对设备进行统一纳管，包括规则库与补丁包的统一升级、策略的统一配置、客户端补丁包统一升级等（提供界面截图证明）
支持等保2.0安全管理中心要求自评功能，能够进行完整度评估（提供界面截图证明）
支持对一体化平台上的虚拟安全组件和外部接入安全硬件的统一管理（提供界面截图证明）
采用B/S管理方式；
接入主机设备审计授权数≥200，支持获取各种主流网络及数据库访问行为
系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段
对安全事件重新定级。能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义（提供界面截图证明）
系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。
支持并配置并发扫描设备授权数≥200，含配置核查、漏洞扫描、配置变更检查
主机类支持：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、 Linux等
网络设备支持：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等，防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等，
数据库支持：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等，
中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等，
虚拟化平台：VMware ESXi、VMware Center、XenServer
支持扫描器登录到目标系统中对特定应用进行深入扫描
以上所有组件提供至少3年软件升级，硬件提供3年质保，投标时需提供服务承诺函
提供《计算机软件著作权》及测试报告，《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（必须为安全管理平台产品）；所投厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证，软件开发成熟度CMMI 5级认证，提供证书
	深信服、启明星辰、迪普、华三
	台
	1

	
	3、有线电视系统
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	24口ONU
	24口ONU
	国产优质
	台
	24
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	8口ONU
	8口ONU
	国产优质
	台
	53
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	分纤盒600*500*150
	箱体材料：采用优质冷轧钢板，厚度不小于1.2mm，表面经过酸洗、磷化、高温喷塑。
	国产优质
	个
	6
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	1:16分光器
	1. 盒式光分路器；
2.1:16均分，SC/UPC
	国产优质
	台
	9

	102
	电视插座（墙面/天花上及安装）
	1).方形 86 式双层面板结构单孔网络面板，安装螺丝孔不得外露；
2).白色,自带可更换式标签；布线原厂产品。面板光纤接头型号为一头SC/APC，另一头SC/PC
	国产优质
	个
	566
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	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	0
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	2芯G.657A皮线光缆
	2芯G.657A皮线光缆
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	27860.2

	
	4、综合安防系统
	
	
	

	
	4.1、视频监控前端设备
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	彩色筒型摄像机
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出；
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
红外补光距离不小于85米。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 ；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2.（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	377
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	彩色半球摄像机
	400万1/2.7” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
调整角度: 水平:0°~360°；垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°
宽动态范围: 120dB
视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG
最大图像尺寸: 2560 × 1440
存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ,配合黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测功能
通讯接口: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
音频接口: 1 input (line in) ；1 output (line out)； 1 内置microphone
报警接口: 1路报警输入,1路报警输出
具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1316
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	红外一体机
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
红外补光距离不小于85米。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 ；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2.（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
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	室内红外球机
	支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
信噪比≥56dB，网络延时不大于130ms（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
照度适应范围不小于120dB，宽动态能力综合得分不小于128
样机与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个
具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps
支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警
具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃
具备较好的电源适应性，电压在AC24V±20%范围内变化时，设备可正常工作
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	26

	109
	室外枪型摄像机
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
红外补光距离不小于85米。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 ；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2.（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	29

	110
	室外红外球机
	400万像素7寸混合补光网络高清智能球机
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动暖光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪
内置扬声器：功率5w；30m不低于60dB
支持混合补光，采用高效补光阵列，低功耗，暖光补光30m、红外补光150m
传感器类型: 1/2.8＂ progressive scan CMOS
最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
焦距: 5.9-188.8mm，32倍光学变倍
视场角: 59.8-2.3度(广角-望远)
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 50Hz:25fps(2560×1440); 60Hz: 30fps(2560×1440)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
Smart图像增强: 120dB超宽动态,透雾,强光抑制,电子防抖,Smart IR
网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G
报警输入: 2路报警输入
报警输出: 1路报警输出
音频输入: 1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备120m处的人体轮廓（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持1024个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于512条巡航路径，支持不小于512条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；                                                                                  支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	201

	111
	电梯专用半球摄像机
	200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机
内置麦克风
最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR
镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6°
调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360°
宽动态范围:105dB数字宽动态
视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG
最大图像尺寸:1920 × 1080
存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)
通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应:DC:12V±25%(支持防反接保护),POE:802.3af
电源接口类型:Φ5.5mm 圆口
功耗:DC:Max: 6.0W,PoE:Max:7.5W
红外照射距离:3m
防护等级:IP66
防暴等级:IK08
不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	55

	112
	电梯专用传输编码器
	电梯专用无线网桥(单位为套
内含发送端和接收端)
黑白配设计
采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片
最高速率可达300Mbps
多网口设计
传输距离500米
（为保障系统运行统一，需与电梯专用半球摄像机为同一品牌厂商）
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	55

	113
	枪式摄像机
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
红外补光距离不小于85米。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 ；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2.（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	179

	114
	枪式摄像机(厨房)
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
红外补光距离不小于85米。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 ；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2.（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	45

	115
	枪式摄像机(ICU)
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	105

	116
	医疗废物暂储点摄像机
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
红外补光距离不小于85米。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 ；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2.（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	20

	117
	医保监控摄像机
	400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；
视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG；
最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
宽动态范围：120dB；
帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；
具有1对音频输入（Line in）/输出接口(插线式接口)、2对报警输入/输出;
感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；
红外补光距离不小于85米。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持 ；
快门：1/3秒至1/100,000秒；
不低于IP67防尘防水等级。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2.（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	50

	118
	全向拾音器
	全向监控拾音器；
拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC 12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	160

	119
	枪机安装支架
	壁装支架/铝合金/
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	735

	120
	球机安装支架
	壁装支架/白色/铝合金/
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	227

	121
	人脸抓拍机
	400万 1/1.8" CMOS AI筒型网络摄像机
支持三种智能资源模式切换：混合目标检测、混合目标检测-比对模式，人脸抓拍
支持同时检测并且跟踪抓拍60张人脸
混合目标检测：
a) 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别
b) 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍
c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别
人脸抓拍（正脸抓拍）：
a) 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸
b) 支持人脸去误报、快速抓拍人脸
c) 支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启
混合目标检测（比对模式）：
a) 支持前端人脸比对
b) 支持最多3个人脸库的管理
c) 支持最多9万张人脸的导入
d) 支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300KB
e) 支持不同人脸库不同时间布防
f) 支持黑名单比对成功报警输出
g) 支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测
h) 支持人脸快速比对多种比对方式设置
支持水平俯仰角测试功能
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
镜头: （变焦）11-40mm @ F1.4,水平视场角：37°~11.5°，垂直视场角：20.2°~6.5°，对角线视场角：43.2°~13.2°
支持120dB宽动态
内置GPU芯片。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG
最大图像尺寸: 2688*1520
存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)
接口类型: 甩线
通讯接口: 1 个RJ45 10M / 100M/1000M自适应以太网口
视频接口: 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
扩展接口 具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口（单声道）、3路报警输入/2路报警输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A 或 AC24V 1A)和1个RS-485接口
内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
防护等级: IP66
支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%。（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	10

	122
	视频信号防雷器
	国产
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	9

	123
	室外视频传输设备
	48个千兆电接口（均支持POE+供电输出）和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps
支持Openflow 1.3标准，
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,
支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1），要求（设备进场时提供有资质第三方出具的检测报告）；
支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力，
支持纵向虚拟化，；
为了简化运维要求支持智能管理中心特性，能够做到设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置，。
支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速。
为保证投标产品稳定、可靠，设备进场时需要提供入网证书作为证明。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	9

	124
	室外摄像机立轩
	国产，包含立杆基座及基础钢筋结构地笼、水泥砂浆等
	国产优质
	台
	56

	125
	室外防水机柜
	600*500*250，包含安装箱基础底座及水泥砂浆等
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	9

	126
	64路路NVR (含4*8T硬盘)
	网络视频输入：64 路；
接入带宽：400Mbps；
HDMI输出：2路；
分辨率：4K（4096×2160）/60Hz，4K（4096×2160）/30Hz，4K（3840×2160）/ 60Hz，4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/ 60Hz，XGA（1024×768）/60Hz；
硬盘驱动器：8 个SATA 接口（前置热插拔），1 个eSATA 接口
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	127
	55显示屏
	55寸液晶显示屏,LED背光源,全高清(1920x1080)分辨率,16:9屏幕比例,亮度为500cd/㎡;2.黑色外观;水平/垂直视角(度)不小于160度。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	2

	128
	HDMI线
	HDMI线
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	根
	2

	129
	12V/24V安防电源箱
	2U 机架式，带 8 个 AC24V 输出端口，总输出电流不低于 16A、总输出功率不低于 250W，内置遇故障报警及保护电源模块，每路输出具独立自恢复保护及指示灯等管理功能。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	9

	130
	4口光纤熔接盒(含耦合器)
	4口光纤熔接盒(含耦合器)
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	个
	9

	131
	线缆
	WDZ-RYYP-3*0.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	401.2

	132
	线缆
	WDZ-RYY-2*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	5492.4

	133
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	94868.7

	
	4.2、妇料住院接一层消防监控中心
	
	
	
	

	134
	平台软件系统
	管理平台是整个系统的核心和中枢系统，本次系统建设要求提供一套管理平台统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控及视频质量诊断等应用。实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理。
要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台
支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	135
	网络控制键盘
	屏幕区和摇杆区采用分体设计
支持网络方式接入全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备
支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上
支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局
支持云台控制，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用
支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放
支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器
支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备
支持通过excel批量添加监控点位，借助U盘导入
两级用户权限，支持32个用户 ，1个admin管理员用户和31个操作员用户
支持U盘升级及导入/导出配置文件
支持接入管理平台
支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	2

	136
	视频解码器
	投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。
产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。
产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。
产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768.
产品对录像文件解码延时≤110ms。 
产品可通过无线终端将视音频、图片、PPT等传送到屏幕上显示。 
产品的信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤35ms； 
产品支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差。
产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。
产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。
设备进场时提供第三方机构所出具的CCC检测报告。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	137
	55寸拼接单元
	LCD液晶显示单元；
尺寸：55英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, CVBS × 1, USB × 1
输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 2
控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 2
可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；
寿命：≥60000 小时；
LCD显示单元物理拼缝≤1.8mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到1400:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	18

	138
	电视屏幕墙
	与拼接单元配套，落地电视屏幕墙
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	139
	人脸分析服务器
	名单库比对报警（16路图片流或8路视频流）
32个人脸名单库，总库容10万张
路人档案10万份
支持陌生人报警
支持人员频次统计
支持人脸签到和考勤
支持人脸1V1比对
支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索
硬件规格：
2U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
8盘位，可满配8T硬盘
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
报警IO：16进4出(选配16进8出)
软件性能：
输入带宽：320M
32路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他 人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选
支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面
人脸库检索结果支持列表、图标两种展示方式
可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘
本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、报警缓存空间、空闲空间
总资源为满负载条件下的最大接入带宽640Mbps、最大存储带宽640Mbps、最大转发带宽640Mbps、最大回放带宽640Mbps
重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	140
	操作台
	国产定制，5工位
	国产优质
	台
	1

	141
	管理主机
	I3处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器
	Dell、HP、联想
	台
	1

	
	4.3、无线入侵报警系统
	
	
	
	

	142
	无线报警按钮
	无线紧急按钮；
通信频率：433MHz，并具备防止无线数据冲突功能；3V干电池供电, 正常供电约2年；
RF传输距离：800m(空旷区域)
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	185

	143
	无线红外/微波双技术探测器
	无线红外微波双鉴探测器；探测范围12m，检测角：85°，适用于室内场景。
通信频率：433MHz；传输距离800米（空旷距离）；
3V干电池供电；探测速度：0.3~3m/s最佳安装高度：1.8~2.4m；
镜片：三维空间，内凹槽阵列式菲涅耳透镜
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	25

	144
	无线报警管理主机
	无线报警主机；白色外壳，
支持最多32路无线防区，支持最多32个无线输出，最多2个中继器，最多4个继电器模块，支持最多8个遥控器，支持最多2个警号；
远距离双向通信，数据AES-128加密；
支持WIFI、TCP/IP方式上传报警信息；
支持接入2路视频，报警时可以联动视频复核，并通过邮件发送复核视频；
支持报告上传至接警中心或中心平台；
支持手机APP布撤防；
支持Web、手机APP配置，主机配置和操作具备智能化语音向导提示
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	145
	声光报警器
	声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	12

	146
	8防区总线模块
	八防区扩展模块，可接入8个常开NO或常闭NC有线防区，具有警号输出接口，可跟随报警输出
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	48

	147
	网络模块
	接上一级出警中心通讯网络模块
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	148
	布控键盘
	机壳：86底盒安装；性能：LCD背光液晶显示，数字键盘，一键布防，语音提示，声光报警；接口：RS484总线；电源：12VDC，90mA
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	25

	149
	管理电脑
	I5 处理器, 主频：3.2G,缓存：4M，屏幕：标准 20 寸宽屏液晶显示器/内存：4GB DDR4 /硬盘：500GB SATA 显卡：4GB 独立显卡；网卡：千兆网卡/声卡：集成声卡；光驱：DVD 刻录光驱/操作系统：原厂预装正版Windows 专业操作系统/配件：原厂 USB 防水键盘、鼠标。
	Dell、HP、联想
	台
	1

	150
	通信器
	最多 120 个远程防区提供双芯多路复用总线。 各总线相互独立，当一条总线出现故障时，不会影响其它总线；
规格: 输出  电流（DC 总线）： 每条总线 200 mA 电流（MUX 总线）： 每条总线 75 mA 电源要求  电流要求： 130 mAh；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	151
	主机后备电源
	报警主机后备蓄电池
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	152
	预留扩建工程报警总线接口
	报警总线接口
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	153
	线缆
	WDZ-RVV-2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	12101.6

	154
	线缆
	WDZ-RVV-4*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	1322.2

	155
	线缆
	RVS-2*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	2651.2

	
	4.4、可视化巡查系统
	
	
	
	

	156
	巡更信息识别点
	识别距离：近距离
信号类别：无源
芯片类型：mifare-1芯片
功能特性：耐高温
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	212

	157
	智能处警终端
	CPU：8核 2.0GHz；
操作系统：Android 8.1；
内存：6GB；
内置存储容量：128GB；
电池：不支持电池可拆卸；
TF卡槽：最大1个；
电池类型：锂离子电池
电池容量：3400mAh；
录像续航时间：25℃，仅开启录像的续航时间为5小时；
待机时间：220小时；
关机充电时间：2.5小时；
前置摄像头：800万；
后置主摄像头：1600万，后置辅摄像头：30万；
屏幕尺寸：5.7英寸；
分辨率：1440*720；
对比度：1000:1；
最大亮度：500cd/m²；
触摸屏：电容屏；
前置视频录像分辨率：1080P、720P、480P；
后置视频录像分辨率：1080P、720P、480P；
录像格式：3GP；
图片分辨率：16M,15M,13M,12M,10M,8M,5M；
图片格式：JPEG；
网络和连接：拨号 TDD-LTE B38,TDD-LTE B39,TDD-LTE B40,TDD-LTE B41,FDD -LTE B1,FDD -LTE B3,FDD -LTE B5,FDD -LTE B8,WCDMA B1,WCDMA B8,TD-SCDMA B34,TD-SCDMA B39,CDMA 2000 1X,CDMA EVDO BC0,GSM 900,GSM 1800；
Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz,5.15-5.25 GHz,5.25-5.35 GHz,5.47-5.725 GHz,5.725-5.875 GHz；
定位：GPS/北斗
蓝牙：蓝牙4.0
NFC功能：支持
闪光灯：支持闪光灯；
指示灯：支持充电指示灯；
震动模式：支持震动模式；
待机功耗：7mA
防护等级：IP68
供电方式：电池供电
内置存储介质：Emmc
充电接口：Type-C
扬声器：支持扬声器；
MIC功能：支持MIC ；
SIM卡槽：最大2个Nano SIM卡槽；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	10

	158
	可视化巡更管理软件
	管理巡更单兵，实现相关管理要求。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	159
	智能巡查工卡
	复合智慧卡，适用于保安巡查、医工巡检、物业维修的全过程监控管理，集成门禁卡、消费卡、随身报警卡、等多卡合一，巡查人员行动轨迹和时间效率全程监控，实现低频位置感应、远距离感知及低功耗数据无线传输，低频感知半径3-5米，识别传输范围0~100米可调，加密计算与安全认证，防拆功能，低电量检测报警。LED智能提醒工卡状态，具有防水防潮防跌落三防特性，IP54防护等级。标准TYPE-C充电接口，平均待机时间3个月。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	10

	
	4.5、无线输液监测系统
	
	
	
	

	160
	智能输液监控软件
	内置床位电子一览表基础软件模块（显示内容包括但不限于：病患姓名、性别、年龄、床位号、住院号、病区号、历史病症、诊断信息等病人基础信息、护理等级、防跌倒、饮食、过敏史等护理信息，主治医生、缴费信息、家属联系人等其他信息），单画面支持显示的最大床位数量≥64张，单主机支持显示的最大床位数量≥256张，同时单画面显示床位数可根据医院实际需求调整；
内置护理提醒软件模块（提醒内容包括但不限于：呼叫提醒、治疗提醒、用药提醒、未执行医嘱提醒等消息提醒）；
内置护理交接班软件模块（内容包括但不限于：一般病人交接班、特殊病人交接班）；
内置当前病区手术排班软件模块（内容包括但不限于：当日手术病人排班信息、当日手术病人当前手术状态、下一日手术病人排班信息）；
内置出入院显示软件模块（内容包括但不限于：今日出院、入院、入科、转科、转床功能）；
内置检查提醒软件模块（内容包括但不限于：当日检查一览表、已完成检查、未完成检查）；
	来邦科技、联新、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	20

	161
	智能输液监测器
	支持Wi-Fi通讯，输液器屏幕尺寸大于等于4寸，输液器屏幕支持触摸操作，护士可通过输液器屏幕选择业务类型：冲管，遮光罩种类选择，输液器种类选择。
▲需要有第二类医疗器械注册证
	来邦科技、联新、杭州奥朗、苏州真趣
	台
	1000

	162
	PDA及充电器
	Android 8.0及以上, 针对医疗行业应用定制开发，需提供医疗操作系统软件著作权证书附硬件，并加盖公章
CPU:八核处理器、主频≥1.8GHz（高通）；内存≥2GB；存储≥16GB,SD卡可扩充到128G
电池容量≥4000mAh，提到电池CQC认证报告（加盖原厂公章）
电池可拆卸并更换，无需任何辅助工具，确保后期维护和安装更换方便（拍照展示）
≥5.0寸彩色1280X720多点触控屏，超明亮，阳光下可视
摄像头:1300万
支持一维码、二维码扫描，支持屏幕扫描，扫描头和PDA为同一品牌，同时支持污损残缺条码和避光带扫描。
无线局域网:IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段
无线网络安全性:WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2 
EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2
蓝牙:Bluetooth Class 4.2
自带振动马达
抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分）
IP67或以上，
能承受1.2米水泥地面的跌落冲击，现场样机测试自由落体测试。（院方不承担测试样机的损坏）
抗滚落能力:300x 0.5 m范围内的滚落
CCC认证，无线电发射设备型号核准证，电池空运和海运认证证书
原厂三年主机全保服务（包含人为损坏）
充电底座:给设备充电使用
	来邦科技、联新、杭州奥朗、苏州真趣
	台
	100

	163
	护士站输液信息监控大屏
	55英寸显示屏，四核CPU,  8G存储内存，4K高清
	来邦科技、联新、杭州奥朗、苏州真趣
	台
	20

	164
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用
	来邦科技、联新、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	1

	165
	声光警号
	DC12V声光报警器；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	
	4.6、全院婴儿防盗系统
	
	
	
	

	166
	婴儿防盗应用软件
	1、操作系统：支持windows7及以上操作系统；2、软件架构：采用B/S软件架构，易于部署；3、分级权限：提供病区单元分别监控模式，查看母婴状态信息；4、病区管理：支持按医院要求实现病区管理；5、床位管理：支持按病区实际床位情况建立床位信息，并提供床位视图显示模式；6、监控中心：支持科室级集中监控婴儿标签在院状态；7、母婴管理：输入、修改母婴注册资料，绑定标签和母婴身份；8、出入院：办理母婴出院，解除防盗保护；9、告警提示：集中显示告警提示；10、HIS接口：开放软件接口，支持同步母婴入院信息；11、授权外出：支持针对不同出口做婴儿授权外出；
	上海昂科、上海罗捷、南京猫度、苏州真趣
	套
	1

	167
	婴儿标签
	1、工作模式：双频双模，同时支持UHF+LF模式工作；
2、标签佩戴形式：脚踝处佩戴；
3、UHF工作频率：400-960MHz区间内任一频点；
4、低频激活：125KHz；
5、唯一识别码：支持；
6、工作时长：续航时间不少于6个月，不需要充电和更换电池；
7、母婴识别：支持和母亲标签的自动匹配识别；
8、肌肤检测：脱离皮肤告警；
9、剪断告警：标签剪断一次性专用腕带触发告警；
10、腕带要求：支持一次性专用腕带，不可逆拆除；
11、标签材质：防水防尘，支持酒精擦拭消毒，婴儿佩戴不过敏，符合ISO10993或GB/T16886测试要求；
	上海昂科、上海罗捷、南京猫度、苏州真趣
	条
	400

	168
	母亲标签
	1、工作模式：双频双模，同时支持UHF+LF模式工作；
2、标签佩戴形式：手腕佩戴；
3、UHF工作频率：400-960MHz区间内任一频点；
4、低频激活：125KHz；
5、唯一识别码：支持；
6、工作时长：续航时间不少于6个月，不需要充电和更换电池；
7、腕带要求：支持一次性普通腕带 ；
8、标签材质：防水防尘，支持酒精擦拭消毒，婴儿佩戴不过敏，符合ISO10993或GB/T16886测试要求；
	上海昂科、上海罗捷、南京猫度、苏州真趣
	条
	400

	169
	婴儿标签腕带
	1、腕带材质：柔性硅胶设计，具备抗菌性、不含乳胶物，不含邻苯二甲酸盐，防水防酒精，婴儿佩戴不过敏，符合ISO10993或GB/T16886测试要求；
2、兼容性：能配套婴儿标签使用，满足婴儿防盗系统各项功能指标；
	上海昂科、上海罗捷、南京猫度、苏州真趣
	条
	16000

	170
	声光报警器
	DC12V声光报警器；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	16

	171
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用
	上海昂科、上海罗捷、南京猫度、苏州真趣
	套
	1

	
	4.7、无线冷链监控管理系统
	
	
	
	

	172
	温湿度采集单元
	支持30工作频点  
测量精度：温度±0.1℃，湿度±2%RH
数字传感器
通讯方式：内置有源RFID及Lora通讯模块，支持数据双向传输。
供电：自带锂电池，电池可使用2年。屏幕必须有剩余电量显示及温湿度数字显示。
通信距离≥500米空旷环境下
数据传输模式：30秒上报间隔，内置数据缓存
防水等级≥IP65
报警功能：WEB端报警及院内数据平台报警
ID标签：每一个标签均有唯一的ID。作为身份识别号便于管理等。
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	个
	50

	173
	无线冷链软件平台
	监控系统能根据告警配置提供短信、微信、APP等多种报警方式，并及时通知相关人员现场温湿度故障情况，使告警得到及时处理，保证故障得到消除和减小故障带来的损失。
监控平台具备用户识别和防止用户误操作的功能，对用户操作权限进行分级设置、权限组合、控制和管理，对所有的用户操作进行详细记录，以操作日志的形式保存，可做相关查询。
监控系统设计有强大的报表功能，不仅能满足常用日报表、周报表、月报表、时间段报表；还能以常用办公报表软件格式实现报表的导出，生成各种满足用户特定的报表数据。
用户通过用户名、企业标识和密码登入智慧冷链APP或微信小程序，通过手机实现对冷链设备的实时监控管理。方便用户随时了解状况。用户根据需要也可以通过手机APP和蓝牙打印机打印数据。
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	1

	174
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	1

	175
	声光警号
	DC12V声光报警器；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	
	4.8、平安医院系统 (对讲+报警)
	
	
	
	

	176
	物联网无线呼叫系统
	系统功能
系统针对门诊安装物联网智能终端，用于门诊医师遇到紧急事件无线呼叫消控中心
呼叫器工作时间长，电池连续使用时间大于半年以上，支持门诊区域物联网主机图形化配置，设备进场时提供截图。
呼叫功能：门诊医师可使用无线呼叫器呼叫消控中心安防人员，并且与消控中心人员做出应答反应，该呼叫器会发出“嘀”提醒门诊医师已做应答处理，避免二次呼叫。
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	1

	177
	物联网无线应答器
	1、内置有源RFID通讯模块，支持数据双向传输。
2、内置USB充电口
3、内置双指示灯，分别显示充电与应答。
4、内置蜂鸣器, 呼叫数据与AP交互完毕后发出提示音。
5、按钮正常工作次数≥10万次
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	台
	890

	178
	无线对讲
	网络：全网通
屏幕：2.4触控屏幕
存储：1G+8G
电池：3500毫安电池
摄像头：前200W后500W
按键：数字键、方向键、SOS键
三防：IP68等级
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	只
	50

	179
	物联网基站
	性能指标:cpu≥4核；内存 ≥2G DDR4；数据容量 ≥64G
内置系统:windows或linux
接口:1000M网口≥1，支持POE供电；USB接口≥4，支持USB 3.0
蓝牙:内置蓝牙5.0；内置蓝牙管理软件，支持在AP内部调整蓝牙广播发射频率
WiFi:支持2.4/5.0Ghz 
射频网络:支持 433MHz LORA，支持 470MHZ RFID
智能运维:AP内置系统故障，升级状态，自检状态，工作模式等信息可通过AP面板指示灯判断。支持U盘插入自动升级固件/更新配置文件
▲功能特性:具备温湿度采集模块，可对周围环境温湿度进行采集；具备分贝采集模块，可对周围环境分贝进行采集；具备图像采集模块，支持输出H.264、MPEG、MP4、AVI格式视频输出，提供产品功能截图
▲嵌入式AI软件:内置嵌入式人流量统计模块；内置嵌入式工服识别模块，内置排队识别模块。
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	台
	209

	180
	物联网扩展卡
	适用于华为、H3C等主流AP厂商，本次物联网扩展卡安装于本次招标的无线AP中
在第三方AP内部支持扩展，扩展内容包括LORA、RFID。
工作温度-10°C~50°C
物联网卡内置数据传输格式须支持院内物联网数据中心传输规范及管理安全。
提供3年原厂质保服务
	上海昂科、上海罗捷、杭州奥朗、苏州真趣
	块
	750

	181
	声光警号
	DC12V声光报警器；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	182
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	7455

	
	4.9、无菌区域被服管理
	
	
	
	

	183
	工作站电脑
	I3处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器
	Dell、HP、联想
	台
	4

	184
	服装系统管理端
	1、使用纯数字式进口射频基站芯片、无误码设计；
2、符合国家GB/T17626.4/IEC61000-4-4电快速瞬变脉冲群的抗干扰度测试。
3、内置铜绕天线和板载天线；
4、喇叭、蜂鸣器、红（蓝）绿双色LED；
5、RS232接口，传输距离≥10米；
6、内置式芯片卡：
7、容量≥1024字节
8、密码区：typeA、typeB，支持分别为6字节12位，位于每区的3块
9、无源自带天线，内含加密控制及通讯逻辑电路
10、读写距离：≤10cm
11、数据保存期：10年，可改写10万次
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	台
	4

	185
	大屏公告屏（含主机）
	55寸高清电视机
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	台
	3

	186
	智能发衣机
	1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用15寸以上液晶显示及触摸屏。
2、操作性能：应用操作响应时间<400ms；
3、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）或指纹扫描模块等多介体取衣方式；
4、控制模块：自动分配相应型号服装给用户；可同时领取整套手术服；可控制用户领取衣服的数量； 
5、衣物存贮：≥110套/台（可按尺码分组）；手工加衣，简单折叠就能存衣，单件衣服不需外包装，无需卷成圆筒状或者挤压打包；
6、发衣速度：≤5S，具有缺衣提醒功能；可显示相关衣服存取信息，方便管理员查看；可设置特殊权限；
7、柜体：柜体尺寸（高*宽）≥2000高*2200宽，深650±100mm，为了提高取衣效率，防止高峰期取衣拥挤，一台发衣机需要有两个取衣口，考虑到空间利用可在设计时分开使用。（无菌区域被服管理中所涉及柜体尺寸为设计建议尺寸，中标方仍需根据甲方实际需要及现场进行二次深化，深化后柜体收发能力和整体体积不得小于工程量清单中所列建议尺寸）。
8、功能：支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣，在自助取衣机上刷IC等卡或指纹扫描领取模块等多介体取衣方式对应人尺码的手术衣，并自动绑定IC等卡或者指纹进行信息关联登记。有良好的人机操作界面, 可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术衣自助取放机库存提醒功能：当各尺码衣服库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加衣物的类别及数量。
9、工作原理：采用成熟RFID应用技术，衣服与库位进行绑定管理，医务人员取衣时和衣物有绑定关系。发衣机械机构采用翻板结构，刷卡后翻开一层挡板即可掉落衣服，既方便速度又快；
10、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	套
	3

	187
	取衣主柜
	1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用15寸以上液晶显示及触摸屏。
2、操作性能：应用操作响应时间<400ms；
3、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）或指纹扫描模块等多介体取衣方式；
4、控制模块：自动分配相应型号服装给用户；可同时领取整套手术服；可控制用户领取衣服的数量； 
5、手工加衣，简单折叠就能存衣，单件衣服不需外包装，无需卷成圆筒状或者挤压打包；
6、发衣速度：≤5S，具有缺衣提醒功能；可显示相关衣服存取信息，方便管理员查看；可设置特殊权限；
7、柜体：柜体尺寸（高*宽）≥2000高*2200宽，深650±100mm，为了提高取衣效率，防止高峰期取衣拥挤，一台发衣机需要有两个取衣口，考虑到空间利用可在设计时分开使用。（无菌区域被服管理中所涉及柜体尺寸为设计建议尺寸，中标方仍需根据甲方实际需要及现场进行二次深化，深化后柜体收发能力和整体体积不得小于工程量清单中所列建议尺寸）。
8、功能：支持自动选择大、中、小号手术衣类型自动发放手术衣，在自助取衣机上刷IC等卡或指纹扫描领取模块等多介体取衣方式对应人尺码的手术衣，并自动绑定IC等卡或者指纹进行信息关联登记。有良好的人机操作界面, 可对于手术衣按大、中、小号类别进行综合的管理。手术衣自助取放机库存提醒功能：当各尺码衣服库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加衣物的类别及数量。
9、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	套
	3

	188
	智能取衣柜（20层）
	1、衣柜：单箱规格（高*宽*深）：（85-100）*（290-310）*（440-460）；单位：mm；每台设备40个单箱；组合后总高度不超过2100mm。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受更衣主柜控制。
2、柜体尺寸（高*宽*深）：2080*672*450±100mm
3、每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。
（无菌区域被服管理中所涉及柜体尺寸为设计建议尺寸，中标方仍需根据甲方实际需要及现场进行二次深化，深化后柜体收发能力和整体体积不得小于工程量清单中所列建议尺寸）。
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	台
	6

	189
	鞋柜主柜
	1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用15寸以上液晶显示及触摸屏。
2、控制主机：采用4核CPU、4G内存、128G硬盘，或以上
3、供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能
4、读卡模块：支持IC等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）、支持指纹方式模块等多介体取鞋方式；
5、接口：RJ45、DC OUT、AC OUT；可并轨接口，可扩容
6、柜体要求：柜体尺寸、外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损
7、功能：自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据持卡人的身份权限就近开启自智能鞋柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间。特殊情况下可对鞋柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态。
8、柜体尺寸（高*宽*深）：2080*300*387±100mm。（无菌区域被服管理中所涉及柜体尺寸为设计建议尺寸，中标方仍需根据甲方实际需要及现场进行二次深化，深化后柜体收发能力和整体体积不得小于工程量清单中所列建议尺寸）。
9、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	台
	4

	190
	智能鞋柜（10层）
	1、鞋柜：单箱规格（高*宽*深）：（170-190）*（290-310）*（370-400）；单位：mm；每台设备20个单箱；组合后总高度不超过2100mm。具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制。接受鞋柜主柜控制。
2、柜体尺寸：2080高*672宽*387深±100mm
3、每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效的应急措施，及时开锁，不影响工作。
（无菌区域被服管理中所涉及柜体尺寸为设计建议尺寸，中标方仍需根据甲方实际需要及现场进行二次深化，深化后柜体收发能力和整体体积不得小于工程量清单中所列建议尺寸）。
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	台
	10

	191
	清洁鞋架
	1、存放干净的手术室拖鞋。产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。
2、柜体尺寸（2000高*1000宽*450深）
3、开关门采用移门设计
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	台
	3

	192
	矮凳柜
	柜体尺寸：（高*宽*深）2850*400*360±100mm，尺寸可根据医院定制
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	台
	3

	193
	回收机-智能
	1、为起到更好的显示及视觉效果，显示模块采用15寸以上液晶显示及触摸屏。
2、传感单元：回收通道感应功能、红外感应功能、衣满提示功能
3、操作性能：应用操作响应时间<500ms；
4、接口要求：RJ45、DC OUT、AC OUT等
5、柜体：柜体尺寸（高*宽*深）1650*1000*650±100mm，
6、功能：自动回收使用过的手术衣。产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣物投入回收机时，回收机自动记录衣物的归还信息，并将信息回传至管理系统。手术衣自动回收机超量提醒功能：超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。
7、工作原理：利用RFID芯片识别技术，衣服归还时通过超高频RFID扫描归还衣服（植入RFID芯片），马上判断出医务人员归还信息，有可视界面展现归还情况，无需刷卡无需红外技术即可实现衣物的归还流程；
8、离线与流程自动修复：系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣服发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。
（无菌区域被服管理中所涉及柜体尺寸为设计建议尺寸，中标方仍需根据甲方实际需要及现场进行二次深化，深化后柜体收发能力和整体体积不得小于工程量清单中所列建议尺寸）。
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	套
	5

	194
	超高频电子标签（RFID 芯片）
	1、符合ISO 18000-6C协议的洗衣标签产品。由投标人将RFID芯片封装缝合到手术衣上。
2、符合标准：ISO 18000-6C
3、识读频率：902MHZ～928MHZ
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	个
	15000
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	手术室智能服装管理系统（软件）
	手术室更衣系统综合管理系统中手术衣及人员工作卡等不同类别的标签，能注册分组管理标签，并变更标签的类别及状态信息。实现对IC卡的初始化及登记管理；同时可以实现对衣服与IC卡、衣服与衣柜、IC卡与衣柜之间的分配管理。更换新的洗手衣裤时开始使用
系统和医院信息系统进行无缝对接，自动同步医护人员的信息，并指定用户分配角色以获得相应的系统访问权限。
手术室更衣系统能根据医院手术室实际管理流程设定手术室出入、取鞋、换鞋、取衣、换衣等流程，能够借助门禁、自动发衣机、自动衣鞋柜等自动化设备，自动通过设备屏幕进行视窗提示或语音提示违反相关流程的医护人员。
柜子状态查询及远程开柜：管理员可以在管理端上直接查看各柜子使用情况，可以远程打开柜子。方便管理员对意外情况的处理。
更衣柜信息统计：统计更衣柜的各类尺码的衣服的数量。
还衣统计：将污衣置入回收桶，回收桶即时扫描标签，将对应的标签衣服设置为已归还，并记录操作数据。
开柜记录统计：所有刷卡或标签开柜的记录将被记录，可以查询更衣柜的开柜时间、开柜标签号、开柜卡号、关柜时间。
异常数据统计：用以查询禁用的柜、标签数据不对等意外情况。
基于无线射频技术，自动记录衣服的领用、归还等重要的节点相关信息，支持手术室管理人员随时统计并查询一个完整流程中各个环节、各个控制点的信息数据，如手术衣使用数据，污衣回收数据等。
鞋柜分配使用：使用者刷工作卡，系统自动分配空闲鞋柜并打开。为防止在高峰时间人群拥挤，分配鞋柜采用随机分配的原则。打开鞋柜时，语音提示鞋柜位置。
鞋柜回收：使用者第二次刷卡时，系统将回收鞋柜，为防止使用者此时进行错误的存鞋操作，系统需要用户点击确认按钮打开鞋柜，并语音提示。
支持IC临时用户功能：通过管理端可以将标签设定为标签IC卡用户，使用者通过刷IC卡就可以分配鞋柜。
自助开柜功能：鞋柜使用者可以刷卡查询历史使用记录，系统允许/禁止使用者根据历史记录打开曾经使用的鞋柜。用于找回遗忘物品。
鞋柜绑定：可给使用者绑定指定的鞋柜。绑定后，该鞋柜只供绑定者使用。
鞋柜后台管理：鞋柜测试、柜子禁用/启用，记录查询、状态查询、绑定管理等。
逾期自动回收：系统配置有逾期时间、逾期的鞋柜将自动回收。
临时柜分配使用：使用者刷工作卡，系统自动分配空闲的存有和使用者默认尺码一致的干净洗手衣的更衣柜。为防止在高峰时间人群拥挤，分配更衣柜采用随机分配的原则。
更衣柜回收：更衣柜可以任意打开，洗手衣被回收或使用逾期后，更衣柜将被回收。
存干净洗手衣：管理员输入密码后，可以扫描标签，并打开空的更衣柜存入干净的洗手衣，供用户使用。
支持标签临时用户功能：通过管理端可以将标签设定为标签支持IC临时用户功能：通过管理端可以将标签设定为标签IC卡用户，使用者通过刷IC卡就可以分配更衣柜柜。
自助查询功能：更衣柜使用者可以刷卡查询历史使用记录
更衣柜绑定：可给使用者绑定指定的更衣柜。绑定后，该柜只供绑定者使用。
逾期自动回收：系统配置有逾期时间、逾期的更衣柜将自动回收
开柜记录存档：所有刷卡或标签开柜的记录将被记录，可以查询更衣柜的开柜时间、开柜标签号、开柜卡号、关柜时间。
权限设置：分为多级权限配置、低级权限可以打开管理后台，但为了安全不能打开已有使用者的柜子（供存衣服人员使用），高级权限才能进行所有后台开柜操作。
更衣柜后台管理：更衣柜测试、柜子禁用/启用，记录查询、状态查询、绑定管理等。
软件接口开发、管理软件升级,如配合甲方提供相应的接口，开放数据库，及说明文档等。
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	套
	1

	196
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用
	医惠科技、万马科技、微鲸科技、上海罗捷
	套
	1
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	医疗设备数据采集系统
	系统功能:
物联网数据采集平台包括了院内医疗器械数据采集，物联网设备终端的数据采集（数据采集盒，智能输液，智能呼叫等院内常规物联网应用），该平台作为物联网设备数据采集的基础，为数据中心提供最底层的数据采集服务。
在数据采集的同时遵循工业物联网标识解析标准，实现全院一套采集准则，避免了各类应用自己采集制定标准而引起的数据互联互通问题。
在安全方面，数据采集平台也对采集设备做了统一管理，提高了物联网采集设备的准入规范。内置智能操作系统
采集盒内置床位号设置模块，护士可通过物理按钮快速设置床位。
采集盒内置床位属性设置模块，可对床位属性进行固定或零时两种选择。
内置双串口采集模块，可同时对两个不同波特率的串口进行数据读取。
内置微量注射泵软件模块（内容包括但不限于：显示并选择病人用药信息，也可在采集盒内置业务交互模块）；
内置当前设备资产模块（内容包括但不限于：当前设备所在科室，设备所属科室，设备检验信息，设备报修信息）；
支持科室定位功能，可通过网络自动定位科室，并且显示科室信息。
采集盒支持嵌入式应用扩展：用户可定制业务显示界面。
硬件参数:
内置显示屏≥1.5寸 分辨率≥128X64
配置4G/5G全网通模块及WiFi模块
自带220v电源输出，采集器可给医疗设备供电。
数据可在4G与WiFi之间相互切换
采集盒自带不少于5个可编程物理按钮，可根据不同应用设置相应功能
数据采集盒可对设备电流数据进行采集。后台可统计当前设备用电量及设备当前开关机状态。
硬件接口：100/1000M网络口≥1
RS232串口≥2
内置电池≥3000mAh
	上海昂科、联新、杭州奥朗、百世伽
	套
	200

	198
	医疗设备数据采集系统平台
	物联网数据采集平台包括了院内医疗器械数据采集，物联网设备终端的数据采集（数据采集盒，智能输液，智能呼叫等院内常规物联网应用），该平台作为物联网设备数据采集的基础，为数据中心提供最底层的数据采集服务。
在数据采集的同时遵循工业物联网标识解析标准，实现全院一套采集准则，避免了各类应用自己采集制定标准而引起的数据互联互通问题。
在安全方面，数据采集平台也对采集设备做了统一管理，提高了物联网采集设备的准入规范。
内网虚拟采集服务管理
外网平台采集服务管理
采集服务冗余管理
串口类虚拟采集服务
Lan口类虚拟采集服务
平台类虚拟采集服务
设备采集盒网络管理
设备采集盒数据本地管理
第三方物联网标签运维管理接口
采集设备告警模块
设备运行状态监控
采集设备准入模块
设备更换报修模块
设备网络连接状态控制
三大仪器除数据导入外需要配备以下系统功能:
心电监护仪：需要配置在同一界面显示如下功能
相关项目名称和数据动态变化表格。
相关项目数据变化趋势图。
警报数据提醒功能及异常数据的修改功能。
历史数据的查询
根据需要设置导入时间，例如：10分钟、30分钟或者1小时不等。
呼吸机：数据能导入电子病历，能够与监护仪页面显示在同一界面，包括呼吸机模式、设置参数和实际测量数据，按每小时自动导入，数据设置发生改变时具有提醒功能。
所有生成表格页面支持在IE8、IE11、Chrome上显示。
可以对外提供数据库/视图、Web Service、Socket连接、HTTP请求、Socket IO数据推送、MQ消息队列等多种接口方式，供HIS等第三方厂家提取体征数据。
	上海昂科、联新、杭州奥朗、百世伽
	套
	1

	199
	PDA端设备采集展示软件
	安卓操作系统
设备数据显示模块：
显示内容种类包括但不限于：（微泵，心电监护仪，呼吸机）
设备数据报警模块
显示报警内容种类包括但不限于：（微泵，心电监护仪，呼吸机）
责任护士床位选择功能：责任护士可选择报警床位，未选择床位信息则不推送至该PDA，做到责任推送。
PDA支持中文语音及震动提醒，护士可单独设置提醒次数。
	上海昂科、联新、杭州奥朗、百世伽
	套
	1

	200
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用
	上海昂科、联新、杭州奥朗、百世伽
	套
	1

	
	4.11、医院院内导航系统
	
	
	
	

	201
	位置物联网平台软件
	系统功能：
1、默认地图为首页，有科室分类，区分楼栋、楼层；语音搜索（提供语音识别能力）；反向寻车（记录和查找停车位置）；内容信息录入(POI信息点）；内容编辑器：科室分类，楼栋，楼层编辑。支持点对点导航到科室、病房等，支持多种路径规划。定位精度3米以内。（设备进场时提供位置物联网平台软件著作证明，并加盖厂商公章）。
平台拓展：
2、支持iOS 7.0及以上，Android 4.3及以上的移动终端，提供iOS端导航软件、Android端导航软件计算机软件著作权登记证书并加盖厂商公章。
3、支持嵌入到医院微信公众号，提供公众号端导航软件计算机软件著作权登记证书并加盖厂商公章。
4、支持嵌入到医院小程序，提供小程序端导航软件计算机软件著作权登记证书并加盖厂商公章。
5、验收时提供支持第三方的完整的SDK套件以及API接口代码及文档。
6、基于部署的iBeacon蓝牙信标及后台系统基础架构，包括医院3D地图，利用物联网基站，可完全兼容基于蓝牙标签的医疗物联网位置服务，支持拓展：院内移动资产管理与医疗设备能效分析管理、医护人员安全与安保巡更管理、后勤人员管理与手术室工友管理、特殊病患管理，导航定位网络可复用。
7、设备进场时提供资产定位效益分析系统的功能截图并加盖厂商公章。
8、支持安装温湿度传感器，可在手机上查看环境温湿度；设备进场时提供截图并加盖厂商公章。
9、提供设备定位系统软件著作权登记证书并加盖厂商公章。
10、提供特殊病患系统软件著作权登记证书并加盖厂商公章。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	平米
	140000

	202
	地图
	1、室内外地图融合，全院区多楼栋统一展示。
2、支持离线地图。
3、支持地图的缩放、旋转、平移及切换视角。
4、具有多楼层同时展示功能。
5、具有2D/3D切换、地图主题切换功能。
6、POI信息点用户可编辑，并提供POI编辑小程序编辑工具。
7、根据地图大小，自动调整默认显示放大级别。
8、提供地图引擎软著证书证明，并加盖厂商公章。                                             9、室内外一体化，支持室外场景同屏加载，无缝渲染，设备进场时提供系统截图，并加盖厂商公章；                                                          10、具有开放的研发生态，提供丰富的地图SDK接口，具有很强的扩展性。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	平米
	140000

	203
	导航移动端定位软件
	1、跟随模式：地图随人的方向转动前进。
2、搜索栏：二维码扫一扫；语音输入；文字搜索（自定义目的地）；目的地【类型】搜索（如：出入口、厕所等）；快捷POI地点搜索（如：具体房间）；搜索结果先按两点间距离排序。
3、路线总览（路径规划页面，可以同时显示多个楼层的路线，或者一个楼层里面能同时看到起点和终点）。
4、支持智行/电梯/楼梯/手扶梯/无障碍模式五种路径规划方式，可根据用户实际位置智能推荐最适合模式且导航中可随时切换模式、显示方向）、已走路径标灰。
5、具有地图选取起终点的模拟导航功能。
6、实时导航：语音提示（可关闭语音）、剩余距离提示、导航时地图自动缩放至合适大小、电梯/楼梯/扶梯图片辅助、其他关键地点实景图片展示、导航结束评价、路径偏离重新规划路径、导航结束自动退出；
7、具有720度全景导航功能。
8、具有AR导航功能，AR导航中可随时切换路径。
9、具有来院导航功能，点击来院，进入来院导航界面，自动调用百度、高德或腾讯地图完成来院的室外导航。同时可查看医院周边的交通线路，如公交车线路、地铁线路和停车场等信息。
10、查看医院停车场分布情况相关空车位数量、查找空车位。
11、具有院内位置分享及位置共享功能，分享位置、共享位置的动态二维码。
12、具有地图指示功能，设备进场时提供功能截图并加盖厂商公章。
13、具有导航问卷及评分功能，设备进场时提供功能截图并加盖厂商公章。
14、具有应急安全出口功能，在地图界面设置出口按钮，发生意外情况，选择出口，自动调出最近的多个出口，选择最近出口，并规划线路，设备进场时提供功能截图并加盖厂商公章。
15、支持显示医院介绍信息，支持显示科室信息，设备进场时提供功能截图并加盖厂商公章。
16、具有路过科室的信息推送，可推荐对应科室的相关健康小知识，设备进场时提供功能截图并加盖厂商公章。
17、结合院内日常作息，可根据通行时段要求、维修要求进行后台路线配置，确保路径分时段通行规划及导航符合现实场景，设备进场时提供功能截图并加盖厂商公章。
18、设备进场时提供软件著作证明，并加盖厂商公章。                                                                                                                                                                                                                                                                        19、停车场一键停车，记录车位。
20、反向寻车一键导航。                                                                                                                       21、具有院内外地图一体化展示，将医院地图融入到如高德、百度、腾讯等室外地图中进行统一展示，可获取当前室外位置及到达医院位置展示。设备进场时提供院内外地图一体化展示功能截图，并加盖公章。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	套
	1

	204
	导航信标(室内型）
	1、支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议，工作于2.4GHz ISM（Industry Science Medicine）频段。
2、具有防篡改和防蹭用功能。
3、内置锂电池，续航3年以上。
4、提供胶粘或磁吸附的安装方式。
5、防水防尘，防护等级达到IP53
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	个
	1290

	205
	导航信标(室外型）
	1、支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议，工作于2.4GHz ISM（Industry Science Medicine）频段。
2、具有防篡改和防蹭用功能。
3、内置锂亚电池，续航6年以上。
4、防水防尘，防护等级达到IP68。
5、具备防腐性能。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	个
	200

	206
	医院业务系统对接服务
	1、支持与HIS系统对接，与医院线下的场景结合，对如自动挂号机、收费窗口、报告打印机等环节打印出来的单据提供目的地二维码，患者手机即扫即导航。
2、系统支持与导航大屏机有机结合，患者可以查询院内地址，并获取目的地二维码，使用手机即扫即导航。
3、支持停车场系统对接。可查看医院停车场分部情况相关空车位数量、查找空车位。
4、支持与医院HIS系统对接，根据患者的就诊环节及流程，向患者推送下一步的就诊提示信息（例如外科诊室、抽血处、放射科、药房等），无需患者主动输入；基于推送的就诊提示信息，患者点击后进入地图，并提供导航功能。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	人天
	5

	207
	移动端定位服务接口模块
	支持微信导航功能（公众号／小程序）、支付宝生活号对接。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	套
	1

	208
	导航管理后台
	1、支持POI信息的增删改查及POI的分类编辑。
2、支持导航实景图片设置。
3、支持720度全景图片设置。
4、支持分时段通行设置。
5、支持导航大屏设置。
6、支持对智能导航产品使用次数、服务用户总人数、路径规划使用次数，累计搜索使用次数、实时访问次数、停车找车使用情况等进行数据统计并通过WEB端进行实时展示，用以给导航服务策略优化提供依据，可清晰看到重要信息，可提供给医院进行数据分析。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	套
	1

	209
	维护工具
	1、巡检部署工具：提供巡检部署APP对蓝牙定位信标进行集中管理，以便检测蓝牙设备是否遗失、是否正常工作、信标位置管理。
2、配置工具：支持通过手机APP配置工具显示信标的剩余电量。
3、POI录入工具：支持通过微信小程序进行POI信息录入修改等。
4、管理工具：后台管理工具，可从后台页面远程实时查看蓝牙设备的管理工具，可以展现蓝牙定位设备运行状态数据，如参数、状态、位置等。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	套
	1

	210
	服务与维护
	提供三年软件升级、维护免费服务。提供三年硬件质保服务。
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	套
	1

	211
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用
	上海图聚、大希科技、医惠科技、码石科技
	套
	1

	212
	配线
	WDZ-RYY2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	7661

	
	4.12、EDR数据中心
	
	
	
	

	213
	物联网智慧医院平台
	全院建设基于5G物联网系统，可以实现患者与医务人员、医疗设备之间的连接，逐步达到全面信息化。
物联网平台通过协议适配帮助智能终端快速接入云端，采用数据存储、分析等对采集而来的数据进行预处理和深度分析挖掘物联网的数据价值，结合物联网业务逻辑、开发模版和开放能力实现物联网应用的快速上线。平台不仅提供终端接入、终端管理、规则引擎、数据存储及分析、消息推送、端到端安全等核心能力，同时还无缝对接云端提供强大的物云融合能力，此外还满足客户对SaaS应用从开发、测试、上线、上架、订购、开通、使用、计费等全流程的开发、运营管理需求。
远程会诊：远端医疗专家可实时指导基层医生的诊疗服务，通过移动边缘服务器对所需病历数据进行随用随调。
远程操控：由上级医院端的专家远程操控下级医院端的机器人或救护车移动医疗设备。远端机器人可应用于送医下乡、医疗精准扶贫及社区健康筛查
5G远程手术示教：通过5G网络对临床诊断或手术现场示范影像进行全景、多角度全程实时记录和远程传输，可用于远程AR手术教学、VR医疗直播，为医护人员提供浸入交互式医疗培训服务。
5G远程急救：通过5G网络车载监护仪持续监护患者生命体征数据，将救护车上的现场4K/8K高清视频及检查数据直接传输到医院相关抢救中心进行应急抢救处置。
5G远程查房：医生通过5G网络，与患者进行高清音视频交互。医院的专家可对基层医疗机构的患者进行远程查房和教学指导5G医疗设备的管理与数据的无线采集与监测：通过物联网医疗应用平台，对医院重要的医疗设备进行统一管理。将医疗设备采集的跟生命体征相关的数据上传至中央监护仪，与医院内的信息化系统进行对接，对相关数据进行集中分析，且数据可在安全环境中进行共享，实现诊疗的远程协同
5G远程探视：建立可靠的VR采集、处理、传输、播放全链路的5G+VR远程探视系统，适用于新生儿、重症监护、特殊病人VR探视，近距离观察实时状况
5G机器人：引导机器人，结合显示屏、高清摄像头、麦克风、扬声器、卡片感应识别装置与患者进行互动，同时借助高精度定位功能移动和引导患者就诊。使用通过5G联网的机器人进行医疗物资自动配送，同时可登记物品实际取用情况，并针对物品的运输情况、耗材使用情况等数据进行统计。消毒机器人可根据设定的路线自动、高效、精准的对室内进行消毒防疫
平台配置物联网综合运维平台软件：
1、对医疗物联网的基础设施硬件运行情况进行集中监控，图形化显示在离线等关键指标运行数据；2、对多个医疗物联网的应用系统运行情况进行集中监控，图形化显示供CPU、内存等关键指标运行数据；3、对医疗物联网的传感器标签运行情况进行集中监控，对告警事件实时提示；4、对医疗物联网的数据引擎、集成平台软件运行情况进行集中监控，图形化显示CPU、内存等关键指标运行数据；5、对物理网系统运行情况进行实时统计分析，提供图形化形式显示等；6、B/S架构设计；
	上海罗捷、百世伽、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	1

	214
	物联网数据中心平台系统
	1、数据标准：数据元管理，业务对象管理；数据标准继承；数据标准订阅                                                                                    从最小的数据单元进行控制，支持数据元的新增、修改、删除等操作，提交、审核、发布等流程管理，并记录版本描述，形成数据元版本，同时关联上一版本的描述信息。
可通过选择组合数据元，实现5G物联网业务对象的新增、修改、删除等操作，提交、审核、发布等流程管理。
支持数据元继承功能，实现下级单位使用上级单位已有的数据标准。
对于下级单位继承的数据元，下级单位可以选择订阅他所关注的数据元，若上级对数据元进行修改调整，下级可在消息中心看到变更情况。                                             2、数据管理：元数据管理；数据建模；数据关系视图；数据检索；全生命周期管理；数据资产地图                                                      提供数据的增删改查、变更管理、对比分析、血缘分析、影响分析等功能。
结合平台数据标准，提供基于业务的高效便捷数据模型创建、修改和删除等功能。
建立模型之间的引用关系，图形化展现模型关系。
支持按照分类（数据库、数据模型）精确检索数据，支持全文模糊搜索。
通过数据权限，实现字段级的数据查看权限控制。每个用户可见的数据及同一数据的可见字段都可灵活控制。
准确的追踪数据从外部源头到数据仓库的交换过程，记录下每个交换结点的交换过程，形成数据链条，并且以可视化的方式展示。
对数据总量、每日数据增量、数据资产质量情况、数据资产分类情况、冷热度排名、数据流动关系进行实时多维度分析展示。                                    3、数据交换：数据接入；数据交换；交换任务配置；数据处理；数据对账；监控告警；任务日志                                                        支持多种关系型数据库的连接和接入，包括：MySQL、Greenplum、Postgre、Oracle、SQLServer、Hive等。
支持以SOAP、RESTFUL的服务方式接入数据，并支持JSON、XML、CSV等格式数据接入。
支持与ODPS的数据对接，支持从ODPS导出数据到本平台，支持从本平台导出数据到ODPS。
支持HTTP,Socket,WebService,WebApi,消息中间件等常见的数据接入方式，支持xml、json、protobuf等常见的数据格式
定义每个交换程序的执行方式、交换流程。支持定时、循环等执行方式，支持串行、并行交换流程。
支持可视化方式配置数据抽取、转置、加载等处理过程，提供输入、输出、字段值操作、流程控制、参数操作、服务调用等控件。
实时比对上下流数据量，确保数据交换完整性。
实时监控数据交换任务执行状态，若交换出错可进行异常处理并停止交换。
记录并保存任务执行情况日志信息。                                                                                                          4、数据治理:治理规则管理;治理任务管理;质量校验报告;数据质量提升                                                                             可根据表对应的数据元规则快速生成校验规则，支持新增、校验规则、启用、禁用功能，并可根据所属数据元、规则名称、状态进行查询。
支持非空、唯一、一致、正则、阈值等质量规则自定义。
支持创建治理评估调度任务，自动评估数据质量。支持手动选择模型进行实时治理评估。
展现质量评估结果，查看校验数据详情、问题数据详情、质量评估详情，支持校验报告导出。
支持根据问题责任人实现未处理/已处理的问题数据进行查询操作；可对未处理问题数据进行处理、忽略配置、问题详情和问题报告的查看，通过对问题数据的处理，提高数据质量。                                                                                                                       5、数据微服务：提供应用资源和数据资源的服务注册，提供注册后的发布、服务申请、服务授权功能。
提供REST接口或者监听事件进行流程编排实现一个新的复杂服务，为每个被编排的服务提供正确的参数。
支持根据请求的服务信息，查找服务目录，找到对应服务部署地址。
支持微服务内部通信协议与被调用的服务使用的通信协议之间的转换，提供调用服务器和获取服务返回结果。
支持利用高效可靠的消息传递机制进行无关的数据交流，基于快速稳定的数据通信，支持分布式系统集成。
提供可视化的方式对微服务运行环境的配置管理，支持信息配置、远程部署、运行管理、安全访问控制。
实现分布式业务服务实时、动态、灵活的智能集中监控管理。
	上海罗捷、百世伽、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	1

	215
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用
	上海罗捷、百世伽、杭州奥朗、苏州真趣
	套
	1

	
	4.13、安检门
	
	
	
	

	216
	X光安检机
	1.通道尺寸：≥650×500mm（W×H）
2.传送带速度：0.20m/s 、同时提供0.2-0.6m/s内多档位速度可调。
3.传送带最大负荷：≥150kg
4.传送带高度：≥620mm
5.图像显示：屏幕尺寸≥17寸；图像分辨率：≥1920× 1080；帧率：50Hz: 25fps。
6.图像鉴别：提供伪彩、边缘增强、图像扫描、有机物剔除、无机物剔除、图像反色、高能穿透加强、低能穿透加强等功能。提供违禁物品辅助识别功能。
7.▲射线参数及辐射安全指标：（1）穿透力：≥40mm钢板；（2）线分辨力：≥40AWG      （≤0.0787mm）；（3）穿透分辨力：≥32AWG（≤0.202mm）；（4）空间分辨力：垂直≤0.8mm，水平≤0.8mm；（5）泄露射线剂量率：＜1.0μGy/h （设备外表面100mm任意处）（6）单次检查剂量≤3.3μGy（设备进场时提供由有资质第三方出具的检验报告）
8.设备噪声：≤58dB
9.节能模式：带节能模式，输送带上有包自动运行，拿走包后自动停止。
10.运行周期：连续100%
11.X射线产生装置冷却：油冷
12.工作环境：工作温度：0℃～40℃
工作湿度：10%～90%（无冷凝）。
13.食品、药品及磁带：多次照射无影响。
14.一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程。
15.泄漏电流：≤0.1mA
16.绝缘电阻：>950MΩ
17.附加传送带：根据甲方现场安装需求，每台设备免费提供最多4米传送带及配套传送、固定配件和相应安装服务
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	3

	217
	安检门
	1.通道尺寸：≥1980×700mm（H×W）
2.屏幕显示：配置两个显示屏，其中主显示器达到24寸或以上。
3.数据存储模式：操作系统存储盘及系统描述：数据存储容量：≥64GB
4.▲检测模式、测温模式及人脸识别：提供违禁品模式、金属探测模式等多种选择、在排除皮带扣、钥匙、手机、文胸等物品影响下检测到管制刀具等违禁品，提高人员通过速度；提供热成像、体温筛查。提供人脸识别、人脸抓拍、人脸对比、人数统计，实现黑白名单管理及预警。（设备进场时提供由有资质第三方出具的检验报告）
5.区位显示：提供多区位报警功能（6区位及以上、同时在门两侧通过LED灯光显示违禁物品所在区域、同时声光报警）。
6.支持的通信协议：支持http、TCP、openapi等标准协议，支持其他通用协议。
7.电源：电压：220V；功率：≤150W
8.工作环境：工作温度：-20℃～45℃
工作湿度：5%～90%（无冷凝）。
9.开机自动检查：开机自动对报警区位、红外探头、系统全方位检查。
10.预留接口：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接。
11.防震设计：站在门的中间，用手拍两侧门板，门不应该报警。
12.防电磁干扰：具有较强的电磁抗干扰能力，具有对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波的能力。
13.多台防干扰：二台设备并排或相邻工作，互不干扰。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	8

	218
	手持金属探测器
	1.尺寸：尺寸为标准单手握持，适宜人体扫描。
2.电源：配置电池一用一备
3.频率：25KHZ
4.净重：≤450G（不含电池）
5.使用温度：-15℃ - +50℃
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	10

	219
	智慧安检管理平台
	1.平台描述：统一的操作系统，可对所投标安检机及X光智能安检机数据进行统一管理，包括但不限于人脸数据、报警数据等。
X光安检机主机中含至少17寸液晶显示器、304不锈钢接物架、专用防水图标键盘、备用键鼠套装、工具箱等配套所需物件。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	
	5、智能卡应用系统
	
	
	

	
	5.1、智能卡管理中心
	
	
	
	

	220
	管理电脑
	3处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器
	Dell、HP、联想
	台
	1

	221
	发卡器
	支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
USB2.0接口；
具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
工作电压：DC 5V；
工作电流：0.2A；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	2

	222
	指纹录入仪
	光学式指纹录入仪；
USB2.0接口；
图像分辨率：508ppi；
采取指纹尺寸：256*288(像素)；
工作电压：DC 5V；
工作电流：0.2A；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	2

	223
	IC卡
	IC白卡
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	张
	2000

	
	5.2、门禁系统
	
	
	
	

	224
	双门控制器
	处理器：32位处理器
管控门数：2门
通讯方式：上行TCP/IP、RS485
读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口
存储容量：10万张卡和30万记录存储
工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）
主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（设备进场时提供第三方检测报告）；。
主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。（设备进场时提供第三方检测报告）；
主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（设备进场时提供第三方检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	392

	225
	四门控制器
	处理器：32位处理器
管控门数：4门
通讯方式：上行TCP/IP、RS485
读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口
存储容量：10万张卡和30万记录存储
工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）
主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（设备进场时提供第三方检测报告）；。
主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。（设备进场时提供第三方检测报告）；
主机应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。（设备进场时提供第三方检测报告）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	5

	226
	门禁读卡器
	读卡频率：13.56MHz
按键方式：触摸按键
可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号
通讯方式：RS485+Wiegand
工作电压：DC 12V
功耗：≤2W
安装方式：预埋120或86底盒安装
工作环境：室内，IP64
外型尺寸：121mm(高)x86.5mm（宽）x14mm（厚）
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	796

	227
	单门磁力锁
	最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力；
支持锁状态反馈，门磁输出；
断电开锁；
具有电锁状态指示灯；
锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)；
吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)；
使用环境：室内；
工作电压：12V/500mA ；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	455

	228
	双门磁力锁
	最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力；
支持锁状态反馈，门磁输出；
断电开锁；
具有电锁状态指示灯；
锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)；
吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)；
使用环境：室内；
工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	702

	229
	出门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1154

	230
	刷卡门禁一体机
	读卡类型：Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号；
通信方式：有线网络、无线WiFi；
存储容量：10万张卡和30万记录存储；
输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；
输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1；
工作电压：DC 12V；
工作电流：1A(max)（无负载状态）；
使用环境：室内使用，不防水；
尺寸：137*92*35mm；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	358

	231
	门禁管理软件
	门禁管理软件
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	
	5.3、考勤系统
	
	
	
	

	232
	考勤机
	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；
3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；
4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；
5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；
7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；
8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；
9、使用环境：室内外环境，室外使用需要配遮阳罩，避免阳光直射；
10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；
11、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm；
12、工作温度：-30~65℃。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	49

	233
	考勤软件
	考勤软件
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	
	5.4、消费系统
	
	
	
	

	234
	消费管理电脑
	I3处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	235
	智慧结算终端(含快速结算软件)
	2秒一单，快速结算，刷卡显示照片、姓名；高达150mm读取距离，餐具叠放、侧翻均可读取；放置餐具即显示菜品明细、单价、总数量、总金额；实时营养分析，放置餐具即显示菜品合计营养数值;多种支付方式：刷卡、微信、支付宝均支持；                                             ≥15寸触摸操作屏，支持多点触控，可防水
参数：
识别距离：100-150mm；               
识别区域：370*280mm；
识别数量≥30个；                    
识别时间：小于等于0.5秒；
CPU主频：1.8GHz 内存：2G存储容量：60GB         显示屏尺寸：15寸、1024*768分辨率；
对比度：450：1
工作温度：-5至65摄氏度；
存储温度：-20至60摄氏度         
工作湿度：5%至95%非凝结；
需支持病区点餐功能（微信公众号等方式）
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	8

	236
	智慧食堂管理平台
	平台数据互享互通
为各单位提供平台化服务，商品和供应商等平台信息互享互通，打破信息孤岛，降低食堂决策成本。
智能排菜，采购更精准
食堂工作人员，根据营养健康食谱、就餐者饮食需求的菜品按份精准排菜，提高排菜科学性和就餐者满意度；省去凭经验预估过程，使采购数量更加精准，降低食堂采购成本。平台里现有2500道菜的标准菜品库。
采购供应过程全掌握
精准化采购：按菜品与原料间一键转化毛、净料数据分析，极大提高排菜效率和便捷性；极速分单：通过供应商管理及分类大数据库，无需再进行手工或电话下单，极大提高采购效率和便捷性；销售、采购、供应、库存、结算等全流程一体化精细管理，随时掌握食堂运营状况，降低生产成本，提高管理效率。
供应商诚信及食品追溯管理
配送商手机一键接单，方便快捷，信息准确及时；对供应商配送的原材料质量、服务态度、送货时间等进行评价，其中食品质量可追溯，从而形成供应商诚信管理，为各单位提供更优质的供应商。
集团化数据管理
运用大数据、云计算等手段对食堂采购、库存、成本等数据进行深度挖掘，为食堂管理提供决策支持，使食堂管理更科学、高效。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	237
	系统对接费
	与系统对接费
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	1

	238
	充值机
	支持 IC 卡 CPU 卡 （USB 直接供电）工作状态温度 0℃-50℃，湿度 10%-
90% 。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	4

	239
	餐盘
	内置ISO15693电子标签。材质：密胺。消毒温度：-30°C~120°C。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	个
	3000

	240
	托盘
	材质：密胺。消毒温度：-30°C~120°C。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	个
	1000

	
	5.5、线缆
	
	
	
	

	241
	配线
	WDZ-RVV2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	78468.11

	242
	配线
	WDZ-RVV4*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	27140.83

	243
	配线
	WDZ-RVV6*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	39794.5

	244
	配线
	WDZ-RYY2*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	17670.93

	245
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	24213.28

	
	6、电梯五方通话系统
	
	
	

	246
	配线
	WDZ-RVVP4*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	14560

	
	7、公共广播（含背景音乐）系统
	
	
	

	
	7.1、主控机房设备
	
	
	
	

	247
	网络广播中心
	17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式；
自带服务器操控软件；
一键触发全区告警和手动告警功能；
内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。
分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作；
具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制；
具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源（收音、DVD、无线话筒等），无需调音台或者前置放大器等设备接入音源；
外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。
具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。
具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。
内置CD播放器，自创的CD播放器控制界面；
可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道，可无限扩展外接输入节目源；
可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。
终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。
强插寻呼；对讲功能；分组功能；
备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。
终端断线后自动恢复断线前的播放节目。
支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。
内置4通道智能输出电源，具有程控、手动控制功能。
具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。
用网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式；
网卡：双网卡备份设计；
采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定；
强大的广播矩阵，内置大容量节目源空间，可根据用户需要定制节目源；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	248
	播放器
	CD/MP3/MP4/VCD/DVD/U盘 播放功能和FM/AM调谐器；
支持FLA、WMA、APE、FLAC、WAV、ACC、SBC、MP3格式；
高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目；
具有曲目直选功能；
具有通电后自动播放功能；
性能规格：
频率响应 20Hz-20kHz（±3dB）
信噪比 90dB
动态范围 90dB
谐波失真 0.005%
抖晃 可测极限之下
输出电平 0dBV
保护 AC 保险丝
电源 AC220V/50Hz
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	249
	调谐器
	微电脑控制，数字调谐系统。
收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置。
全轻触按键控制，VFD显示。
频道浏览播放功能，六十个电台频率储存、终生记忆。
具有自动搜索电台并自动存储功能。
具有音频信号电平指示。
具有断电记忆功能。
红外线远距离全功能遥控。
性能规格：
接收范围 FM 87.0MHz-108.0MHz/AM 522kHz-1620kHz
灵敏度 FM 26dBμ/AM 52dBμ
信噪比 FM 单声道76dB，立体声70dB/AM 40dB
调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz
中频频率 FM 10.7MHz/AM 450kHz
输出电平 0dBV
保护 AC保险丝
电源 AC220V/50Hz
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	250
	网络化室内音箱
	网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。
双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
可挂接在网络到达的任何地方。
具有MP3解码播放功能。
支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。
内置2×15W数字功放，低功耗设置。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。
具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。
本地输出音量及本地播放状态可控。
工作状态及信息变化数码显示。
可接受红外线遥控器的操控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	251
	广播寻呼话筒
	操作便捷，适应不同；
支持终端即插即用；
具有延时自动关闭功能；
可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）
钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10%
输出钟声种类CHIMEUP：上音符1-3-5-і-CHIMEDOWN：下音符i-5-3-1-
频率范围100Hz-15kHz
灵敏度 -50dB± 2dB
阻抗 600Ω
控制选项 轻触开关
失真度MIC：≤1%
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	252
	三十二路消防联动网络模块
	本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。
当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。
每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。
每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。
同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	253
	网络化智能寻呼站
	支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；
采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。
桌面式结构设计。
采用高保真与手持式动圈话筒设计。
具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。
带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。
内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。
具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率）。
图形人性化设计，显示内容更直观。
内置高保真大动态范围的AGC处理电路。
内置高性能DSP声音处理电路。
采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。
可对网络播放终端分组编辑。
内置钟声提示音。
可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。
智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。
可播放网络主机节目库歌曲。
具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。
具有用户密码与权限管理。
具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。
可手动打开、关闭寻呼话筒供电。
具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。
可设定网络传输通讯模式。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	254
	时序电源控制器
	按顺序开启或关闭16路受控设备的电源；
可以通过定时器自动控制或人工控制，做到无人值守；
插座总容量达4.5KVA
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	255
	机柜
	标准化模式，以满足各种需求；
采用高强度钢制可拆装式机柜，最大承载重量达500公斤；
机柜内设计4条可调节铝型材槽轨；
底座可着地或安装活动脚轮；
装配简单，方便搬运。
标称高度：1.8M
尺寸（高×宽×深）：1850×535×485mm
安装空间：38U
基本配置：
底座、支架、顶盖和两个侧板；
四条可调节铝合金槽轨；
四个活动脚轮；
配置30条可调横托、一块前板、一块后板。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	
	7.2、儿科住院楼
	
	
	
	

	256
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	12

	257
	60W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：60W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	258
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	12

	259
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	12

	260
	60W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至60瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	261
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	132

	262
	7.3、妇科住院楼 1#弱电井
	
	
	
	

	263
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	9

	264
	250W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：250W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	265
	60W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：60W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	266
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	12

	267
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	9

	268
	250W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	269
	60W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至60瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	270
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	198
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	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	272
	250W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：250W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	273
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	12

	274
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	275
	250W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	276
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	216

	277
	6W IP网络吸顶音箱  
	1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W
2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W
3.阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ
4.灵敏度(1W/1M)：92dB
5.频率响应(-10dB)：110-18KHz
6.喇叭单元：5"×1
7.安装开孔尺寸：170mm
8.尺寸：200×55mm
9.重量：0.8Kg
10.外壳材料：铁质外壳+铝制网罩
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	16

	278
	网络管理分控管理软件
	1.系统管理软件是 IP 网络音频广播系统的重要部分，它可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个 IP 网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。
2.具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能；终端与外设集中配置管理功能。频道歌曲配置管理功能；服务器定时任务编辑管理功能；终
端本地定时任务编辑管理功能；终端 SD 节目文件下载管理功能；即时广播控制管理功能；频道广播控制管理功能；设备控制管理功能；媒体资源节目库管理功能；服务器与设备校时功能；节目制作与增加使用本地电脑歌曲功能；系统用户与权限分配管理功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	套
	1

	279
	分控管理电脑 
	I5 处理器, 主频：3.2G,缓存：4M，屏幕：标准 20 寸宽屏液晶显示器/内存：4GB DDR4 /硬盘：500GB SATA 显卡：4GB 独立显卡；网卡：千兆网卡/声卡：集成声卡；光驱：DVD 刻录光驱/操作系统：原厂预装正版Windows 10 专业操作系统/配件：原厂 USB 防水键盘、鼠标。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1
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	280
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	281
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	282
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	283
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	72
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	284
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	285
	250W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：250W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	286
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	287
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	288
	250W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	289
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	63
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	290
	250W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：250W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	291
	音量控制器
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	292
	250W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	293
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	52
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	294
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	295
	250W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：250W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	296
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	297
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	298
	250W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	299
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	65

	
	7.9、生殖中心
	
	
	
	

	300
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	301
	60W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：60W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	302
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	303
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	304
	60W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至60瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	305
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	24

	
	7.10、行政后勤楼
	
	
	
	

	306
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	307
	250W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：250W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	308
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	309
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	310
	250W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	311
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	73

	
	7.11、保健楼
	
	
	
	

	312
	120W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：120W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	313
	250W网络化播放功放
	采用高档铝合金拉丝面板制造。
可挂接在网络到达的任何地方，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。
内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。
自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。
功放额定输出功率：250W
醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。
具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。
内置红外接收模块，可通过红外线遥控器控制，方便易用。
面板集成5个状态指示灯，工作状态一目了然。
面板装有8个快捷按键，方便本地用户日常使用。
内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目。
外置一路AUX线路输入、一路话筒输入、一路AUX线路输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。
具有8级以上优先级管理功能，本地话筒带有默音调节电位器，默音电平量可调节。
外置EMC24V与短路干触点两种强播输出接口，可连接扬声器音控器使用，或连接智能电源。
带有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏，可外接双86盒的求助对讲面板、两用对讲面板，也可以连接蓝牙音频接收器。
点播功能：连接86盒点播彩屏后，可实现本地点播主机的海量节目库。
寻呼功能：连接86盒点播彩屏后，可对选定的分区实时寻呼。
对讲功能：连接求助对讲面板后，可实现求助对讲功能。
蓝牙音频接收功能：连接蓝牙扩展器后可接收蓝牙音频，方便学校、商场等利用蓝牙无线话筒实现本地无线话筒扩声。
外接线路输入与网络播放节目源是混合的关系，本地话筒与AUX输入通过检测输入信号的大小而打开功放。
可定制联动触发功能，可定制100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统。
具有网络播放功能，可播放网络化主机下发的节目源或网络化音频采集器的音频流。
可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等，网络节目源具有7级以上优先等级管理功能，分为背景广播、业务广播、紧急广播三大类。
采用高保真CD音质的解码芯片，最大支持48KHZ采样率16bit的MP3/WMA/WAV/PCM音频流数据解码。
全数字化设计，高性能，高保真，语音传输指数高等优点。
内置看门狗功能，有效保障设备的正常运行。
采用工业级芯片设计，工作环境温度广，适合室外安装与使用。
内置DSP音效处理芯片，具有高、低音调调节功能，更适用于不同环境的补偿，让广播指标进一步提升。
采用高性能的网络处理芯片，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时性强，播放实时节目延时<0.2S。
实时操作系统，实时性强，多台网络播放器广播节目播放声音实时同步，之间基本没有任何时间差异。
采用网络数据流解码算法，话筒寻呼、外置线路广播，实时性强，保持寻呼状态大于24小时后延时<0.5S。
采用网络数据纠错算法，保证传输数据实时性的同时，也保证接收数据的准确性，工作稳定可靠。
本地输出音量及本地播放状态可控。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	314
	音量控制器
	6W音控，可扩展至30、60、120、200W。
线制：2，3，4.
尺寸：85*85*60mm。
兼有强插输入和音量控制两种功能。
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	315
	120W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至120瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	4

	316
	250W音控器专用变压器附件
	与各系列音控器匹配使用、容量可扩展至250瓦
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	

	317
	天花扬声器
	工作电压70/100V，功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合；
最大声压级97±2dB，
有效频率范围75Hz~20kHz;
重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便；
铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；
扬声器悬边阻尼处理，寿命长，
灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮；
单元尺寸4.5"x1
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	只
	72

	
	7.12、安装辅材
	
	
	
	

	318
	48口接入交换机
	48个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps。
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,设备进场时提供官网截图证明
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	10

	319
	公共广播（含背景音乐）系统辅材
	六类网线、广播音箱线、国标视/音频线、视音频插座、电源插座、各种电源线、开关、等附材、五金件等
	国产优质
	批
	1

	320
	7.13、线缆
	
	
	
	

	321
	配线
	WDZ-RYJ1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	23661.5

	322
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	720

	
	8、停车管理诱导系统
	
	
	

	
	8.1、停车场管理系统
	
	
	
	

	323
	高速变频道闸
	直流无刷快速电机，电机自备阻力检测，遇阻反弹，保障外设防砸装置失效后自带防砸功能；
含地感检测器及线圈，标配3米直杆，起杆时间1.2S；
可选配3.5米、4米、5米直杆，起杆时间1.2-3.6S；
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	26

	324
	数字式车辆检测器
	工作电压：220V AC ±10%
功    耗：＜5W
输出方式：继电器输出
工作频率范围：20KHz to 170 KHz （两级可调节）
反应时间：100毫秒 
灵敏度：高、中、低三级可调 
线圈电感：推荐80µH-300µH(含连接线) 最大 50µH-500µH(含连接线)
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	26

	325
	实时车牌识别高清摄像机
	集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体；
支持非机动车、无牌车、新能源车识别；
支持150种车标、1500种车款、10种车身颜色、蓝黄车牌识别；
支持脱网后，长期用户正常进出的功能；
200万高清像素、网络型，防水等级IP66;一体化嵌入式车牌识别；
含防护罩、镜头、车牌识别仪立柱、补光灯；
车牌识别率≥99%
支持车辆行驶方向判断
网络断开时，摄像机会把抓拍到的图片存储在SD卡中，当网络恢复后再将这部分图片上传指定的FTP服务器。
四行LED点阵屏，每行可显示四个汉字（显示内容：日期时间、车牌号、收费金额、余位等信息）
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	26

	326
	高亮LCD显示屏
	【四行四字】室外显示屏
工作电压:AC220V±10％，50Hz
LED亮度:1200cd
LED角度:110°
外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）
安装方式:背面抱箍
喇叭规格:4Ω10W
防护等级:IP54
点距:P4.75
基色:1红1绿
下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）
显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式
字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字
通讯距离:RJ45 120米
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	26

	327
	管理电脑
	处理器：Intel Bay Trail平台处理器
内存：4GB
标配128G SSD
指示灯：电源指示灯/运行指示灯
显示器分辨率：1920×1080
电源：DC12V/5A适配器
机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。
功耗：峰值60W，平均35W
工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95%
功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件
	Dell、HP、联想
	台
	8

	328
	岗亭
	国产定制
	国产优质
	套
	8

	329
	停车场管理软件
	管理停车出入口相关功能
	大华、海康威视、立方、捷顺
	套
	1

	330
	停车场管理系统辅材
	电源线、光纤网线、交换机、减速带、SC 管等配套辅材。
	国产优质
	批
	1

	
	8.2、车位诱导系统
	
	
	
	

	331
	单车位相机
	高清130万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景；
支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻；
前置AI深度学习算法，支持单车位/双车位状态快速检测
支持车牌识别，车型、车标，子品牌识别
支持车辆跨车位压线检测
采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低；
最高分辨率可达1280*1024；在该分辨率下可输出实时图像；
采用ROI感兴趣编码；
双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线；
支持三码流；
【摄像机】
最低照度：彩色0.01 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白0.009Lux @ (F2.0,AGC ON );,
快门：1秒至1/100,000秒
传感器类型：1/2.8” Progressive Scan CMOS
镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调,
【压缩标准】
视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16M bps
【图像】
帧率：主码流25fps (1280*1024)，子码流25fps (cif)
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：1280*1024
背光补偿：支持,可选择区域
【网络功能】
存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2)
通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP
支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 
【抓拍功能】
智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测、车型、车标、子品牌识别功能
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
【接口】
通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 
蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持)
内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色
外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 
【一般规范】
尺寸：158*113*122mm
工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应：POE，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电
功耗：5W MAX
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	133

	332
	双车位相机
	高清130万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景；
支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻；
前置AI深度学习算法，支持单车位/双车位状态快速检测
支持车牌识别，车型、车标，子品牌识别
支持车辆跨车位压线检测
采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低；
最高分辨率可达1280*1024；在该分辨率下可输出实时图像；
采用ROI感兴趣编码；
双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线；
支持三码流；
【摄像机】
最低照度：彩色0.01 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白0.009Lux @ (F2.0,AGC ON );,
快门：1秒至1/100,000秒
传感器类型：1/2.8” Progressive Scan CMOS
镜头：定焦镜头，默认2.8mm,支持4mm,支持垂直:0°~30°可调,
【压缩标准】
视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16M bps
【图像】
帧率：主码流25fps (1280*1024)，子码流25fps (cif)
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：1280*1024
背光补偿：支持,可选择区域
【网络功能】
存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2)
通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP
支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 
【抓拍功能】
智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测、车型、车标、子品牌识别功能
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
【接口】
通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 
蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持)
内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色
外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 
【一般规范】
尺寸：158*113*122mm
工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应：POE，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电
功耗：5W MAX
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	223

	333
	三车位相机
	高清300万像素相机,相机适用于地下停车场等低照度场景；
支持3D降噪确保多种环境下画面干净细腻；
前置AI深度学习算法，支持三车位状态快速检测
支持车牌识别，车型、车标，子品牌识别
支持车辆跨车位压线检测
采用高亮节能型LED发光管,亮度高,功耗低；
最高分辨率可达2304*1296；在该分辨率下可输出实时图像；
采用ROI感兴趣编码；
双网口POE设计，可支持摄像机手拉手串联，无需另配电源线(需要增加诱导管理器)；
支持三码流；
【摄像机】
最低照度：0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);,0.001Lux @ (F2.4,AGC ON );,
快门：1秒至1/100,000秒
传感器类型：1/2.8” Progressive Scan CMOS
镜头：定焦镜头2.8mm,支持垂直:0°~30°可调,
【压缩标准】
视频压缩标准：H.264/H265/MJPEG
视频压缩码率：32 Kbps~16M bps
【图像】
帧率：主码流25fps (2304*1296)，子码流25fps (1080P)
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,降噪通过软件可调
图像格式：JPEG
最大图像尺寸：2304*1296
背光补偿：支持,可选择区域
【网络功能】
存储功能：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32Kbps~128Kbps(MP2L2)
通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印，NTP
支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS (SIP,SRTP,IPv6可选) 
【抓拍功能】
智能识别：内置AI深度学习算法，支持车牌识别，车位检测、车型、车标、子品牌识别功能
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
【接口】
通讯接口：2 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口，支持手拉手 
蓝牙：支持标准的iBeacon协议(-B的型号支持)
内置指示灯：一体化模式可支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色
外接指示灯口：分离模式下支持外接3个指示灯，支持红、绿、黄、蓝、品红、青、白七种颜色。支持指示灯闪烁 
【一般规范】
尺寸：158*113*122mm
工作温度和湿度：-20℃~50℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应：POE，或者DC12V-DC24V宽幅电压供电
功耗：5W MAX
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	312

	334
	室内单向引导屏
	【室内单向引导屏】 
功耗：最大45W，平均30W 
屏体尺寸（含边框）：584×322×65 
显示屏边框：黑色铝合金边框 
字符显示：支持数字箭头，可变 
显示颜色：红色箭头、绿色数字 
通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：
可显示1个箭头和3个数字 
使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 

功能描述：单向，带灯箱，吊装
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	1

	335
	室内双向引导屏
	【室内双向引导屏】 
功耗：最大60W，平均40W 
屏体尺寸（含边框）：1132×322×65 
显示屏边框：黑色铝合金边框 
字符显示：支持数字箭头，可变 
显示颜色：红色箭头、绿色数字 
通讯方式：RS485/RJ45 
显示数字：可显示2个箭头和6个数字 
使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95%
功能描述：双向，带灯箱，吊装
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	159

	336
	室内三向引导屏
	【室内三向引导屏】
功耗：最大90W，平均60W
屏体尺寸（含边框）：1680×322×65
显示屏边框：黑色铝合金边框
字符显示：支持数字箭头，可变
显示颜色：红色箭头、绿色数字
通讯方式：RS485/RJ45
显示数字：可显示3个箭头和9个数字
使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95%
功能描述：三向，带灯箱，吊装
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	31

	337
	前端控制器
	【四代诱导管理器】【内置3T硬盘】
处理器：高性能ARM A17数字媒体处理器
操作系统:嵌入式Linux操作系统
操作界面:WEB
网络视频输入：最多支持32路车位摄像机接入
音频输入：1路音频输入
音频输出：1路音频输出
报警输入：3路报警输入(1个开关量，2个电平量)
报警输出：3路报警输出(1个开关量，2个电平量)
RS485接口：2个RS485接口
USB接口：1个USB2.0，1个USB3.0接口
HDMI接口：1个HDMI接口
网络接口：16个内部100M以太网接口，其中8个支持POE，4个外部10/100/1000M自适应以太网接口
光口：1个外接光口
数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，最大支持6个硬盘
数据上传：支持数据上传到中心平台，支持视频流转发
电源：AC220V，标准市电
功率：<500瓦(含POE电源)
机械特性：尺寸：540mm（高）×410mm（宽）×130mm（深）
工作环境：工作温度-10℃～50℃、工作湿度10%～90%
功能特性：支持POE供电、内置3T硬盘
	大华、海康威视、立方、捷顺
	个
	17

	338
	室外引导大屏
	双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色，像素组成1红1绿
分辨率128*64，支持最小16点阵显示
安装方式：立柱安装
冷轧钢板机箱，防风雨型，正面符合IP65防护等级
最大功率：400W
用于路边、场库等的停车信息发布，配套停车场管理系统，发布停车场位置信息、余位信息等，也可发布一些自定义动态信息
显示屏参数
显示分辨率：128*64
显示亮度：8000cd/m2
屏幕类型：LED
显示：4行8字
显示屏尺寸：1350mm*710mm*120mm
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	6

	339
	自助查询机
	【22寸触摸查询屏】【34寸LCD广告屏】
屏幕类型：22寸电容屏，用于车辆查询，寻车路线规划
操作系统：Windows系统
广告屏类型：32寸LCD广告屏，无外设
支持第三方微信、支付宝支付功能，立柜式安装
	大华、海康威视、立方、捷顺
	台
	16

	340
	48口POE交换机
	48个千兆电接口（均支持POE+供电输出）和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps
支持Openflow 1.3标准，提供官网链接及截图；提供同品牌认证证书
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,提供官网截图证明;
支持最大9台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，要求提供权威机构颁发的测试报告
支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1），要求提供权威机构颁发的测试报告；
支持内置防雷技术，提供≥10KV业务端口防雷能力，提供官网截图和链接作为证明
支持纵向虚拟化，提供官网截图证明；
为了简化运维要求支持智能管理中心特性，能够做到设备角色选定、FTP服务器配置、全局配置及网管口配置，要求提供官网链接和截图作为证明。
支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速（提供官网截图证明）
为保证投标产品稳定、可靠，需要提供入网证书作为证明，且入网证书能在信产部网站查询。为保障产品代码质量，生产厂商国内研发机构需通过CMMI5认证，其证书必须能在官方网站查询
	华三、华为、浪潮思科
	台
	14

	341
	车位诱导软件
	1、支持车位、寻车路线的地图配置以及诱导设备的配置（需配合停车场矢量地图使用）；
2、支持通过诱导屏、寻车机等寻车诱导设备，快速找到车位；
	大华、海康威视、立方、捷顺
	套
	1

	
	8.3、线缆
	
	
	
	

	342
	配线
	WDZ-RVV2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	160

	343
	配线
	WDZ-RVV3*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	340

	344
	配线
	WDZ-RVV3*2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	688

	345
	配线
	WDZ-RVSP2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	480

	346
	配线
	WDZ-RYY2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	4582.86

	347
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	4582.86

	348
	双绞线缆
	RS485线缆
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	2516.52

	349
	光缆
	4芯单模光缆
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	6870

	
	9、标准网络时钟系统
	
	
	

	350
	天线专用防雷器
	特性阻抗：50Ω
插入损耗＜0.2db
驻波比≤1.2
最大传输功率：180W 
使用频率：0～2.5GHz 
接头方式：BNC  
容通量：20KA 
响应时间＜1ns 
残余电压＜600V
	国产优质
	个
	1

	351
	接收天线
	频率：B1&L1；
阻抗：50Ω；
增益：42dB±2dB；（不含电缆）
噪声系数：≤2.2dB；
驻波比：≤2.0；
极化方式：右旋极化；
外接电缆：RG-58/U
连接器：BNC-J
防浪涌抗扰度性能：IEC61000-4-5标准 10kV；
工作温度：-45℃～+85℃；  
贮存温度：-50℃～+90℃；
湿度：100%，结露，全防水；
天线体积：φ106mm×121mm。
含50米馈线
	国产优质
	套
	1

	352
	中心母钟
	1．输入：GPS+北斗二代+IRIG-B(422)信号输入冗余授时
2．输出：3个NTP网络授时口，12路IRIG-B(422)信号，4路RS422/485串口信号输出，1路PPS脉冲信号输出
3．告警接点：1路GPS北斗信号失步告警接点输出，1路B码信号失步告警接点输出
4．尺寸结构：标准2U,19英寸机架式机箱。全模块化，带电热插拔，即插即用方式。（提供产品外形照片）
5．时间精度：小于50nS。
6．NTP授时精度：小于1mS。
7．模块化结构，NTP端口最多配置14路NTP网络对时信号。                                           8．内置NTP网络时间服务器、时码分配器。
	国产优质
	台
	1

	353
	系统管理软件
	监控管理子母钟状态参数。监控软件主要完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟的运行状态信息，对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示，并对全系统时钟进行点对点的控制，对本系统中任何一个子钟进行必要的操作。
	国产优质
	套
	1

	354
	单面数字时钟
	1．单面，单联显示，显示：1.5寸红色数码管显示月日星期时分；月日星期汉字自发红光            2．外形尺寸456mm*76mm*38mm；                                                         3．时间源：自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时,RJ45口，母钟信号中断时可独立运行，母钟信号恢复后可自动校时；                                            4．环境要求：－20℃～+65℃；                                                                  5．功率： ≤15W；
6．精度：小于0.1毫秒；（中国计量科学研究院出具的有效期内的校准证书）。
	国产优质
	台
	277

	355
	双面数字时钟
	1．双面，红色3寸数码管显示时分；                                                           2．外形尺寸367mm*136mm*54mm；                                                                           3．时间源：自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时,RJ45口，母钟信号中断时可独立运行，母钟信号恢复后可自动校时；                                                                   4．环境要求：－20℃～+65℃；                                                                    5．功率： ≤20W,供电220V
6．精度：小于0.1毫秒；（中国计量科学研究院出具的有效期内的校准证书）。
	国产优质
	台
	193

	356
	配线
	WDZ-RYY2*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	20308.9

	357
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	20308.9

	
	10、候诊呼叫信号系统
	
	
	

	358
	分诊叫号管理软件
	1)子系统支持每一个科室自主个性化定制属性，一个科室一套子系统，根据科室的实际场景进行系统配置，例如复诊周期、报到分诊方式等，以满足不同科室需求；
2)支持以物理位置维度创建子系统，灵活配置；
3)可为每一个子系统制定不同的语音播报规则，以满足不同场景、科室下的实际需求；
4)可设置一级、二级候诊区，实现对患者分流作用，并以终端显示、语音播报、门灯提示灯多方位提醒手段，防止患者过号
5)可在后台对所有网内终端进行统一管控、设置开关机规则等；
6)B/S架构：可以在网内任何一台电脑上使用账号密码登陆并管理后台。
7)组织架构：医院-科室-诊室，系统提供多层级组织架构，可满足不同医院的不同需求，用户可自行添加和管理。
8)账号管理：支持对接HIS获取医生护士的账号信息，并直接使用医护人员工号作为登录账号，方便管理和记忆，数量按需添加不同权限的账号。
9)子系统管理：可根据科室需求创建子系统，共用、分用均可，灵活设置，并且可在创建子系统时进行功能设置。
10)过号惩罚：可以根据不同使用场景选用不同惩罚人数，或者置为0
11)延时报到：在自动报到的情况下，为防止患者挂号后未到候诊区就被叫号的情况发生，可在此设置报到延时时间。
12)队列管理：按照相应的号别来设置队列数量，队列中医生人数无硬性要求，可灵活添加，满足临时性的队列变化。
13)终端管理：管理员可随时在后台监控、控制、配置所有终端，限定或添加终端权限等。支持对终端进行监控或开关机管理设置。
14)语音播报：用户可自定义语音播报和显示的内容；系统可采集用户输入的内容进行自动转换语音播报；
15)敏感词检测：罗列了网络常见敏感词库，对发布内容中涉及的敏感词进行自动检测和提示；
16)审核功能：对所有展示在终端播放的播出单、滚动字幕，都可开启审核权限，保证播出的内容符合实际要求；
17)数据统计：可对每天的就诊数据进行统计、保存；并支持导出功能。
18）终端检测：终端盒子的硬盘空间随时监控，当占用率达到某一限定值时，自动给服务端发送提醒。
19）提供门诊管理软件软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	套
	1

	359
	护士分诊台管理软件
	1）工号直接登录，方便记忆
2）患者信息查看；护士可随时查看所有本科室/系统内挂号患者信息
3）报到、分诊功能：可根据医院场景，设定报到、分诊模式，并支持模式切换
4）患者复诊：根据科室的复诊周期，系统自动判断是否可为患者进行复诊操作，护士可人工干预
5）患者相关操作：优先、延时、挂起、转诊、过号召回、绿色通道等，满足不同患者额实际就诊场景需求，提高患者就诊满意度
6）广播功能：候诊区人流量较大时，可协助护士进管理、疏导工作；
7）本科室专家排班：护士可修改和管理本科室内医生的排班情况，有临时调整随时修改，并同步到服务器
8）分诊台软件支持多科室系统接入，支持医院多科室共用分诊台的场景
9）实时查看诊区内诊室的坐诊情况，合理分配诊室患者
10）检索查询：分诊台软件支持患者就诊号、姓名模糊查找，并进行反向定位
11）多功能号票打印：支持医院定制号票打印内容
12）多种就诊媒介支持：可支持医院就诊卡、身份证、医保卡等
13）提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	套
	25

	360
	医生工作站叫号软件
	1）B/S嵌套C/S架构，页面数据实时刷新；
2）工号登录，方便易记
3）患者详细列表查看，随时了解患者队列的情况，并支持在列表中直接进行呼叫、诊结操作
4）医生常用操作：顺序呼叫、选呼、重呼、过号、诊结、暂停接诊功能
5）新患者通知：当队列中患者数量从0到1转换时，对医生进行图标闪烁和弹窗提示
6）数据统计：系统为医生区分候诊、已接诊、过号三个患者数据信息，并给出当天工作的数量统计
7）停诊功能：突发性事件导致无法继续接诊，医生选择此功能，系统自动求助护士分诊台，对剩余患者做分流处理
8）支持叫号器界面动态效果
9）支持定制化大字体效果，满足不同医生需求
10）全局搜索功能，根据搜索条件自动定位和反选
11）提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	套
	316

	361
	发药工作站
	1）安装于药房科室窗口电脑上；由发药师操作对患者进行配药、发药呼叫、患者信息查询等操作；
2）支持对取药患者进行批量发药、批量呼叫操作；
3）支持展示候药患者、已呼叫患者、已发药患者三种列表的切换展示；
4）支持用户进行密码修改、退出、登录、注销操作；
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	19

	362
	诊室液晶一体机
	1)显示屏尺寸：18.5英寸及以上
2)支持分辨率 ：768*1366及以上
3)通讯协议：TCP、UDP、HTTP、FTP
4)主板方案：RK3288,4核1.8GHz
5)运行内存：2G及以上
6)机身存储：16G及以上
7)网络通讯速度：100/1000Mbps自适应
8)模块配置：红外接收模块
9)支持显示分诊叫号系统中就诊、候诊患者信息、诊室坐诊医生信息
10)支持显示信息发布系统中音视频、文字信息
11)支持显示专家排班系统中医生信息和排班信息等内容。
12)安装于诊室、检查室门口一侧或电梯厅内，用于展示该诊室中当天坐诊的医生信息，以及当前就诊、候诊患者信息。根据医院需求，可匹配展示1-3名医生信息。
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	285

	363
	自助报到一体机
	1)显示屏尺寸： 32英寸及以上
2)支持分辨率：1080*1920及以上
3)通讯协议：TCP、UDP、HTTP、FTP
4)主板方案：RK3288，4核1.8GHz
5)运行内存：2G及以上
6)机身存储：8G及以上
7)触摸屏幕：电容式多点触控
8)读卡器：身份证、社保卡、磁条卡、IC卡四合一
9)热敏打印机：80mm宽度，半切
10)二维码扫描器：自动感应式
11)喇叭：2*10W
12)网络接口：RJ45，支持10/100M
13)模块配置：红外接收模块，WIFI模块
14)定时开关机：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能；
15)内置语音解码模块：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放；
16)播报音量调整：支持通过后台管理软件或者红外遥控器对播报音量进行调整；
17)内置安全授权模块：具有软件安全防盗机制；有效防止未入网设备对信息的截获风险；
18)信息发布功能：支持同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收；
19)患者报到功能：支持以二维码、条形码、身份证、IC卡、磁条卡、芯片卡等介质识别患者信息并报到；
20)号票打印功能：支持为成功报到的患者打印就诊号票；
21)查询报到功能：患者报到成功后，在就诊前可随时刷卡、扫码查询自己的报到状态、报到顺序等信息；
22)多科室关联功能：每一台报到机均可同时为多个科室提供患者报到服务；
23)多种报到模式支持：患者初诊报到、复诊报到、过号报到等多种报到模式支持；
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	27

	364
	网络液晶一体机
	1)显示屏尺寸 43英寸及以上
2)屏幕比例：16:9
3)分辨率 1920*1080
4)亮度 220cd/m2
5)对比度 1500:1
6)亮度均匀性 ≥65%
7)漏光 ≤0.6cd/m2
8)响应时间 9.5ms
9)扬声器 内置
10)扬声器输出功率 ≥2*6W
11)持显示分诊叫号系统队列患者信息、信息发布系统音视频、文字信息，专家排班系统医生信息与排班信息等。
12)一般安装于候诊大厅、门诊大厅等面积较大的区域，可匹配分诊叫号、信息发布、专家排班等展示内容。
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	18

	365
	网络液晶一体机
	1)显示屏尺寸：55英寸
2)支持分辨率：3840*2160
3)操作系统 安卓9.0
4)CPU ARM Cortex A55 4核处理器
5)CPU主频 1.9GHz
6)GPU Mali™-G31MP2,800MHz
7)运行内存 2G
8)机身存储 16G
9)图像处理技术 支持HDR 10+
10)解码芯片 支持8K解码，H.265全兼容4K无损解码
11)定时开关机 ：支持搭配管理系统，实现按照用户设置自动开关机功能；
12)内置语音解码模块：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放；
13)内置安全授权模块：软件安全防盗机制；有效防止未入网设备对信息的截获风险；
14)医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息；
15)队列信息展示：可展示该医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号；
16)语音呼叫：内置双声道喇叭可播报被呼叫患者就诊提醒；支持呼叫就诊和等候就诊患者；
17)信息发布功能：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收
18)专家排班显示功能：支持滚动展示院内专家排班情况，并可对接HIS医生排班功能，根据排班变动及时更新显示；
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	27

	366
	外置电源
	1)单个系统外置电源能为4路*4个终端不间断供电。
2)专用指示灯指示上电后供电正常功能。
3)具有电流检测功能，当负载超出额定电流时，或者是系统中出现某种异常导致供电线路短路时，外置电源会进行总线过流和短路保护功能，即自动关闭总线供电输出，且外置电源箱声光报警，异常指示灯闪烁提示。
4)具有过压保护功能，当外部总线电压超出额定输出电压要求时，外置电源检测异常并声光报警，且关闭总线供电输出。
5)当供电线路异常解除后，外置电源具有自恢复功能，恢复对总线的供电输出。
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	28

	367
	网络多媒体控制器
	1)支持分辨率：1080P
2)通讯协议：TCP、UDP、HTTP、FTP
3)主板方案：RK3288,4核1.8GHz
4)运行内存：2G
5)机身存储：16G
6)输入电压：36V
7)输入功率：25W
8)网络接口：RJ45，支持100/1000M自适应
9)模块配置：红外接收模块
10)输出接口：HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1
11)其他接口：预留WIFI接口*1，type-c调试接口*1，RJ45*1，电源接口*1
12)工作温度：0~50℃
13)工作湿度：20%-90%
14)与液晶电视组合使用，展示候诊队列或信息发布内容。
15)设备配备红外遥控器，可实现分辨率调整、IP及DNS配置、服务器连接配置等功能；
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	4

	368
	吸顶喇叭
	1)输入电压：100V
2)额定功率：3-6W
3)灵敏度：90dB
4)一般安装于候诊区等公共区域，播放从多媒体功率放大器输入的音频信号
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	70

	369
	微型热敏打印机
	1)打印速度： 200mm/秒
2)接口类型： USB
3)支持码型：条码、二维码
4)打印纸宽：79.5±0.5毫米(打印宽度72毫米)
5)打印纸外径：83毫米
6)打印纸厚：0.06-0.08毫米
7)电源：DC 24V/2.5A
8)自动切刀：全切或半切
9)温度：0-45℃
10)相对湿度：10-80%
11)打印方式：行式热敏
	国产优质
	台
	21

	370
	多功能读卡器
	1)主处理器：32位处理器、频率72MHz、工业级
2)工作电压：DC5V±5%
3)RFID模块：支持标准：符合ISO 14443 TypeA&B、非接CPU卡、MifareS50、S70存储卡等；
读写速度：106Kbps/212Kbps/424Kbps；阅读距离：0〜50mm:
4)接触式读卡模块：支持标准:ISO/IEC 7816 1/2/3/4，符合PBOC3.0标准；
标准卡片类别:支持5V/3V, T=0和T=1的接触式CPU卡、逻辑加密卡 4442/4428、Memory常见存储卡等：
支持速率:9600~307200bps;
保护机制:具备短路保护，任何触点和电源短路均保护读写器和卡片； 卡槽数量:标准内嵌式SAM卡插槽4个；
卡拔插寿命:大于300，000次；
接觖点：8个，有卡到位信患；
5)身份证读卡模块：支持标准中国二代身份证卡个人信息的读取；
6)USB接口：1个USB12M全速接口；支持HID、CCID、PC/SC协议；支持模拟键盘输出协议通信速率12Mbps长度1.5米、带磁环；
7)工作频率：13.56HZ±7kHZ
8)电源：外置DC5V±5%或USB取电，待机30Ma，工作电流<200mA；
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	21

	371
	多媒体功率放大器
	1)定压功放
2)输出电压：110V
3)输出功率：60W
4)温度：0-45℃
5)每台功放可以接6台吸顶喇叭
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	31

	372
	窗口对讲机
	1、柜员机采用触摸式按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。
2、功能简介：
双向对讲：支持窗口内外双向对讲。
自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。
监听插话：支持接收对讲主机（LBW系列）的监听、插话。
录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。
音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。
供电方式：DC12V/0.2A；
3、用于挂号收费窗口、取药叫号系统玻璃窗口内外对讲。
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	台
	31

	373
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	30690.38 

	374
	音频线  RVVPsn-2*0.37
	RVVPsn-2*0.37
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	165.28

	375
	配线
	WDZ-RYJ-2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	1166.9

	376
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用（包含第三方的软件接口费用）
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、神州视翰
	套
	1

	
	11、护理呼应信号系统
	
	
	

	
	11.1、软件系统
	
	
	
	

	377
	病房智能交互系统
	病房智能交互系统需包含以下三大功能模块：病呼联动，临床知识库，和临床物联网平台
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	套
	1

	378
	护士站智能交互系统
	
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	1

	379
	床旁智能交互系统
	硬件指标：1)基于Android6.0以上系统深度定制开发；
2）尺寸≥13.3吋,多点触控电容屏
3)四核处理器，≥2GB内存，≥4GB闪存
4)分辨率：≥1920*1080
5)TCP/IP网络通讯
6）内置摄像头
7)工作电压：DC12V
8)安装方式：摇臂式支架                                                              主要功能：1)支持呼叫对讲：通过呼叫手柄或分机上呼叫按键，可一键发起语音或视频呼叫，与护士或医生进行通话。
2)电子床头卡：首页显示患者姓名、性别、年龄、住院号、病情、护理等级、过敏、隔离、手术、护理注意事项等重要信息。主题风格可切换。
3）提供疼痛评估模块，患者可通过疼痛评估模块进行自定义选择，并且支持把疼痛评估数值与院内系统对接。
4）出入量记录模块：护士可通过出入量模块记录患者输液入量及尿量，并且与院内系统做接口，自动导入系统。
5）信息宣教：患者可查看分机上的图文类、视频类宣教资料，获取健康护理知识。此外，护士可在服务端主动推送宣教内容至床旁终端。
6）信息查询：患者可通过平板进行费用查询以及检查报告等信息。支持自助缴费功能。
7）信息提醒：分机上支持显示今日安排/清单，并提前自动发出提醒告知检查项目或手术计划及注意事项。向患者推送特殊检查/治疗项目的消息（特殊检查/治疗项目可根据病区定制)。
8）满意度调查：分机上支持患者满意度调查，护理人员可查看患者提交的满意度调查，可看满意度的统计信息，院方可以在PC端根据自己需求设置调查内容。
9）生日祝福：针对生日患者，系统自动送上生日祝福。
10）可扩展接入第三方软硬件平台，比如输液检测系统、体征检测系统或环境控制系统。   质保：单台提供原厂质保服务≥3年
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	套
	1

	380
	智能手环应用系统
	实时定位，为医院提供住院病人院内的活动范围，避免其私自外出，并及时告警临床医护人员。
住院病人的运动状态监测模块：可计算出病人的活动量，相应的运动状态及轨迹；如重症,特级护理病人的翻身记录.外科术后患者的运动量。为临床医护人员,陪护人员提供各级护理指导，术后康复评估等
离床报警模块：对于特殊病人离床报警设置，报警内容提供至护士站大屏或走廊屏。
睡眠质量评估模块:病人住院期间的睡眠监测,为医护人员给病人提供更人性化的主动人文关怀。为夜班护理查房，巡视增添更加精准的临床护理服务。
人员录入模块：可通过web端操作进行患者与手环的捆绑。
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	1

	381
	微泵/心电监护数据采集系统
	
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	套
	1

	
	11.2、相关配套硬件
	
	
	
	

	382
	护士站呼叫主机
	硬件指标:屏尺寸：10.1 寸
分辨率：1024*600
屏寿命：≤50000小时
内存：512MB                        
存储：4GB
视频：H.264 编解码
音频：G.711/G.722/G.729编解码
网络：10-100Mbps 自适应
通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
接口：IOT*1、音频输入*1、音频输出*1、报警输入*1、电源接口*1
触控：多点电容式触摸屏
操作系统：Android4.4
工作电压：DC12V
待机功耗：3W
工作功耗：10W
工作温度：-10℃～+55℃
尺寸：303*194*42.5mm 
安装方式：桌面式
特色：设备内置信息提示灯，免提和报警实体按键，与桌面45度角，符合人体工学，听筒，免提自由切换
可选硬件配置：鹅颈、1G内存、摄像头                                              主要功能：1)采用多点触控10.1寸电容显示屏操作。每个触摸按钮可以显示整个病区下的，所有病人的名字、性别、护理等级，点击格子后，可显示每张病床患者更具体的患者信息。
2)基于TCP/IP网络协议传输数据信息
3)可视对讲：可与其他管理机双工可视对讲；可与床头对讲分机、病房门口主机双工对讲；对讲方式有免提、手柄、TALK键。语音清晰，不失真。
4)一键呼叫管理机：可一键快速呼叫预设系统内任一台管理机并双工可视对讲。
5)支持同步HIS数据，实时更新床位信息数据。
6)数、模系统无缝对接：同一台护士站管理机可同时管理模拟病床分机和数字病床分机，可实现双向呼叫、双向对讲。
7)病区门开锁：可控制病区门锁开闭，并能与探访人对讲，实现门禁管理。
8)主副机管理：所有的管理机都可以是管理机，也可以是副机。有呼叫的时候，系统支持主/副机模式，副机实时同步管理机数据，振铃提醒呼叫，并可以直接接听通话对讲。
9)管理机托管：可将本管理机的病床智能终端、分机托管给其它的护士站管理机管理，立即托管：直接点击托管设置里面的托管主机，选择好要托管到的管理机，点击开始托管即可。自动托管：进入托管设置，打开自动托管，选择自动托管的时间段，在托管主机中选择要托管的管理机即可，当有床头机呼叫的时候，被托管的管理机可以接收到呼叫的信息，可以进行通话对讲。
10)病员一览表：可显示每路病床智能终端、分机的患者信息，并支持接入病员一览表显示。
11)输液报警：把输液报警器接在安卓的数字床头分机上，检测输液情况，在输液完毕后阻断，并自动向管理机报警，语音提示输液完毕。
12)不间断呼叫：管理机可显示多路分机的呼叫，并记忆保持；不论管理机是在待机、通话、还是广播状态下，分机均能正常呼入。
13)等待处理：当结束病床智能终端、分机的主动呼叫后，该路选键一直显示“等待处理”状态，护士需到该病床处点击取消该状态。
14)状态提示：病床智能终端、分机呼叫、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。
15)未处理事件提醒：按规则生成未处理事件，每次呼叫或者报警管理机和副机上都会生成一条未处理事件。
16)话务管理台：管理机设置里面打开话务台管理的设置，快速模式启用时：管理中心界面点击床位对应的格子，呼叫患者；话务台下，点击呼叫等待列表上的分机号快速接听；选择模式启用时：管理机中心界面点击床位对应的格子，查看患者信息，可选关闭或呼叫患者；话务台下，多呼叫时，医护人员可根据自身需要操作（接听、知晓）选择除当前通过外的呼叫，以及患者信息的查看；支持通过转移和通话保持功能。
17)内部通讯录：系统自动按科室生成内部通讯录，告别记背枯燥的数字，找人更高效，在管理机的通讯录界面上，可以直接点击对应的管理机或者副机名称，就能直接呼叫过去，接听后通话对讲;也可以根据类型来查找要呼叫的目标，比如管理机类型，移动终端类型等。
18)呼叫队列可视化：当有多个呼叫的时候，管理机上会有呼叫的队列显示，可以选择接听；可以一边接听，一边操作其他呼叫。
19)呼叫上传：当病床智能终端、分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息转呼到别的管理机上；可自定义无人接听后转呼的时间。
20)关机转移：当管理机处于关机或未连接时，病床智能终端、分机的呼叫仍然可以转呼到其它管理机或副机上。
21)“知晓”语音反馈：床头机按输液呼叫后，管理机上或者门口机上点击知晓，床头机会有“护士已知晓，请稍等片刻”的反馈。
22)语音播报：病床智能终端、分机、门口机呼叫时，可语音播报“XX床 呼叫”和“XX房 呼叫”或病床终端、分机的备注信息。
23)同步显示：病床智能终端、分机呼叫，管理机、病房门口机、走廊显示屏可同步显示呼叫信息。
24)自定义广播播放：可全区、分区广播喊话；可自定义分区，支持外接音源播放；支持插卡后，从本地卡里播放音乐文件；广播的同时可以进行通话对讲。
25)音量调节：可单独设置白天、夜晚病床智能终端、分机的呼叫音量、通话音量。
26)支持手动调整亮度，设置灭屏时间。
27)录音录像：支持对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件。
28)在线检测：可实时检测床头分机的在线状态，播报提醒床头分机的掉线信息，方便调试、检修和维护。
29)支持通话保持功能，可在接听其他通话后，点击恢复，即可继续对讲。
30)持远程操作:支持WEB设置界面，通过升级软件远程对设备进行软件升级。
31)VOIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与VOIP电话进行双向对讲。
32)双模对讲：服务器正常连接时，床头分机与管理机可以双向呼叫通话对讲；当服务器宕机的时候（可以拔掉网线，等几秒钟后），病床分机仍然可以呼叫到护士站管理机，病房门口机也可以呼叫到护士站管理机；都可以进行通话对讲。
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	27

	382
	床头屏（含呼叫手柄）
	硬件指标：屏尺寸：7寸
分辨率：1024*600
屏寿命：≤20000小时
主芯片：四核 Cortex™-A7  1.5GHz主频
内存：512MB
存储：4GB
视频：H.264 编解码
音频：G.711/G.722/G.729编解码
网络：10-100Mbps 自适应
通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
接口：IOT*1、报警输入*2、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1、输液报警*1
触控：多点电容式触摸屏
操作系统：Android4.4
呼叫手柄：挂架手柄（呼叫键、自定义键默认功能为输液完毕）
工作电压：DC12V
待机功耗：3W
工作功耗：10W
工作温度：-10℃～+55℃
尺寸：212.8*114.6*25mm
安装方式：暗装（开孔尺寸：203*83，设备带厚度要求>65mm；手柄：直径13mm通孔详细见开孔图）
特色：ABS环保材料，注塑一次成型，设备大部分嵌入到设备带内,只留面板在设备带上,2个实体按键，无论通过手柄或是设备都可以进行呼叫，窄边框，高端大气。可选配灯控、床围控制模块进行床头灯、床围帘控制
可选硬件配置：WIFI模块、1G内存、摄像头、磁吸呼叫手柄
可选硬件配置：磁吸呼叫手柄、网口供电、双网口                                       主要功能：1)采用7寸电容触摸屏，超薄面板，含手持呼叫手柄，安装在病床上方的设备带上，每个病床一台，用于呼叫护士站，患者基本信息展示，扩展功能：电子床头卡、费用查询等。
2)支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。
3)支持双工对讲：可与护士站主机手持双工对讲。
4)护理定位：护士按下病房分机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，离开时可再次按下此键解除该功能。
5)支持信息查询：可显示病人信息、护理标识；可查看治疗、费用、设备信息。
6)支持护理增援：按下分机上的“增援”键，可呼唤增派其他医护人员。
7)支持广播播放：可通过网络接收管理机的MP3 文件广播或喊话。
8)可外接紧急卫生间报警按钮、门灯。
9)电子床头卡：床号、护理级别、姓名、性别、年龄、安全防护信息、过敏信息、饮食信息、隔离信息。
10)白天与夜晚模式切换：包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变，病人可根据需要自行手动进行设置幕。
11)外接输液报警器或其它监测病情设备，输液结束或监测有异常时，可向管理机报警
12)支持广播播放：可通过网络接收主机的MP3文件广播或喊话
13)支持远程操作：支持WEB设置界面
14)支持移动端：将信息同步推送到移动终端和移动手环
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	870

	383
	门口屏
	一、硬件参数
1）基于Android6.0以上系统深度定制开发；
2）尺寸≥13.3吋,多点触控电容屏
3)四核处理器，≥2GB内存，≥4GB闪存
4)分辨率：≥1920*1080
5)TCP/IP网络通讯
6）按键：呼叫
7)工作电压：DC12V
8)安装方式：壁挂                                                                主要功能：1）主界面显示内容包括（显示病房内所有床号信息和责任医生、责任护士、患者姓名信息，并支持与HIS同步，自动更新。患者姓名支持隐私保护显示模式。背景模板可定制并基于节日等原则更换）
2）责任护士模块：可通过排版系统自动对接责任护士或通过屏幕触摸选择房间内责任护士。
3）房间内护理勿扰模块：护士可通过虚拟按钮切换房间护理状态，通过主页面的切换告知病区内其他人员。
4）护理定位显示：通过护理人员定位模块，门口屏幕与护士站大屏做消息联动，患者可通过门口屏幕的显示确认护士所在房间。
5）未处理事件提醒：当病房内存在待处理事件时（如护理呼叫，输液报警）病房门口屏显示未处理工作，且门灯闪烁，以提醒护士及时处理。
7）患者生日提醒：通过HIS对接患者基本信息，显示该床位生日图片。                   质保：单台提供原厂质保服务≥3年
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	416

	383
	卫生间呼叫器
	1、防水等级符合IPX8要求；
2、支持标准86盒安装设计；
3、支持拉绳和按键两种报警方式。
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	541

	384
	走廊屏
	硬件配置：CPU：四核ARM Cortex-A7，1.8GHz
内存：2GB  ，存储：8GB
输入接口：RJ45，网卡：100M/1000M
传输方式：TCP/IP网络
尺寸：25寸，双面液晶显示屏
分辨率：2560×1080
通信接口：RJ45*1，USB3.0*1
材质：铝合金边框                                                                 主要功能：1）呼叫信息显示
   设置走廊显示屏系统直连床旁智能交互和病房门口屏系统，实时显示床旁呼叫、输液报警、卫生间紧急呼叫、护理增援、进入护理状态等信息。
2）北京时间
 空闲状态，显示标准北京时间，并与NTP时间同步。
3）屏幕编辑模块
  可对屏幕上显示内容做个性化编辑，编辑内容包括图片内容，文字内容，消息闪烁平率等。质保：单台提供原厂质保服务≥3年 
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	73

	384
	护士站智能大屏
	系统功能：1、内置床位电子一览表基础软件模块（显示内容包括但不限于：病患姓名、性别、年龄、床位号、住院号、病区号、历史病症、诊断信息等病人基础信息、护理等级、防跌倒、饮食、过敏史等护理信息，主治医生、缴费信息、家属联系人等其他信息），单画面支持显示的最大床位数量≥60张，单主机支持显示的最大床位数量≥256张，同时单画面显示床位数可根据医院实际需求调整；
内置护理提醒软件模块（提醒内容包括但不限于：呼叫提醒、输液提醒）；
内置护理交接班软件模块（内容包括但不限于：一般病人交接班、特殊病人交接班）；
内置当前病区手术排班软件模块（内容包括但不限于：当日手术病人排班信息、当日手术病人当前手术状态、下一日手术病人排班信息）；
内置手术提醒模块：可对院内手术提醒做实时处理，护士可通过大屏提醒获取手术室准备情况。
内置出入院显示软件模块（内容包括但不限于：今日出院、入院、入科、转科、转床功能）；2、护士台主机需要完成对院方现有的输液模块进行数据整合，输液报警信息可在大屏上显示。                                                                               3、微量注射泵模块：通过数据采集器对注射泵输进行业务展现，注射泵工作信息显示在护士站大屏。                                                                          4、护士定位显示模块：患者可通过护士站大屏获取夜班护士所在房间号。                   5、中央工作站具有识别更换后的智能监测设备的功能，以便护理人员灵活调配机器，提高使用率。                                                                          硬件参数：1、≥55寸触摸屏，双核，内存/2G内存，分辨率/1920×1080；2、远程维护、管理：以C/S或者B/S方式实现远程基础参数配置。3、工作环境温度≥10℃- 40℃
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	27

	385
	值班室分机
	屏幕 ≥10寸多点触控电容显示屏
分辨率 ≥1024*600
操作系统 Android4.0以上
接口 485通讯接口、报警输出口、音频输入接口
支持协议 支持TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
网络通信速率 ≥100Mbps
患者一览表 支持显示每路床头屏、床旁屏的患者信息，并支持接入病员一览表显示。
双工对讲 支持与床头屏、其他护士站呼叫主机双工对讲；对讲方式支持免提、手柄、TALK键。
一键呼叫管理 支持一键快速呼叫预设系统内任一台护士站呼叫主机并全双工可视对讲。
托管 支持将本管理机的床头屏、床旁屏托管给其它的呼叫主机管理。
不间断呼叫 支持显示多路床头屏、床旁屏的呼叫，并记忆保持；
不论呼叫主机是在待机还是通话状态下，分机均能正常呼入。
等待处理 支持设置结束床头屏、床旁屏的主动呼叫后，该路选键一直显示“等待处理”状态，护士需到该病床床头屏处按键取消该状态。
状态提示 床头屏、床旁屏呼叫、对讲状态支持用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。
未处理事件提醒 支持按规则生成未处理事件，并显示在呼叫主机上。
知晓”语音反馈 患者呼叫时已知该呼叫的目的时，点击后病床分机播放语音“护士已知晓，请稍等”。
语音播报 床头屏、床旁屏呼叫，支持语音播报“XX号房 XX号床呼叫”。
音量调节 可单独设置白天、夜晚病床智能终端、分机的呼叫音量、通话音量。
远程操作 支持后台管理系统统一设置。
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	25

	385
	床旁屏支架
	臂体长度 ≥1000mm                                 上下摆动 小于70度
左右摆动 小于180度
承重范围 0.5-2KG
净重 ≤3KG
喷涂 抑菌无机银离子喷涂
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	700

	386
	床旁屏
	尺寸 ≥13寸电容触摸屏
分辨率 ≥1920×1080
CPU ≥四核，主频≥1.5GHz 
内存 ≥2G
存储 ≥4G
操作系统 Android 4.0以上
接口 ≥1个IOT、≥1个RJ45网口、≥1个控制接口、≥1个电源接口
呼叫手柄 挂架手柄（含呼叫键、手柄灯）
支持协议 支持TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
网络通信速率 ≥100Mbps
呼叫/解除 支持可向呼叫主机呼叫与解除呼叫。
双工对讲 支持与护士站主机手持双工对讲。
护理定位 护士按下病房分机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，离开时可再次按下此键解除该功能。
护理增援 支持按下终端上的“增援”键，可呼唤增派其他医护人员。
白天与夜晚模式切换 支持手动进行设置，包括音量、亮屏时间、屏幕亮度等的改变。
广播播放 支持通过网络接收呼叫主机的MP3文件广播或喊话。
远程操作 支持后台管理系统统一设置。
支持病区点餐功能，与智慧食堂管理系统对接。
应用扩展 支持接入第三方服务。
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	700

	386
	微泵/心电监护数据采集器
	软件功能：1、智能操作系统；2、总体要求：
内置数据采集软件显示模块
内置电流采集模块（显示内容包括但不限于：设备当前电流情况）；
内置串口采集模块（内容包括但不限于：自动判断当前设备连接状态，连接设备类型等）；
内置当前设备资产模块（内容包括但不限于：当前设备所在科室，设备所属科室，设备检验信息，设备报修信息）；
内置微量注射泵软件模块（内容包括但不限于：显示当前注射药物名称，注射总量）；
软件扩展：可支持软件模块扩展。                                                  硬件参数：1、内置显示屏≥1.5寸 分辨率≥128X64；2、配置有源RFID模块，支持470MHz；3、配置300兆WiFi模块；4、数据可在RFID与WiFi之间相互切换；5、采集器自带不少于5个可编程物理按钮，可根据不同应用设置相应功能；6、数据采集器自带霍尔传感器可对设备电流进行采集；7、硬件接口；8、100/1000M自适应电口≥1，RS232串口≥2，usb接口≥1
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	0

	387
	物联网网关
	性能指标：Cpu≥4核，内存 ≥2G DDR4，数据容量 ≥64G；系统：windows或linux；接口：1000M网口≥1，支持POE，USB接口≥4，支持USB 3.0；蓝牙：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙定位，支持蓝牙数据收发；WiFi：支持；射频网络：支持433MHz LORA，支持 470MHZ RFID；智能运维：AP内置系统故障，升级状态，自检状态，工作模式等信息可通过AP面板指示灯判断。支持U盘插入自动升级固件/更新配置文件。                                           软件功能：AP内置温湿度采集模块，可对周围环境温湿度进行采集；内置最多两个图像采集模块，支持输出H.264或MPEG格式视频输出；病区内分贝实时监测，支持在PDA端设定分贝报警值，分贝报警信息可传递至PDA；通过曲线方式，显示各个时间段病区内分贝；支持安卓端显示；支持web端数据显示。                                                         嵌入式AI行为识别软件：人流量统计；危险行为识别。                                 质保：单台提供原厂质保服务≥3年
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	0

	387
	智能手环
	屏幕:0.96英寸彩色OLED显示屏
按键:触摸按键
网络:内置蓝牙5.0，可实现蓝牙定位；支持蓝牙数据收发
软件:患者运动量数据；患者睡眠检测,离床监测报警
数据存储:数据记录暂存于本地，数据传输完成后自动删除
电源管理:3.7V锂电池；5.0V USB充电
提醒方式:震动
质保:单台提供原厂质保服务≥1年
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	700

	388
	出门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	只
	25

	389
	双门磁力锁
	最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力；
支持锁状态反馈，门磁输出；
断电开锁；
具有电锁状态指示灯；
锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)；
吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)；
使用环境：室内；
工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	只
	25

	390
	访客对讲机
	1、金属防暴外壳，壁挂式安装；
2、支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；
3、内置高清广角摄像头，像素≥100W；
4、支持对指定的主机进行一键呼叫；
5、支持刷卡开锁、密码开锁、远程开锁；
6、支持标准ONVIF协议，可将本机采集到的音视频实时传输到网络硬盘录像机；
7、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通；
8、支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件；
9、支持防拆报警；
10、支持远程在线升级软件； 
11、支持开关量输入、开关量输出接口；
12、支持外接门灯、有源音箱；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	25

	391
	门灯
	三色门灯、支持自定义颜色以区分提醒呼叫等级、洗手间报警、进入护理。 
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	台
	541

	392
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	82381.38

	393
	线缆
	WDZ-RVV 2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	164.5

	394
	线缆
	WDZ-RVV 4*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	153.25

	395
	线缆
	WDZ-RYY-2x1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	米
	364.25

	396
	线缆
	WDZ-RYY-3x1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	米
	4757.94

	397
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用（包含第三方的软件接口费用）
	京颐科技、联新、来邦科技、连帆科技
	套
	1

	
	12、ICU病房探视系统
	
	
	

	398
	ICU病房探视软件
	1.限时探视：可设定单次最长探视时间，支持探视时长显示和剩余时间不足提醒功能。
2.探视干预：医护人员可根据探视情况进行断，避免出现突发情况影响患者病情。
3.实时监护：医护人员可通过床头分机摄像头进行监听和监视，保证患者能得到及时有效的救治措施。
4.私密通话：患者与家属的通话内容可选择不被第三方听取，保护家庭隐私。
	联德、亚华、神州视翰、群创
	套
	1

	399
	监护主机
	1)采用ARM Mail-T764图形处理器，支持4K实时硬解H.264视频，内嵌高性能2D/3D加速硬件，确保能将画面细节处理得淋漓尽致。
2)采用13.0英寸及以上触摸屏，分辨率1920*1080
3)医护人员可通过床头分机摄像头进行监听和监视，保证患者能得到及时有效的救治措施
4)操作系统：安卓5.1.1
5)通过HDMI外接液晶电视，显示床位一览表或视频画面  
6)采用底座安装于护士站桌面，医护人员可通过监护画面实时观察患者紧急状况及病情变化。
7)可确认和转接家属的探视请求，并全程进行监控、监听和中止  
8)可设定单次最长探视时间，支持探视时长显示和剩余时间不足提醒功能。
9)提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
	联德、亚华、神州视翰、群创
	台
	2

	400
	床头分机
	1)采用ARM Cortex-A17四核处理器，主频1.8GHz，内存2GB，存储16GB。
2)采用13.0英寸及以上电容式触摸屏，分辨率1920*1080
1)操作系统：安卓5.1.1
3)采用500W像素摄像头，摄像角度可手动调整。
4)采用伸展支架安装于病房床头，可用于患者和家属的音视频通话。
5)可随时接受护士站的查看。
6)紧急呼叫功能，红色呼叫按键，一键呼出，缩短医护救治到位时间
7)护士站（监护主机）、探视间（探视分机）、ICU病房（床头分机）之间均可实现视频通话 
8)提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
	联德、亚华、神州视翰、群创
	台
	23

	401
	家属探视分机
	1)采用13.0英寸及以上电容式触摸屏，分辨率1920*1080
2)操作系统：安卓5.1.1
3)采用500W像素摄像头，摄像角度可手动调整。
4)支持HDMI高清电视接口，可外接液晶电视来显示视频画面。
5)患者与家属的通话内容可选择不被第三方听取，保护家庭隐私
6)设备待机时可滚动显示探视注意事项等信息，便于医院向家属告知相关信息  
7)可灵活选择安装与桌面或者墙面，家属可通过操作探视分机向护士站发出探视请求，并与患者进行视频通话  
8)可随时查看已经探视时间。
9)提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
	联德、亚华、神州视翰、群创
	台
	10

	402
	外置电源
	1.单个系统外置电源能为4路*8个终端不间断供电。
2.专用指示灯指示上电后供电正常功能。
3.具有电流检测功能，当负载超出额定电流时，或者是系统中出现某种异常导致供电线路短路时，外置电源会进行总线过流和短路保护功能，即自动关闭总线供电输出，且外置电源箱声光报警，异常指示灯闪烁提示。
4.具有过压保护功能，当外部总线电压超出额定输出电压要求时，外置电源检测异常并声光报警，且关闭总线供电输出。
5.当供电线路异常解除后，外置电源具有自恢复功能，恢复对总线的供电输出。
	联德、亚华、神州视翰、群创
	台
	2

	403
	悬臂支架
	1.支架安装方式为墙面安装安装在床旁。
2.悬臂支架机械弹簧升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停。
3.设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束，保证ICU病房的整洁与安全。
	联德、亚华、神州视翰、群创
	套
	23

	404
	移动推车
	1.移动推车采用可伸缩式支架，高度可方便调节。
2.移动推车采用四个超静音医疗双轮，保证小车在移动中的安静无噪声。
3.移动推车采用双踏全制动脚轮，保证了小车静止时的稳定与安全。
4.移动推车内置锂电供电系统，正常情况下充满电可工作最少6个小时。
	联德、亚华、神州视翰、群创
	台
	14

	405
	移动推车分机
	1)采用ARM Cortex-A17四核处理器，主频1.8GHz，内存2GB，存储16GB。
2)采用13.0英寸及以上电容式触摸屏，分辨率1920*1080
3)采用500W像素摄像头，摄像角度可手动调整。
4)采用伸展支架安装于病房床头，可用于患者和家属的音视频通话。
5)可随时接受护士站的查看。
6)紧急呼叫功能，红色呼叫按键，一键呼出，缩短医护救治到位时间
7)护士站（监护主机）、探视间（探视分机）、ICU病房（床头分机）之间均可实现视频通话 
8)提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章
	联德、亚华、神州视翰、群创
	台
	14

	406
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	1814.53

	407
	医疗信息化对接费用
	医疗信息化对接费用（包含第三方的软件接口费用）
	联德、亚华、神州视翰、群创
	套
	1

	
	13、会议、示教系统
	
	
	

	
	13.1、会务预约
	
	
	
	

	
	软件模块
	
	
	
	

	408
	智能会议管理平台
	会议预约系统企业版（每套软件需配置加密狗）
会议室预定系统支持在线实时预定功能，系统采用B/S架构，PHP网页技术，MYSQL数据库，支持跨平台操作。
能够和信息发布系统完美结合，在会议室门口标牌上，实时动态显示当天会议信息，开始会议室显示当前正在开会的内容（包括主题、主持人、会议时间等等信息）。
会议室显示屏可以在开会的时候显示会议信息，在会议空闲时间，支持公司信息、天气预报、滚动新闻、宣传片等信息的播放。
会议室门口标牌显示屏完全自动显示各类会议进程，无需人为操作。
系统部署支持跨平台部署，同时支持LINUX和WINDOWS平台，会议发布终端同时支持C/S和B/S2种架构管理。
支持AD域用户导入功能。定时同步导入AD域用户。
会议室预定系统和会议发布系统为同一操作界面。无需在2个平台间切换操作
	ezCloud、BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA
	台
	1

	409
	智能会议管理平台软件
	用户只需通过登录服务器Web 端即可完成节目制作、发布、审批、终端管理、设置和远程监控维护等操作。管理人员通过WEB页面即可实现节目制作编辑，节目画面支持可视化任意区域编辑，任意划分为多个显示区域，对视频、图片、网页、文件、文字、实时数据等素材进行任意缩放、拖拉到不同区域，可精确定位和设置节目场景播出时长、节目过期时间，播放方式；支持各种多媒体主流格式，包含视频：WMV、AVI，FLV，MPG，MP4，FLASH，SWF；图片：JPG，JPEG，PNG，GIF；音频：MP3，WMA，WAV,；文本：TXT，PDF，WORD，EXCEL，PPT等；并能够很好的兼容后续新的媒体格式。节目制作时，支持多种快速节目制作组件。通过在线地图标注终端准确地理位置，直接在在线地图上显示终端分布情况，可视化快捷管理终端，并可将终端信息实时发送到指定手机。
	ezCloud、BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA
	套
	1

	410
	远程会议软件
	支持多人视频会议,可在通话中与多位好友或同事进行在线视频交流。无需昂贵的硬件设备,只需在手机或电脑安装软件即可一键发起视频会议。
1）手机高清视频仅消耗极少流量
2) 添加联系人,添加常用联系人；手机版支持查看手机通讯录及导入功能,可一键邀请好友。
3) 分享屏幕演示视频会议中,支持分享屏幕功能。可将个人屏幕操作演示给其他会议好友,配合发言进行详细讲解。分享屏幕过程中支持画笔标注、段落选择、网络链接跳转演示、选色、撤销等功能
	ezCloud、BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA
	套
	1

	
	信息发布模块
	
	
	
	

	411
	信息发布屏
	技术参数：
1.显示屏：9.7英寸以上
2.分辨率：1920*1200
	ezCloud、BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA
	台
	36

	412
	信息发布屏软件
	可编程定制的信息显示软件，可安装在安卓和苹果等多种终端之上。
	ezCloud、BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA
	套
	36

	413
	信息发布屏底座
	按照现场要求进行定制；
	ezCloud、BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA
	套
	36

	414
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1. 六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA 568.2-D Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。
2. 支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3. 传输速率可支持100BASE-T, 1G/2.5G/5GBase-T, 1.2/2.4Gbps ATM, PoE+, PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4. 线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5. 线缆铜导体采用23AWG线规, 保证带宽和信噪比有充分的余量。
6. 绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯), 护套材料为LSOH；符合IEC 60332-1耐燃标准。
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	30000

	415
	智能会议备份系统
	性能特点：
1.应用于来保障整个扩声系统不间断，由全自动无缝切换系统；自适应感知应对系统；探测感知处理系统；环境监测自启动系统；1次应急处理系统；自调节切换系统；2次应急处理系统；主动式监测恢复系统组成。
2.可实现1至6台智能功放联机智能保障服务器，
3.可实现当1台主功放工作出现问题时，探测感知处理系统发现并通知1次应急处理系统立即无感知切换至1台备用A功放工作，
4.可实现当备用A功放工作也出现问题时，探测感知处理系统发现并通知2次应急处理系统立即无感知切换至另1台备用B功放工作，是由自调节切换系统组织调解的。
5.强大的全自动无缝切换系统的显示系统由一个5寸真彩显示屏及内部控制芯片、CPU处理器等其他器件同步完成视频显示。
6.智能保障服务器系统中的主动式监测恢复系统与探测
参数：
频率响应(Frequency response):0Hz-100kHz±0dB；
输入阻抗(Input impedance):0Ω；
输入损耗(Iput wastage):0V；
信噪比(S/N)0Hz-100kHz>120dB；
失真（THD）0(0Hz-100kHz  1W)；
冷却方式（Cooling）自然对流或风扇强对流；
输入接口（Input onnector）以太网接口；数据接口（I/O  onnector）以太网接口；
输出座（Output  connector）Speakon；
电源规格（Power requirement）AC 100-240V,50-60Hz；
输出功率损耗(Output  Power wastage):0V；
输出接口功率(Output power connector)3600Wx20;
系统组成(system composition)：AI智能电路+CPU;
显示屏尺寸（display screen dimensions）5寸(真彩屏）

	ezCloud、BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA
	套
	5

	
	13.2、门急诊(一层24人示教室)　门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	416
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	417
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	418
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	419
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	2

	420
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	2

	421
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	422
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2. 有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3. 输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	423
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	424
	双手持套装无线话筒 
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	425
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	426
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	427
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	428
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7. 路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8. 支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9. 内置网口和TCP/IP协议
10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	429
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	430
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P。
倍率:光学 20X。
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT。
供电:DC 12V，HDBaseT PoE+。
水平视场角 70.2 度。
4K 变焦达 30 X; FHD 变焦达 40X。
±175°水平云台转动; -30~+90°垂直云台转动。
128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
正装/吊装。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485.
可用红外摇控器控制摄像机云台水平及垂直转动，变倍及 OSD 菜单功能设置。
红外摇控器可设置 6 个预置位;用 Visca 协议与 Pelco 协议可以设置 128 个预置位。
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输(最大 100 米)。
单线传输:使用一条 Cat6 线缆进行传输，能完成 4K 视频传输、RS232/RS422/RS485 控制信号、电源接入功能。
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	431
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	432
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	433
	线缆、JDG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	434
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.3、示教远程会诊室（50人）门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	435
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	436
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	437
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	438
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	2

	439
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	2

	440
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	441
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	442
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	443
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	444
	单头戴套装无线话筒
	单头戴套装无线话筒（含头戴话筒及腰包）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	445
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	446
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	447
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	448
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7. 路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8. 支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9. 内置网口和TCP/IP协议
10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	449
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	450
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P。
倍率:光学 20X。
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT。
供电:DC 12V，HDBaseT PoE+。
水平视场角 70.2 度。
4K 变焦达 30 X; FHD 变焦达 40X。
±175°水平云台转动; -30~+90°垂直云台转动。
128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
正装/吊装。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485.
可用红外摇控器控制摄像机云台水平及垂直转动，变倍及 OSD 菜单功能设置。
红外摇控器可设置 6 个预置位;用 Visca 协议与 Pelco 协议可以设置 128 个预置位。
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输(最大 100 米)。
单线传输:使用一条 Cat6 线缆进行传输，能完成 4K 视频传输、RS232/RS422/RS485 控制信号、电源接入功能。
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	451
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	452
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	453
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	454
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.4、门急诊(三层45人会议室)1门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	455
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	456
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	457
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	458
	吊顶扬声器
	单6"天花扬声器
标称波束宽(H x V): 120° 锥形
70V/100V自耦变压器：60W, 30W, 15W, 7.5W (仅限70V)
灵敏度91dB；最大长期声压级110dB
持续功率：80W；峰值功率：320W
阻抗：8Ω
尺寸（WxDxH）：φ253x169.3mm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	459
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	460
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2. 有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3. 输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4. 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5. 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6. 可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7. 可以分功能锁定，实现数据保密；
8. 单机可存储30种用户程序；
9. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	461
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	462
	无线鹅颈会议话筒（一拖四）
	1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
技术参数
系统指标
1．频率范围  ：640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz；2．频道数目：500个；3．频道间隔：50MHZ；4．载波稳定度：±0.005%以内；5．动态范围：100dB；6．最大频偏：±45KHZ；7．音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)；8．信噪比：>105dB；9．灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical；10．总谐波失真：≤0.5%；11．最大输出强度：+10 dBV；12．有效使用距离：空旷50米。
麦克风指标
1.天线程式：内置螺旋天线；2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW；3.离散抑制：-60dB；4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池；5.使用时间：30mW时大于10个小时；6.重量：0.34Kg（手持）、0.85Kg（鹅颈麦）；不含电池重量；7.尺寸：手持：长268mm×直径 35mm、鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm。
接收器指标
1.功能显示方式：LCD V/A 显示屏；2.天线接口：BNC/50欧姆；3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）；4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频；6.电源 ：DC12V---1A ；7.工作温度：-10℃~+40℃。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	463
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	464
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	465
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	466
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	467
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7. 路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8. 支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9. 内置网口和TCP/IP协议
10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	468
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	469
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	470
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	471
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.5、门急诊(三层(80人)孕妇学校)门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	472
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	473
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	474
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	475
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	476
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	4

	477
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	478
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2. 有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3. 输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4. 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5. 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6. 可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7. 可以分功能锁定，实现数据保密；
8. 单机可存储30种用户程序；
9. 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	479
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	480
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	481
	鹅颈会议话筒
	会议鹅颈会议话筒
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	482
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	483
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	484
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	485
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	486
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	487
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	488
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	489
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.6、门急诊(三层会议室)门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	490
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	491
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	492
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	显示系统
	
	
	
	

	493
	投影机
	1)三片反射式显示技术：3LCOS。成像芯片≤0.71”成像芯片、16：10宽高比、
2) 色彩亮度≧6000色彩流明 对比度：2100:1
3) 真实的1920x1200（WUXGA）分辨率
4) 12bit高精度色彩处理
5) 内置边缘融合和四角校正功能、支持快速双机叠加
6) 高清双画面/网络4画面投影
7) 3组高精度镜头记忆
8)像素填充率≧95%
9) 5种可选电动镜头（0.8:1、1.0—1.5:1、1.5—2.25:1、2.18—3.72:1、3.52—6.9:1）
10)高清视频接口:HDMI、HDBase-T、DVI-I（DVI/VGA）、VGA(RGB/Ypbpr)、100M\1000M、USB
l1)内置100M\1000M网络投影
12)内置5瓦扬声器
13)光源(功率)350W NSHA
14)噪音（常规/静音)39dB/36dB
15)可选的基于蓝色或基于清晰度的高精度DICOM SIM模式
	Canon、Panasonic、NEC、DP
	台
	1

	494
	电动幕
	
	Canon、Panasonic、NEC、DP
	张
	0

	495
	投影机安装架
	国产优质品牌；
	国产优质
	套
	1

	496
	多功能插座盒
	国产优质品牌；
	国产优质
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	497
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	498
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	4

	499
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	500
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2. 有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3. 输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	501
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	502
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	503
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	504
	桌面话筒单元
	1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；2.代表单元具有发言计时和定时发言功能；3.代表机具有申请发言功能，可通过带屏或带“3”号键的主席单元同意申请，或者通过PC软件同意；4.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭；5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用；6.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制；7.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果； 8.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；9.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；10.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。
技术参数：
1.麦克风类型：心型指向性驻极体；2.频率响应：80Hz-16KHz；3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ；4.灵敏度：-46dBV/Pa；5.最大SPL：125dB（THD>3%）；6.信噪比：>80dB(A)；7.THD：<0.1%；8.功耗：3W；9.耳机负载：16-32Ω；10.耳机音量最大：40mW；11.耳机接口：3.5mm插口；12.遵循规范：IEC60914；13.连接头：自带1.8米航空6芯；14.供电方式：主机供电；15.颜色：黑色；16.签到功能：触摸按键签到17.咪杆高度：409mm；18.安装方式：桌面式。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	15

	505
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	506
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	507
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	508
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	509
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	510
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	511
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.7、门急诊(三层远程会议)门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	512
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	513
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	514
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	2

	
	扩声系统
	
	
	
	

	515
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	2

	516
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	2

	517
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	518
	音频处理器(带回声抑制)
	12路模拟Mic/Line输入
8路模拟Line输出
8个AEC通道
1个8x8USB声卡
1个卡槽用于定义音频选项卡
支持USB声卡，Voip卡，模拟电话卡，AEC回声消除卡，模拟输入/出卡，数字输入/出卡
64x64Dante网络音频通道，支持AES67
8个可自定义的GPIO
600个开放式DSP，均衡器、压缩器、反馈抑制器、扬声器管理器、AGC、DUCKER等
支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	519
	调音台
	多功能调音台，专为现场演出和录音打造；8个话筒兼线路输入带效果返送；
Neutrik麦克风XLR；
Neutrik 1/4英寸插座；
通道断点插入端口；
超宽增益范围的“DuoPre”麦克风线路输入；
MusiQ特色3段均衡器；
4路辅助输出；
内置两组21种DSP效果器，输出通道9段均衡可调；
静音；
声像调节；
PFL&峰值预警指示；ALPS 100mm推子；
4路立体声通道带2段均衡器的，带输入立体声返回&回放；
输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡；所有输入带电平控制；
12个条状电平表；辅助输出1&2有单声道/立体声功能；
监听输出；
可配置的USB立体声音频输入/输出；Cakewalk SONAR LE软件；
机架附件
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	520
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	521
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	522
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	521
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	523
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P。
倍率:光学 20X。
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT。
供电:DC 12V，HDBaseT PoE+。
水平视场角 70.2 度。
4K 变焦达 30 X; FHD 变焦达 40X。
±175°水平云台转动; -30~+90°垂直云台转动。
128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
正装/吊装。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485.
可用红外摇控器控制摄像机云台水平及垂直转动，变倍及 OSD 菜单功能设置。
红外摇控器可设置 6 个预置位;用 Visca 协议与 Pelco 协议可以设置 128 个预置位。
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输(最大 100 米)。
单线传输:使用一条 Cat6 线缆进行传输，能完成 4K 视频传输、RS232/RS422/RS485 控制信号、电源接入功能。
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	524
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	525
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	526
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	527
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	528
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	529
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.8、门急诊(三层45人会议室)2门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	530
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	531
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	532
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	533
	吊顶扬声器
	单6"天花扬声器
标称波束宽(H x V): 120° 锥形
70V/100V自耦变压器：60W, 30W, 15W, 7.5W (仅限70V)
灵敏度91dB；最大长期声压级110dB
持续功率：80W；峰值功率：320W
阻抗：8Ω
尺寸（WxDxH）：φ253x169.3mm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	534
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	535
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	536
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	537
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	538
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	539
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	540
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	541
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	542
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	543
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	544
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	545
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.9、门急诊(四层10人示教室)门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	546
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	547
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	548
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	549
	吊顶扬声器
	单6"天花扬声器
标称波束宽(H x V): 120° 锥形
70V/100V自耦变压器：60W, 30W, 15W, 7.5W (仅限70V)
灵敏度91dB；最大长期声压级110dB
持续功率：80W；峰值功率：320W
阻抗：8Ω
尺寸（WxDxH）：φ253x169.3mm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	550
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	551
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	552
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	553
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	554
	无线鹅颈话筒
	无线鹅颈话筒，1拖2；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	555
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	556
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	557
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	558
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	559
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	560
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	561
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	562
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.10、三层MDT讨论室、二层医生办会议室、一层读片室会议室    门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	563
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	3

	564
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	3

	565
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	3

	
	扩声系统
	
	
	
	

	566
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	6

	567
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	6

	568
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	3

	569
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	3

	570
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	3

	571
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	3

	572
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	573
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	574
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	
	中控系统
	
	
	
	

	575
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	3

	576
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	3

	
	辅助材料
	
	
	
	

	577
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	3

	578
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	3

	579
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	3

	
	13.11、门急诊四层医生办公室示教室门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	580
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	581
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	582
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	583
	吊顶扬声器
	单6"天花扬声器
标称波束宽(H x V): 120° 锥形
70V/100V自耦变压器：60W, 30W, 15W, 7.5W (仅限70V)
灵敏度91dB；最大长期声压级110dB
持续功率：80W；峰值功率：320W
阻抗：8Ω
尺寸（WxDxH）：φ253x169.3mm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	584
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	585
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	586
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	587
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	588
	单头戴套装无线话筒
	单头戴套装无线话筒
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	589
	无线鹅颈会议话筒（一拖四）
	1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
技术参数
系统指标
1．频率范围  ：640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz；2．频道数目：500个；3．频道间隔：50MHZ；4．载波稳定度：±0.005%以内；5．动态范围：100dB；6．最大频偏：±45KHZ；7．音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)；8．信噪比：>105dB；9．灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical；10．总谐波失真：≤0.5%；11．最大输出强度：+10 dBV；12．有效使用距离：空旷50米。
麦克风指标
1.天线程式：内置螺旋天线；2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW；3.离散抑制：-60dB；4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池；5.使用时间：30mW时大于10个小时；6.重量：0.34Kg（手持）、0.85Kg（鹅颈麦）；不含电池重量；7.尺寸：手持：长268mm×直径 35mm、鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm。
接收器指标
1.功能显示方式：LCD V/A 显示屏；2.天线接口：BNC/50欧姆；3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）；4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频；6.电源 ：DC12V---1A ；7.工作温度：-10℃~+40℃。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	590
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	591
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	589
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	592
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	593
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	594
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P。
倍率:光学 20X。
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT。
供电:DC 12V，HDBaseT PoE+。
水平视场角 70.2 度。
4K 变焦达 30 X; FHD 变焦达 40X。
±175°水平云台转动; -30~+90°垂直云台转动。
128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
正装/吊装。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485.
可用红外摇控器控制摄像机云台水平及垂直转动，变倍及 OSD 菜单功能设置。
红外摇控器可设置 6 个预置位;用 Visca 协议与 Pelco 协议可以设置 128 个预置位。
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输(最大 100 米)。
单线传输:使用一条 Cat6 线缆进行传输，能完成 4K 视频传输、RS232/RS422/RS485 控制信号、电源接入功能。
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	595
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	596
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	597
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	598
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.12、二层宣教室、三层宣教区、四层健康教育区、四层宣教室、四层婚检宣教室、四层宣教区门急诊医技保健楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	599
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	6

	600
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	6

	601
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	6

	
	扩声系统
	
	
	
	

	602
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	12

	603
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	12

	604
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	6

	605
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	6

	606
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	6

	607
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	6

	608
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	6

	609
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	6

	608
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	6

	
	中控系统
	
	
	
	

	610
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	6

	611
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	6

	
	辅助材料
	
	
	
	

	612
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	6

	613
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	6

	614
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	6

	
	13.13、二层会议室儿科住院楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	615
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65”；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	616
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	617
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	618
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5”全频喇叭；
中音:3*4”全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	2

	619
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	2

	620
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
额定功率(8Ω)2*250W；
额定功率(4Ω)2*400W；
额定功率(桥接8Ω)800W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	621
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	622
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	623
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	624
	无线鹅颈会议话筒（一拖二）
	1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
技术参数
系统指标
1．频率范围  ：640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz；2．频道数目：500个；3．频道间隔：50MHZ；4．载波稳定度：±0.005%以内；5．动态范围：100dB；6．最大频偏：±45KHZ；7．音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)；8．信噪比：>105dB；9．灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical；10．总谐波失真：≤0.5%；11．最大输出强度：+10 dBV；12．有效使用距离：空旷50米。
麦克风指标
1.天线程式：内置螺旋天线；2.输出功率：高功率30mW；低功率3mW；3.离散抑制：-60dB；4.供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池；5.使用时间：30mW时大于10个小时；6.重量：0.34Kg（手持）、0.85Kg（鹅颈麦）；不含电池重量；7.尺寸：手持：长268mm×直径 35mm、鹅颈麦：杆长：409.7mm，底座：长185mm×高50mm×宽117mm。
接收器指标
1.功能显示方式：LCD V/A 显示屏；2.天线接口：BNC/50欧姆；3.音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载）；4.音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；5.平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频；6.电源 ：DC12V---1A ；7.工作温度：-10℃~+40℃。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	625
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	626
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	627
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	628
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	629
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	630
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	631
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	632
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.14、五层多媒体教室儿科住院楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	633
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65”；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	634
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	635
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	636
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5”全频喇叭；
中音:3*4”全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	637
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	4

	638
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
额定功率(8Ω)2*250W；
额定功率(4Ω)2*400W；
额定功率(桥接8Ω)800W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	639
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	640
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	641
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	642
	鹅颈会议话筒
	会议鹅颈会议话筒
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	643
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	644
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	645
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	646
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	647
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	648
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	649
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	650
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.15、示教室(单间配置)共9套儿科住院楼三、四、六到十二楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	651
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65”；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	9

	652
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	9

	653
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	9

	
	辅助材料
	
	
	
	

	654
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	9

	655
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	9

	
	13.16、示教室(单间配置)共26套妇科住院楼四到十二楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	656
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	26

	657
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	26

	658
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	26

	
	辅助材料
	
	
	
	

	659
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	26

	660
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	26

	
	13.17、妇科住院楼3F远程会诊室妇科住院楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	661
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	662
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	663
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	2

	
	扩声系统
	
	
	
	

	664
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	2

	665
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	2

	666
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	667
	音频处理器(带回声抑制)
	12路模拟Mic/Line输入
8路模拟Line输出
8个AEC通道
1个8x8USB声卡
1个卡槽用于定义音频选项卡
支持USB声卡，Voip卡，模拟电话卡，AEC回声消除卡，模拟输入/出卡，数字输入/出卡
64x64Dante网络音频通道，支持AES67
8个可自定义的GPIO
600个开放式DSP，均衡器、压缩器、反馈抑制器、扬声器管理器、AGC、DUCKER等
支持windows,IOS,Android移动终端的浏览器控制
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	668
	调音台
	多功能调音台，专为现场演出和录音打造；8个话筒兼线路输入带效果返送；
Neutrik麦克风XLR；
Neutrik 1/4英寸插座；
通道断点插入端口；
超宽增益范围的“DuoPre”麦克风线路输入；
MusiQ特色3段均衡器；
4路辅助输出；
内置两组21种DSP效果器，输出通道9段均衡可调；
静音；
声像调节；
PFL&峰值预警指示；ALPS 100mm推子；
4路立体声通道带2段均衡器的，带输入立体声返回&回放；
输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡；所有输入带电平控制；
12个条状电平表；辅助输出1&2有单声道/立体声功能；
监听输出；
可配置的USB立体声音频输入/输出；Cakewalk SONAR LE软件；
机架附件
尺寸（高×宽×深）：按照现场要求进行定制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	669
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	670
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	671
	桌面话筒单元
	1.话筒采用48KHz采样率，高于CD的音质,清晰明亮.内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；2.代表单元具有发言计时和定时发言功能；3.代表机具有申请发言功能，可通过带屏或带“3”号键的主席单元同意申请，或者通过PC软件同意；4.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭；5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用；6.声控模式下，主席单元和代表单元均可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒，主席不受此限制；7.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果； 8.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒；9.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；10.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。
技术参数：
1.麦克风类型：心型指向性驻极体；2.频率响应：80Hz-16KHz；3.麦克风输入阻抗：≥1KΩ；4.灵敏度：-46dBV/Pa；5.最大SPL：125dB（THD>3%）；6.信噪比：>80dB(A)；7.THD：<0.1%；8.功耗：3W；9.耳机负载：16-32Ω；10.耳机音量最大：40mW；11.耳机接口：3.5mm插口；12.遵循规范：IEC60914；13.连接头：自带1.8米航空6芯；14.供电方式：主机供电；15.颜色：黑色；16.签到功能：触摸按键签到17.咪杆高度：409mm；18.安装方式：桌面式。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	672
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	673
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	674
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P；
倍率:光学 20X；
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT；
水平视场角 70.2 度。
不少于128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485；
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	675
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	676
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	677
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	678
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	679
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	680
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.18、（一层、四层会议室）共2套妇科住院楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	681
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	682
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	683
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	2

	
	辅助材料
	
	
	
	

	684
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	2

	685
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	2

	
	13.19、（一、二层会议室）共2套妇科住院楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	686
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	687
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	2

	688
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	2

	
	扩声系统
	
	
	
	

	689
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	8

	690
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	8

	691
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	692
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	693
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	694
	双手持套装无线话筒
	双手持套装无线话筒（含两无线手持话筒）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	2

	695
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	696
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	2

	697
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	
	中控系统
	
	
	
	

	698
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	699
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	2

	
	辅助材料
	
	
	
	

	700
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	2

	701
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	2

	702
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	2

	
	13.20、二层阶梯会议室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	LED显示系统
	
	
	
	

	703
	户内全彩LED屏
	1. 尺寸：不小于长8米*高4.5米；
2. 像素间距：2.0mm
3. 点密度：265000点/ m²
4. LED灯种类：SMD1515
5. 像素点组成：1R1G1B
6. 模组尺寸：256mm×128mm×8mm
7. 漏电容限值：≤1mA，（设备进场时提供第三方检测报告）
8. 亮度：200cd~800cd/m²
9. 视角：160°/160°（水平视角/垂直）
10. 平整度：≤0.15mm
11. 亮度均匀性：≥97%
12. 色度均匀性：±0.003  Cx,Cy之内
13. 对比度：6500:1
14. 信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit
15. 驱动方式：恒流驱动
16. 扫描方式：1/32扫描
17. 刷新率：≥1920Hz-3840Hz
18. 换帧频率：≥60Hz
19. 屏体色温：3000K～9650K可调
20. 校正：配备亮度与色度逐点校正
21. 平均功率：200W/m2～400W/ m²
22. 工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz
23. 平均无故障工作时间：≥8000小时
24. LED寿命：10万小时
25. 运行环境温度：-10℃～40℃
26. 图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能（设备进场时提供第三方检测报告）；
27. 电磁兼容要求：30-1000MHz辐射骚扰值，满足国家ClASS B的要求。
28. 维护方式：支持前、后维护方式。
29. 单箱体特性：支持单箱体检测、维护、更换功能，支持自动校正功能、支持系统电源双备份功能，（设备进场时提供第三方检测报告）；
30. 为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏须通过蓝光无风险危害检测，（设备进场时提供第三方检测报告）。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	704
	箱体
	铝合金箱体一箱一卡，不小于箱体512*512 （mm）；
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	705
	全彩电源(全彩专用)
	1.宽输入电压范围176Vac～264Vac；
2.需具备连续长期输出的短路保护；
3.工作环境温度范围宽( - 20℃ ～  70 ℃) ；
4.需具备高效率、高可靠性 。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	706
	控制接收卡
	1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
6.支持14bit精度逐点校正。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	块
	1

	707
	视频处理器
	视频输入接口包括1路HDMI 2.0，1路DP 1.2，4路DVI，2路SDI；
输入分辨率：最大3840*2160@60Hz，支持分辨率任意设置；
视频输出带载能力：830万像素，最宽或最高可达8192像素；
支持画中画，位置、大小可自由调节；
支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；
双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联；
支持多发送器任意拼接级联，严格同步；
支持亮度和色温调节；
支持低亮高灰；
支持HDCP；
支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	2

	708
	LED控制软件
	配套控制系统软件
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	709
	屏体钢结构,不锈钢装饰
	结构材质：全部为镀锌钢结构，40mm以上镀锌方管焊接。
包边材质：不锈钢304包边，颜色根据现场及采购人要求
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	710
	多功能插座盒
	国产优质品牌；
	国产优质
	套
	1

	711
	控制电脑
	I3处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器
	Dell、HP、联想
	台
	1

	712
	DVD播放器
	DVD播放器；
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	713
	左右扬声器
	整组扬声器数量不少于5只；
整组覆盖角度： 60°－100°（H）× 60°－80°（V）；
单只扬声器参数：
低频单元不小于2*10寸；
频率范围：不劣于 66Hz-18kHz；
最大声压级：不小于139 dB；
功率放大器根据扬声器数量独立通道配置；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	组
	2

	714
	独立超低频扬声器组
	双15寸, 低频截止频率不高于：29Hz
单只声器箱最大声压级不小于：141dB SPL
扬声器箱不少于2只，单只扬声器最大声压级不够时，需增加扬声器数量。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	2

	715
	台唇扬声器
	低频单元不小于1*5寸
水平/垂直覆盖角度：90 ± 5º / 60º ± 5º
单只扬声器最大声压级不小于：118dB
低频截止频率不高于：100 Hz
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	716
	辅助扬声器
	低频单元不小于1*8寸
水平/垂直覆盖角度：90 ± 5º / 60º ± 5º
单只扬声器最大声压级不小于：120dB
低频截止频率不高于：100 Hz
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	717
	流动地板返送扬声器
	低频单元不小于1*12寸
水平/垂直覆盖角度：90 ± 5º / 60º ± 5º
单只扬声器最大声压级不小于：127dB
低频截止频率不高于：65 Hz
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	718
	安装吊架
	按照现场要求进行定制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	批
	1

	719
	数字功率放大器
	功率要求:采用Class-D类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，采用Class-D类数字放大器，不少于1.5倍；
带PFC电源因数修正技术；
电源利用效率≧90%；
内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器原厂数据；
带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态；                                            
同时带模拟和数字输入，可做数模备份；
如采用有源扬声器，必须内置DSP处理，采用Class-D类放大器，带远程网络控制功能，同时带模拟和数字输入，可做数模备份;
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	720
	数字功率放大器
	功率要求:采用Class-D类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，采用Class-D类数字放大器，不少于1.5倍；
带PFC电源因数修正技术；
电源利用效率≧90%；
内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器原厂数据；
带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态；                                            
同时带模拟和数字输入，可做数模备份；
如采用有源扬声器，必须内置DSP处理，采用Class-D类放大器，带远程网络控制功能，同时带模拟和数字输入，可做数模备份;
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	6

	721
	音频处理器(带回声抑制)
	不少于8进8出数字音频处理器；
不少于8个AEC通道；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	722
	数字调音系统主备控制界面
	24路麦克\线路输入，3组立体声输入，20路线路输出；
扩展的立体声输出 - AES数字，Alt out输出， 2TRK输出；
一路对讲话筒输入；
1dB幅度提升的前级话放；
采用iLive效果器中经典的效果；
效果器不占用任何的物理通道；
快速的混音方式；
输入通道可以LINK控制；
5"800×480 像素的彩色触摸屏能够超快速方便进行所有设置；
100mm的电动推子；
快速复制和设置和重置场景；
100种场景记忆，并可场景安全设置；
U盘或硬盘立体声和18轨录音/播放；
通过USB连接电脑做DAW音频工作站32x30轨录音（支持Windows和MAC）；
MIDI DAW控制驱动器为Mac；
USB导出场景、库、SHOWS；
通过Qu-Pad软件可用iPad进行控制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	723
	混音机架箱
	24路XLR话筒或线路输入；
12路XLR线路输出；
dSNAKE端口通过120米CAT5可连接调音台GLD-80、GLD112、QU16、QU24、SQ。
网络音频监听口-用于个人监听系统ME-1并可兼容Aviom；
扩展音频端口，可扩展一台AR0804音频机架；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	724
	多通道音频播放软件
	1.含虚拟声卡授权；
2.不少于8通道音频播放；
3.支持UDP控制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	1

	725
	手持式无线系统
	配备BETA®58A手持式人声话筒和GLXD4R机架式接收机。
发射机类型: 手持式
电池，供电时间: 长达16个小时
外壳：模塑
电源要求：3.7 V充电式锂电池
射频输出功率：10 mW E。I。R。P。（最大值）
最大输入电平：147 dB SPL
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	6

	726
	头戴式无线系统
	配备MX153高级话筒和GLXD4R机架式接收机。
发射机类型: 腰包式
电池，供电时间: 长达16个小时
尺寸:90.4 x 64.5 x 22.9 毫米（3.56 x 2.54 x 0.90 英寸）（高x宽x深）（无天线）
电源要求:3.7 V充电式锂电池
外壳
金属铸造，黑色粉末涂层
输入阻抗
900 kΩ
射频输出功率:10 mW E。I。R。P。（最大值）
发射机输入
接口:4引脚微型公接头(TA4M)
配置:不平衡型
最大输入等级(1 kHz，1% THD):8.4 dBV (7.5 Vp-p)
天线类型:内置单极天线
针分配:
TA4M
1：接地（电缆屏蔽）
2：+ 5 V偏置电压
3：音频
4：通过有源负荷接地（在乐器转换器电缆上，针4悬空）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	727
	频率管理器
	每个频率管理器最多可连接六个GLXD4R机架式接收机，提供可靠的射频性能，增加多系统应用中所需的通道数量和远程天线的灵活性。 输入电源:15VDC
直流输出端：15VDC（X6）
输出电流：全部直流输出的总和3.8A
尺寸：45×483×192毫米（1.8×19×7.6英寸）。
RF输入
连接器类型：反向SMA
射频频率范围：2400-2483.5Mhz
阻抗：50Ω
天线最大输入功率：- 10 dBm
最大接收端口输入功率：15 dBm
射频输出
射频频率范围
2400-2483.5Mhz
连接器类型:反向SMA
阻抗:50Ω
反向隔离
输出输入:35分贝，典型的
增益:−3-0db
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	728
	无源指向性天线
	作为任何GLX-D™ Advanced数字无线安装的关键部分，PA805Z2-RSMA专门用于GLX-D Advanced。内附10英尺RSMA线缆。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	副
	2

	729
	可喷漆墙壁安装支架
	可喷漆墙壁安装支架
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	2

	730
	反向SMA线缆
	远程安装应用的30.5米反向SMA同轴电缆。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	条
	2

	731
	会议鹅颈话筒
	会议鹅颈话筒
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	732
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	733
	24口千兆交换机
	24个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥336Gbps，转发性能≥108Mpps
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,设备进场时提供官网截图证明
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	数字会议系统
	
	
	
	

	734
	无线会议系统主机
	采用FM调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高
最大支持1000个会议单元
可实现自动摄像跟踪
提供平衡及非平衡输出
信号覆盖范围：室内半径60米（不包括使用天线延长器或天线放大器）
音频频率响应：50Hz --- 15KHz
音频总增益：≤20dB
信噪比：>85dB
音频总谐波失真：≤0.8%
电源输入： DC12V-15V，≥1A
消耗功率： < 7W
工作温度  -10℃ --  40℃
（2U，包括机箱脚垫）
音频信道
通信方式： UHF无线方式（单向）
信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
频率范围：（频率段在650MHz --- 950MHz 范围内可供选择）
解调方式：FM
接收灵敏度：-100dBm
控制信道
通信方式：无线方式(双向）
信道数：16
频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
调制方式： FSK
接收灵敏度：-100dBm
辐射功率：≤+6dBm
频率偏差：<0.002
数据速率：100KBPS
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	735
	无线会议主席单元
	主席话筒直接掌控会议全局
抗手机、电磁干扰功能
工作电源：DC 3.7V -- 4.5V
消耗功率： 待机≤360mW, 讲话状态≤630mW  
工作温度  -10℃ --  40℃
尺寸（W×D×H）：168×120×51mm
音频信道
通信方式： UHF无线方式（单向）
信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
频率范围：（频率段在650MHz --- 950MHz 范围内可供选择）
调制方式：FM
最大调制量：60K
辐射功率：≤+9dBm
频率偏差：<0.002
参考讲话距离：15cm--50cm
控制信道
通信方式：无线方式(双向）
信道数：16
频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
调制方式： FSK
接收灵敏度：-100dBm
辐射功率：≤+6dBm   
频率偏差：<0.002
数据速率：100KBPS
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	736
	无线会议代表单元
	抗手机、电磁干扰功能
工作电源：DC 3.7V -- 4.5V
消耗功率： 待机≤360mW, 讲话状态≤630mW  
工作温度  -10℃ --  40℃
尺寸（W×D×H）：168×120×51mm
音频信道
通信方式： UHF无线方式（单向）
信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
频率范围：（频率段在650MHz --- 950MHz 范围内可供选择）
调制方式：FM
最大调制量：60K
辐射功率：≤+9dBm
频率偏差：<0.002
参考讲话距离：15cm--50cm
控制信道
通信方式：无线方式(双向）
信道数：16
频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
调制方式： FSK
接收灵敏度：-100dBm
辐射功率：≤+6dBm   
频率偏差：<0.002
数据速率：100KBPS
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	9

	
	灯光系统
	
	
	
	

	737
	LED成像灯(面光)
	电源：AC100-240V50-60HZ                         
·信号：DMX512信号
·电源消耗功率：最大220W
·超高亮度暖光/白光200W ，进口COB集成光源，              
·色温3200K（6650K）
·显色性指数：CRI>85
·控制：3DMX/9DMX通道，LCD显示屏，4种调光曲线可选择，主从机同步，单独自走
·光束角度：19/26/36/度可选
·光学照度：2400Lux/5m
·刷新频率：3000HZ
·散热处理：铜管导热+静音风扇
·防水等级：IP20
·工作时温度：LED中心温度>40度
·尺寸：58*28*21CM   
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	套
	12

	738
	LED筒灯(左右侧光)
	LED 帕灯                                                                                    
工作电压：AC110V-240V                                                              
频率：50/60HZ                                                                             
额定总功率：3W灯珠180W                                       
灯珠功率：3W                                                                         
灯珠数量：54颗（R：12 G：14  B：14  W：14）                                
出光角度： 30度                                                                           
控制信号：DMX512                                                                      
控制通道：9CH或5CH（可切换）                                                     
操作模式：DMX512、手动、自走、声控                                             
净重：5.2KG                                                                                
尺寸：30*29.5*33cm
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	套
	8

	739
	三基色会议灯
	6*55W
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	套
	10

	740
	LED筒灯(灯光)
	LED 帕灯                                                                                    
工作电压：AC110V-240V                                                              
频率：50/60HZ                                                                             
额定总功率：3W灯珠180W                                       
灯珠功率：3W                                                                         
灯珠数量：54颗（R：12 G：14  B：14  W：14）                                
出光角度： 30度                                                                           
控制信号：DMX512                                                                      
控制通道：9CH或5CH（可切换）                                                     
操作模式：DMX512、手动、自走、声控                                             
净重：5.2KG                                                                                
尺寸：30*29.5*33cm
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	套
	20

	741
	摇头灯
	技术指标:
光源参数：
灯泡：18R；380W
寿命：1650H
色温：8000K   
控制参数：
频闪：1-20次/秒,支持机械频闪和可调速频闪
控制信号：DMX512协议、RDM协议
控制通道：20 DMX通道
操作模式：DMX512/主从/自动
显示屏功能：带触摸液晶屏，可设置通道模式、水平垂直反转，屏幕倒转，信号提示，中英文切换，自动灭屏/持久亮屏，显示通道数、光源时间记录、运行时间记录、故障记录，场景设置，软件版本信息，恢复出厂设置。
效果参数：
颜色盘：13个颜色+白光孔，半色效果
固定图案盘1：9个图案+1个白光孔，抖动+正反向流水
固定图案盘2：10个图案+4个不同大小的光束孔，抖动+正反向流水
旋转图案盘：6个图案+水纹镜+白光孔，正反向流水
棱镜：八棱镜，十六棱镜，可叠加
扫描：三相电机，水平540度，垂直270度，采用光电复位纠错
角度：线性调焦放大2.3°-56°
工作参数：
工作电压：AC100V~240V，50/60HZ
功率：550W
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	套
	4

	742
	触摸老虎控台
	采用功能强大的Titan操作系统
酷睿双核处理器，128GB固态硬盘，4G内存
支持中文菜单显示，且内置多国语言
内置一个15.4寸触摸屏。并可外接一个触摸屏
8个DMX512输出端口，4096个通道
支持Artnet扩展 可扩展多个DMX512输出口
内置大容量UPS电池，意外断电保护
10个宏按键，可编辑任何程序
20个重放推杆，支持1000个虚拟重放
强大的CMY调色板CMY或RGB。
支持涂鸦式手写命名功能
支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材
内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件
内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频
提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮或推子
内置像素映射及内置图形发生器
增加win AMP音乐播放器来通过音乐触发程序。
净重：14kg   毛重：30kg
产品尺寸：68x43x15CM
包装尺寸：78x53x32CM
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	台
	1

	743
	信号放大器
	工作电压：AC110V-130V,220V-240V(可选)
频率：50I60Hz
接收DM×512数字信号输出八路DM×512信号。
总功率：15W
尺寸（cm）：24.5×20×5
毛重：3kg
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	台
	2

	744
	电源直通箱
	供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。
额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载。
过载与短路双重保护高分断空气开关。
ABC三相工作指示灯。设两脚和三脚万能                      用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。
外形尺寸(mm):L515×W485×H133
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	台
	1

	745
	双轮薄雾机
	电压：AC 110V 、 220V～250V  50/60HZ；
功率：800W；
控制方式：液晶控制面板、DMX512；
预热时间：无需预热，开机工作
油瓶容量：3.2L；
耗油量:20H/L(100%)；
喷烟量： 65000cu。ft/Min。
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	台
	2

	746
	泡泡机
	电压：220V50HZ。功率：650W。遥控距离：30m+/-3m。配合舞台场景效果,无线摇控，遥控距离100米，由双鼓风机带动运作，强大的风力产生无数满天飞舞的泡泡向上吹出，色彩缤纷，适用于大型演出场所。
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	台
	2

	747
	泡泡油
	根据现场要求进行定制
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	桶
	1

	748
	雾油
	根据现场要求进行定制
	珠江、雅博、辉达隆、彩熠
	桶
	1

	749
	16U机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	750
	灯钩
	根据现场要求进行定制
	国产优质
	个
	66

	751
	保险绳
	根据现场要求进行定制
	国产优质
	条
	66

	752
	灯杆
	根据现场要求进行定制
	国产优质
	个
	5

	753
	信号线
	根据现场要求进行定制
	神牛、浦高（上海）、德力西
	米
	800

	754
	阻燃电缆
	根据现场要求进行定制
	神牛、浦高（上海）、德力西
	米
	1200

	
	中控系统
	
	
	
	

	755
	无缝高清矩阵切换器
	全开放式矩阵
支持HDMI/DVI/VGA 输出卡无缝切换及拼接功能
可内置音频矩阵卡，VGA 外部音频和HDMI 内嵌的音频可独立切换输出
输入具有自动电缆均衡功能，对长距离电缆传输导致的信号损失或信号源的弱输出进行补偿
输入通道：18路
输出通道：18路
支持单卡单路输入输出，可现场定制输入输出
支持HDMI/DVI/VGA 输出卡无缝切换及拼接功能
拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放
内置音频矩阵卡，VGA 外部音频和HDMI 内嵌的音频可独立切换输出
支持VGA/AV/YPBPR 图像及外部音频内嵌到HDMI 输出
支持现场面板修改分辨率、对比度、亮度、色度等
支持嵌入中控板卡
输入具有自动电缆均衡功能，对长距离电缆传输导致的信号损失或信号源的弱输出进行补偿
带有断电现场保护功能；并可保存和调用多个切换状态
采用LED 灯形式形象直观的表示输入/ 输出通道对应的关系
支持高达 7 Gbps 的数据速率 - 每色 2.25 Gbps
支持分辨率高达 1920x1200 的计算机视频和高达 1080p 的 HDTV 信号
支持输入VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HDMI-A、SD/HD/3G-SDI 、双绞线、光纤等信号格式
输入输出分辨率最大支持1920X1200，向下兼容1280X720 信号等其他分辨率
接口带宽：不小7Gbps
32 种场景预设
支持DVI 1.0 协议，符合HDCP1.3 标准，兼容HDMI 1.4a
满载功率：240W
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	756
	HDMI输入卡
	支持热插拔，支持音视频信号一起切换；
支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；
支持EDID读取功能；
兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；
最高支持1920*1200@60Hz分辨率
物理接口：HDMI Type A
接口数量：单路输入口
最高分辨率：1920×1200P@60
HDCP：支持
EDID ：可选默认EDID或者现场可编程
最大输入/输出距离：小于20米
像素带宽：165MHZ,全数字
接口带宽：1.65Gbps，全数字（总共4.95Gbps）
位时钟抖动：<0.15Tbit
最大传输延时：5nS（±1nS）
阻抗：50Ω
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	块
	5

	757
	HDMI无缝高清输出卡
	支持热插拔，支持音视频信号一起切换；
支持模拟音频与HDMI解嵌音频选择输出；
可选默认 EDID 或者现场可编程
兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；
最高支持1920*1200@60Hz分辨率
物理接口：HDMI Type A+ 音频
接口数量：单路输出口
最高分辨率 ：1920×1200@60
HDCP：支持
EDID：可选默认 EDID 或者现场可编程
最大输入 / 输出距离 ：小于 20 米
像素带宽：165MHZ, 全数字
接口带宽 ：1.65Gbps，全数字(总共 4.95Gbps)
最大传输延时：5nS(±1nS)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	块
	4

	758
	SDI输出卡
	1路BNC母接口无缝输出
支持热插拔；
支持SD/HD/3G SDI信号输出。
信号格式：SD/HD/3G-SDI SMPTE
物理接口：BNC/母接口
接口数量：单路输出口
最高分辨率：1920×1200@60Hz
阻抗：75Ω
视频格式：270Mbps SDI/1.485Gbps HD-SDI /2.97Gbps 3G-SDI
数据频率：270Mbps到2.97Gbps
幅度：0.8Vp-p±10%
上升/下降时间：400-700ps
最大传输范围：3G:140m。HD200m。SD:400m
回波损率：<-15dB
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	块
	1

	759
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	760
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	761
	平板电脑
	ipad 新款，wifi版
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	762
	无线路由器
	双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	763
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	764
	配电箱
	按照现场要求进行定制；
	施耐德、ABB、西门子
	套
	1

	765
	操作台
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	套
	1

	766
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	767
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.21、行政后勤楼二层80人会议室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	显示系统
	
	
	
	

	768
	LED会标显示屏（户内单红LED屏）
	屏体分辨率：3136*96,显示屏净尺寸14.896m*0.456m
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	769
	LED会标显示屏（控制卡）
	1、支持控制点数单双色512K点（4096*128、2048*256）。2、支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。3、支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。4、支持普通节目、共享节目类型。5、支持512个节目，每个节目划分为32个区域。6、区域类型有图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度、噪声。7、支持最先进的炫彩魔幻节目边框、区域边框。8、时钟显示支持农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)。9、传感器支持温度、温湿度、噪声类型。10、遥控器功能具有节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试按键。11、支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。12、支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。13、支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。
技术参数：
1.存储容量：4MByte；2.显示接口：1组50PIN接口；3.通讯接口：100M网口/RS232/RS485/USB，可定制RS485。（两款规格：一款标配RS232和USB，另一款标配100M网口和USB）；4.工作电源：5V（3.5V～6V宽工作电压）；5.功耗：≤2.5W；6.工作温度：-40℃～80℃。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	770
	LED显示大屏（户内全彩LED屏，显示屏净尺寸：4.096m*2.304m=9.437184m²，屏体分辨率：2048*1152）
	1.LED封装形式：SMD1515黑灯；2.物理点间距：2.0mm；3.分辨率：250000点/m²；4.像素中心距相对偏差：＜3%；5.模组平整度：≤0.2mm；6.灯珠/IC：东山精密/高刷IC；7.发光点颜色组合：1R1G1B；8.单元板分辨率：128*64；9.单元板尺寸（mm）：256*128；10.工作电压：DC+4.2V~+5V。
主要参数：
1.最佳视距：≥6m；2.水平视角：160°；3.垂直视角：160°；4.维护方式：前维护；5.显示卡：DVI/HDMI/DP；6.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等；7.控制方式：同步控制；8.驱动器件：恒流；9.刷新频率：3840Hz；10.换帧频率：≥60Hz；11.灰度等级：12/14/16BIT；12.色温：2000-10000K可调；13.扫描方式：32S；14.亮度：200-800CD/m²；15.对比度：10000：1；16.衰减率（工作三年）：≤15%；17.亮度/ 色度校正：支持；18.亮度调节方式：自动/手动：1-100％；19.亮度均匀性：≥98%；20.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；21.计算机操作系统：WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7；22.平均无故障时间：≥10000H；23.使用寿命：≤100000H；24.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点；25.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件；26.安装规格：磁吸；27.防护等级：IP5X。
电气参数：
1.工作电压（AC）：AC110V-240V 50-60Hz；2.平均功耗：≤217W/m²；3.最大功耗：≤650W/m²；4.存储温度：存储-35℃~+85℃；5.工作温度：温度－10℃~+40℃。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	771
	LED显示大屏（发送盒）
	1、支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。2、输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。3、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。4、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步。7、支持亮度和色温调节。8、支持低亮高灰。9、支持HDCP。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	772
	LED显示大屏（LED显示屏智慧控制系统）
	1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	773
	左右扬声器
	4个2寸低频单元
2个0.75寸球顶高频单元
灵敏度:92dB;最大长期声压级:111dB
持续功率:80W;峰值功率:320W
标称波束宽(H x V): 140°×20°
阻抗：8Ω
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	774
	吸顶扬声器
	驱动单元：1×6.5″低频单元，1×0.75″球顶高频单元;
频响范围：60-20KHz；
指向性：110°H×110°V；
灵敏度：91dB；
最大声压级：114dB；
功率：100W/8Ω；
变压器抽头功率 70V（3.8/7.5/15/30W）；
100V（7.5/15/30W）；
驱动模式：单功放驱动；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	6

	775
	安装吊架
	按照现场要求进行定制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	批
	1

	776
	数字功率放大器
	功率要求:采用Class-D类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，采用Class-D类数字放大器，不少于1.5倍；
带PFC电源因数修正技术；
电源利用效率≧90%；
内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器原厂数据；
带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态；                                            
同时带模拟和数字输入，可做数模备份；
如采用有源扬声器，必须内置DSP处理，采用Class-D类放大器，带远程网络控制功能，同时带模拟和数字输入，可做数模备份;
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	4

	777
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	778
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	779
	手持式无线系统
	配备BETA®58A手持式人声话筒和GLXD4R机架式接收机。
发射机类型: 手持式
电池，供电时间: 长达16个小时
外壳：模塑
电源要求：3.7 V充电式锂电池
射频输出功率：10 mW E。I。R。P。（最大值）
最大输入电平：147 dB SPL
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	780
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	781
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	2

	782
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	
	数字会议＋无纸化系统
	
	
	
	

	783
	会议系统主机
	采用FM调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高
最大支持1000个会议单元
可实现自动摄像跟踪
提供平衡及非平衡输出
信号覆盖范围：室内半径60米（不包括使用天线延长器或天线放大器）
音频频率响应：50Hz --- 15KHz
音频总增益：≤20dB
信噪比：>85dB
音频总谐波失真：≤0.8%
电源输入： DC12V-15V，≥1A
消耗功率： < 7W
工作温度  -10℃ --  40℃
（2U，包括机箱脚垫）
音频信道
通信方式： UHF无线方式（单向）
信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
频率范围：（频率段在650MHz --- 950MHz 范围内可供选择）
解调方式：FM
接收灵敏度：-100dBm
控制信道
通信方式：无线方式(双向）
信道数：16
频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
调制方式： FSK
接收灵敏度：-100dBm
辐射功率：≤+6dBm
频率偏差：<0.002
数据速率：100KBPS
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	784
	会议主席单元
	主席单元（长杆）45CM话筒杆
全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好
主席话筒直接掌控会议全局
抗手机、电磁干扰功能
频率响应： 80Hz~16kHz
灵敏度： -44dB±2dB
参考讲话距离： 15cm~50cm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	785
	会议代表单元
	客席单元（长杆）45CM话筒杆
全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好
抗手机、电磁干扰功能
频率响应： 80Hz~16kHz
灵敏度： -44dB±2dB
参考讲话距离： 15cm~50cm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	15

	786
	智能超薄圆轴式升降显示器
	可视对角线显示屏尺寸：≥15.6英寸，物理分辨率：1920*1080，视角：IPS全视角，采用BOE显示屏超窄黑边框≤1厘米；
触摸屏类型：电容屏，10点触控，类似Ipad操作体验；
升降器面板具备上升、下降、暂停按键，自由调整角度15度，具备1路USB接口，此接口带防滑脱防尘盖,防尘盖颜色:银灰色、1路开关机指示灯，开机正常显示蓝色，1路开关机会议终端物理按键；
显示屏物理尺寸：长≤366*高≤226*厚≤8（毫米）
升降器面板尺寸：长≤430*宽≤65*厚≤5（毫米）                       升降器具备232、485有线集中控制升降器上升或者下降，同时具备遥控无线控制升降器上升或者下降；
升降器内置X86工控板（不允许主机外挂），硬件配置处理器采用I5芯片，主频≧ 2.5G,内存≧4G,固态硬盘≧64G；含一键物理按键还原系统功能，在任何情况下，系统具备一键开关式还原；
触摸屏幕首页显示具备自定义：会议主题名称、领导姓名、单位名称、欢迎标语、背景颜色、字体大小、位置布局，都可以任意快捷修改；                                                                 具备一键式进入会议，直接查看会议议题材料，右侧具备会议快捷功能，三角悬浮弹窗呈现，点击具备功能：快捷标注，我要广播，会议系统，电脑桌面，跟踪主机等；                                                          当有同步信号时，幕布右上角具备一键式异步浏览功能。               
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	14

	787
	无纸化会议控制软件
	具备保密会议模式：为保证会议文件不外泄，禁止office文件另存为功能，终端打开的office文件不能另存为到其他地方,会议结束后会议资料自动全部清空；同时支持第三方保密软件与智能无纸化会议系统完美对接。保密会议模式下，无纸化会议终端软件不启用，只运行智慧无纸化系统软件的常用会议快捷功能：同步广播、异步浏览、跟踪主讲、快捷批注、原文批注等会议核心功能，达到真正的信号自由交互与互联互通的无纸化会议功能；                                                        具备多会议议题文件查看功能。参会者在议题下面可以建立子议题，本议题下面文件与子议题文件相辅相成，互相补充，并可以直接点击查看，无需返回或退出等二三步繁琐操作；                              
软件具备会议多功能模块自由勾选包括：保密模式、人名显示、模拟排位、终端控制、会议议程、会议信息、视频直播、读取U盘、我的电脑、网页浏览、电子白板、会议服务、会议交流、同屏申请、分组同步、签到、投票表决等模块操作，会务管理人员可根据会议功能需要进行选择功能所需功能模块，终端自动屏蔽本次会议不需要启用的功能模块显示；                                                   系统软件具备文件夹整体上传功能，会议议题并自动按文件夹名称显示，文件夹内的会议文件按附件进行排列显示；                       
具备人员多级数据库结构，支持高级管理员单独添加与批量添加单位所有人员，并按树状排列显示，其他管理人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员；                                     具备与会人员权限分类管理包括：主席机、投票、免签、广播、异步浏览、文件查看、议题显示等权限选择。                                 
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	套
	1

	788
	无纸化会议服务器
	支持安装智慧无纸化系统软件采用B/S架构，支持任何电脑与无线移动设备WWW远程访问登录与控制；
具备在同一网络内，任何一台计算机都可以远程登录后台管理，完成会前准备、会中控制、会后查询等操作；                       19英寸标准机架式服务器机柜安装，硬件配置：标准机柜式机箱，高度4U,长430mm深350mm厚180mm，CPU主频≥2.5G,内存≥4G,机械硬盘≥1T，内嵌8寸显示屏，带抽拉式键盘与鼠标。机箱面板材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%，箱体颜色：黑色；                                          
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	789
	信号交互服务器
	具备无纸化会标功能：当会场无同步信号时，输出接口输出画面为会议欢迎标语，会议欢迎标语背景颜色与字体字号可根据会议要求自行设置，主持人可以更新标语信息显示，满足不同的会议阶段显示不同的标语，避免大屏幕或投影机待机状态或无信号输入状态；
支持对外部HDMI高清视频信号进行编码，转换为网络信号进行传送到每个终端。支持对终端网络信号进行解码，传送到会议室的终端及显示设备，同时具备强大的编码及解码功能，可以把视频信号转换为网络信号进行传送到每个终端，亦可以把网络信号转换成视频信号显示到大屏幕或投影机
具备外部信号同屏到所有会议终端并同步显示的功能，延迟时间不超过0.6秒（外部信号包括：矩阵送来的视频信号，计算机信号，笔记本信号，摄像头信号，DVD信号等）
支持音频输入，当外部笔记本在播放带有音频的文件时，声音可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备进行扩声；
支持任意一台无纸化终端点击屏幕广播，通过本编解码器HDMI、DVI、VGA信号输出至任何显示设备，实现画面共享；
19英寸标准机柜2U高度,长430mm深350mm厚90mm,硬件配置：工业级主板，I5处理器主频≥ 2.0GHz，内存容量≥4GB，硬盘容量≥64G固态硬盘，机箱面板材质： 航空铝阳极氧化拉丝工艺，结构坚固，防尘，减震，防静电，防辐射；输入电压为交流220V±10%V，满载最大功率1000W，工作环境温度0-50摄氏度，相对湿度：≤75%，箱体颜色：黑色。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	790
	扩展主机
	满足无纸化会议设备进行信号控制使用,机架式安装；                          支持24路千兆输出，用于连接用于连接无纸化升降显示终端和无纸化会议服务器；
指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯；
性能：存储转发，支持2K的MAC地址表深度；
使用环境： 工作温度：0℃～40℃，存储温度：-40℃～70℃， 工作湿度：10%～90%RH，不凝露，存储湿度：5%～90%RH，不凝露；
输入电源：100-240V～ 50/60Hz；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	791
	信号分配器
	按照现场要求进行定制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	792
	高清矩阵切换器
	支持4K*2K的分辨率的HDMI矩阵分配，具备HDMI放大功能，对输入的HDMI信号可以延长15米
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	793
	网传接收器
	采用HDBaseT技术;
支持HDMI无压缩视频
支持全高清1080P@60Hz  ,4Kx2K
1080P全高清信号通过Cat6a线可延长100米
支持双向红外信号回传
支持HDCP、CEC、 24位色深
支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD, Dolby True HD
支持网线供电，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可
信号格式：HDMI
传输信号数：1路
传输距离：100米
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	794
	网传发送器
	采用HDBaseT技术;
支持HDMI无压缩视频
支持全高清1080P@60Hz  ,4Kx2K
1080P全高清信号通过Cat6a线可延长100米
支持双向红外信号回传
支持HDCP、CEC、 24位色深
支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD, Dolby True HD
支持网线供电，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可
信号格式：HDMI
传输信号数：1路
传输距离：100米
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	795
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	796
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	797
	平板电脑
	ipad 新款，wifi版
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	798
	无线路由器
	双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	799
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P。
倍率:光学 20X。
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT。
供电:DC 12V，HDBaseT PoE+。
水平视场角 70.2 度。
4K 变焦达 30 X; FHD 变焦达 40X。
±175°水平云台转动; -30~+90°垂直云台转动。
128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
正装/吊装。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485.
可用红外摇控器控制摄像机云台水平及垂直转动，变倍及 OSD 菜单功能设置。
红外摇控器可设置 6 个预置位;用 Visca 协议与 Pelco 协议可以设置 128 个预置位。
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输(最大 100 米)。
单线传输:使用一条 Cat6 线缆进行传输，能完成 4K 视频传输、RS232/RS422/RS485 控制信号、电源接入功能。
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	800
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	801
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	802
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	803
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.22、行政后勤楼二层100人会议室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	显示系统
	
	
	
	

	804
	投影机
	1)三片反射式显示技术：3LCOS。成像芯片≤0.71”成像芯片、16：10宽高比、
2) 色彩亮度≧6000色彩流明 对比度：2100:1
3) 真实的1920x1200（WUXGA）分辨率
4) 12bit高精度色彩处理
5) 内置边缘融合和四角校正功能、支持快速双机叠加
6) 高清双画面/网络4画面投影
7) 3组高精度镜头记忆
8)像素填充率≧95%
9) 5种可选电动镜头（0.8:1、1.0—1.5:1、1.5—2.25:1、2.18—3.72:1、3.52—6.9:1）
10)高清视频接口:HDMI、HDBase-T、DVI-I（DVI/VGA）、VGA(RGB/Ypbpr)、100M\1000M、USB
l1)内置100M\1000M网络投影
12)内置5瓦扬声器
13)光源(功率)350W NSHA  
14)噪音（常规/静音)39dB/36dB
15)可选的基于蓝色或基于清晰度的高精度DICOM SIM模式
	Canon、Panasonic、NEC、DP
	台
	1

	805
	电动幕
	不小于200寸投影幕；
	Canon、Panasonic、NEC、DP
	张
	1

	806
	投影机安装架
	国产优质品牌；
	国产优质
	套
	1

	807
	多功能插座盒
	国产优质品牌；
	国产优质
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	808
	左右扬声器
	4个2寸低频单元
2个0.75寸球顶高频单元
灵敏度:92dB;最大长期声压级:111dB
持续功率:80W;峰值功率:320W
标称波束宽(H x V): 140°×20°
阻抗：8Ω
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	809
	安装吊架
	按照现场要求进行定制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	批
	1

	810
	数字功率放大器
	功率要求:采用Class-D类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，采用Class-D类数字放大器，不少于1.5倍；
带PFC电源因数修正技术；
电源利用效率≧90%；
内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器原厂数据；
带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态；                                            
同时带模拟和数字输入，可做数模备份；
如采用有源扬声器，必须内置DSP处理，采用Class-D类放大器，带远程网络控制功能，同时带模拟和数字输入，可做数模备份;
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	811
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	812
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	813
	手持式无线系统
	配备BETA®58A手持式人声话筒和GLXD4R机架式接收机。
发射机类型: 手持式
电池，供电时间: 长达16个小时
外壳：模塑
电源要求：3.7 V充电式锂电池
射频输出功率：10 mW E。I。R。P。（最大值）
最大输入电平：147 dB SPL
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	814
	无线鹅颈话筒
	无线鹅颈话筒
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	815
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	816
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	2

	817
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	
	数字会议
	
	
	
	

	818
	会议系统主机
	会议系统主机；带USB录音；摄像跟踪
触控屏：100×60mm（IPS）
采用六类非屏蔽线传输数据及供电，100M网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响
单台主机最大话筒容量为80台，分四路接口，每路最多接20台，系统最大能同时开 4 台话筒
48K采样，带宽 20~20K完美音质
TCP/IP 控制，提供可靠安全管理控制
可实现摄像自动跟踪
电源：220V AC
静态功率：12W
最大输出功率：350W
频率响应：20~20kHz
信噪比(S/N)：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
通道串音：＞80dB
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	819
	会议主席单元
	主席单元（长杆）45CM话筒杆
全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好
主席话筒直接掌控会议全局
开关键有发光环
抗手机、电磁干扰功能
频率响应： 80Hz~16kHz
灵敏度： -44dB±2dB
参考讲话距离： 15cm~50cm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	820
	会议代表单元
	客席单元（长杆）45CM话筒杆
全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好
开关键有发光环
抗手机、电磁干扰功能
频率响应： 80Hz~16kHz
灵敏度： -44dB±2dB
参考讲话距离： 15cm~50cm
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	7

	
	中控系统
	
	
	
	

	821
	高清矩阵切换器
	全开放式矩阵
支持HDMI/DVI/VGA 输出卡无缝切换及拼接功能
可内置音频矩阵卡，VGA 外部音频和HDMI 内嵌的音频可独立切换输出
输入具有自动电缆均衡功能，对长距离电缆传输导致的信号损失或信号源的弱输出进行补偿
输入通道：10路
输出通道：10路
支持单卡单路输入输出，可现场定制输入输出
支持HDMI/DVI/VGA 输出卡无缝切换及拼接功能
拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放
内置音频矩阵卡，VGA 外部音频和HDMI 内嵌的音频可独立切换输出；
支持VGA/AV/YPBPR 图像及外部音频内嵌到HDMI 输出
支持现场面板修改分辨率、对比度、亮度、色度等
支持嵌入中控板卡
输入具有自动电缆均衡功能，对长距离电缆传输导致的信号损失或信号源的弱输出进行补偿
带有断电现场保护功能，并可保存和调用多个切换状态
采用LED 灯形式形象直观的表示输入/ 输出通道对应的关系
支持高达 7 Gbps 的数据速率 - 每色 2.25 Gbps
支持分辨率高达 1920x1200 的计算机视频和高达 1080p 的 HDTV 信号
支持输入VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HDMI-A、SD/HD/3G-SDI 、双绞线、光纤等信号格式
输入输出分辨率最大支持1920X1200，向下兼容1280X720 信号等其他分辨率
接口带宽：不小7Gbps
32 种场景预设
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	822
	网传接收器
	采用HDBaseT技术;
支持HDMI无压缩视频
支持全高清1080P@60Hz  ,4Kx2K
1080P全高清信号通过Cat6a线可延长100米
支持双向红外信号回传
支持HDCP、CEC、 24位色深
支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD, Dolby True HD
支持网线供电，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可
信号格式：HDMI
传输信号数：1路
传输距离：100米
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	823
	网传发送器
	采用HDBaseT技术;
支持HDMI无压缩视频
支持全高清1080P@60Hz  ,4Kx2K
1080P全高清信号通过Cat6a线可延长100米
支持双向红外信号回传
支持HDCP、CEC、 24位色深
支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD, Dolby True HD
支持网线供电，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可
信号格式：HDMI
传输信号数：1路
传输距离：100米
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	824
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	825
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	826
	平板电脑
	ipad 新款，wifi版
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	827
	无线路由器
	双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	828
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P；
倍率:光学 20X；
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT；
水平视场角 70.2 度。
不少于128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485；
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	829
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	830
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	831
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	832
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.23、行政后勤楼二层会议室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	833
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	834
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	835
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	836
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	837
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.24、行政后勤楼三层150人会议室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	显示系统
	
	
	
	

	838
	LED会标显示屏（户内单红LED屏）
	屏体分辨率：3136*96
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	839
	LED会标显示屏（控制卡）
	1、支持控制点数单双色512K点（4096*128、2048*256）。2、支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。3、支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。4、支持普通节目、共享节目类型。5、支持512个节目，每个节目划分为32个区域。6、区域类型有图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度、噪声。7、支持最先进的炫彩魔幻节目边框、区域边框。8、时钟显示支持农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)。9、传感器支持温度、温湿度、噪声类型。10、遥控器功能具有节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试按键。11、支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。12、支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。13、支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。
技术参数：
1.存储容量：4MByte；2.显示接口：1组50PIN接口；3.通讯接口：100M网口/RS232/RS485/USB，可定制RS485。（两款规格：一款标配RS232和USB，另一款标配100M网口和USB）；4.工作电源：5V（3.5V～6V宽工作电压）；5.功耗：≤2.5W；6.工作温度：-40℃～80℃。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	840
	LED显示大屏（户内全彩LED屏，显示屏净尺寸：4.096m*2.304m=9.437184m²，屏体分辨率：2048*1152）
	1.LED封装形式：SMD1515黑灯；2.物理点间距：2.0mm；3.分辨率：250000点/m²；4.像素中心距相对偏差：＜3%；5.模组平整度：≤0.2mm；6.灯珠/IC：东山精密/高刷IC；7.发光点颜色组合：1R1G1B；8.单元板分辨率：128*64；9.单元板尺寸（mm）：256*128；10.工作电压：DC+4.2V~+5V。
主要参数：
1.最佳视距：≥6m；2.水平视角：160°；3.垂直视角：160°；4.维护方式：前维护；5.显示卡：DVI/HDMI/DP；6.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等；7.控制方式：同步控制；8.驱动器件：恒流；9.刷新频率：3840Hz；10.换帧频率：≥60Hz；11.灰度等级：12/14/16BIT；12.色温：2000-10000K可调；13.扫描方式：32S；14.亮度：200-800CD/m²；15.对比度：10000：1；16.衰减率（工作三年）：≤15%；17.亮度/ 色度校正：支持；18.亮度调节方式：自动/手动：1-100％；19.亮度均匀性：≥98%；20.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；21.计算机操作系统：WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7；22.平均无故障时间：≥10000H；23.使用寿命：≤100000H；24.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点；25.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件；26.安装规格：磁吸；27.防护等级：IP5X。
电气参数：
1.工作电压（AC）：AC110V-240V 50-60Hz；2.平均功耗：≤217W/m²；3.最大功耗：≤650W/m²；4.存储温度：存储-35℃~+85℃；5.工作温度：温度－10℃~+40℃。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	841
	LED显示大屏（发送盒）
	1、支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。2、输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。3、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。4、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。5、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步。7、支持亮度和色温调节。8、支持低亮高灰。9、支持HDCP。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	842
	LED显示大屏（LED显示屏智慧控制系统）
	1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	843
	左右扬声器
	4个2寸低频单元
2个0.75寸球顶高频单元
灵敏度:92dB;最大长期声压级:111dB
持续功率:80W;峰值功率:320W
标称波束宽(H x V): 140°×20°
阻抗：8Ω
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	6

	844
	安装吊架
	按照现场要求进行定制；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	批
	1

	845
	数字功率放大器
	功率要求:采用Class-D类数字放大器，按满足扬声器各单元的连续功率要求来配置，采用Class-D类数字放大器，不少于1.5倍；
带PFC电源因数修正技术；
电源利用效率≧90%；
内置DSP处理芯片,含投标品牌扬声器原厂数据；
带网络遥控控制,可远程控制功放的DSP参数及监测功放的工作状态；                                            
同时带模拟和数字输入，可做数模备份；
如采用有源扬声器，必须内置DSP处理，采用Class-D类放大器，带远程网络控制功能，同时带模拟和数字输入，可做数模备份;
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	846
	音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；
2.有2进4出、2进6出、4进8出多种型号选择；
3.输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式；
4.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
(ms)、米(m)、英尺(ft)三种；
5.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；
6.可通过USB、WIFI、RS485，有线网络连接电脑实现远程控制，可通过WIFI连接电脑远程控制；
7.可以分功能锁定，实现数据保密；
8.单机可存储30种用户程序；
9.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)(±0.5dB)；10.信噪比： ≥100dB@1KHz0dBu；(含两侧把手)
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	847
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	848
	手持式无线系统
	配备BETA®58A手持式人声话筒和GLXD4R机架式接收机。
发射机类型: 手持式
电池，供电时间: 长达16个小时
外壳：模塑
电源要求：3.7 V充电式锂电池
射频输出功率：10 mW E。I。R。P。（最大值）
最大输入电平：147 dB SPL
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	849
	无线鹅颈话筒
	无线鹅颈话筒
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	2

	850
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	3

	851
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	2

	852
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	2

	
	数字会议
	
	
	
	

	853
	会议系统主机
	数字会议系统主机，带USB录音；
不少于1块触摸屏；
采用网线传输和控制；
频率响应：20~20kHz
信噪比(S/N)：＞80dB
总谐波失真：＜0.05%
通道串音：＞80dB
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	854
	会议主席单元
	主席单元：不小于30CM话筒杆
全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好；
主席话筒直接掌控会议全局；
开关键有发光环；
抗手机、电磁干扰功能；
频率响应： 80Hz~16kHz（或优于）；
灵敏度： -44dB±2dB（或优于）；
参考讲话距离： 15cm~50cm；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	855
	会议代表单元
	主席单元：不小于30CM话筒杆
全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好；
开关键有发光环；
抗手机、电磁干扰功能；
频率响应： 80Hz~16kHz（或优于）；
灵敏度： -44dB±2dB（或优于）；
参考讲话距离： 15cm~50cm；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	7

	
	中控系统
	
	
	
	

	856
	高清矩阵切换器
	全开放式矩阵
支持HDMI/DVI/VGA 输出卡无缝切换及拼接功能
可内置音频矩阵卡，VGA 外部音频和HDMI 内嵌的音频可独立切换输出
输入具有自动电缆均衡功能，对长距离电缆传输导致的信号损失或信号源的弱输出进行补偿
输入通道：10路
输出通道：10路
支持单卡单路输入输出，可现场定制输入输出
支持HDMI/DVI/VGA 输出卡无缝切换及拼接功能
拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放
内置音频矩阵卡，VGA 外部音频和HDMI 内嵌的音频可独立切换输出；
支持VGA/AV/YPBPR 图像及外部音频内嵌到HDMI 输出
支持现场面板修改分辨率、对比度、亮度、色度等
支持嵌入中控板卡
输入具有自动电缆均衡功能，对长距离电缆传输导致的信号损失或信号源的弱输出进行补偿
带有断电现场保护功能，并可保存和调用多个切换状态
采用LED 灯形式形象直观的表示输入/ 输出通道对应的关系
支持高达 7 Gbps 的数据速率 - 每色 2.25 Gbps
支持分辨率高达 1920x1200 的计算机视频和高达 1080p 的 HDTV 信号
支持输入VGA、DVI、YPbPr、CVBS、HDMI、HDMI-A、SD/HD/3G-SDI 、双绞线、光纤等信号格式
输入输出分辨率最大支持1920X1200，向下兼容1280X720 信号等其他分辨率
接口带宽：不小7Gbps
32 种场景预设
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	857
	网传接收器
	采用HDBaseT技术;
支持HDMI无压缩视频
支持全高清1080P@60Hz  ,4Kx2K
1080P全高清信号通过Cat6a线可延长100米
支持双向红外信号回传
支持HDCP、CEC、 24位色深
支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD, Dolby True HD
支持网线供电，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可
信号格式：HDMI
传输信号数：1路
传输距离：100米
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	858
	网传发送器
	采用HDBaseT技术;
支持HDMI无压缩视频
支持全高清1080P@60Hz  ,4Kx2K
1080P全高清信号通过Cat6a线可延长100米
支持双向红外信号回传
支持HDCP、CEC、 24位色深
支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD, Dolby True HD
支持网线供电，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可
信号格式：HDMI
传输信号数：1路
传输距离：100米
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	8

	859
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	860
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	861
	平板电脑
	ipad 新款，wifi版
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	862
	无线路由器
	双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	远程视频采集系统
	
	
	
	

	863
	4K云台摄像机
	视频格式: 4K，1080P，720P；
倍率:光学 20X；
视频信号输出: HDMI， 3G-SDI， HDBaseT；
水平视场角 70.2 度。
不少于128 个预置位(预置位速度 100 度/秒)。
控制方式:红外遥控，RS-232/422 ，RS-485；
HDBaseT 标准可将 HDMI 信号延长传输；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	864
	摄像机安装架
	按照现场要求进行定制；
	Sony、Panasonic、BOSCH、TOA
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	865
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	866
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	867
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.25、行政后勤楼三层党员活动室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	868
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	869
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	870
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	871
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	872
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	4

	873
	专业功放
	产品参数：
系统类型 :智能型功率放大器，支持远程控制接口，支持物联网接口，支持被动式检测连接，支持本地智能切换，支持远程协议检测（检测内容有输入信号故障、电源故障、过热故障、工作状态），支持网络交换联机理论值N台，支持互联网信号输入。
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	874
	音频处理器
	不少于8进8出数字音频处理器；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	875
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	876
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	877
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	878
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	879
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	880
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	881
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	882
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	883
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.26、行政后勤楼四层会议室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	884
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	885
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	886
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	887
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	888
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	4

	889
	专业功放
	产品参数：
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	890
	音频处理器
	不少于8进8出数字音频处理器；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	891
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	892
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	893
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	894
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	895
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	896
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	897
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	898
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	899
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	13.27、行政后勤楼四层20人会议室行政后勤楼
	
	
	
	

	
	交互一体机显示系统
	
	
	
	

	900
	交互智能平板
	屏幕尺寸：不小于65"；
亮度：不小于450cd/m²；
对比度：不小于1200:1；
分辨率：不小于3840x2160；
最大输出点数：不少于20点；
响应时间：不大于10ms；
具有总控控制和反馈设备运行状况给总控管理的功能接口   
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	901
	无线投屏器
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	台
	1

	902
	移动支架
	与交互智能平板配套；
	NEC、IdeaHub、newline、霍尼韦尔（TK-AUDIO）
	套
	1

	
	扩声系统
	
	
	
	

	903
	专业音箱
	三分频线性音柱扬声器
频率响应: 45Hz-18KHz（或优于）；
低音:1*5"全频喇叭；
中音:3*4"全频喇叭；
高音:1*25芯钕铁硼单元；
灵敏度: 98dB；  
输入功率：200W(额定)/800W(峰值)
声压级不小于：128dB；
系统自动识别检测功能（音箱与功放连接是否完好，相位是否连接正确，功放机是否正常、信号过载提醒等功能）                     
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	只
	4

	904
	支架
	墙壁安装架（可调节水平、倾斜）
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	套
	4

	905
	专业功放
	产品参数：
系统类型 :智能型功率放大器，支持远程控制接口，支持物联网接口，支持被动式检测连接，支持本地智能切换，支持远程协议检测（检测内容有输入信号故障、电源故障、过热故障、工作状态），支持网络交换联机理论值N台，支持互联网信号输入。
1、采用2级H类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择。
2、专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
3、具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护。
4、采用音频专用环形变压器,给功放机提供超过额定功率的功率储备。
5、全新打造时尚铝合金拉丝面板,简洁、美观、大方。
立体声8Ω，2×400W；
立体声4Ω，2×700W ；
桥接8Ω： 1000W；
频率响应20Hz-20kHz:＋0.1/0.3dB(1W/8Ω)；
总谐波失真<0.05%；
阻尼系数>300:1；
信噪比>103dB；失真度 ：＜0.14%(20Hz - 20KHz)； 
电压转换率40×standrd；   
输入增益0.775V；
输入阻抗平衡20K欧姆/非平衡10K欧姆；  
电源电压AC∽200-240V/50-60Hz；
保护：具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	906
	音频处理器
	不少于8进8出数字音频处理器；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	907
	墙面板控制器
	支持中文显示的自定义墙面控制面板
包含32个菜单
128x64像素的OLED显示屏
可安装在86底盒上
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	908
	无线话筒接收器
	1.线长1米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米；2.方便安装，避免其它设备干扰。
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	台
	1

	909
	声卡
	不少于2进2出；
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、ezAcoustics
	块
	1

	910
	电源时序器
	8路时序设备电源；输入电流：60A，输出电流：10A；
输出电压：220V，50HZ；RS232、RS485、触点控制接口；
	BOSCH、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	
	中控系统
	
	
	
	

	911
	集中控制系统
	1.采用双处理器模式，32位嵌入式微处理器处理速度最高可达1GHz，搭配600MHz的DSP协处理芯片使系统运行更加可靠稳定；(可扩展)
 2.主机内置2G内存及16G的大容量Flash存储器；
3.9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据；
4.9路独立可编程红外发射接口，最大支持128台红外设备；
5.8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式；
6.8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口；
7.路NET控制总线；可以连接256台NET接口的周边控制设备；
8.支持Android平板、Android手机、iPad、iphone手机、有线触摸屏、墙上面板等多种控制方式。
9.内置网口和TCP/IP协议10.每套集中控制系统配套相应的平板设备
	美国BOSE、霍尼韦尔（TK-AUDIO）、TOA、TAIDEN
	台
	1

	912
	8口千兆交换机
	8口千兆交换机
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	
	辅助材料
	
	
	
	

	913
	机柜
	产品参数：
9mm厚足球纹板；板材耐干热、耐污染、耐灼烧性能不低于2级。
4个高品质轮子（对角刹车轮）；
4个把手；4个深轮窝。
为保证定制产品的使用年限，设备需随机附带产品防尘、防静电、防水、防震的证明。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	1

	914
	线缆、KBG管桥架及接插件等
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	915
	其他辅材
	按照现场要求进行定制；
	国产优质
	批
	1

	
	14、信息导引及发布（含查询）系统
	
	
	

	
	14.1
	
	
	
	

	916
	多媒体信息发布软件
	1.B/S架构，任意一台终端均可登陆；
2.利用信息发布屏或诊室显示屏作为信息发布终端，播放终端多样化；
3.可发布医生排班信息，方便患者查询挂号；
4.发布特色门诊、科室介绍、医生专家介绍，方便患者有针对性的选择医生；
5.支持滚动字幕形式的通知、新闻、介绍播放，支持调整字体大小、颜色、滚动速度、背景色、高度等属性；
6.所有的播放、控制、管理通过管理软件实现，支持分区、分组、分级管理的灵活管理模式；支持循环播放、插播播放、后台切换，支持按自定义时长播放；支持以星期、日期来播放指定的内容；
7.内容的下载、解析和播放都是通过网络进行,不需要人工干预；
8.可对每台终端实现区别管理,可自助管理节目分类，播放不同的内容；
9.系统升级：对应信息发布屏的固件、应用软件支持自动升级或手动升级两种模式；
10.素材管理：支持上传主流格式的视频、音频和图片，上传至服务器进行分组管理；
11.模板管理：系统支持定制化模板开发和上传、导出功能；支持视频、图片窗口位置、大小任意调节；
12.节目管理：支持创建不同播放优先级的节目类型，支持自行创建、编辑、预览节目内容，自动计算节目时长；
13.播出单管理：指定播放的节目组合以及播放规则，推送到终端实现展示；支持不同播放优先级的节目组合添加，系统自动识别播放优先级，无需人工干预。
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、来邦科技
	套
	1

	917
	专家排班信息发布软件
	1）可集成于信息发布子系统当中使用
2）周期规则，满足长期专家值排班需求
3）本周排班，满足临时性排班调整
4）显示规则，提供按需展示功能，支持自选医生职称、科室、是否显示、医生排序等
5）为专家排班设计专用排班模板
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、来邦科技
	套
	1

	918
	32寸网络液晶一体机
	1)显示屏尺寸：32英寸
2)显示比例：16:9
3)支持分辨率 ：1920*1080
4)视角：178°
5)亮度：≥300-350cd/㎡
6)通讯协议：TCP、UDP、HTTP、FTP
7)CPU：ARM 4核A53
8)运行内存：2G
9)机身存储：16G
10)喇叭：2*10W
11)网络接口：RJ45，支持10/100/1000M自适应
12)模块配置：红外接收模块
13)支持显示分诊叫号系统队列患者信息、信息发布系统音视频、文字信息，专家排班系统医生信息与排班信息等。
14)支持统一开关机功能，可统一配置自动开关机
15)支持分屏显示功能，同屏展示信息发布与报道功能
16)安装于候诊大厅、门诊大厅等面积较大的区域，可匹配分诊叫号、信息发布、专家排班等展示内容。
17)提供所投型号CCC认证证书复印件并加盖制造商公章
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、来邦科技
	台
	116

	919
	65寸多媒体一体机
	1)65寸及以上
2)屏幕显示比例：16:9
3)视频输入：HDMI接口（版本1.3以上）
4)声音输出：双声道
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、来邦科技
	台
	3

	920
	网络多媒体控制器
	1)支持分辨率 1080P
2)通讯协议 TCP、UDP、HTTP、FTP
3)主板方案 RK3288,4核1.8GHz
4)运行内存 2G
5)机身存储 16G
6)输入电压 36V
7)输入功率 25W
8)网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应
9)模块配置 红外接收模块
10)输出接口 HDMI*1，φ3.5标准音频接口*1
11)其他接口 预留WIFI接口*1，type-c调试接口*1，RJ45*1，电源接口*1
12)工作温度 0 ~ 50℃
13)工作湿度 20%-90%
14)功能描述 与液晶电视组合使用，展示候诊队列或信息发布内容。设备配备红外遥控器，可实现分辨率调整、IP及DNS配置、服务器连接配置等功能；该设备含系统认证软件以及专业优化过的安卓系统，半封闭式运行环境，有效防止系统垃圾、运行缓慢等情况产生；系统使用HDMI接口可以支持最高达到4K的显示器分辨率，壳体做工精致，内核强劲，能够满足各种显示器的显示要求。
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、来邦科技
	台
	2

	921
	地图导航屏
	1）屏幕尺寸：55寸
2）显示分辨率：3840*2160
3）运行内存：4G
4)机身存储：32G
5)触摸屏：10点 红外触摸
6）操作系统：安卓5.1
7）整机功耗：350W
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、来邦科技
	台
	4

	922
	地图导诊系统虚拟软件
	地图导诊系统虚拟软件
	杭州奥朗、连帆科技、亚华、来邦科技
	套
	1

	923
	LED电子条屏(10米*0.5米)
	1.安装尺寸:约10米*0.5米;2.像素管直径 3.75mm;3.点 间 距4.75mm;4.密度44321点/m2,基色1红1绿;5.帧频≥60帧/秒;6.亮度≥800cd/m2;7.灰度/颜色:65536级。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	924
	辅材
	信息导引及发布（含查询）系统辅材
	国产优质
	批
	1

	925
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	21911.19

	
	14.2、室内LED全彩主屏
	
	
	
	

	926
	室内全彩电子显示屏
	（一）LED发光管参数
1.封装方式：SMD1515;
（二）屏幕像素参数
1.像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm;
2.像素组成：1R1G1B（1515SMD表贴三合一）;
3.像素密度：≥250000点/㎡;
（三）屏幕模组参数
1.模块解析度及尺寸：256mm*128mm*14.5;
2.组分辨率:128*64;
3.模块级CPU存储：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能;
4.板子间连接：板子之间信号连接采用沉余连接方式;
5.板子内部连接：最优连接方式，避免模块出现连续性故障;
（四）屏幕系统参数
1.屏幕亮度：整屏白平衡时≥600cd/㎡;
2.亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003 Cx,Cy之内，像素光强，显示模块亮度均匀;全屏显示白色时，无明显花屏，无明显“马赛克”现象;
3.屏幕水平视角：≥160°;屏幕垂直视角：≥140°（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
4.平整度：箱体间间隙<0.5mm、对比度：≥8000:1（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
5.逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能;
6.色温：2000K—15000K可调（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
7.灰度等级：≥8bit;
8.灰度校正：采用灰度技术及反伽马校正技术，≥12bit;
9.亮度调节：100%无级连续调节，根据环境亮度，亮度降低时不损失灰度;
10.峰值功耗：≤453W/㎡，平均功耗:151/㎡;
11.驱动方式：恒流驱动;采用LED专用驱动器件芯片;
12.换帧率：50/60 Hz;
13.刷新率：≥3840Hz、亮度均匀性：≥97%（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
14.软件接口：Windows NT、Windows2000、Windows XP;
15.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上(设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
16.开关电源：超薄型、有过压、过流、短路等自保功能;
17.安全要求：显示屏通过国家3C认证;（设备进场时需提供相应证书）
（六）屏幕系统工作特性
1.连续工作时间：大于72小时。平均无故障时间：5000小时以上。典型寿命：10万小时;
2.电源系统：
3.模组供电电源：4.2DVDC;
4.屏幕温升: ≤15℃。运行环境：温度：-20℃- +40℃;湿度：10%-80%RH，无凝结;
5.防护功能：防潮、防盐雾、抗震、等防护功能;
6.LED显示屏图像质量：主观评价为优（设备进场时需提供相应证书）;
7.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值无危害。设备进场时需提供原厂证明文件复印件）;
8.PCB、面罩防火阻燃等级V-0级（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	平方
	164.7

	927
	接收卡
	1.集成16个标准HUB75 接口，免接HUB；
2.支持 32 扫；
3.单卡输出 RGB 数据32组；
4.单卡带载像素为 512×256•；
5.支持配置文件回读；
6.成熟的热备份和任意换卡；
7.支持温度监控；
8.支持网线通讯状态检测；
9.支持发送卡状态检测，
10.支持DVI信号检测
11.支持供电电压检测；
12.支持高灰度高刷新；
13.支持逐点亮色度校正；
14.支持接收卡预存画面设置；
15.支持灯板Flash管理；
16.支持5pin液晶模块；
17.支持固件程序版本回读。
18.支持环路备份通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性，需提供双线冗余热备份相关证书复印件并加盖投标商公章；
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	块
	77

	928
	电源
	1、输入电压：220V；
2、输出电压：4.5V；
3、输出电流：40A；
4、连接方式：全桥式；
5、配合模组使用；
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	只
	251

	929
	多功能卡
	1、使用RS232串口或千兆网口通信。
2、支持用网口级联在接收卡之间或最后。
3、具有定时功能，可以替代定时器和延时器。
4、支持配电箱温度检测。
5、支持配电箱湿度检测。
6、支持音频输出。
7、支持接4路光探头实现自动亮度调节。
8、支持外接温湿度模块。
9、支持8路电源开关控制。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	块
	1

	930
	高清视频处理器
	1.采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，，系统互联架构简单，可支持3D，HDR模式显示
2.最大支持40路HDMI、DVI输入和80路网口输出或60路HDMI、DVI输入和20路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120x2048，最多可接入5张二合一网口输出卡；支持光口和网口间复制和热备（设备进场时提供第三方检测报告并加盖厂家鲜章）
3.输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常（设备进场时提供第三方检测报告）
4.单个输出板卡可支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结（设备进场时提供第三方检测报告）
5.支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，2k接口输出最大分辨率为2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡最大分辨率为10240x972或884x10240
6.支持屏体内同步以及外部genlock，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步
7.输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入
8.支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显）（设备进场时提供第三方检测报告）
9.通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置
10.支持设置2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间不大于60ms，场景一键轮巡（设备进场时提供第三方检测报告）
11.支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板
12.设备中每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG最大支持到64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布
13.在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决
14.设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态）
15.支持设备授权功能，通过加密设置对设备进行集中管控，保障使用者权益
16.双电源备份，常温下设备噪声控制在45db以下
17.设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制，完全开放协议给第三方中控控制
18.Web操作实时下发响应，内部采用100Mb通讯带宽，操作体验流畅
19.支持windows、麒麟(Kylin)、linux操作系统访问设备及交互操作（设备进场时提供第三方检测报告）
20.支持在线对设备进行自检，所有板卡状态检测，包括运行情况、CPU、内存情况、EMMC、告诉通信链路、电压、温度状态检测（设备进场时提供产品设备国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告）
21.支持多位用户同时在线并下发数据，实时上屏和多客户端同步；所有输入信号、输出信号进行实时预览，控制信息同步展示；同时支持在线升级固件（设备进场时提供产品设备国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告）
22.通过genlock设置，支持所有输出图像在60ms内同步（设备进场时提供产品设备国家广播电视产品质量监督检验中心检验报告）
23.为保证产品稳定性，须符合3C认证，提供产品设备3C认证
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	931
	发送盒
	带载230万；输入：1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出：4x网口；19寸1U标准机箱
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	6

	932
	自动配电箱 
	配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路及以漏电保护措施，配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、交流接触器、延时启动接触器、电源防雷器等。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	933
	嵌入式云控制播放软件
	1、多平台管理，支持在局域网、互联网状态下各类智能设备（手机、平板、PC）进行综合管理。
2、安全管理，本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目；并可根据需求对播放内容进行日志回访，查找任一时间段的工作状态。(设备进场时提供功能截图佐证)
3、智能设置，配置X、Y轴及长宽度设置根据显示要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，也可根据要求进行自由分屏（1、2、3、4屏），可实现左右、上下等多种分屏模式。
4、便捷开关功能，在关闭按钮时，可同步关闭外设（视频处理器，拼接器、功放、显示屏等）供电；反之开启时也会开启这些外接设备。同时设备推送开、关机执行信息给管理人员。
5、预播管理，可对单个节目或多个节目组合进行定时播放（每周、每天多个时间段），允许在正常播放的情况下进行预定节目定时插播，插播完毕后恢复原先播放内容。
6、可分时段、多点位执行计划开、关整套设备任务（每天、每星期），节目也可根据设计执行计划播放。同步发送设备运行信息及节目播放单给管理人员。
7、智能摇控，播放 ppt文件时，可通过手机、IPD等对PPT进行调取、切换、前翻，后进无距离及空间限制；也可对视频进行切换、快进、快退、暂停、停止等功能，接合现场调节声音分贝。
8、预监管理，可在绑定智能设备微信端实时查看对应授权设备的工作状态：设备运行状态（开、关机）、节目列表及播放状态，并可根据指令实时监控显示内容，加强播放内容安全性及实时监控便捷性。紧急情况可通过微信端对整套设备进行开、关机、切换节目等实用性操作。
9、自动解码，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv等）进行自动解码导播，保障高清片源播放的流畅性；支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示界面，避免黑边及省去PPT不同尺寸调整的不便；
10、节目排序简便，可对节目菜单进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），做到无缝切换，并可自由设置节目间隔时限；同时可对播放节目进行插播，满足客户多种播放模式。
11、信号切换管理，根据对接信号源数据通过板对视频处理器或拼接矩阵进行信号切换管理，调取后端各路输入信息源显现于显示终端。
12、实现U盘接入平板直接上传内容同步至存储库，并可直接调取存储库内容进行播放，也可通过平板删除内容。
13、支持windows平板在同网段内对屏幕进行开关、在单或多窗口下可以对播放的内容进行切换、更改、排序等管理。同时可对播放的视频进行进度调节及声音管理，可以调取多个PPT投送到主窗口并进行操作管理。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	套
	1

	934
	智能控制设备
	1、2U机架结构设备，非多种设备的物理搭积，工业CPU Intel I7 4核8线程，主频2.7GHZ，睿频3.7GHZ，6M  内存 8GB硬盘 SSD 512G，NVIDIA Quadro P620专业显卡，单口最大输出5120×3200，4×Mini DisplayPort接口，支持4K或5K显示器，最大分辨率达到15360*2160或7680*4320等多个组合模式，支持4K@60HZ的HDR色彩。
2、主机配有RS232/RS485接口，嵌入式网络模块可以与物联网网关进行连接实现对灯光、窗帘、空调等设备的控制。
3、工作电源：AC220V，电源输入端装置断路自熔断保险丝（高压、断路情况自动熔断，保护设备），内置浪涌防护装置（设备遇到强浪涌时，设备会采取保护模式，自动断电保护所连设备）。
4、双链路加密，硬盘防护功能，嵌入式安全防护装置锁住操作系统防止病毒破坏，重启后系统自动极速还原。控制模块在计算机模块关机状态下实现远程设备的开关控制等操作，节能功耗，适应于-45℃及65℃工作环境,支持7*24小时稳定工作。
5、1路220V/400W稳压延时电源输出，便捷式提醒按钮，设备关机时同步延时关闭后端设备（视频处理器、拼接器、功放、显示屏等）供电；设备开机时同步延时开启后端设备，并可发送开、关机、断、联网服务号提醒指令于管理员。
6、每台设备都匹配唯一的二维码，支持扫码安全认证开关机及综合设备管控服务。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	935
	显示器
	28英寸4K显示器
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	936
	高清分配器
	一进二出
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	1

	937
	简易箱体
	钢架结构要求从舞台面开始固定，结构面和墙面的距离留大约60CM，便于检修人员进入检修，钢架对于显示屏箱体承重部分的主梁采用80MM*40MM尺寸镀锌管，箱体之间连接锁片的镀锌钢管采用40MM*40MM规格，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况。整体钢架做好后，表面平整。四周包边要求和周边装饰协调，下方开有通风百叶窗，电子屏顶部开有热气排放出口，将热气排送出室外
	国产优质
	m2
	42

	938
	钢架结构
	钢架结构要求墙面开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况。整体钢架做好后，表面平整，框架采用80*40镀锌方管制作，模组连接件采用40*20镀锌方管制作，外包黑色不锈钢。
	国产优质
	m2
	42

	939
	电缆线
	要根据现场定
	神牛、浦高（上海）、德力西
	项
	1

	940
	信号线材
	电子屏内部的线材以及输入设备所需要的线材，如电线、网线、排线等
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	项
	1

	
	14.3、室内LED全彩辅屏
	
	
	
	

	941
	室内全彩电子显示屏
	（一）LED发光管参数
1.封装方式：SMD1515;
（二）屏幕像素参数
1.像素间距：纵向：≤2mm，横向：≤2mm;
2.像素组成：1R1G1B（1515SMD表贴三合一）;
3.像素密度：≥250000点/㎡;
（三）屏幕模组参数
1.模块解析度及尺寸：256mm*128mm*14.5;
2.组分辨率:128*64;
3.模块级CPU存储：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能;
4.板子间连接：板子之间信号连接采用沉余连接方式;
5.板子内部连接：最优连接方式，避免模块出现连续性故障;
（四）屏幕系统参数
1.屏幕亮度：整屏白平衡时≥600cd/㎡;
2.亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003 Cx,Cy之内，像素光强，显示模块亮度均匀;全屏显示白色时，无明显花屏，无明显“马赛克”现象;
3.屏幕水平视角：≥160°;屏幕垂直视角：≥140°（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
4.平整度：箱体间间隙<0.5mm、对比度：≥8000:1（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
5.逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能;
6.色温：2000K—15000K可调（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
7.灰度等级：≥8bit;
8.灰度校正：采用灰度技术及反伽马校正技术，≥12bit;
9.亮度调节：100%无级连续调节，根据环境亮度，亮度降低时不损失灰度;
10.峰值功耗：≤453W/㎡，平均功耗:151/㎡;
11.驱动方式：恒流驱动;采用LED专用驱动器件芯片;
12.换帧率：50/60 Hz;
13.刷新率：≥3840Hz、亮度均匀性：≥97%（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
14.软件接口：Windows NT、Windows2000、Windows XP;
15.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上(设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
16.开关电源：超薄型、有过压、过流、短路等自保功能;
17.安全要求：显示屏通过国家3C认证;（投标时需提供相应证书）
（六）屏幕系统工作特性
1.连续工作时间：大于72小时。平均无故障时间：5000小时以上。典型寿命：10万小时;
2.电源系统：
3.模组供电电源：4.2DVDC;
4.屏幕温升: ≤15℃。运行环境：温度：-20℃- +40℃;湿度：10%-80%RH，无凝结;
5.防护功能：防潮、防盐雾、抗震、等防护功能;
6.LED显示屏图像质量：主观评价为优（设备进场时需提供相应证书）;
7.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值无危害。设备进场时需提供原厂证明文件复印件）;
8.PCB、面罩防火阻燃等级V-0级（设备进场时需提供第三方检测报告复印件）;
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	平方
	51.94

	942
	多功能卡
	1、使用RS232串口或千兆网口通信。
2、支持用网口级联在接收卡之间或最后。
3、具有定时功能，可以替代定时器和延时器。
4、支持配电箱温度检测。
5、支持配电箱湿度检测。
6、支持音频输出。
7、支持接4路光探头实现自动亮度调节。
8、支持外接温湿度模块。
9、支持8路电源开关控制。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	块
	2

	943
	接收卡
	1.集成16个标准HUB75 接口，免接HUB；
2.支持 32 扫；
3.单卡输出 RGB 数据32组；
4.单卡带载像素为 512×256•；
5.支持配置文件回读；
6.成熟的热备份和任意换卡；
7.支持温度监控；
8.支持网线通讯状态检测；
9.支持发送卡状态检测，
10.支持DVI信号检测
11.支持供电电压检测；
12.支持高灰度高刷新；
13.支持逐点亮色度校正；
14.支持接收卡预存画面设置；
15.支持灯板Flash管理；
16.支持5pin液晶模块；
17.支持固件程序版本回读。
18.支持环路备份通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性，需提供双线冗余热备份相关证书复印件并加盖投标商公章；
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	块
	64

	944
	电源
	1、输入电压：220V；
2、输出电压：4.5V；
3、输出电流：40A；
4、连接方式：全桥式；
5、配合模组使用；
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	只
	282

	945
	自动配电箱
	配电柜具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路及以漏电保护措施，配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、交流接触器、延时启动接触器、电源防雷器等。
	洲明、上海三思、利亚德、联建光电
	台
	2

	946
	电缆线
	根据现场而定
	神牛、浦高（上海）、德力西
	项
	2

	947
	信号线材
	电子屏内部的线材以及输入设备所需要的线材，如电线、网线、排线等
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	项
	2

	948
	简易箱体
	钢架结构要求从舞台面开始固定，结构面和墙面的距离留大约60CM，便于检修人员进入检修，钢架对于显示屏箱体承重部分的主梁采用80MM*40MM尺寸镀锌管，箱体之间连接锁片的镀锌钢管采用40MM*40MM规格，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况。整体钢架做好后，表面平整。四周包边要求和周边装饰协调，下方开有通风百叶窗，电子屏顶部开有热气排放出口，将热气排送出室外
	国产优质
	m2
	36

	949
	钢架结构
	钢架结构要求墙面开始固定，要求壁厚有足够的韧性，焊接点位要求平整圆滑，不得出现虚焊的情况。整体钢架做好后，表面平整，框架采用80*40镀锌方管制作，模组连接件采用40*20镀锌方管制作，外包黑色不锈钢。
	国产优质
	m2
	36

	
	15、机房工程及UPS配电系统
	
	
	

	
	一、行政后勤楼二层 信息中心机房（核心机房）
	
	
	
	

	
	(一)装饰装修系统
	
	
	
	

	
	地面
	
	
	
	

	950
	地面喷刷涂料
	1、天棚面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	304

	951
	地面橡塑保温板
	30mm 厚，铝箔面，防火等级：B1 级
	国产优质
	m2
	280

	952
	防静电活动地板
	1、防静电活动地板安装
2、30mm厚橡塑板
	国产优质
	m2
	230

	953
	金属踢脚线
	1、金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上
2、墙面木夹板基层
3、其他板材面刷防火涂料 ~二遍
	国产优质
	m
	112

	
	墙面
	
	
	
	

	954
	墙面喷刷涂料
	1、满刮2厚面层耐水腻子
2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3
	国产优质
	m2
	226

	955
	墙面喷刷涂料
	1、墙面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	256

	956
	金属隔断
	1、隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内
2、钢结构墙面板安装 彩钢夹芯板
	国产优质
	m2
	218

	957
	墙面岩棉保温
	50mm 厚，防火等级：A 级
	国产优质
	m2
	218

	
	天棚
	
	
	
	

	958
	天棚喷刷涂料
	1、天棚面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	304

	959
	铝塑装饰线
	1、金属装饰压条 宽度50mm以内
	国产优质
	m
	116

	960
	吊顶天棚
	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面
2、天棚微孔铝扣板 面层 搁放在U形龙骨上
	国产优质
	m2
	304

	961
	顶面橡塑保温板
	20mm 厚，防火等级：B1 级
	国产优质
	m2
	280

	
	其他
	
	
	
	

	962
	防火门玻璃
	1、1200*2100铯钾防火玻璃门
	国产优质
	樘
	1

	963
	玻璃隔断
	1、全玻璃隔断 钢化玻璃
2、金属装饰角线 宽度50mm以内
	国产优质
	m2
	15.5

	
	基础工程
	
	
	
	

	964
	防水堤坝
	高50mm
	国产优质
	套
	20

	965
	机房应急排水管，排水阀、进水管等
	配套管路，含密封、防水保温处理
	国产优质
	套
	20

	966
	设备承重支架
	8#槽钢制作（机柜、空调、配电柜、UPS、电池），刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定
	国产优质
	套
	101

	967
	地面等找平修补
	黄沙+水泥抹平处理
	国产优质
	㎡
	310

	968
	挡鼠板
	定制
	国产优质
	个
	4

	969
	地板吸盘
	双抓
	国产优质
	个
	4

	970
	搬运斜坡、台阶
	斜坡做防滑处理
	国产优质
	个
	4

	971
	操作台
	四工位
	国产优质
	台
	1

	
	(二)供配电系统
	
	
	
	

	972
	空调ATS配电柜
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	973
	AP1配电柜
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	974
	UPS输出柜1
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	975
	UPS输出柜2
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	976
	市电配电柜1
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	977
	市电配电柜2
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	978
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	306.3

	979
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	179.1

	980
	电线管
	金属软管φ20
	国产优质
	m
	39.9

	981
	桥架
	1、强电金属桥架 200*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	53

	982
	桥架
	1、强电金属桥架 300*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	51.6

	983
	桥架
	1、强电金属桥架 400*150，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	20.1

	984
	桥架
	1、弱电金属桥架 150*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	26.6

	985
	桥架
	1、弱电金属桥架 200*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	13

	986
	桥架
	1、弱电金属桥架 400*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	44.2

	987
	桥架
	1、弱电金属桥架 500*150，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	10.9

	988
	电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-3*4,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	1824.4

	989
	电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5*6,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	48.9

	990
	电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5*10,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	504.4

	991
	电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4*95+1*50,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	26

	992
	电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4*120+1*70,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	80

	993
	电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4*185+1*95,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	118.3

	994
	室外机电源线
	RVV-5x2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	800

	995
	室外机电源线
	RVV-3x6
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	400

	994
	线缆
	WDZ-BYJ-2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	642.5

	996
	线缆
	WDZ-BYJ-4
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	562.8

	997
	线缆
	WDZN-RYJS-2*2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	179.1

	998
	格栅灯
	LED格栅灯600*600 3*8W
	浙江阳光、TCL、欧普
	套
	57

	999
	安全出口指示灯
	国标
	浙江台谊（杭州）、宝星（上海）、深圳泛海三江
	套
	4

	1000
	应急双头挂墙应急灯
	2X10W (带蓄电池 90min)
	浙江台谊（杭州）、宝星（上海）、深圳泛海三江
	套
	9

	1001
	86型开关
	双联单控暗开关
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	4

	1002
	86型开关
	三联单控暗开关
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	1

	1003
	维修插座
	二眼带三眼，10A
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	17

	1004
	插座
	安全型单相二三极地面插座
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	8

	1005
	86型底盒
	86型，国标
	国产优质
	个
	100

	1006
	三孔工业连接器,UPS供电
	220V,16A,连接器颜色为蓝色
	国产优质
	个
	134

	
	(三)防雷接地系统
	
	
	
	

	1007
	铜排带
	4*25mm
	国产优质
	m
	369

	1008
	绝缘端子
	6cm
	国产优质
	个
	200

	1009
	接地线
	BVR6mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	300

	1010
	接地线
	BVR16mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	170

	1011
	接地线
	BVR50mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	60

	1012
	接地端子箱
	定制
	国产优质
	个
	3

	1013
	其他附件
	固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	国产优质
	批
	1

	
	(四)UPS系统
	
	
	
	

	1014
	UPS主机
	1.主机框可扩容至300KVA 模块化UPS，单功率模块的额定输出功率：50kVA；
2.提供第三方机构出具的中国市场份额占有率调查报告，要求排名前三（2017、2018、2019年排名情况，针对模块化UPS产品）；
3.输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99（满载）；输出功率因数：1；输入电压范围：138--485VAC；输入电流谐波成分：<5%（50%负载），<2%（100%负载）；输出电压波形失真度：<2%；三相电不平衡度：<0.04%（平衡负载），<2.6%（不平衡负载）；设备进场时提供第三方证明资料证明；
4.UPS系统在50%负载时，效率＞96，设备进场时提供第三方证明资料证明；
5.过载能力：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路，设备进场时提供第三方证明资料证明；
6.单功率模块的额定输出功率应介于45kVA-60kVA之间，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，设备进场时提供第三方证明资料证明；
7.单设备集中旁路设计，功率，旁路，监控均采用模块化设计，关键部件控制模块和辅助电源采用冗余设计，避免单点故障，并提供厂商官方彩页证明；
8.UPS功率模块，旁路模块，控制模块应支持在线热插拔，设备进场时提供第三方证明资料证明；
9.当UPS在蓄电池逆变工作方式时，蓄电池电压降至保护点时发出声光告警，停止供电，设备进场时提供第三方证明资料证明；
10.交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌要求；设备进场时提供第三方证明资料证明；
11.设备进场时提供CQC认证，泰尔认证及检测报告，TUV检测报告，7烈度抗震性能检测合格证书，产品彩页；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	2

	1015
	功率模块
	1.功率模块的额定输出功率应不小于50KVA;高度不大于3U;
2.风扇故障时应发出声光告警，功率模块内部温度达到保护设定值时，功率模块应能自动告警并保护而退出系统，当故障排除后应能自动恢复工作，设备进场时提供第三方证明资料证明；
3.UPS运行中，故障功率模块应自动退出运行，不影响系统其他部件的正常工作，设备进场时提供第三方证明资料证明；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	14

	1016
	蓄电池
	阀控式密封铅酸蓄电池，12V-200ah
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	节
	192

	1017
	电池柜
	定制
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	6

	1018
	电池开关箱
	电池开关箱
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	6

	1019
	电池汇流箱
	电池汇流箱
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	2

	1020
	电池连接线
	UPS至蓄电池、蓄电池间连接线
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	6

	
	(五)精密空调系统
	
	
	
	

	1021
	行级精密空调(含室外机)
	1、风冷行级空调：380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源；制冷量≥35KW，风量≥6000m³/h，可选配内置加热加湿功能；
2、采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机；
3、室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现插拔维护，降低维护难度；
4、精密空调控制器采用7寸LCD触摸真彩屏；
5、具有低载除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，设备进场时提供第三方测试报告证明；
6、精密空调厂家拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，设备进场时提供证书证明；
7、精密空调产品需具备等同于欧美高端市场要求的电气兼容性和安规设计标准；
▲8、精密空调具备制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，预防由于制冷剂泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。设备进场时需提供第三方机构测试报告。
9.整机制冷能效比EER≥3.5，设备进场时提供第三方测试报告证明；
10.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠 ，设备进场时提供第三方EMC测试报告证明；
11、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，精密空调产品通过7级以上烈度结构抗地震考核，设备进场时提供第三方抗震性能检测合格证书；
12、精密空调产品符合中国节能产品认证（提供认证证书）。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	台
	16

	1022
	制冷剂
	制冷剂-R410A
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	套
	40

	1023
	房间级精密空调(含室外机)
	1、房间级上送风精密空调，总冷量：≥13kW；显冷量：≥11.7kW；风量≥3600m³/h；加热量≥4kw，加湿量≥3 kg/h，尺寸宽*深*高600*600*2000mm；提供官方彩页证明文件；
2、为保证机房整体节能性，采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机，湿膜加湿等节能技术，提供官网公布的产品彩页；
3、为防止雷击危险，精密空调需就有6kV的防雷设计，有效降低雷击失效率；须提供产家官方材料并加盖原产印章作为技术佐证；符合7级以上烈度抗震设计；提供精密空调CQC认证
4、精密空调控制器应采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好。提供官方彩页证明文件；
5、空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	台
	4

	1024
	室外机支架、底座
	含基础
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	套
	20

	1025
	铜管
	铜管组件，暂定50m
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	套
	20

	1026
	附材
	　
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	批
	1

	
	(六)微模块系统
	
	
	
	

	
	微模块 1
	
	
	
	

	1027
	服务器机柜
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；
2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2400kg，设备进场时提供第三方测试报告。4.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过7级以上烈度结构抗地震考核，设备进场时提供第三方测试报告。
5.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；
6.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出接口20个10A+4个16A，RPDU应具有防松脱装置，支持带PDU运输。
7.每个机柜包含10个束线圈、2个1u理线架、20U假面板，1对轻载滑道，1块全密封机柜底板。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	31

	1028
	PDU.32A
	配电排，32A输入-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	62

	1029
	机柜侧板
	主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	6

	1030
	网络机柜
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；
2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2400kg，设备进场时提供第三方测试报告。
4.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、7级以上烈度结构抗地震考核，设备进场时提供第三方测试报告。
5.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；
6.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出接口20个10A+4个16A，RPDU应具有防松脱装置，支持带PDU运输。
7.每个机柜包含30个束线圈、2个1u理线架、1对轻载滑道、20U假面板，1U固定托盘，1块全密封机柜底板。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	2

	1031
	PDU.32A
	配电排，32A输入-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	4

	1032
	机柜侧板
	主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	2

	1033
	密封冷通道组件
	1、通道设计要求：密封冷通道采用天窗、端门与机柜连接组合而成，实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率，内含固定天窗，控制天窗，翻转天窗，双开推拉门组件，下封板，走线槽等。
2、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，并提供第三方证明材料。 
3、为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1034
	精密配电柜
	1.主断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，提供元器件厂家出具的原厂直供证明。
2.可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理，提供产品彩页证明；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。
3.支持智能化的风险管理，关键节点（含支路）实时温度感知预警，提供产品彩页证明。
4.采用彩色7寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求，提供产品彩页证明。
5.精密配电柜须通过7级以上烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明。
6、1*400A/3P输入+2*24*40A/1P输出。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	2

	1035
	微模块智能控制单元
	1、模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2、支持PAD（9.6英寸）和手机APP实时查看设备信息，实现近端移动运维；
3、配电监控：
(1)本地监控屏幕提供模块级配电系统链路可视功能，提供配电系统设备运行状态及告警可视可定位功能
(2)本地监控需能实现单机柜功耗以及单机柜电量占用情况的查看功能。
4、制冷监控：
(1)系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数
(2)行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。
5、门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现微模块统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式。
6.微模块集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证微模块监控的可靠性，为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，请提供微模块监控系统组网图。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1036
	微模块门禁
	密码/刷卡二合一门禁机、门禁控制器、电磁锁、出门按钮，对密闭通道内设备以及相关人员的进出安全提供监控和数据保障；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	2

	1037
	微模块配套件
	漏水检测、智能ETH插座、环境温度传感器、多功能传感器（烟感/红外/湿度三合一）、天窗电磁锁、消防联动装置、通道照明、微模块内部弱电线等。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	
	微模块 2
	
	
	
	

	1038
	服务器机柜
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；
2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2400kg，设备进场时提供第三方测试报告。
4.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、7级以上烈度结构抗地震考核，设备进场时提供第三方测试报告。
5.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；
6.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出接口20个10A+4个16A，RPDU应具有防松脱装置，支持带PDU运输。
7.每个机柜包含10个束线圈、2个1u理线架、20U假面板，1对轻载滑道，1块全密封机柜底板。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	32

	1039
	PDU.32A
	配电排，32A输入-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	64

	1040
	机柜侧板
	主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	2

	1041
	网络机柜
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；
2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2400kg，设备进场时提供第三方测试报告。
4.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、7级以上烈度结构抗地震考核，设备进场时提供第三方测试报告。
5.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；
6.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出接口20个10A+4个16A，RPDU应具有防松脱装置，支持带PDU运输。
7.每个机柜包含30个束线圈、2个1u理线架、1对轻载滑道、20U假面板，1U固定托盘，1块全密封机柜底板。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	2

	1042
	PDU.32A
	配电排，32A输入-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	4

	1043
	机柜侧板
	主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	2

	1044
	密封冷通道组件
	1、通道设计要求：密封冷通道采用天窗、端门与机柜连接组合而成，实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率，内含固定天窗，控制天窗，翻转天窗，双开推拉门组件，下封板，走线槽等。
2、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，并提供第三方证明材料。 
3.为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1045
	精密配电柜
	1.主断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，提供元器件厂家出具的原厂直供证明。
2.可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理，提供产品彩页证明；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。
3.支持智能化的风险管理，关键节点（含支路）实时温度感知预警，提供产品彩页证明。
4.采用彩色7寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求，提供产品彩页证明。
5.精密配电柜须通过8烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明。
6、1*400A/3P输入+2*24*40A/1P输出。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	2

	1046
	微模块智能控制单元
	1、模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2、支持PAD（9.6英寸）和手机APP实时查看设备信息，实现近端移动运维；
3、配电监控：
(1)本地监控屏幕提供模块级配电系统链路可视功能，提供配电系统设备运行状态及告警可视可定位功能
(2)本地监控需能实现单机柜功耗以及单机柜电量占用情况的查看功能，设备进场时并可提供功能截图证明
4、制冷监控：
(1)系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数
(2)行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定，设备进场时提供功能截图证明
5、门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现微模块统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式。
6.微模块集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证微模块监控的可靠性，为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，请提供微模块监控系统组网图。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1047
	微模块门禁
	密码/刷卡二合一门禁机、门禁控制器、电磁锁、出门按钮，对密闭通道内设备以及相关人员的进出安全提供监控和数据保障；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	2

	1048
	微模块配套件
	漏水检测、智能ETH插座、环境温度传感器、多功能传感器（烟感/红外/湿度三合一）、天窗电磁锁、消防联动装置、通道照明、微模块内部弱电线等。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	
	(七)综合布线系统
	
	
	
	

	1049
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1. 六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA 568.2-D Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。
2. 支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3. 传输速率可支持100BASE-T, 1G/2.5G/5GBase-T, 1.2/2.4Gbps ATM, PoE+, PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4. 线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5. 线缆铜导体采用23AWG线规, 保证带宽和信噪比有充分的余量。
6. 绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯), 护套材料为LSOH；符合IEC 60332-1耐燃标准。
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	22800

	1050
	24口六类非屏蔽数据配线架（含六类非屏蔽模块）
	1. 24口屏蔽型snap-in水平空板配线架采用19“1U机架式设计，骨架采用板厚1.5mm SPCC冷轧钢板并经液体烤漆防锈处理。
2. 水平空板配线架背面为导电金属材质，并提供接地线接合锁片，兼容于屏蔽型模块及非屏蔽型模块之安装。
3. 24口屏蔽型水平空板配线架。
4. 水平空板配线架背面含模块式托线架(Support bar)；导引进线。
5. 水平空板配线架外覆以符合UL-94V-0耐燃ABS塑料面板(Cover panel)，并设计大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用于多数市售之专用标示带宽度(高度)，标示文字更清楚，标示程序更简易，配线架看起来也更具质感。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	67

	1051
	1U理线架
	1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。
2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。
3.整线架深度超过90mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。
4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线收藏于盖板内；使外观整齐美观。
5.前面板盖可上下掀开，也可将整片面板盖取下。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	134

	1052
	(OM4) 24芯50/125万兆多模柔性低烟无卤室内光缆
	1.多模光缆符合EN 50173、ISO/IEC 11801 2nd Amendment及ANSI/TIA 568.3-D OM3标准，同时符合TIA/EIA 492AAAC 及IEC 60793-2-10 A1a。2b型柔性光纤技术规范。
2.纤核直径为50μm，纤殻直径为125μm的渐变级射率激光优化多模光纤，适用于超高速局域网如：10G Ethernet传输应用，同时也可用于传输速率10Gigabit 以下的局域网络系统如Ethernet、ATM 、Fiber Channel 等传输应用。
3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦2.3dB/km，1300nm时为≦0.6dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧1500MHz-km，1300nm时为≧500MHz-km。有效带宽：在波长@850nm时为≧2000MHz-km。有效带宽：在波长@850nm时为≧2000MHz-km。
4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆材料为LSOH，符合IEC 60332-1耐燃标准。
5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。
6.光纤满足850nm和1300nm单/双窗口使用要求，在850nm短波长支持10G Base-SR 传输应用距离达300公尺；支持40GBE 及100GBE 传输应用距离达100公尺(MPO 模式)。
7.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。
8.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002.
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	1000

	1053
	1U24口（48芯）光纤配线架
	1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。
2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。
3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。
4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。
5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间3.收容箱前方线架及线架盖板，线架深度达120mm以上。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	95

	1054
	通用型双工多模LC耦合器，OM3/4
	1.多模万兆耦合器符合EIA/TIA 455、EIA/TIA 604规范标准。
2.适用于多模万兆光纤跳线与尾纤。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.1dB。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	2280

	1055
	LC OM4万兆50/125柔性尾纤-1米
	1.多模尾纤符合ANSI/TIA/ 568-C。3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。
2.视应用需求提供OS2单模光纤跳线。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.依耦合器接口需要提供LC接头。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	根
	3024

	1056
	2米六类非屏蔽数据跳线
	1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B。2-1、ANSI/TIA 568.2-D Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.提供六类十字对线隔离24AWG多股铜绞线跳接线，传输带宽达250MHz。
4.传输速率可支持100BASE-T, 2.5G/5GBase-T, 1.2/2.4Gbps ATM, PoE+, PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
5.采用机械充胶式保护套并具有RJ45弹片保护设计，防止弹片断裂。
6.外护套为标准耐燃PVC材质。
7.可提供八种颜色之跳接线，符合TIA-606颜色管理标准。并可根据用户需要选择跳线一端或者两端加装防误插拔数据安全锁。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	条
	504

	1057
	OM4万兆50/125柔性 LC-LC光纤跳线-3米
	1.OM4多模万兆跳线符合ANSI/TIA/ 568-C。3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。
2.视应用需求提供BIOM4多模万兆50/125μm多模光纤跳线。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LC接头。
5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	条
	576

	1058
	光纤连接
	光纤熔接
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	芯
	3024

	1059
	辅材及安装
	辅材及安装
	国产优质
	项
	1

	
	(八)监控大屏系统
	
	
	
	

	1060
	拼接屏支架
	配套
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	1061
	46"拼接屏
	LCD液晶显示单元；
尺寸：46英寸；
分辨率：1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8ms(G to G)；
对比度：4000:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：3.5mm；
输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，HDMI×1，USB×1；
控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×1）；
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	9

	1062
	拼接屏控制器
	12路
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	台
	1

	1063
	拼接线缆
	配套
	大华、宇视、海康威视、英飞拓
	套
	9

	1064
	管理电脑
	I3处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器
	Dell、HP、联想
	台
	4

	
	(九)机房消防系统
	
	
	
	

	1065
	七氟丙烷瓶组
	储瓶容积为90L；贮存的压力为 4.2MPa，最大工作压力5.3MPa；灭火剂充装量（kg/m³）≤950；系统喷射时间≤8S，喷放剩余量为3.5kg/瓶；灭火设计浓度为8%。每一只七氟丙烷储瓶都必须装有压力表，具有检漏功能、且压力表与瓶组间有开关控制。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	8

	1066
	连接管
	是用于连接灭火剂容器阀和灭火剂单向阀的管道，与容器阀和单向阀以螺纹方式连接，在气体自动灭火系统中可以起到压力缓冲的作用。采用软管连接也给系统钢瓶等设备的安装施工带来很大的方便。同时压力软管采用耐腐蚀性能好、耐压强度高、抗冲击振动能力强的不锈钢材料制成，并具有抗老化、密封可靠、连接牢固等特点。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	根
	8

	1067
	灭火剂单向阀
	安装在压力软管和集流管之间，以防止灭火剂从集流管向灭火剂储瓶倒流。灭火剂单向阀的开启、关闭动作灵活、准确，与压力软管和集流管均采用螺纹连接，连接牢固可靠，单向性能好，可以在任意角度下保证起到单向作用，保证灭火剂不会倒流到灭火剂储瓶中去。灭火剂单向阀的阀体、阀芯、弹性密封件、密封剂均采用长期与灭火剂接触而不损坏或变形的材料制造而成。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	只
	8

	1068
	启动装置
	该储瓶为可重复充装的钢制气瓶，用于储存启动气体（氮气），并与电磁启动装置相连。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	2

	1069
	七氟丙烷集流管
	用于汇集各灭火剂储瓶释放出的灭火剂。集流管采用国标加厚高压无缝钢管，氩弧焊高质量焊接成形，然后经内外热镀锌而成，内外镀层均匀，镀层厚度≥15μm，外形美观。同时为了安装方便集流管上将根据需要预留安全泄压阀的接口。具体预留位置需根据每套系统气瓶间的实布置际情况确定。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	接口
	10

	1070
	七氟丙烷瓶组架
	瓶组架采用优质钢材制作并经过防腐刷漆处理，不会因使用时间长而产生锈蚀，并且结构形式简单，便于安装，组合形式灵活，容易拆卸装运，并可通过地脚螺栓牢固的固定在气瓶间地面上。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	瓶位
	8

	1071
	启动瓶组架
	瓶组架采用优质钢材制作并经过防腐刷漆处理，不会因使用时间长而产生锈蚀，并且结构形式简单，便于安装，组合形式灵活，容易拆卸装运，并可通过地脚螺栓牢固的固定在气瓶间地面上。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	瓶位
	2

	1072
	集流管安全泄压阀
	安全泄压阀由泄压膜片座、膜片及压紧螺塞组成，安装在集流管上。当封存于集流管中的灭火剂压力升高到规定的压力时，泄压膜片爆破泄压，可以起到的防止超压作用。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1073
	选择阀
	选择阀DN50采用独特的机械压臂结构进行锁定，这种机械锁定方式安全可靠，只有在启动气体驱动或者人力机械操作的情况下才能开启，这就大大提高了选择阀的抗震和防误动作的性能。其密封组件采用具有抗老化、密封可靠的材料制造。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	1

	1074
	选择阀
	选择阀DN100采用独特的机械压臂结构进行锁定，这种机械锁定方式安全可靠，只有在启动气体驱动或者人力机械操作的情况下才能开启，这就大大提高了选择阀的抗震和防误动作的性能。其密封组件采用具有抗老化、密封可靠的材料制造。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	1

	1075
	出管组件
	与选择阀DN50外接口相连。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1076
	出管组件
	与选择阀DN100外接口相连。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1077
	喷嘴
	配套
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	14

	1078
	压力讯号器
	配套
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	2

	1079
	启动管路单向阀
	启动管路单向阀安装于启动管路上，用于控制启动气体（氮气）的气流方向，进而启动特定的阀门。的气流单向阀的开启、关闭动作灵活、准确、单向性能好，与启动管路采用扩口方式连接，连接牢固可靠，其密封组件采用具有抗老化、密封可靠的材料制造。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	只
	3

	1080
	启动管路三通
	与启动管路采用扩口接头连接，具有连接牢固、密封性能好、安装方便等优点。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	只
	3

	1081
	启动管路直通
	与启动管路采用扩口接头连接，具有连接牢固、密封性能好、安装方便等优点。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	只
	8

	1082
	启动管路
	启动管路是用于输送启动气体的管路，管材为紫铜管。其质量标准符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527和《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002中的有关规定。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	米
	40

	1083
	低泄高封阀
	安装在启动管路上，用于排放意外泄漏至启动管路的气体，以防止系统因启动气体慢性泄漏引发的误动作。正常启动时，该装置自动关闭，不影响系统正常启动。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	只
	2

	1084
	系统标牌
	铜质标牌
	新纪元，泰科，安素、海湾
	块
	5

	1085
	泄压装置
	泄压装置是保护围护结构完整性而设置的，在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	3

	1086
	七氟丙烷药剂
	纯度99.99%；无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	公斤
	600

	1087
	高压镀锌无缝管
	1、高压镀锌无缝管（法兰连接） 公称直径（mm以内）100
2、高压镀锌无缝管管件DN100
3、冲洗及调试等一切附件及工序
	国产优质
	m
	18.3

	1088
	高压镀锌无缝管
	1、高压镀锌无缝管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65
2、高压镀锌无缝管管件DN65
3、冲洗及调试等一切附件及工序
	国产优质
	m
	14.8

	1089
	高压镀锌无缝管
	1、高压镀锌无缝管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50
2、高压镀锌无缝管管件DN50
3、冲洗及调试等一切附件及工序
	国产优质
	m
	32.2

	1090
	高压镀锌无缝管
	1、高压镀锌无缝管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）40
2、高压镀锌无缝管管件DN40
3、冲洗及调试等一切附件及工序
	国产优质
	m
	46.8

	1091
	管道支吊架制作安装
	配套
	国产优质
	Kg
	350

	1092
	气体灭火控制盘
	壁挂式报警控制器，液晶汉显，气体一体机,可以连接200个总线设备，具有在线或离线编程、注释功能在配接通讯接口后可以进行联网；
	新纪元，泰科，安素、海湾
	台
	1

	1093
	智能电源盘
	智能专用，入箱式，提供24V设备电源,含备电。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1094
	点型光电感烟火灾探测器
	内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报；
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	11

	1095
	点型感温火灾探测器（A2）
	内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为A2类感温探测器，同时兼具有S和R功能；
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	22

	1096
	探测器底座
	编址型探测器底座，用于配接感烟探测器、感温探测器。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	33

	1097
	气体释放显示灯
	二总线，无极性，采用电源DC24～28V，内置微处理器CPU；电子闪烁。常安装在气体灭火保护区门外，用于显示气体灭火状态。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	4

	1098
	紧急启停按钮
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。需要紧急启动时，按下玻璃片，此时红灯亮，实现气体灭火操作。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	4

	1099
	编码声光警报器
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区内外，用于声、光警告信号，火状态DC24～28V，≤50mA，>90dB
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	8

	1100
	输入模块
	二总线，无极性，内置微处理器CPU； 采用SMT表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	2

	1101
	控制模块
	与消防同一品牌
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	4

	1102
	隔离模块
	与消防同一品牌
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	2

	1103
	输入输出模块
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU； 采用SMT表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	6

	1104
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	184.5

	1105
	线缆
	WDZN-RYJ-2*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	189

	
	二、妇科住院楼一层 容灾机房
	
	
	
	

	
	(一)装饰装修系统
	
	
	
	

	
	地面
	
	
	
	

	1106
	地面喷刷涂料
	1、天棚面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	163

	1107
	防静电活动地板
	1、防静电活动地板安装
2、30mm厚橡塑板
	国产优质
	m2
	133

	1108
	金属踢脚线
	1、金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上
2、墙面木夹板基层
3、其他板材面刷防火涂料 ~二遍
	国产优质
	m
	128

	1109
	地面橡塑保温板
	30mm 厚，铝箔面，防火等级：B1 级
	国产优质
	m2
	128

	
	墙面
	
	
	
	

	1110
	墙面喷刷涂料
	1、满刮2厚面层耐水腻子
2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3
	国产优质
	m2
	252

	1111
	墙面喷刷涂料
	1、墙面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	144

	1112
	金属隔断
	1、隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内
2、钢结构墙面板安装 彩钢夹芯板
	国产优质
	m2
	144

	1113
	墙面岩棉保温
	50mm 厚，防火等级：A 级
	国产优质
	m2
	144

	
	天棚
	
	
	
	

	1114
	天棚喷刷涂料
	1、天棚面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	163

	1115
	铝塑装饰线
	1、金属装饰压条 宽度50mm以内
	国产优质
	m
	118

	1116
	吊顶天棚
	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面
2、天棚微孔铝扣板 面层 搁放在U形龙骨上
	国产优质
	m2
	163

	1117
	顶面橡塑保温板
	20mm 厚，防火等级：B1 级
	国产优质
	m2
	128

	
	其他
	
	
	
	

	1118
	木质门带套
	1、成品单开门1000*2200
	国产优质
	樘
	2

	
	基础工程
	
	
	
	

	1119
	防水堤坝
	高50mm
	国产优质
	套
	6

	1120
	机房应急排水管，排水阀
	50PVC管，50产球阀等
	国产优质
	套
	8

	1121
	设备承重支架
	8#槽钢制作（机柜、空调、配电柜、UPS、电池），刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定
	国产优质
	套
	36

	1122
	地面等找平修补
	黄沙+水泥抹平处理
	国产优质
	㎡
	180

	1123
	挡鼠板
	定制
	国产优质
	个
	3

	1124
	地板吸盘
	双抓
	国产优质
	个
	3

	1125
	搬运斜坡、台阶
	斜坡做防滑处理
	国产优质
	个
	3

	
	(二)供配电系统
	
	
	
	

	1126
	AP1配电柜
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1127
	UPS输出柜
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1128
	市电配电柜
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1129
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	191.9

	1130
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	132.7

	1131
	电线管
	金属软管φ20
	国产优质
	m
	21

	1132
	桥架
	1、强电金属桥架 400*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	21.3

	1133
	桥架
	1、弱电金属桥架 400*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	16.8

	1134
	桥架
	1、弱电金属桥架 400*150，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	3.1

	1135
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-3*4,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	368.3

	1136
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-5*10,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	101.3

	1137
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4*70+1*35,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	27.6

	1138
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4*95+1*50,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	17.4

	1139
	电力电缆
	铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4*120+1*70,含电缆头制作安装
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	39

	1140
	室外机电源线
	RVV-5x2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	200

	1141
	室外机电源线
	RVV-3x6
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	200

	1140
	线缆
	WDZ-BYJ-2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	385.5

	1142
	线缆
	WDZ-BYJ-4
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	290.4

	1143
	线缆
	WDZN-RYJS-2*2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	99.4

	1144
	格栅灯
	LED格栅灯600*600 3*8W
	浙江阳光、TCL、欧普
	套
	30

	1145
	安全出口指示灯
	国标
	浙江台谊（杭州）、宝星（上海）、深圳泛海三江
	套
	4

	1146
	应急双头挂墙应急灯
	2X10W (带蓄电池 90min)
	浙江台谊（杭州）、宝星（上海）、深圳泛海三江
	套
	3

	1147
	86型开关
	单联单控暗开关
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	1

	1148
	86型开关
	双联单控暗开关
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	2

	1149
	86型开关
	三联单控暗开关
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	2

	1150
	维修插座
	二眼带三眼，10A
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	19

	1151
	86型底盒
	86型，国标
	国产优质
	个
	61

	1152
	三孔工业连接器,UPS供电
	220V,16A,连接器颜色为蓝色
	国产优质
	个
	40

	
	(三)防雷接地系统
	
	
	
	

	1153
	铜排带
	4*25mm
	国产优质
	m
	189.6

	1154
	绝缘端子
	6cm
	国产优质
	个
	300

	1155
	接地线
	BVR6mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	200

	1156
	接地线
	BVR16mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	170

	1157
	接地线
	BVR50mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	60

	1158
	接地端子箱
	定制
	国产优质
	台
	3

	1159
	其他附件
	固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	国产优质
	批
	1

	
	(四)UPS系统
	
	
	
	

	1160
	UPS主机
	1容量：120Kva，兼容机架式和塔式安装
2、UPS输入电压范围140-485Vac，输入频率范围 40-70HZ,输入功率因数不低于0.99，线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出功率因数为0.9，系统效率不低于95.7%，相对湿度0%-95%（无冷凝），噪音不大于58dB，以上参数需提供彩页
3、电池组数量要求30~44节可调
4、逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%过载60min后转旁路，125%过载10min后转旁路，150%过载0.5min后转旁路
5、UPS自带5KA防雷设计。
认证与标准：TLC等
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	2

	1161
	蓄电池
	阀控式密封铅酸蓄电池，12V-200ah
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	节
	128

	1162
	电池柜
	定制
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	4

	1163
	电池汇流箱
	电池汇流箱
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1164
	电池连接线
	UPS至蓄电池、蓄电池间连接线
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	4

	
	(五)精密空调系统
	
	
	
	

	1165
	行级精密空调(含室外机)
	1、风冷行级空调：380/415V±10%，3PH+N+PE，50/60Hz电源；制冷量≥35KW，风量≥6000m³/h，可选配内置加热加湿功能；
2、采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机；
3、室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现插拔维护，降低维护难度；
4、精密空调控制器采用7寸LCD触摸真彩屏；
5、具有低载除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，提供第三方测试报告证明；
6、精密空调厂家拥有获得CNAS或GMPI认可的专业焓差实验室或授权的国家重点实验室，并可提供证书证明；
7、精密空调产品需具备等同于欧美高端市场要求的电气兼容性和安规设计标准，提供第三方认证证书证明；
8、精密空调具备制冷剂不足智能检测功能，机组能对制冷剂容量进行自动检测并能提供制冷剂不足状态告警，预防由于制冷剂泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定。需提供第三方测试报告。
9.整机制冷能效比EER≥3.5，提供第三方测试报告证明；
10.机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠 ，并能提供第三方EMC测试报告证明；
11、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，精密空调产品通过7级以上烈度结构抗地震考核，提供第三方抗震性能检测合格证书；
12、精密空调产品符合中国节能产品认证，提供认证证书。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	台
	4

	1166
	制冷剂
	制冷剂-R410A
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	套
	12

	1167
	房间级精密空调(含室外机)
	1、房间级上送风精密空调，总冷量：≥13kW；显冷量：≥11.7kW；风量≥3600m³/h；加热量≥4kw，加湿量≥3 kg/h，尺寸宽*深*高600*600*2000mm；提供官方彩页证明文件；
2、为保证机房整体节能性，采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，R410A环保制冷剂，室内风机采用高效节能无级调速EC风机，湿膜加湿等节能技术，提供官网公布的产品彩页；
3、为防止雷击危险，精密空调需就有6kV的防雷设计，有效降低雷击失效率；须提供产家官方材料并加盖原产印章作为技术佐证；
4、精密空调控制器应采用不低于3.2英寸LCD屏，人机交互好。提供官方彩页证明文件；
5、空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本；
6、提供精密空调CQC认证、7烈度抗震认证证书 ；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	台
	2

	1168
	室外机支架、底座
	含基础
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	套
	6

	1169
	铜管
	铜管组件，暂定50m
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	套
	6

	1170
	附材
	　
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、世图兹
	批
	1

	
	(六)微模块系统
	
	
	
	

	1171
	服务器机柜
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；
2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2400kg，设备进场时提供第三方测试报告。
4.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、7级以上烈度结构抗地震考核，设备进场时提供第三方测试报告。
5.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；
6.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出接口20个10A+4个16A，RPDU应具有防松脱装置，支持带PDU运输。
7.每个机柜包含10个束线圈、2个1u理线架、20U假面板，1对轻载滑道，1块全密封机柜底板。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	20

	1172
	PDU.32A
	配电排，32A输入-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	40

	1173
	机柜侧板
	主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	3

	1174
	网络机柜
	1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；
2.主体颜色采用黑色，机柜材料采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
3.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 要求静态承载能力不小于2400kg，设备进场时提供第三方测试报告。
4.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、7级以上烈度结构抗地震考核，设备进场时提供第三方测试报告。
5.机柜前后均为通风网孔门，通风率≥70%；
6.每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。每条PDU输出接口20个10A+4个16A，RPDU应具有防松脱装置，支持带PDU运输。
7.每个机柜包含30个束线圈、2个1u理线架、1对轻载滑道、20U假面板，1U固定托盘，1块全密封机柜底板。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1175
	PDU.32A
	配电排，32A输入-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A-国标插座-7.3KVA-竖装全高
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	2

	1176
	机柜侧板
	主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	2

	1177
	密封冷通道组件
	1、通道设计要求：密封冷通道采用天窗、端门与机柜连接组合而成，实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率，内含固定天窗，控制天窗，翻转天窗，双开推拉门组件，下封板，走线槽等。
2、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，并提供第三方证明材料。 
3.为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、UPS、精密空调、机柜、管理系统等核心部件要求使用同一品牌。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1178
	精密配电柜
	1.主断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，提供元器件厂家出具的原厂直供证明。
2.可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理，提供产品彩页证明；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。
3.支持智能化的风险管理，关键节点（含支路）实时温度感知预警，提供产品彩页证明。
4.采用彩色7寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求，提供产品彩页证明。
5.精密配电柜须通过7级以上烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明。
6、1*160A/3P输入+2*24*40A/1P输出。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1179
	微模块智能控制单元
	1、模块内动环监控系统采用嵌入式监控系统，提供标准的北向SNMP接口，用于接入动环监控平台。嵌入式动环监控系统可实现对微模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件；
2、支持PAD（9.6英寸）和手机APP实时查看设备信息，实现近端移动运维；
3、配电监控：
(1)本地监控屏幕提供模块级配电系统链路可视功能，提供配电系统设备运行状态及告警可视可定位功能
(2)本地监控需能实现单机柜功耗以及单机柜电量占用情况的查看功能，设备进场时提供功能截图证明
4、制冷监控：
(1)系统可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数
(2)行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定，设备进场时提供功能截图证明
5、门禁监控：与集中监控系统无缝集成，实现微模块统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式。
6.微模块集中采集器或集中控制器应采用双路供电、双路供电设计，以保证微模块监控的可靠性，为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，请提供微模块监控系统组网图。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1180
	微模块门禁
	密码/刷卡二合一门禁机、门禁控制器、电磁锁、出门按钮，对密闭通道内设备以及相关人员的进出安全提供监控和数据保障；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	2

	1181
	微模块配套件
	漏水检测、智能ETH插座、环境温度传感器、多功能传感器（烟感/红外/湿度三合一）、天窗电磁锁、消防联动装置、通道照明、微模块内部弱电线等。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	
	(七)综合布线系统
	
	
	
	

	1182
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1. 六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA 568.2-D Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Class E特性标准并通过ETL单体测试。
2. 支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3. 传输速率可支持100BASE-T, 1G/2.5G/5GBase-T, 1.2/2.4Gbps ATM, PoE+, PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4. 线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5. 线缆铜导体采用23AWG线规, 保证带宽和信噪比有充分的余量。
6. 绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯), 护套材料为LSOH；符合IEC 60332-1耐燃标准。
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	6600

	1183
	24口六类非屏蔽数据配线架（含六类非屏蔽模块）
	1. 24口屏蔽型snap-in水平空板配线架采用19“1U机架式设计，骨架采用板厚1.5mm SPCC冷轧钢板并经液体烤漆防锈处理。
2. 水平空板配线架背面为导电金属材质，并提供接地线接合锁片，兼容于屏蔽型模块及非屏蔽型模块之安装。
3. 24口屏蔽型水平空板配线架。
4. 水平空板配线架背面含模块式托线架(Support bar)；导引进线。
5. 水平空板配线架外覆以符合UL-94V-0耐燃ABS塑料面板(Cover panel)，并设计大型透明标示窗，有效标示高度逹9mm以上适用于多数市售之专用标示带宽度(高度)，标示文字更清楚，标示程序更简易，配线架看起来也更具质感。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	21

	1184
	1U理线架
	1.19”机架式1U设计,符合ANSI/EIA-RS310-C/D标准。
2.正面提供五个整线环扣设计，可提供良好插拔空间。
3.整线架深度超过90mm,提供高容量跳线之收纳并使跳线之弯曲半径符合 安装规定。
4.前面板盖为ABS材质,面板盖可将缆线收藏于盖板内；使外观整齐美观。
5.前面板盖可上下掀开，也可将整片面板盖取下。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	42

	1185
	(OM4) 24芯50/125万兆多模柔性低烟无卤室内光缆
	1.多模光缆符合EN 50173、ISO/IEC 11801 2nd Amendment及ANSI/TIA 568.3-D OM3标准，同时符合TIA/EIA 492AAAC 及IEC 60793-2-10 A1a。2b型柔性光纤技术规范。
2.纤核直径为50μm，纤殻直径为125μm的渐变级射率激光优化多模光纤，适用于超高速局域网如：10G Ethernet传输应用，同时也可用于传输速率10Gigabit 以下的局域网络系统如Ethernet、ATM 、Fiber Channel 等传输应用。
3.光学特性要求；每公里衰减在波长850nm时为≦2.3dB/km，1300nm时为≦0.6dB/km，每公里光纤带宽：在波长850nm时为≧1500MHz-km，1300nm时为≧500MHz-km。有效带宽：在波长@850nm时为≧2000MHz-km。有效带宽：在波长@850nm时为≧2000MHz-km。
4.室内非金属型光缆使用900μm阻燃套式光纤作为传输介质，外被覆材料为LSOH，符合IEC 60332-1耐燃标准。
5.光缆内外覆填充一层芳纶作为受力的加强单元，提供光缆更好的安全保护及耐拉力，允许拉伸力长期为130N；短期为440N(2~12C时）。
6.光纤满足850nm和1300nm单/双窗口使用要求，在850nm短波长支持10G Base-SR 传输应用距离达300公尺；支持40GBE 及100GBE 传输应用距离达100公尺(MPO 模式)。
7.光纤光缆颜色编码依据ANSI/TIA-598-C标准。
8.光纤测试标准依据：IEC 60793-1-XX：2002及EN 60793-1-XX：2002.
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	300

	1186
	1U24（48芯）口光纤配线架
	1.19”机架式1U设计，金属材质制造；表层粉底涂装、耐磨型烤漆处理。
2.内含光纤收容盘及熔接固定盘可收容光纤余长。
3.2个插槽设计,每个插槽均可安装一片模块化光纤面板具有 ST、SC 、FC及LC type选择;装载ST、SC、FC模块 ,最大容量至24芯;装载LC模块最大容量至48芯。
4.收容箱固定片可前后调整安装固定位置。
5.提供前方线架及线架盖板,使光纤跳接线具有极佳之弯曲空间并提供良好 的插拔空间3.收容箱前方线架及线架盖板，线架深度达120mm以上。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	30

	1187
	通用型双工多模LC耦合器，OM3/4
	1.多模万兆耦合器符合EIA/TIA 455、EIA/TIA 604规范标准。
2.适用于多模万兆光纤跳线与尾纤。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.1dB。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	套
	720

	1188
	LC OM4万兆50/125柔性尾纤-1米
	1.多模尾纤符合ANSI/TIA/ 568-C。3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。
2.视应用需求提供OS2单模光纤跳线。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.依耦合器接口需要提供LC接头。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	根
	960

	1189
	2米六类非屏蔽数据跳线
	1.六类非屏蔽跳线性能要求符合TIA/EIA 568-B。2-1、ANSI/TIA 568.2-D Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Class E标准。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.提供六类十字对线隔离24AWG多股铜绞线跳接线，传输带宽达250MHz。
4.传输速率可支持100BASE-T, 2.5G/5GBase-T, 1.2/2.4Gbps ATM, PoE+, PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
5.采用机械充胶式保护套并具有RJ45弹片保护设计，防止弹片断裂。
6.外护套为标准耐燃PVC材质。
7.可提供八种颜色之跳接线，符合TIA-606颜色管理标准。并可根据用户需要选择跳线一端或者两端加装防误插拔数据安全锁。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	条
	160

	1190
	OM4万兆50/125柔性 LC-LC光纤跳线-3米
	1.OM4多模万兆跳线符合ANSI/TIA/ 568-C。3、ISO/IEC 11801 2nd 规范标准。
2.视应用需求提供BIOM4多模万兆50/125μm多模光纤跳线。
3.精密陶瓷材质，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用，插入损失≤0.2dB。
4.依网络设备接口需要提供LC到ST到ST，SC，FC，LC接头。
5.提供A，B标示环与不同护套以区别接收端及发送端。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	条
	326

	1191
	光纤熔接
	光纤熔接
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	芯
	960

	1192
	辅材及安装
	辅材及安装
	国产优质
	项
	1

	
	(八)机房消防系统
	
	
	
	

	1193
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	瓶组容积90L、储存压力2.5 Mpa，一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效无管网灭火装置。当火灾发生时，本装置可直接向防护区喷射灭火剂，使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区，灭火效率高、速度快装置。工作压力：公称工作压力2.5+0.1MPa（表压），最大工作压力4.2Mpa。装置喷嘴安装必须满足装置不动喷射角度可根据现场实际情况可360度调节；每一只七氟丙烷储瓶都必须装有压力表，具有检漏功能、且压力表与瓶组间有开关控制。装置需通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测及国家强制3C认证并出具合格报告。装置含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。其中储气容器阀、喷嘴、压力信号装置关键部件。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1194
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	瓶组容积100L、储存压力2.5 Mpa，一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效无管网灭火装置。当火灾发生时，本装置可直接向防护区喷射灭火剂，使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区，灭火效率高、速度快装置。工作压力：公称工作压力2.5+0.1MPa（表压），最大工作压力4.2Mpa。装置喷嘴安装必须满足装置不动喷射角度可根据现场实际情况可360度调节；每一只七氟丙烷储瓶都必须装有压力表，具有检漏功能、且压力表与瓶组间有开关控制。装置需通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测及国家强制3C认证并出具合格报告。装置含瓶组、容器阀、压力信号装置、压力表、立柜、转换接头、低泄高密阀、安全阀、高压连接管、喷头、电磁阀。其中储气容器阀、喷嘴、压力信号装置关键部件。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	4

	1195
	七氟丙烷药剂
	纯度99.99%；无色、无味的气体，其臭氧耗损潜能值（ODP）为零，在ISO认可的洁净气体灭火剂中，其洁净性最好，具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点
	新纪元，泰科，安素、海湾
	公斤
	498

	1196
	系统标牌
	铜质标牌
	新纪元，泰科，安素、海湾
	块
	4

	1197
	泄压口
	泄压装置是保护围护结构完整性而设置的，在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。设备进场时提供第三方检验报告。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	3

	1198
	泄压装置300*300制作安装
	泄压装置300*300制作安装
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1199
	泄压装置400*300制作安装
	泄压装置400*300制作安装
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1200
	气体灭火控制盘
	壁挂式报警控制器，液晶汉显，气体一体机,可以连接200个总线设备，具有在线或离线编程、注释功能在配接通讯接口后可以进行联网；
	新纪元，泰科，安素、海湾
	台
	1

	1201
	智能电源盘
	智能专用，入箱式，提供24V设备电源,含备电。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	1

	1202
	点型光电感烟火灾探测器
	内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报；
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	3

	1203
	点型感温火灾探测器（A2）
	内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为A2类感温探测器，同时兼具有S和R功能；
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	7

	1204
	探测器底座
	编址型探测器底座，用于配接感烟探测器、感温探测器。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	10

	1205
	气体释放显示灯
	二总线，无极性，采用电源DC24～28V，内置微处理器CPU；电子闪烁。常安装在气体灭火保护区门外，用于显示气体灭火状态。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	套
	3

	1206
	紧急启停按钮
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。需要紧急启动时，按下玻璃片，此时红灯亮，实现气体灭火操作。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	3

	1207
	编码声光警报器
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区内外，用于声、光警告信号，火状态DC24～28V，≤50mA，>90dB
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	6

	1208
	输入模块
	二总线，无极性，内置微处理器CPU； 采用SMT表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	3

	1209
	控制模块
	与消防同一品牌
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	5

	1210
	隔离模块
	与消防同一品牌
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	3

	1211
	输入输出模块
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU； 采用SMT表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。
	新纪元，泰科，安素、海湾
	个
	6

	1212
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	141

	1213
	线缆
	WDZN-RYJ-2*1.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	145.5

	
	三、妇科住院楼一层 消控中心机房
	
	
	
	

	
	(一)装饰装修系统
	
	
	
	

	
	地面
	
	
	
	

	1214
	地面喷刷涂料
	1、天棚面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	124

	1215
	防静电活动地板
	1、防静电活动地板安装
2、30mm厚橡塑板
	国产优质
	m2
	115

	1216
	金属踢脚线
	1、金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上
2、墙面木夹板基层
3、其他板材面刷防火涂料 ~二遍
	国产优质
	m
	67

	
	墙面
	
	
	
	

	1217
	墙面喷刷涂料
	1、满刮2厚面层耐水腻子
2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3
	国产优质
	m2
	256

	
	天棚
	
	
	
	

	1218
	天棚喷刷涂料
	1、天棚面刷防尘防潮 ~二遍
2、防静电处理
	国产优质
	m2
	124

	1219
	铝塑装饰线
	1、金属装饰压条 宽度50mm以内
	国产优质
	m
	67

	1220
	吊顶天棚
	1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面
2、天棚微孔铝扣板 面层 搁放在U形龙骨上
	国产优质
	m2
	124

	
	基础工程
	
	
	
	

	1221
	地面等找平修补
	黄沙+水泥抹平处理
	国产优质
	㎡
	124

	1222
	挡鼠板
	定制
	国产优质
	个
	2

	1223
	地板吸盘
	双抓
	国产优质
	个
	2

	1224
	搬运斜坡、台阶
	斜坡做防滑处理
	国产优质
	套
	2

	1225
	操作台
	五工位
	国产优质
	套
	1

	
	(二)供配电系统
	
	
	
	

	1226
	UPS输出柜
	定制，含施耐德或ABB元器件
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1227
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	165.2

	1228
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	66.4

	1229
	电线管
	金属软管φ20
	国产优质
	m
	18.2

	1230
	桥架
	1、弱电金属桥架 150*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	7

	1231
	桥架
	1、弱电金属桥架 200*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	6

	1232
	桥架
	1、弱电金属桥架 400*150，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	9.8

	1233
	桥架
	1、强电金属桥架 200*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	4.7

	1234
	桥架
	1、强电金属桥架 300*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	6.8

	1235
	线缆
	WDZ-BYJ-2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	243.8

	1236
	线缆
	WDZ-BYJ-4
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	7069.1

	1237
	线缆
	WDZN-RYJS-2*2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	66.4

	1238
	格栅灯
	LED格栅灯600*600 3*8W
	浙江阳光、TCL、欧普
	套
	26

	1239
	安全出口指示灯
	国标
	浙江台谊（杭州）、宝星（上海）、深圳泛海三江
	套
	2

	1240
	应急双头挂墙应急灯
	2X10W (带蓄电池 90min)
	浙江台谊（杭州）、宝星（上海）、深圳泛海三江
	套
	3

	1241
	86型开关
	双联单控暗开关
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	2

	1242
	86型开关
	三联单控暗开关
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	1

	1243
	维修插座
	二眼带三眼，10A
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	12

	1244
	插座
	空调插座
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	1

	1245
	插座
	安全型单相二三极地面插座
	TCL、罗格朗、公牛
	个
	10

	1246
	86型底盒
	86型，国标
	国产优质
	个
	57

	1247
	三孔工业连接器,UPS供电
	220V,16A,连接器颜色为蓝色
	国产优质
	个
	5

	
	(三)防雷接地系统
	
	
	
	

	1248
	铜排带
	4*25mm
	国产优质
	m
	151

	1249
	绝缘端子
	6cm
	国产优质
	个
	200

	1250
	接地线
	BVR6mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	100

	1251
	接地线
	BVR16mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	80

	1252
	接地线
	BVR50mm2
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	50

	1253
	接地端子箱
	定制
	国产优质
	台
	1

	1254
	其他附件
	固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等
	国产优质
	批
	1

	
	(四)机柜系统
	
	
	
	

	1255
	机柜
	机柜尺寸：800*800*2000mm（宽深高），黑色，含侧板，前后网孔门
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	台
	5

	1256
	机柜隔板
	配套
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	块
	15

	1257
	PDU-32A
	32A输入 16位 16A国标， 防雷
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	个
	5

	
	(五)消控室UPS系统
	
	
	
	

	1258
	UPS主机
	1容量：60Kva，兼容机架式和塔式安装
2、UPS输入电压范围140-485Vac，输入频率范围 40-70HZ,输入功率因数不低于0.99，线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出功率因数为0.9，系统效率不低于95.7%，相对湿度0%-95%（无冷凝），噪音不大于58dB，以上参数需提供彩页
3、电池组数量要求30~44节可调
4、逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%过载60min后转旁路，125%过载10min后转旁路，150%过载0.5min后转旁路
5、UPS自带5KA防雷设计。
认证与标准：须符合TLC等国内相关认证
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1259
	UPS主机
	1容量：80Kva，兼容机架式和塔式安装
2、UPS输入电压范围140-485Vac，输入频率范围 40-70HZ,输入功率因数不低于0.99，线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出功率因数为0.9，系统效率不低于95.7%，相对湿度0%-95%（无冷凝），噪音不大于58dB，以上参数需提供彩页
3、电池组数量要求30~44节可调
4、逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%过载60min后转旁路，125%过载10min后转旁路，150%过载0.5min后转旁路
5、UPS自带5KA防雷设计。
认证与标准：须符合TLC等国内相关认证
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1260
	UPS主机
	1容量：120Kva，兼容机架式和塔式安装
2、UPS输入电压范围140-485Vac，输入频率范围 40-70HZ,输入功率因数不低于0.99，线性负载输入谐波电流总含量THDi＜3%，输出功率因数为0.9，系统效率不低于95.7%，相对湿度0%-95%（无冷凝），噪音不大于58dB，以上参数需提供彩页
3、电池组数量要求30~44节可调
4、逆变输出具有较强的过载能力，优于且不低于下述标准：110%过载60min后转旁路，125%过载10min后转旁路，150%过载0.5min后转旁路
5、UPS自带5KA防雷设计。
认证与标准：须符合TLC等国内相关认证
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1261
	蓄电池
	阀控式密封铅酸蓄电池，12V-100ah
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	节
	192

	1262
	电池柜
	定制
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	6

	1263
	电池连接线
	UPS至蓄电池、蓄电池间连接线
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	6

	1264
	UPS输出柜RDJ1
	柜体定制，详见配电系统图，含防雷器及配套空开
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1265
	UPS输出柜RDJ2
	柜体定制，详见配电系统图，含防雷器及配套空开
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1266
	UPS楼层配电箱
	PZ30箱
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	73

	1267
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	373.3

	1268
	线缆
	WDZ-BYJ-4
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	28208.9

	1269
	线缆
	WDZ-BYJ-2.5
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	2190

	
	四、环控系统
	
	
	
	

	
	(一)网络设备
	
	
	
	

	1270
	短信猫
	网络设备-短信猫-告警短信发送-GSM(GSM 900/1800Mhz,含3M天线,电源转接头)
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	1

	1271
	交换机
	网络设备-交换机(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含2个交流电源)
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	2

	
	(二)采集器
	
	
	
	

	1272
	能源控制中心Pro版本
	用于传感器等信号采集，不少于8路RS485接口
1.电源输入：200V～240V AC、50/60Hz；
2.通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口
3、接口构造：RJ45端子；
4.热插拔：板卡、传感器支持热插拔；
5.数据采集器必须与综合管理软件厂商属于同一品牌。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1273
	扩展模块
	扩展模块-8路RS485/AI/DI复用端口
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	1

	
	(三)视频系统
	
	
	
	

	1274
	红外半球型摄像机
	200万宽动态红外变焦半球型网络摄像机；1/2.7" 200 万像素逐行扫描 CMOS；最低照度彩色：0.01Lux（F1.4，AGC ON），黑白：0.004Lux（F1.4，AGC ON）0lux（开启红外）；2.8～12mm 手动变焦，4.3 倍光学变倍；最大分辨率1920×1080；防护等级IP66，符合 IEC 60529；防暴等级IK10，符合 IEC 62262
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	17

	1275
	网络硬盘录像机
	(4盘位,32路接入,单电源 150W)-不带硬盘
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1276
	企业级硬盘
	8TB VCN500系列企业级硬盘单元(3.5")
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	块
	4

	
	(四)门禁系统
	
	
	
	

	1277
	两门门禁控制器
	门禁系统-两门门禁控制器-220VAC供电-1路RS485
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	7

	1278
	旋转门电磁锁
	门禁系统-旋转门电磁锁-12VDC供电-180kg
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	7

	1279
	玻破开关
	门禁系统-玻破开关-支持常开或常闭触点
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	7

	1280
	IC卡
	计算机其它配件-IC卡-13.56MHz
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	张
	30

	1281
	指纹/密码/读卡机
	门禁系统-指纹/密码/读卡机-12VDC供电-1路RS485
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	7

	1282
	IC发卡机
	门禁系统-IC发卡机-USB接口
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1283
	指纹录入仪
	门禁系统-指纹录入仪-USB接口
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	1

	1284
	出门按钮
	计算机其它配件-出门按钮
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	台
	7

	
	(五)传感器
	
	
	
	

	1285
	非定位式水浸传感器
	传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	个
	6

	1286
	检测绳
	传感器-非定位式水浸传感器检测绳-5m
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	6

	1287
	温湿度传感器
	传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	11

	
	(六)基本软件
	
	
	
	

	1288
	50智能节点接入
	1.B/S架构，基于中文Linux操作系统。
2.视图功能：系统提供组态工具，根据机房实际布局进行3D视图设计并支持用户自定义更改；提供机房配电拓扑设计功能，可通过自定义设计，构建机房的配电系统图；系统具备关键设备（如UPS、空调等）的展示视图。
3.告警功能：系统任意界面上须始终显示告警数量统计信息，如出现告警，能够迅速点击进入告警展示界面。通过告警信息，能够迅速定位到告警设备位置，在机房布局图中能够自动高亮显示告警设备。系统支持至少4级告警等级。系统支持告警设置，可以由用户自定义每一条阈值告警的上下限。系统提供短信告警、邮件告警功能。
4.权限及安全管理：系统支持三级以上权限级别，不同操作权限和不同管理权限的用户登陆系统后，仅显示其权限范围内的相关界面。系统须具备足够的安全措施，用户密码策略须足够复杂，且用户密码需能够设置有效期，密码到期前须能够提醒用户进行修改。为保证系统安全，当登陆用户在一段时间内没有操作时，web客户端将自动注销。
5.报表管理：系统提供预定义的报表模板，用户能根据模板自定义报表任务。报表的展示方式包含曲线图、柱状图、饼图等不同的图形，方便直观了解报表信息。报表能够通过E-mail方式进行推送，也可通过系统直接进行报表打印和导出为PDF文件。系统须支持报表的自定义生成和自动推送。报表系统提供用户信息配置功能，在生成的报表中显示用户LOGO。 
6.认证资质要求：所投产品制造商应具有以下国家或国际上公认的相关的、必要的认证证书，表明其生产的产品先进性、可靠性，并提供相关证书；（ISO 9001/TL 9000国际质量体系认证、ISO 14001国际环境管理体系认证、SO IEC_27001信息安全管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证）；
7.整体要求：为保证数据中心后期运维管理及维护，投标产品必须为与微模块、空调、UPS为同一品牌，且需确保设备在后期的软硬件升级和维护时可无缝对接。提供统一接口配合智能网管，随时随地掌握主要设备的运行信息。
8.设备进场时提供中国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书
9.管理系统需通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心测试，并在设备进场时提出报告证明；
10.含基础软件-综合管理平台基本平台-含50智能节点接入。
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1289
	5智能节点接入
	基础软件-NetEco-License-每25智能节点接入
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	2

	1290
	3D可视化平台
	1.系统应具备3D视图功能，支持2D/3D一键切换，不额外部署3D软件或集成3D系统，避免数据源和DCIM系统不同步。
2. 3D可视化界面应至少支持楼宇、楼层、房间、模块、机柜层级，且支持放大、缩小、360°旋转等基本操作，为了强化视图效果，还要求具备墙体透明、背景虚化等功能；
3.提供设备3D模型，至少覆盖数据中心常见的一些设备，如空调、UPS、机柜等；
4.提供供配电视图和制冷视图，要求实时呈现数据中心供配电系统和制冷视图的链路逻辑、运行状态和主要节点参数；
5.提供在线编辑界面，应支持通过简单配置，实现系统链路设计，且要求系统内置免费的供配电链路模板和制冷链路模板，以提升链路编辑的工作效率；
7.系统的供配电视图和制冷视图应简单、易懂，要求具备链路流动效果；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1291
	移动APP运维
	管理系统应可以提供移动版的运维辅助软件，可以安装在手机、PAD等移动终端上，帮助用户提高日常运维效率。运维辅助软件应支持以下功能点：
1.应支持通过手机的NFC通信、二维码扫描等方式，实现运维人员的现场签到，保障运维人员到达机房现场进行运维；
2.应支持查看机房的KPI信息，如PUE、耗电量、当前告警数等，以快速了解机房运行现状；
3.同时，为了保障系统安全性，应支持移动APP的访问控制，可对APP访问用户进行手机的IEMI码绑定操作，以防止非法用户入侵系统；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1292
	3D视图软件授权
	可选软件-3D视图软件授权-License
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	
	(七)南向接口
	
	
	
	

	1293
	第三方电力监控系统集成及管理
	软件接口-南向接口，原厂开发协议，可对第三方智能化设备进行监控；
	华为、施耐德、艾默生（维谛）、宝星
	套
	1

	1294
	线缆及辅材
	配套线缆
	国产优质
	套
	1

	
	五、云计算管理中心
	
	
	
	

	1295
	管理电脑
	I3处理器，8G内存，256G SSD硬盘，22寸显示器
	Dell、HP、联想
	台
	20

	1296
	云计算中心
	云计算资源池：非进口产品，技术成熟可靠，提供针对该产品的CCC国家认证证书复印件并提供原厂盖章。
产品采用标准x86服务器架构，横向扩展架构，由多节点组成集群并行工作，并且互为冗余；
分布式架构，存储分布式存储支持多台独立服务器本地SSD和/或HDD盘组成一个可以共享的存储资源池；
每个节点都同时提供计算与存储能力，任何一个CPU都同时支持计算和存储；
采用横向扩展架构，集群支持≥64个节点；
不接受仅某些型号的节点支持计算和存储超融合，而其它型号的节点仅支持计算或仅支持存储，以避免将来扩展时受到节点型号的限制；
存储虚拟化与计算虚拟化结合，不需要为分布式存储单独安装部署控制虚拟机；节点磁盘无需做RAID，通过副本镜像方式保证数据可靠性，可选择1副本、2副本、3副本、4副本；也可以通过纠删码方式保证数据可靠性
1U高架装式机箱，可支持1100W 100-240V AC或48VDC
本次配置2个1100W冗余电源，前面板和后面板的每个节点配有独立的电源控件；
本次方案配置不少于12节点高性能融合节点，每个节点配置两颗不低于英特尔36核中央处理器、不少于768GB内存、不少于4个SFP+万兆以太网接口（含光模块），配置2块240G SSD硬盘做为系统盘。另外，每个节点配置不少于2块，每块容量不低于800GB的SSD用于数据缓存功能；不少于5块，每块容量不低于1.92 TB的SSD盘用于数据存储。
配置不小于20节点的普通性能融合节点，每个节点配置两颗不低于英特尔36核中央处理器、不少于256GB内存、不少于4个SFP+万兆以太网接口（含光模块），配置2块240G SSD硬盘做为系统盘。另外，每个节点配置不少于2块，每块容量不低于800GB的SSD用于数据缓存功能；不少于5块，每块容量不低于1.8 TB的SAS盘用于数据存储。
初次配置全Web单一界面向导，简单易用快速完成全自动化部署，无需人工干预自动安装服务器虚拟化底层软件和自动完成虚拟化分布式存储安装和配置，自动配置网络。
支持VMWare vSPhere 标准版、企业版、桌面版、ROBO等版本
本次配置每节点至少2颗CPU服务器虚拟化软件授权；
本次配置并激活虚拟化环境管理软件vCenter标准版；
本次配置并激活每节点至少2颗CPU虚拟化分布式存储管理软件授权； 
配置软件分布式交换机功能
超融合产品所有管理界面均要求有中文支持。
初次配置全Web单一界面向导，简单易用快速完成全自动化部署，无需人工干预自动安装服务器虚拟化底层软件和自动完成虚拟化分布式存储安装和配置，自动配置网络。
一键式诊断集群系统健康状况，包括组件连通状况，硬件组件健康状况等；并可一键式生成集群系统日志包。
支持在线对厂商后台提交服务请求，与售后服务人员在线沟通
具备安全远程服务主动支持。具备无人值守维护功能，能提供 24x7 规格的安全远程监视、诊断与修复、提供信号检测功能，以确保持续监视、通知和远程故障排除、能够在潜在问题影响业务之前进行快速的远程诊断和修复无缝地自动接收支持更新；
支持超融合设备在线和先将系统镜像下载离线式，同时升级超融合系统、服务器虚拟化和虚拟化分布式存储软件组件的一键升级。
支持应用商店方式在线或离线选择并安装或升级超融合设备上的扩展组件应用，比如虚拟机连续性数据保护软件，公有云扩展软件等。
可以以波形图方式查看集群一段时间内的性能状况，包括：集群存储IOPS的当前值和高峰值，存储的总容量/已用用量/空闲量/已置备用量，CPU的总Hz数和空闲Hz数以及当前利用率，内容的总量和空闲总量以及当前利用率，
可以查看节点中每个容量磁盘、缓存磁盘、系统磁盘和网卡的健康状况，以及每个网卡的当前流量。
可以以前后面板指示灯形式查看超融合设备物理组件的工作状况，包括：每块磁盘指示灯，每个节点的电源指示灯，每个网卡指示灯，电源和风扇指示灯等。
可以在管理界面里自动发现添加的新节点，并完成向集群内添加节点过程。
可以在管理界面里自动发现发生问题的磁盘，并向导式完成磁盘更换过程，同时自动完成数据再平衡过程。
可以在界面中，一键关掉整个集群节点。在关机过程中，节点轮流下电，节点上的虚拟机也会轮流关机，不会影响整个集群业务。
支持Web界面方式进行管理，可在同一界面管理计算和存储资源，既可以完成虚拟机例如创建/快照/开关机/删除功能，虚拟化集群创建/虚拟交换机配置,分布式存储定义策略/管理磁盘组，并监控详细的性能与容量；
存储以单一Datastore方式提供给虚拟化平台使用，无需再通过划分卷或LUN映射给虚拟化层；
提供基于存储策略的管理机制，如：
每个对象保存镜像份数
每个对象的条带宽度
每个对象预留读写缓存空间
每个对象IOPS服务限制QoS
每个对象是否强制置备
每个对象空间预留
每个对象是否校验和等，
并可以通过变更存储策略可在线动态调整业务应用正在使用的存储资源。
根据业务应用的需求，可以以每一个虚拟机磁盘VMDK粒度定义存储策略，而不是只能以datastore或卷粒度。
针对每个虚拟机或每个虚拟磁盘可以灵活设置1/2/3/4个副本，对于同一个虚拟机，可以为不同VMDK虚拟磁盘配置不同副本份数
采用SSD作为高速读/写缓存，并且提供可以动态调整的虚拟机级别的读写缓存预留，确保重要应用的读写性能。
配置支持基于存储的IOPS服务质量控制（QoS）功能
支持去重与压缩功能
支持纠删码（Erasure Coding）功能
支持软件校验和（Software Checksum）
支持精简配置功能（Thin Provisioning）
无缝集成虚拟化平台的HA、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件
支持iSCSI、NFS、SMB、HTTP协议对外提供存储空间
支持HDFS文件协议
支持OpenStack Swift文件协议
支持Oracle RAC集群技术 
支持MS WSFC集群技术 
支持MS SQL Always on集群技术
支持MS Exchange Database Availability Groups（DAG）集群技术
支持Splunk
支持远程分支机构两节点部署方式
虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发
▲配置并支持双活功能，分布式存储集群服务节点可以跨数据中心部署，能在两个集群之间做到自动的故障切换，RPO为0
配置并支持虚拟机连续性数据保护功能，实现虚拟机秒级IO记录和恢复级别，实现虚拟机逻辑性灾备；可进行生产虚拟机与备份虚拟机的切换，可进行备份虚拟机的多副本验证。每台超融合设置至少支持5个虚拟机保护授权；
数据保护软件必须同属于超融合设备的厂商产品；
支持备份立即验证功能，可以将备份的虚拟机文件立即在备份设备上启动验证备份正确性，无需先将备份虚拟机文件先恢复再验证；
支持虚拟机FT功能，可为虚拟机创建镜像虚拟机，发生容灾时，可自动切换
在设备初始部署，扩容时，可以在管理软件中自动配置自身品牌的Spin-Leaf网络交换机设备参数，无需再单独配置交换机
收集和分析超融合系统生成的所有类型的日志数据，如应用日志、网络跟踪、配置文件、消息、性能数据、系统状态等
提供一个基于 GUI的直观界面,易于运行交互式搜索和深度分析查询,以获得快速、切实可行的深入见解
支持多种图形统计视图，包括但不限于柱状图、线图、堆栈图、多种颜色类别的综合示意图
支持多个关键词的聚合查询，即根据关键字逐渐缩小查询范围
为保证软件产品质量、可靠性、合法性，需提供原厂授权承诺函，软件许可以及相应的原厂商服务。
提供原厂商软件升级服务、在线支持服务、800电话支持服务，并提供授权服务承诺函。
提供原厂的技术认证培训服务。
提供原厂的7x24小时服务。
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	影像存储资源池：要求实现业务环境的快速部署，采用分布式并行架构，支持多节点同时读写，数据均衡分布于所有存储节点；为了业务的安全可靠性，此次配置至少1个共享（NAS）控制器，最多支持扩展到32控，支持存储和控制器分离或者网关等模式，集成原厂备份虚拟带库功能，支持在数据源进行的重复数据的删除功能，只将唯一的数据段备份到终端存储，配置存储自动化平台，屏蔽底层复杂的存储阵列、SAN交换机操作，可以设置存储服务目录，根据预定义的存储分配策略进行自动的存储资源调配，可以自定义不同性能、可靠性的存储资源服务级别，为了保证数据安全性，业务数据需采用加密方式，未经授权的用户无法使用数据
知名云存储品牌，具有完全自有知识产权和开发能力产品，软件硬件一体化架构，不接受现场组装的产品。
产品完全自主开发，非基于开源软件二次开发的软件定义存储，提供原厂盖章证明，提供自主开发产品的详细技术白皮书 
提供iSCSI、FC、FTP、CIFS、NFS多种协议支持，同一份数据支持不同的协议提供服务
系统采用分布式系统设计，具备在线数据均衡分布，存储性能与存储容量平均的被存储集群节点承担，不存在单一故障点问题和不存在单一热节点问题
要求系统无独立元数据（索引和管理等之类）节点，无单独管理节点。
请投标人出具证明此项的原厂公开技术资料，并加盖公章。不能提供证明资料视为不满足。
提供文件、块和对象的统一集群存储系统，全局单一文件系统和统一命名空间。
单套存储池含一台共享文件节点配置: 2颗Intel Xeon Gold 6246 @ 3.3 GHz, 12 cores，内存: 12 x 16 GB 2,933 MT/s RDIMM，5块300GB 15K，2*12Gb SAS HB卡，一块100GB双口网卡带模块，共享文件授权。
存储节点：双控，配置16G缓存，配置84块12TB NL-SAS 硬盘（单套总容量1PB 容量），本次共计配置3PB容量，配置4个12Gb sas接口，配置自动分层许可，精简配置
单个存储系统可扩展到≥400个存储节点，整体带宽性能可以线性增长到 200GByte/s 以上，最大系统容量不低于86.4PB。
支持不重启系统，增加物理节点后自动扩容
SSD不仅支持作为二级缓存，同时支持SSD单独组成存储池，存放热点文件。
请说明单节点缓存池支持的最大容量。请投标人出具证明此项的原厂公开技术资料，并加盖公章。不能提供证明资料视为不满足。
针对VDI场景下的启动风暴，有专门的应对优化策略，以确保业务的正常运行，提供相关技术说明，否则视为不满足。（第三方参数）
配置两台32口100GbE QSFP28端口高性能、低延迟交换机，8条100GbE QSFP28至QSFP28直连线缆（5米），4个网络收发器 100GbE QSFP28 SR4，冗余电源及其相应配件。
同一套集群中支持数据的数据副本策略和纠删码策略。支持同一存储池内副本策略与纠删策略共存，允许根据业务的需求设定基于存储池、目录的两种数据安全策略的混合应用。提供2-12个副本和N+M（N最大支持18个节点,M最大支持4个节点）纠删保护级别。
数据冗余，支持多副本和EC不同冗余策略，提供基于服务器、机架、数据中心的三个级别故障域管理。
支持在线修改冗余度以及数据冗余策略，修改过程中不会造成整个存储系统不可用或任何业务卡顿，整个系统的可靠性随着冗余度的提高而增强。（须提供加盖原厂公章的技术证明资料）。
支持WORM功能，在指定路径下的文件写入后不可修改、删除。
支持监控并记录用户行为，记录用户ID、操作方式、操作时间、操作路径等信息。（须提供加盖原厂公章的技术证明资料）。
支持目录和lun定时、手工快照和lun可读可写快照。
支持自动将已存在的数据均衡分配到每个节点，存储容量和性能均线性增长。海量数据分布式存储和索引检索技术，支持PB级别数据量实时分析和检索采用基于分布式缓存加速块设备技术的存储架构技术，支持数据导入后实时分析和检索
支持对外部连接的存储系统进行虚拟化的独特功能，可为异构存储创建单一的异构存储池。
支持缓存读、缓存写等cache能力，达到增加数据命中率，提升存储整体性能，兼容主流SSD和PCI-E和NVME盘。
支持对象存储访问的桶和用户进行配额管理，包括对象个数和容量大小。
要求支持NDMP协议。要求配置FC光纤接口或支持FC接口的节点实现2路NDMP备份，直接备份数据到带库。
获取图片信息、图片格式转换、图片缩放、裁剪、旋转、图片效果处理、添加图片、文字、图文混合水印、原图保护、数据持久化、视频截帧、设置图片处理规则、自定义图片处理样式、通过管道顺序调用多种图片处理功能
原厂具备自主开发能力，提供定制化的开发服务，满足不同影像业务的需求，投标时提供关于原厂开发能力的人员和资质说明
提供医疗影像云开发接口服务，能与当前主流的PACS供应商提供对应接口，并根据用户需求进行定制开发，提供浙江省内不少于三家三甲医院的成功案例
原生支持NFS、CIFS、FTP、http、HDFS、swift等文件和对象协议，满足不同种类的业务和开发需求。要求在任何情况下都无需在客户端主机增加任何软件或驱动程序。提供原厂关于支持相关协议方式的技术白皮书说明。
实时数据处理：提供了Spark Streaming流式的计算框架，针对秒级别的实时场景提供计算能力
作业管理和调度：通过hue和oozie能够进行方便的进行作业的管理和调度执行
提供可视化的DAG的调度系统，支持多种作业类型，如Spark，Hive，Flink，Shell，Pig等等，通过拖拽可以完成作业编排
提供可扩展的Kerberos认证体系，可以基于用户已有的用户账号认证体系进行自定义的接入
支持RESTful API接口、S3接口标准
配置VMware系统集成功能，支持VMware API，包括VAAI VASA等集成，要求提供VMware官网截图；
支持KVM、VMware虚拟化技术，支持将虚拟机从卷到卷的拷贝，提升业务效率。（须提供加盖原厂公章的技术证明资料）。
支持存储节点液晶面板直接操作完成存储扩容，可通过存储节点的液晶面板进行管理，液晶面板功能包括显示状态和告警信息等
要求设备进场时提供原厂商三年7×24小时质保服务，必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函
	华为云、腾讯云、天翼云、移动云
	套
	2

	1298
	
	大数据分析节点：可大规模扩展的开放式基础设施，专为存储、分析和管理大数据设计，灵活配置和弹性硬件选项，可有效优化空间占用并出色支持 Hadoop 和 Oracle NoSQL 数据库，节点之间采用InfiniBand 网络，支持在各个节点、各个机架以及 Oracle Exadata 和其他 Oracle 集成系统之间实现高速连接。
大数据集成软件：
以纯软件形式，可以创建基于服务器内置存储的块存储资源池,按需提供性能和容量
支持多平台部署，支持虚拟化、物理平台混合部署，可以将软件嵌入到主流Hypervisor（ESX、Hyper-V、KVM、Xenserver）的内核中。
该软件对服务器本身资源占用少，内存占用在700MB以内。服务器在可以对外提供存储服务的同时，可以运行应用。
支持可利用任何 HDDs, SSDs, & PCIe 闪存卡和共享存储对外提供块存储服务。
可以创建存储卷，并分配给应用使用，存储卷可以被格式化成任意文件系统
可以利用服务器的内存来作为Cache以提升整体的IO性能
可以利用SSD来存储数据，也可以用SSD来作为IO加速层来加速整体性能
支持IO多路径负载均衡，无需额外软件
可以根据不同的磁盘类型，在一个服务器集群内创建不同的存储资源池，以供应用使用
可以针对一份数据产生至少两份拷贝，以保证数据安全可靠
当出现物理介质故障时，无需人工干预，即可实现自动的故障治愈，保证数据有至少两份拷贝，以保证数据安全可靠 
故障自动治愈过程中，可以设置故障自愈消耗的带宽，可以自定义带宽消耗策略，以保证应用的正常访问
当添加存储节点后，无需人工干预，即可自动执行数据迁移和平衡操作，整个过程系统持续运行和对外提供服务。
当删除节点后，无需人工干预，即可自动执行数据迁移和平衡操作，整个过程系统持续运行和对外提供服务
可以设置数据重新分布消耗的带宽以保证应用的正常访问，可以自定义带宽消耗策略，防止由于节点或磁盘添加、删除时大量的数据迁移对应用的影响
可以自动感知数据的物理位置，并智能的将数据的不同拷贝放置到不同的物理机柜，以提升整体的可靠性
可以根据应用需求，为每个应用访问每个存储卷设置IOPS和带宽的上限
具有良好的线性扩展性，单系统至少可以支持到1000节点
利用虚拟化方法减少实际物理存储部署容量,可最大限度提升存储空间利用率具有存储快照功能，而且可以针对该快照进行读写操作，并可以针对快照做快照
支持针对快照设置一致性组，该一致性组可以跨多台服务器
支持多种IP网络接口，支持千兆网口、万兆网口等主流网络接口进行IO访问
支持符合RESTful API的管理接口
可以监控不同节点、不同磁盘的容量、性能（IOPS和带宽）的情况，以及不同节点、磁盘之间数据的复制情况
支持跨节点、跨磁盘、跨数据中心的复制
支持计算存储节点融合配置，支持同一物理服务器即可提供存储服务也可提供计算服务
硬件部分：
融合计算存储架构，计算与存储节点能力融合，通过虚拟化分布式存储管理软件提供存储空间。软硬件一体化架构设备，节点内置虚拟化和数据保护软件，自动部署集群，采用横向扩展架构，在本地区内具有广泛的应用案例。
分布式存储支持多台独立服务器本地SSD或HDD磁盘组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展管理。软件嵌入服务器虚拟化层软件，与服务器虚拟化内核集成，无需单独安装虚拟机代理。
融合所有软硬件产品必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性
2U高架装式机箱，每个机箱支持4个采用半宽主板的热交换节点，支持节点热插拔，2个1600W冗余电源，前面板和后面板的每个节点配有独立的电源控件；
每个节点配置两颗 英特尔36核中央处理器；每个节点配置不少于384GB内存，每个节点配置不少于12条32GB DDR3-1666Mhz；每个节点配置不少于1块240GB 企业级固体硬盘作为用于系统盘使用；
每个节点至少配置1块800GB SSD作为读写缓存空间；每个节点至少配置5块8TB SATA HDD作为存储容量空间；
每个节点配置一块双光纤端口带SFP+模块的10GbE万兆以太网络；每个节点配置不少于1个 100Mb百兆以太网络作为管理使用；
配置并激活超融合架构中所有CPU虚拟化分布式存储管理软件授权；
要求设备进场时提供原厂商三年7×24小时质保服务，必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函
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	数据库一体机：每个节点配置每节点英特尔36核中央处理器，512G内存，双口16G HBA卡（含16G光模块），配置共享1T SAS存储虚拟化资源，2个万兆接口（含10G光模块）；另外每个节点配置不少于4个千兆以太网接口,2块600G SAS 10K硬盘。
要求实施双副本；不需要预先创建存储资源池的副本数量，随时调整单个一体机的副本数量，以方便的实现关键业务更高级别的数据安全性
配置软件定义存储（Server SAN)功能全容量授权，将后端数据盘整合为统一存储资源池
中文Web向导及管理界面，可以以波形图方式查看集群一段时间内的性能状况，包括：集群存储IOPS的当前值和高峰值，存储的总容量/已用用量/空闲量/已置备用量，CPU的总Hz数和空闲Hz数以及当前利用率，内容的总量和空闲总量以及当前利用率，
分布式存储故障自愈，当出现物理介质故障时，无需人工干预，即可实现自动的故障治愈，保证数据有至少两份拷贝，以保证数据安全可靠；分布式存储故障质量控制，故障自动治愈过程中，可以设置故障自愈消耗的带宽，可以自定义带宽消耗策略，以保证应用的正常访问；动态增加删除节点或磁盘；节点动态变更质量控制；存储服务质量控制；良好的线性扩展性；集成原厂备份虚拟带库方案，提供数据统一消重备份功能；集成原厂大数据存储方案，可以支持NFS/CIFS以及HDFS相关协议；集成原厂对外业务存储服务，提供NAS/SAN/vVOL服务；设备支持OpenStack、Hadoop等第三方开源软件及API接口互联；设备提供高速的 24x7x365 主动式双向安全远程连接服务；
配置存储自动化平台，屏蔽底层复杂的存储阵列、SAN交换机操作，可以设置存储服务目录，根据预定义的存储分配策略进行自动的存储资源调配，可以自定义不同性能、可靠性的存储资源服务级别
数据存储配置防病毒，加密，存储系统配置本地快照及本地克隆技术；提供自助式存储资源访问门户，用户可以通过该门户实现存储资源的自助式访问，实现存储资源的分配、扩展、删除、备份、归档等全生命周期管理
支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控,温度监控,远程开关机,报错日志管理。支持CPU,内存，硬盘，电源，风扇故障前预告警功能。
配置远程管理卡模块,具备独立管理网口;可提供远程管理功能，支持远程虚拟介质，可选配置一张16GB SD卡存放紧急启动镜像，实现远程诊断。
主板内部配置冗余SD卡槽位（要求提供官方截图说明）,可选配2张32GB SD卡,配置成冗余方式,用来安装操作系统或者虚拟化系统
主板内部集成可管理存储空间，集成管理软件及驱动, 可实现在线升级，可实现无需安装软件直接管理服务器,提供快速无盘布署和管理功能。提供单界面即可完成所有管理服务的管理软件。
前面板带诊断功能, 支持不开机箱或前面盖直接察看面板显示屏显示告警信息。支持IPMI2.0，BMC 2.0;前面板可选NFC功能, 支持安卓平台手持终端远程管理,配置带NFC功能的终端快速读取和写入设备信息(资产编码,bios信息等）
支持Solaris 10, Windows 2008/2012, Linux ,Vmware 等主流操作系统，随机安装Linux ENTERPRISE操作系统；支持ORACLE RAC数据库集群系统
对各类资源使用情况数据（包括CPU、内存、硬盘、HBA卡、网卡等）进行实时采集，间隔时间可在5-15分钟间自由设置；监控数据采用数据库方式保存，对CPU、内存、硬盘、网卡等相关数据进行实时自动记录
满配 1+1 热插拔冗余电源
原厂三年当日4小时（24X7）专业上门服务（配件+人力）；原厂专业安装服务
	华为云、腾讯云、天翼云、移动云
	套
	4

	1300
	数据中心运维管理平台
	1、总体要求：系统支撑无限制节点；   ≥2U机架式设备，具备4个1000M端口，2个万兆电口，2个光纤接口，日志记录需满足1年以上。   系统架构采用主流Java技术，并按照层次化、模块化的方式进行设计，各功能模块之间相互通信，可支持分布式部署在不同的机器上，以支持灵活的部署和扩展能力。   2、网络设备管理：   提供设备网管信息工具箱，方便查询端口列表、设备部件表、ARP表、TCP/UDP表、转发表、CDP表、STP、VPN、VRF、OSPF表等。   提供网络设备配置文件（包括运行配置和保存配置文件）的手动、自动备份能力，支持配置文件的人工跟踪比对，支持配置文件变化时生成配置表更告警。支持脚本方式扩展新的设备配置备份能力，备份脚本需要支持SNMP、Telnet/SSH交互方式。   提供IP、MAC、终端名称、终端连接端口的管理和跟踪列表，可自动跟踪终端的接入变化，及时对非法终端进行告警。   3、网络性能监控：   网络性能监控能对网络设备的CPU利用率、内存利用率、硬件运转情况、重要链路的流量、重要链路的通断、重要链路的带宽利用率、重要链路丢包率、重要链路错包率、DNS监测、TCP端口监测、网络协议等运行的指标进行定期轮询，采集各类性能指标，主动预警网络隐患。   网络链路延时抖动是体现网络质量的关键指标，系统需支持Remote Ping技术，提供链路的通断和延时抖动监测，支持SNMP和远程登录两种模式，可以通过脚本扩展支持不同的厂商设备。   网络性能监控可扩展定义新的性能监测指标，可支持SNMP MIB OID的定义，能对支持扩展指标的网络设备进行采集（如： Cisco设备的温度信息）。   4、网络故障监控：   网络故障监控实现对网络告警事件的监测和定位，实时采集故障信息，发现哪些异常是可能导致网络运行不正常的事件，准确预警和定位网络中的故障。   5、数据库系统监控：   支持各种平台上的Oracle、MS SQL Server、MySQL、Sybase、DB2等数据库系统，能够连续地监控数据库引擎的关键参数；   支持数据库负载和状态监控：数据库系统全局缓冲区的使用率和命中率、监控数据库进程的状态等；   支持空间使用情况监控：对数据库中的表空间进行监控，包括该表空间的分配空间、已用空间的情况；   支持数据库死锁监控：自动监控Oracle等数据库死锁，对并发修改引起的锁冲突等待进行监控；   6、可视化展示平台：   监控可视化展现基于性能指标库，并与配置管理数据关联，能够通过丰富直观的图形化界面详细展现IT基础设施的实时运行情况，需提供基于WEB的可视化设计工具，实现各类直观的拓扑、图表、仪表盘视图的灵活定义。   可视化展现平台需具备以下功能：   提供内置图元组件库，内置各类设备形状、资源模具、图表组件等。涵盖网络、服务器、数据库、中间件等各类模具，并支持温度计、柱状图、曲线图、雷达图等图表和数据表格等。支持用户导入新的模具组件；   支持方便的拖拽资源到视图中，并快速将资源的性能和告警进行绑定，形成各种直观的监拓扑视图；   可以在拓扑视图中混合排布图表，例如柱状图、趋势图、仪表盘等；   支持视图中节点展现时的交互方式，应支持定义鼠标浮动显示框的展现；应支持定义鼠标点击节点的动作，包括右键菜单、单击查看下层视图、点击查看监控详情等；   支持智能的视图告警状态识别，基于推送技术，支持以不同的颜色、闪烁等方式进行提示告警。   展现视图应支持视图之间告警层级传递，当下层视图出现告警时，可以在上层视图中进行多层预警展示；   展现视图应支持按树状多级查看各类监控视图，支持视图的前进、后退、缩略、放大、缩小、全屏等功能，支持上层视图链接点击查看下层视图，支持网络视图中链路的动态流动效果；   支持视图授权，能够对每一张视图进行单独授权，让不同角色的人员查看和监控不同的视图。   通过可视化展现平台，系统应该提供至少三个方面的可视化视图：   网络拓扑图：以地理视图、层次图等方式显示物理、逻辑网络拓扑结构；   机房物理图：提供机房内机架、设备摆放位置的三维投影视图；   业务拓扑视图：呈现从用户、应用系统到IT基础设施间的依赖关系；
	华为云、腾讯云、天翼云、移动云
	套
	1

	
	16、综合管路及桥架系统
	
	
	

	1301
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG20，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	158253.24

	1302
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG25，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	21935.7

	1303
	配管
	1、砖、混凝土结构明配JDG管 JDG40，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	109.2

	1304
	配管
	1、砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、接线盒、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	240

	1305
	配管
	1、镀锌钢管地埋敷设 SC20，含接线盒，挖填土、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	1440

	1306
	配管
	1、镀锌钢管地埋敷设 SC25，含接线盒，挖填土、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	320

	1307
	配管
	1、镀锌钢管地埋敷设 SC32，含接线盒，挖填土、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	2014.8

	1308
	配管
	1、镀锌钢管地埋敷设 SC50，含接线盒，挖填土、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	2487.5

	1309
	配管
	1、埋地敷设玻璃钢管 DN50，含接线盒，挖填土、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	2056.5

	1310
	桥架
	1、弱电金属桥架 50*50，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	401.89

	1311
	桥架
	1、弱电金属桥架 100*50，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	4502.96

	1312
	桥架
	1、弱电金属桥架 100*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	5056.52

	1313
	桥架
	1、弱电金属桥架 150*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	11687

	1314
	桥架
	1、弱电金属桥架 200*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	4506.73

	1315
	桥架
	1、弱电金属桥架 300*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	2520.77

	1316
	桥架
	1、弱电金属桥架 300*150，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	45.98

	1317
	桥架
	1、弱电金属桥架 400*100，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	44.92

	1318
	桥架
	1、弱电金属桥架 400*150，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	1097.68

	1319
	桥架
	1、弱电金属桥架 500*150，含热浸锌吊支架（含不锈钢螺栓螺帽）制作安装、支架除锈刷油、防火封堵等一切附件
	国产优质
	m
	97.97

	1320
	手井
	1、A型室外手孔井
2、规格长1000宽1000深1800
3、备注：含混凝土盖板、角钢、挖填土 等一切附件等
	国产优质
	座
	1

	1321
	手井
	1、B型室外手孔井
2、规格长900宽500深800
3、备注：含混凝土盖板、角钢、挖填土 等一切附件等
	国产优质
	座
	43

	1322
	手井
	1、C型室外手孔井
2、规格长900宽500深600
3、备注：含混凝土盖板、角钢、挖填土 等一切附件等
	国产优质
	座
	10

	
	17、建筑设备监控系统
	
	
	

	1323
	48口接入交换机
	48个千兆电接口和4万兆SFP+光接口
交换容量≥432Gbps，转发性能≥120Mpps
支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF,设备进场时提供官网截图证明;
	华三、华为、浪潮思科、迪普
	台
	5

	1324
	打印机
	黑白A4打印机
	国产优质
	台
	1

	1325
	建筑设备监控系统平台
	图形组态监控软件，中文界面，基于WINDOWS系统。提供灵活、方便的页面组态，丰富的图形表现能力和动画效果；内嵌空调、变配电、照明等楼宇自控工程模版。具有多级密码管理。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	台
	1

	1326
	医疗气体系统接口
	远传接口RJ-45TCP/IP；2路485采集接口，RS485 MODBUS与TCP/IP通讯协议间转换，DC24V供电
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1327
	照明系统接口
	远传接口RJ-45TCP/IP；2路485采集接口，RS485 MODBUS与TCP/IP通讯协议间转换，DC24V供电
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1328
	变配电系统接口
	远传接口RJ-45TCP/IP；2路485采集接口，RS485 MODBUS与TCP/IP通讯协议间转换，DC24V供电
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1329
	电梯系统接口
	远传接口RJ-45TCP/IP；2路485采集接口，RS485 MODBUS与TCP/IP通讯协议间转换，DC24V供电
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1330
	室内温度自控管理系统接口
	远传接口RJ-45TCP/IP；2路485采集接口，RS485 MODBUS与TCP/IP通讯协议间转换，DC24V供电
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1331
	生活泵房接口
	BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及
可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯
层，并具备 LonWorks、ModBus、BACNet 等通讯协议，且各协议支持无单
独授权限制，以保证协议转换的灵活性。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1332
	低压配电房接口
	BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及
可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯
层，并具备 LonWorks、ModBus、BACNet 等通讯协议，且各协议支持无单
独授权限制，以保证协议转换的灵活性。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1333
	发电机房接口
	BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及
可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯
层，并具备 LonWorks、ModBus、BACNet 等通讯协议，且各协议支持无单
独授权限制，以保证协议转换的灵活性。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1334
	污水处理站接口
	BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及
可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯
层，并具备 LonWorks、ModBus、BACNet 等通讯协议，且各协议支持无单
独授权限制，以保证协议转换的灵活性。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1335
	氧气站接口
	BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及
可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯
层，并具备 LonWorks、ModBus、BACNet 等通讯协议，且各协议支持无单
独授权限制，以保证协议转换的灵活性。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1336
	洁净空调接口
	BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及
可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯
层，并具备 LonWorks、ModBus、BACNet 等通讯协议，且各协议支持无单
独授权限制，以保证协议转换的灵活性。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1337
	太阳能接口
	BA 系统的第三方系统集成应采用硬件网关方式，以保证数据传输实时性及
可靠性。BMS 系统硬件网关模块应与 BMS 系统中央服务器位于同一通讯
层，并具备 LonWorks、ModBus、BACNet 等通讯协议，且各协议支持无单
独授权限制，以保证协议转换的灵活性。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	套
	1

	1338
	通用控制模块
	1.通用控制模块为网络型DDC，通过分散设置在被控设备的附近收集来自现场设备的信息，并能独立监控有关现场设备。                                                                                                                                                                2、DDC能够对第三层的数据采样设备进行周期性的数据采集。
3、DDC能够对采集的数据进行调整和处理。
4、DDC能够对现场采集的数据进行分析，确定现场设备的运行状态。
5、DDC能够对现场设备运行状况进行检查对比，并对异常状态进行报警处理。
6、DDC能够根据现场采集的数据执行预定的控制算法而获得控制数据。
7、DDC能够通过预定控制程序完成各种控制功能，包括比例控制、比例加积分控制、比例加积分加微分控制、开关控制、平均值控制、最大/最小值控制、焓值计算控制、逻辑运算控制和联锁控制。
8、DDC能够向第三层的数据控制和执行设备输出控制和执行命令。
9、DDC能够通过数据网关或网络控制器连接第一层的设备，与各上级管理计算机进行数据交换，向上传送各项采集数据和设备运行状态信息，同时接收各上级计算机下达的实时控制指令或参数的设定与修改的指令。                                                         10.DDC模块需具有远传接口RJ45，独立CPU，直接数字控制和程序逻辑控制功能。                                                                   11.*DDC模块点位不少于12UI、8DI、8DO、6AO点位
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	22

	1339
	通用控制模块
	1.通用控制模块为网络型DDC，通过分散设置在被控设备的附近收集来自现场设备的信息，并能独立监控有关现场设备。                                                                                                                                                                2、DDC能够对第三层的数据采样设备进行周期性的数据采集。
3、DDC能够对采集的数据进行调整和处理。
4、DDC能够对现场采集的数据进行分析，确定现场设备的运行状态。
5、DDC能够对现场设备运行状况进行检查对比，并对异常状态进行报警处理。
6、DDC能够根据现场采集的数据执行预定的控制算法而获得控制数据。
7、DDC能够通过预定控制程序完成各种控制功能，包括比例控制、比例加积分控制、比例加积分加微分控制、开关控制、平均值控制、最大/最小值控制、焓值计算控制、逻辑运算控制和联锁控制。
8、DDC能够向第三层的数据控制和执行设备输出控制和执行命令。
9、DDC能够通过数据网关或网络控制器连接第一层的设备，与各上级管理计算机进行数据交换，向上传送各项采集数据和设备运行状态信息，同时接收各上级计算机下达的实时控制指令或参数的设定与修改的指令。                                                         10.DDC模块需具有远传接口RJ45，独立CPU，直接数字控制和程序逻辑控制功能。                                                                   11.*DDC模块点位不少于11UI、1DI、6DO、4AO点位
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	31

	1340
	通用控制模块
	1.通用控制模块为网络型DDC，通过分散设置在被控设备的附近收集来自现场设备的信息，并能独立监控有关现场设备。                                                                                                                                                                2、DDC能够对第三层的数据采样设备进行周期性的数据采集。
3、DDC能够对采集的数据进行调整和处理。
4、DDC能够对现场采集的数据进行分析，确定现场设备的运行状态。
5、DDC能够对现场设备运行状况进行检查对比，并对异常状态进行报警处理。
6、DDC能够根据现场采集的数据执行预定的控制算法而获得控制数据。
7、DDC能够通过预定控制程序完成各种控制功能，包括比例控制、比例加积分控制、比例加积分加微分控制、开关控制、平均值控制、最大/最小值控制、焓值计算控制、逻辑运算控制和联锁控制。
8、DDC能够向第三层的数据控制和执行设备输出控制和执行命令。
9、DDC能够通过数据网关或网络控制器连接第一层的设备，与各上级管理计算机进行数据交换，向上传送各项采集数据和设备运行状态信息，同时接收各上级计算机下达的实时控制指令或参数的设定与修改的指令。                                                         10.DDC模块需具有远传接口RJ45，独立CPU，直接数字控制和程序逻辑控制功能。                                                                   11.*DDC模块点位不少于12UI、8DI、8DO点位。         
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	30

	1341
	数字输入/输出模块
	1.通用控制模块为网络型DDC，通过分散设置在被控设备的附近收集来自现场设备的信息，并能独立监控有关现场设备。                                                                                                                                                                2、DDC能够对第三层的数据采样设备进行周期性的数据采集。
3、DDC能够对采集的数据进行调整和处理。
4、DDC能够对现场采集的数据进行分析，确定现场设备的运行状态。
5、DDC能够对现场设备运行状况进行检查对比，并对异常状态进行报警处理。
6、DDC能够根据现场采集的数据执行预定的控制算法而获得控制数据。
7、DDC能够通过预定控制程序完成各种控制功能，包括比例控制、比例加积分控制、比例加积分加微分控制、开关控制、平均值控制、最大/最小值控制、焓值计算控制、逻辑运算控制和联锁控制。
8、DDC能够向第三层的数据控制和执行设备输出控制和执行命令。
9、DDC能够通过数据网关或网络控制器连接第一层的设备，与各上级管理计算机进行数据交换，向上传送各项采集数据和设备运行状态信息，同时接收各上级计算机下达的实时控制指令或参数的设定与修改的指令。                                                         10.DDC模块需具有远传接口RJ45，独立CPU，直接数字控制和程序逻辑控制功能。                                                                   11.*DDC模块点位不少于16DI、8DO点位。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	45

	1342
	通用控制箱
	该产品需满足：525*435*123；含变压器、接线端子等
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	57

	1343
	通用控制箱
	该产品需满足：565*550*180；含变压器、接线端子等
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	20

	1344
	通用控制箱
	该产品需满足：565*550*180；含变压器、接线端子等
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	11

	1345
	风道温度传感器
	该产品需满足：10K NTC热敏电阻输出，带封装， 200mm长。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	支
	77

	1346
	滤网压差开关
	该产品需满足：量程50-500Pa，输出无源触点。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	支
	67

	1347
	风机压差开关
	该产品需满足：量程50-500Pa，输出无源触点。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	支
	67

	1348
	模拟型风阀执行器
	该产品需满足：输出力矩10Nm，电源AC/DC24V，输出0~10V
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	77

	1349
	液位开关
	该产品需满足：0.5m~3m，输出无源触点。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	支
	159

	1350
	六类非屏蔽双绞线LSZH CAT6-4P-UTP
	1.六类非屏蔽线缆采用先进绞绕制程，符合ANSI/TIA568.2-DCat.6、ISO/IEC118012ndClassE特性标准并通过ETL单体测试。
2.支持六类链路4点信道连接及3点永久链路连接并通过ETL测试。
3.传输速率可支持100BASE-T,1G/2.5G/5GBase-T,1.2/2.4GbpsATM,PoE+,PoH及TSN工业以太网（Profinet、EtherCAT、CC-Link…）等网络传输标准。
4.线缆中心采用十字隔离结构设计，预防线对变形有效降低串音的产生，传输带宽最高可达250MHz。
5.线缆铜导体采用23AWG线规,保证带宽和信噪比有充分的余量。
6.绝缘材质采用HDPE(高密度聚乙烯),护套材料为LSOH；符合IEC60332-1耐燃标准。
7. 
8.提供多达五种外皮颜色满足不同应用的需求。
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	3544

	1351
	配线
	RVV2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	13120

	1352
	配线
	RVV4*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	500

	1353
	配线
	RVVP2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	1955

	1354
	配线
	RVVP3*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	1570

	1355
	配线
	RVVP4*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	500

	1356
	配线
	RVVSP2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	2916.72

	1357
	双绞线缆
	1、RS485线缆
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	11694.02

	
	18、建筑能效监管系统
	
	
	

	1358
	能源管理平台
	1.能源管理系统数据监测网络版，标准模块，B/S系统，MYSQL数据库，数据保存时间无限制。
2.能源管理系统预览加载地图地理信息，实现建筑信息和设备信息管理。
3.表具数据在线实时监测，完成能耗趋势分析、历史分析、排名分析、指标分析等功能，并提供多种图形显示方式。
4.提供能耗数据报表、数据加密上传、数据报警、用户管理、综合管理等功能模块，并可根据客户需求定制扩展模块，可定制其他数据库。
5.可以定制短信/邮件等多种方式实现数据公示。
6.可以建立多级管理账户。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	台
	1

	1359
	能耗数据采集器
	1.数据采集器应支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式，且定时采集周期可以从3分钟到1小时灵活配置。                                                                      2.数据采集器应支持对不少于32台计量装置设备进行数据采集。                                                                 3.数据采集器应支持对不同用能种类、不同品牌的计量装置进行数据采集，包括电能表、热量表等。
4.采集器符合DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008的相关规定。
5. 数据采集器支持对计量装置能耗数据的解析，具有简单算术运算功能。支持同时向服务器发送解析和未解析的数据。。
6.采集器能够添加附加信息；存储空间16MB。
7.数据采集器应具有本地配置和管理功能，应具有支持软件升级功能。
8.采集器具有接受命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析等功能。                                                       9. *数据采集器能根据应用需要配置远传接口RJ-45TCP/IP；2路RS-485、1路M-BUS采集接口，每回路接32台计量设备，DC24～32V供电 。                           10.数据采集器应具有识别和传输计量装置运行状态的能力，支持对数据采集接口、通信接口以及与采集器连接的计量装置的故障定位和诊断，并及时将故障信息及时传输到子系统管理服务器。                                                                                       11.数据采集器应以模块化功能配置支持不同的数据采集应用，支持本地数据传输和远程数据传输。
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	23

	1360
	数据采集器箱
	含空气开关、DC24V开关电源、接线端子等
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	个
	23

	1361
	16通道通讯管理机
	支持 Modbus - RTU 、 DLT 645、CJT188、104、М QTT 等协议。支持断点续传、失电报警
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	台
	1

	1362
	8通道通讯管理机
	支持 Modbus - RTU 、 DLT 645、CJT188、104、М QTT 等协议。支持断点续传、失电报警
	西门子、江森、施耐德、霍尼韦尔
	台
	1

	1363
	打印机
	黑白A4打印机
	国产优质
	台
	1

	1364
	多功能电表
	多功能电表 PD866E-345 支持电压、电流、有功电度等参数测量、显示;并配置485通讯接口
	国产优质
	台
	614

	1365
	多功能电表
	多功能电表 PD866E-560K 带有功功率,无功功率,电流,电压,功率因数,频率,有功电度等参数;并配置485接口和4路继电器报警
	国产优质
	台
	27

	1366
	配线
	ZR-RVSP2*1.0
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	9325.92

	
	19、智能照明控制系统
	
	
	

	1367
	智能照明控制主机
	含键盘、鼠标、软件及其他一切附件
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	台
	1

	1368
	以太网交换机
	以太网交换机
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	套
	1

	1369
	总线耦合器箱
	总线耦合器箱安装  含1个网关模块ASF.CP.4、1个电源模块ASF.PW.24V、1个时控模块ASF.TM.8及其他一切附件
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	个
	1

	1370
	4路负载反馈型控制模块
	4路负载反馈型控制模块 ASF.RL.4AF,安装在强电配电箱内
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	个
	14

	1371
	6路负载反馈型控制模块
	6路负载反馈型控制模块 ASF.RL.6AF,安装在强电配电箱内
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	个
	7

	1372
	8路负载反馈型控制模块
	8路负载反馈型控制模块 ASF.RL.8AF,安装在强电配电箱内
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	个
	22

	1373
	10路负载反馈型控制模块
	10路负载反馈型控制模块 ASF.RL.10AF,安装在强电配电箱内
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	个
	20

	1374
	12路负载反馈型控制模块
	12路负载反馈型控制模块 ASF.RL.12AF,安装在强电配电箱内
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	个
	14

	1375
	智能控制面板
	智能控制面板安装  ASF.IP.7
	西门子、ABB、施耐德、德易安
	个
	63

	1376
	双绞线缆
	网线  TCP/IP
	美国西蒙、康普、泛达、罗格朗
	m
	20

	1377
	线缆
	RVV4*0.75
	神牛、浦高（上海）、德力西
	m
	3880



驻场人员要求：1、三年以上网络管理相关工作经验；
2、熟悉Windows操作系统安装、管理与维护工作；
3、熟悉网络布线、常用交换机、防火墙、服务器、存储、PC机、各类自助机等设备的安装配置、管理与维护；
[bookmark: _GoBack]4、熟悉各类主流安防设备、电梯对讲机、智能卡设备等常见安保设备硬件问题的解决处理。
5、熟悉设备监控和能效监管终端的维修
6、工作积极主动、责任心强。
7、对于5G、物联网、大数据、人工智能、云计算等未来趋势技术有一定的了解和知识储备。
注：1、“含税综合单价”包括深化设计（中标后提供）费、设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、施工费、调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、备品备件（含专用工具）费、所有措施费、规费、税金（按国家规定）、施工水电费、总承包服务费、政策性文件规定等所有因素的相关费用。
2、投标人可在以上工程量清单之后详细列出认为对于按招标文件、图纸及技术要求完成本工程所必须发生的，但没有包括在上述工程量清单费用中的项目；如认为清单内项目的数量有误，亦可于下方列明具体的“序号、名称、规格参数、单位、数量、含税综合单价、含税综合合价”并计算增减费用。

















[bookmark: _Toc24820]第七章  投标文件格式

项目名称：                          项目








投标文件




投标文件内容:     资格审查资料
投标人：                       （盖章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
日期：    年    月    日



资格审查资料：


1、企业法人营业执照复印件。
2、企业资质证书、安全生产许可证复印件。
  3、浙江省外企业须提供浙江省住建厅备案证明或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）。
4、投标人具有自2016年1月1日至投标截止日止【以验收报告上的时间为准】，完成过单项合同金额4000万元及以上的公共建筑智能化或公共建筑信息化项目业绩。业绩证明材料为合同、验收报告（或者业主单位的有效证明材料）的复印件。

5、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。
6、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录；③承诺项目负责人无在建工程。）格式自拟，加盖投标人公章。
注：不能提供上述（1）～（6）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。















项目名称：                          项目








投标文件




投标文件内容:     技术标
投标人：                       （盖章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
日期：    年    月    日






投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                             
                           投标人：                        （盖章）


                         日期：          年   月   日

















详细内容由投标单位根据投标人须知第 3.1.2 技术标部分内容进行编制，格式自拟。









































近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	















正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	









拟投入的主要施工人员一览表
投标人：                     （盖章）
	姓名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	现任职务和职称
	安排上岗起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。






拟投入的主要班组人员的工作履历表
投标人：                        （盖章）
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同
担任职务
	

	毕业学校
	

	经               历

	年   年
	参加过项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。


















项目名称：                          项目








投标文件




投标文件内容:     商务标
投标人：                       （盖章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
日期：    年    月    日







（1）投标函(格式一)
（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式二、格式三)
（3）投标报价表（格式五）
（4）商务条款偏离表（格式自拟）
☑（5）随机备品备件一览表（格式自拟）
☑（6）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）
☑（7）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）
































格式一
            项目
[bookmark: _Toc320271436][bookmark: _Toc372212493][bookmark: _Toc413527443]
投 标 函

                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了         项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的      项目全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）      ___元，品牌_      ___/___，产地     /     ，交货期       （月或日历天），质量标准       。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起   天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在        天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


投标单位：                    （盖章）
法定代表或授权代表：           （签字或盖章）
联系人：                联系地址：
电话：                  邮编：
               
日期：  年    月    日  




格式二
法定代表人身份证明


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人：                 （盖章）
                                          年       月       日         

	            
法定代表人身份证复印件








  
格式三
授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人：                               （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                             （签字或盖章） 
身份证号码：                                      

       年       月       日



	            
委托代理人身份证复印件









 








格式四
联合体协议书（若有）

 （所有成员单位名称）自愿组成    ＿（联合体名称）联合体，共同参加    ＿（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、     ＿（某成员单位名称）为＿       （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）     ＿（某成员单位名称）负责本工程部分的施工，费用为元（与投标报价口径必须一致）；
（2）     ＿（某成员单位名称）负责本工程部分的施工，费用为元（与投标报价口径必须一致）；
（3）工程款与发包人结算的方式为【如：牵头人凭票据统一从发包人处领取后再由其向成员单位支付或由各成员单位凭票据分别向发包人申领或…………（由牵头人和成员单位双方协商一致后填入）】；
（4）其他：                              。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式  ＿份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
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格式五
投标报价表
                                                        单位：人民币元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、货物清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	优惠期    年×   人
	
	

	
	
	
	
	

	投标总价合计
	小写：                     元

	□质保期后的维保费用
	                     元/年（不计入投标报价）


注：1、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
2、第11栏综合单价=6+7+8+9+10。
3、第12栏合价=5×11项。
4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
7、其他清单是投标单位认为图纸、货物清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
8、 技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
9、 投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
10、投标人的投标报价包括并不限于按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装并通过验收合格的所有的一切费用；请各投标人综合分析充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
11、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
12、施工水电费（中标价的1%）等直接费及总承包服务费（中标价的3%）用由中标人直接向总承包单位支付，投标人在投标报价中明确报价。但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。除总承包人在其施工周期内免费提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备等辅助设施外，投标人报价中还应包含本项目供货及安装时所需的各项措施费，以及施工过程中需总承包人配合的所有费用（如未单独列报的，将视作已包含在投标总价之中），否则视作优惠。同时须满足下列要求：
①供应商进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②供应商的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③供应商进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（供应商须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤供应商应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由供应商负责。
⑥除以上内容外，供货及安装过程中若供应商要求使用总承包单位的临时设施中住宿费用，材料、设备的存储堆放等及其他配合事项时，所发生的费用由双方自行协商解决。
13、本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由投标人自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由中标人自行深化完成并经使用人同意，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经使用人同意，费用也不再增加。使用人有权增减工作范围，该费用应予以增减。招标人所有的变更，必须经过使用人书面同意。


投标人：                （盖章）


法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章 ） 


日期：    年    月    日
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