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第一章  招标公告
越兴路1# 、2# 泵站及进出水管新建工程(越兴路2#泵站)设备材料采购招标公告

1.招标条件
本招标项目越兴路1# 、2# 泵站及进出水管新建工程（项目名称）已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2112-330602-04-01-120981 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市水务产业有限公司排水分公司，建设资金来自自筹 （资金来源），项目出资比例为100%  ，招标人为绍兴市水务产业有限公司排水分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的(越兴路2#泵站)设备材料采购 进行 公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市越兴路与三江路交叉口西北角。
2.2 建设规模：越兴路1# 、2# 泵站及进出水管新建工程(越兴路2#泵站)是绍兴集成电路产业园高新区块主要排放通道，工程总设计规模6万 m3/d。泵站总用地面积约4900 平方米，总建筑面积约1899.74平方米。工程建设内容包括新建地埋式泵池，应急池。配电房、管理用房，配套建设泵站进出水管及场外道路、配套管线等其他附属设施；其中设备材料钢管约172米、潜水排污泵约6只、格栅约2台、启闭机约5台、电动葫芦约1套。
2.3招标范围：本项目设备、材料采购包括：HDPE双臂波纹管、钢管及配件、潜水排污泵、格栅、闸门、阀门、启闭机、电动葫芦、水位仪、除臭系统及自控安防系统等设备材料的供货、运输、安装（指导安装调试）调试、售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。
本项目招标控制价：644.3431万元。
2.4计划工期：收到招标人书面交货通知后14天内。一旦中标，中标人必须满足施工承包人施工总进度计划中的节点目标，具体设备交货时间待合同签订时由招标人确定。
2.5 质量要求：合格 。
2.6标段划分： /  。
2.7资格审查方式：  资格后审 。
3.投标人资格要求必须满足以下条件：
3.1.1投标人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的生产或销售供应商。
3.1.2业绩要求：投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有处理规模3万吨/日及以上的污水泵站或污水处理厂类似材料供货业绩【类似材料指含钢管、潜水排污泵、格栅、启闭机、电动葫芦不少于其中3项】。投标人须提供合同复印件为准。如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。
3.2主要设备、材料要求：  / 。
3.3其他要求：
3.3.1企业完成绍兴市工程建设项目招投标统一市场主体库注册登记。
3.3.2企业需要 / ，项目负责人 / 。
3.3.3企业在 / 年 / 月 / 日前与 / 签订劳动者工资保障金管理协议。
3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /
3.5 各投标人均可就上述标段中的 /  （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2024年    月    日8：30时至2024年   月    日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台
（http://oa.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 12万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2024年  月   日17：00时前缴纳，缴纳方式为：
①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：                             ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：                           ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。
②招标人接受投标保证金电子保险、担保保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://oa.ggb.sx.gov.cn/TPBidder-ztk）中自主选择办理。电子保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评分法（设技术标，不采用计算机辅助评标）；
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为     年    月   日    时，地点为 绍兴市公共资源交易中心指定开标室 。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在  / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人：绍兴市水务产业有限公司排水分公司招标代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司
地  址：绍兴市解放北路135号 地址： 义乌市北苑街道雪峰西路968号科创园科技大楼A区6楼
联系人： 尉关强                 联 系 人：郦工                        
电  话：13989500455          电    话：15958545311                     

招标人：绍兴市水务产业有限公司排水分公司
招标代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司
2024年    月    日

绍兴市公共资源交易中心意见：


年    月     日 







第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市水务产业有限公司排水分公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江明达工程造价咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	越兴路1# 、2# 泵站及进出水管新建工程(越兴路2#泵站)设备材料采购

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越兴路与三江路交叉口西北角

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目材料采购包括：HDPE双臂波纹管、钢管及配件、潜水排污泵、格栅、闸门、阀门、启闭机、电动葫芦、水位仪、除臭系统及自控安防系统等设备材料的供货、运输、安装（指导安装调试）调试、售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。
招标控制价644.3431万元。
关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：收到招标人书面交货通知后14天内。一旦中标，中标人必须满足施工承包人施工总进度计划中的节点目标，具体设备交货时间待合同签订时由招标人确定。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：  合格  。
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：
投标人资格要求必须满足以下条件：
1、投标人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的生产或销售供应商。
2、业绩要求：投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有处理规模3万吨/日及以上的污水泵站或污水处理厂类似材料供货业绩【类似材料指含钢管、潜水排污泵、格栅、启闭机、电动葫芦不少于其中3项】。投标人须提供合同复印件为准。如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。
3、其他要求：企业完成绍兴市工程建设项目招投标统一市场主体库注册登记。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
□接受，应满足下列要求：/。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织
□组织，踏勘时间：
        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会	
	√不召开
□召开，召开时间：
        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	        年     月      日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	        年     月      日   时   分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	        年     月      日

	1.11
	分  包
	√不允许
□允许，分包内容要求：/
        分包金额要求：/
        接受分包的第三人资质要求：/

	1.12
	偏  离
	□不允许
√允许，可偏离的项目和范围见第七章
    “技术标准和要求”：按招标文件执行
      允许偏离最高项数：按招标文件执行
      偏差调整方法：按招标文件执行

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	

	2.2.2
	投标截止时间
	        年     月      日   时   分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  3  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  3  小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	


	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90  天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  / 年，指  / 年  /  月  / 日起至年   / 月  / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	   /  年，指  /   年  /   月   /  日起至 /    年   /  月   /  日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的
年份要求
	   / 年，指  /  年  / 月  / 日起至 /   年  / 月  / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按招标文件要求

	3.7.4
	投标文件副本份数
	资格审查资料 正本1份，副本6 份； 
商务标正本1份，副本6 份；
技术标正本1份，副本6 份。

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订
√分册装订
    1、资格审查资料
    2、商务标
    3、技术标
分册装订的资格审查资料、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：/。
[bookmark: _Hlk11846288]2.写明内容：
招标人地址： 绍兴市解放北路135号 ； 
招标人名称： 绍兴市水务产业有限公司排水分公司 ， 越兴路1# 、2# 泵站及进出水管新建工程(越兴路2#泵站)设备材料采购 （项目名称）/ 标段投标文件在     年  月  日  时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼）
（即交即走）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：
（2）开标顺序：
按评标入围产生顺序依次开标
√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	7.1
	评标委员会推荐中标候选人数量
	   1   名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：☑保险公司保险、☑银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：    /     

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：1、主管业务部门停接业务处分

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价
√设招标控制价

	10.2.2
	招标控制价的编制依据：
	1、 定额套用：/。
二、费用计取：/
三、所选用材料及人工的计价依据：/
1、材料价格：/。
2、人工单价（包括机械人工单价）：/。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用
□采用，投标人应严格按照第八章“投标
  文件格式”中“施工组织设计（技术暗
  标）编制及装订要求”编制和装订施工
  组织设计

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否

	
	
	□是
计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定。

	10.7   中标公示

	对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期不少于3日(截止日为国家法定休假日的，自动顺延至法定休假日后的第1个工作日)。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“招标人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本招标项目由绍兴市政务服务办参与监督，并请 绍兴市国信公证处予以公证。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：√保险公司保险、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）。

	10.13.2
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.3
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后，重新组织招标。

	10.13.4
	本项目招标评标采用综合评分法（设技术标） 方式评标。
中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中报价较低者为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	[bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc179632546][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc152045529]10.13.5
	为保证供货产品的质量及货源纯正，在中标结果公示期内，中标候选人需提供主要投标产品（主要有：钢管、潜水排污泵、格栅、启闭机、电动葫芦）的制造厂家针对本项目授权书原件，若中标候选人不能提供的，视为自动放弃中标，其投标保证金不予退还。



1. 总则
[bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段材料供货进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc144974499]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc144974500]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974501][bookmark: _Toc152042309][bookmark: _Toc179632550][bookmark: _Toc152045533]1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
[bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc152042310]1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1投标人应具备承担本标段材料供货的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152045536]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc152042314]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc179632556]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc179632557][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152042316]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc179632558]1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc179632559]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152042318]2. 招标文件
[bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc152045543]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc152042320]2.2 招标文件的澄清或者修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具，否则将无法上传至交易平台。）
[bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc179632564]3. 投标文件
[bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：
1、资格审查资料：  具体详见第八章投标文件格式资格后审投标人必须提交的资料。
2、投标函：                    /                
3、商务标：一、封面；二、授权委托书；三、投标函；四、投标承诺书；五、投标设备材料报价明细表；六、随机专用工具及备品备件明细表；七、供招标人选购的备品备件一览表；八、驻项目现场的工程技术、管理人员；九、投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。
4、技术标：封面、投标人提供的技术评审打分资料索引表、技术偏离表、根据技术标评标内容自拟（格式自拟）。
[bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。
3.2.2（补） 投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
3.2.4本次招标以人民币报价，投标人的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、指导安装、指导调试、缺陷修复、风险、保险、税费、质保、培训、监造等费用。
投标人的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以投标人在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。
各细目单价应报综合单价，包括一切与供货相关的费用。
投标人必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。
投标设备材料报价明细表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
投标设备材料报价明细表以主要设备材料清单为准，投标设备材料报价明细表中不得漏填项目，否则当实施合同时投标人没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。
投标设备材料报价明细表需加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc179632568]3.4 投标保证金
3.4.1 按现行规定缴交及退还。
3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
[bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc179632572][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
[bookmark: _Hlk11847468][bookmark: _Hlk11847408]3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc179632573]4. 投标
[bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc179632574]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的资格审查资料、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。资格审查资料纸质原件应单独存放在档案袋中，并在档案袋封面写明投标人名称、纸质原件等字样。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc144974525]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc179632576]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc179632577]5. 开标
[bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561]5.1 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人不需签字确认、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
[bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc152045562]5.2 评标入围办法： 全部入围     。
6. 评标
[bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152042339]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc179632582]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc179632583]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标委员会通过邮件形式在线质询，投标单位通过邮件形式回复，一般应在30分钟内提供书面答复，情况特别复杂的，经评标委员会同意后，可视情延长回复时限。
[bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc152042342]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc152042343]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。
[bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc144974536]7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc144974537]7.3 履约担保
7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570]7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc179632589][bookmark: _Toc144974539]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc179632590]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。
[bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc179632591][bookmark: _Toc152045573]8.2 不再招标
重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc179632592]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc152045575]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc179632594]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc144974545]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc152042356]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc144974547]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知（略）
附表三：问题的澄清（略）
附表四：中标通知书（略）
附表五：中标结果通知书（略）
附表六：确认通知（略）

第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标   准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术部分40分
商务部分60分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标
评分细
化标准
	详见表1技术标评分细化标准
	详见表1技术标评分细化标准

	
	投标报价
评分标准
	在编写项目招标文
件时明确
	详见表2商务标评分标准

	
	投标人总得分=技术标得分+商务标得分。
商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

	条款号
	编列内容

	3
	评   标
程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否
低于其成本
	详见本章附件C：投标人成本评审办法

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法



表1技术标评分细化标准（40分）
	技术部分评分标准（40分）

	评审
项目
	分 值
	评审内容
	提供资料

	产品
技术
能力
	8
	根据所投产品的详细技术参数进行打分。招标文件技术参数要求提供证明资料的未能提供或提供的证明资料不符合要求的，则视为不满足。
    根据各投标人所投货物性能以及技术参数对招标文件各项基本要求的逐项响应情况由评委进行评议评分，投标人所投货物完全满足招标文件技术规范及要求的，得11分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离情况进行以下扣分： 
（1）技术参数中标注 “★”号的指标条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，在评标时将作废标处理；
（2）标注“▲”指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。
（3）正偏离不加分。
	提供技术偏离表、参数要求提供的证明材料（如有），加盖投标人公章

	除臭系统
	4
	根据投标人所投除臭系统的主要部件材质、去除能力等技术参数、设计使用年限，工艺应用的稳定性和可靠性由评委横向对比打分，0-4分。
	提供技术参数资料，加盖投标人公章

	自控安防系统
	4
	根据泵站控制系统功能的完善性、可靠性和先进性及内部核心部件的性能等由评委横向对比，评委酌情打分0-4分。
	提供技术参数资料，加盖投标人公章

	潜水排污泵
	4
	[bookmark: _GoBack]根据投标人所投潜水排污泵的电缆密封方式、冷却方式等技术先进性进行酌情评分，0-4分。
	提供技术参数资料，加盖投标人公章

	备品备件
	3
	根据投标人所投设备备品、备件和专业工具完善程度，由评委横向对比，评委酌情打分0-3分。
	根据横向比较，专家自行评分。

	安装及售后服务
	4
	对投标单位提交的施工组织方案对总体供货安排、日常施工力量安排，专业人员配备齐全程度和施工组织科学合理性、安装调试及验收方案完善程度等进行横向对比，评委酌情打分0-4分。
	提供施工组织方案，加盖投标人公章

	
	4
	据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备、承诺的技术培训和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况等酌情打0-4分。
	提供证明文件资料，加盖投标人公章

	
	2
	投标人所投产品质保期在满足招标文件要求的基础上，每延长半年加1分（不足半年不计分），最高加2分。
	提供承诺书，加盖投标人公章

	业绩、资质
	6
	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）：
具有处理规模3万吨/日（含）-5万吨/日（不含）的污水泵站或污水处理厂类似材料供货业绩【类似材料指含钢管、潜水排污泵、格栅、启闭机、电动葫芦不少于其中3项】，每个业绩得1分，最多得3分。
具有处理规模5万吨/日（含）以上的污水泵站或污水处理厂类似材料供货业绩【类似材料指含钢管、潜水排污泵、格栅、启闭机、电动葫芦不少于其中3项】，每个业绩得2分，最多得6分。
本项最多得6分。
	提供合同复印件加盖投标人公章。如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。

	
	1
	投标人具有“电子与智能化工程专业承包资质或建筑机电安装工程专业承包资质”证书的，得1分。
	提供证书复印件并加盖投标人公章

	注：1、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。
2、 如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。
3、进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。


[bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc179632618][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc144974567]










表2商务标评分标准（60分）
	商务标评分标准（60分）

	（1）本次招标项目招标人设置最高上限价，招标控制价作为最高上限价，最高上限价为 644.3431万元，超过上限价的作废标处理。
（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价）。
A：当评标基准价小于投标报价时：商务标得分=60-(投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×2；
B：当评标基准价大于投标报价时：商务标得分=60-(评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×1；
C：当评标基准价等于投标报价时，即商务分得满分60分。
（3）商务标得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。



评标办法（综合评估法）
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。
[bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc179632619][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc144974568]2. 评审标准
[bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc179632620][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152045602]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc152042380][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc179632621][bookmark: _Toc144974570]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
在编写项目招标文件时明确。
[bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc179632622][bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc152042381]3. 评标程序
[bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc179632623][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc144974572]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc179632624][bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc152042384]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc179632625]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc179632626][bookmark: _Toc144974576]3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。





附件A:评标详细程序
评标详细程序
A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些
细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见
附表A-1。
A2.2评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。
A2.3熟悉文件资料
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。
A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。
A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。
A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3初步评审
A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。
A3.2资格评审
A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)
A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：
(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；
(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。
A3．3 响应性评审
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。
A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)
A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)
A3.4  判断投标是否为废标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。
A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.5算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。
A3．6澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4．详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1详细评审的程序
A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：
(1)施工组织设计评审和评分；
(2)项目管理机构评审和评分；
(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
(4)其他因素评审和评分；
(5)汇总评分结果。
A4.2  施工组织设计评审和评分
A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。
A4．3项目管理机构评审和评分
A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。
A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)
A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)
A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：
（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；
（2)                              /                             ；
（3)                          /                                 ；
（4)                          /                                 ；
（5)                          /                                 ；
…………
A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。
A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.5  其他因素的评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。
A4.6  判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。
A4.7  澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.8  汇总评分结果
A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。
A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1  推荐中标候选人
A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
A5．3编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6．特殊情况的处置程序
A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。
A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。
A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。
A6.3  关于评标中途更换评委
A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
附件B：废标条件
废 标 条 件
B0.总  则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。
B1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
B1.7  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。。
B1.8 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理，并列入绍兴市公用事业集团有限公司禁止交易目录。
B1.9 其他：招标文件中带“★”的指标为必须满足内容，不满足的投标单位作废标处理。

附件C：投标人成本评审办法（略）
附件D：备选投标方案的评审方法（略）
附件E：计算机辅助评标方法（略）
附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表（略）
附表A-4：响应性评审记录表（略）
附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）
附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）
附表A-7：投标报价评分记录表（略）
附表A-8：其他因素评审记录表（略）
附表A-9：详细评审评分汇总表（略）
附表A-10：评标结果汇总表（略）
[bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc179632627][bookmark: _Toc152042387]
第四章 合同主要条款及格式
1.合同范围
本合同条款适用与本次招标活动。
2.合同的签订
[bookmark: _Toc351203633]2.1中标人在中标通知书发出30日内按招标文件和中标人投标文件的约定，和招标人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订书面合同。
2.1.1项目名称：越兴路1# 、2# 泵站及进出水管新建工程(越兴路2#泵站)设备材料采购
2.1.2交货地点： 绍兴市越兴路与三江路交叉口西北角。
2.1.3项目实施范围：越兴路1# 、2# 泵站及进出水管新建工程(越兴路2#泵站)设备材料的含税货价、有关项目建设所需开发费用，技术方案编写，设备购置费，运输费，卸材费，指导安装、调试和验收费，质保期运行维护，技术支持，测试费，培训费，税金等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等内容。
2.1.4供货期：收到招标人书面交货通知后14天内。一旦中标，中标人必须满足施工承包人施工总进度计划中的节点目标，具体设备交货时间待合同签订时由招标人确定。
2.2交货方式：中标人负责运至招标人指定的施工现场或绍兴其他的指定地点。移交招标人前，所有设备材料的运输、保管、保险及风险均由中标人负责。
2.3为保证供货产品的质量及货源纯正，在中标结果公示期内，中标候选人需提供主要投标产品（主要有：钢管、潜水排污泵、格栅、启闭机、电动葫芦）的制造厂家针对本项目授权书原件，若中标候选人不能提供的，视为自动放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc430164841][bookmark: _Toc424818594][bookmark: _Toc424818502]3. 合同价格、支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc304295580]3.1 合同价格形式
3.1.1 合同价款的确定
[bookmark: _Toc416193442]本工程的合同价根据承包人中标价确定，采用 固定单价 的方式承包。报价含材料费、附件费、备件费、指导安装、调试费、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、技术培训费、特殊工具及检测仪器费、运输费、包装费、途中损耗、劳务费、保险、利润、 税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和义务等各项应有全部费用。
3.2 结算和付款方式
[bookmark: _Toc430164842][bookmark: _Toc424818503][bookmark: _Toc416193443][bookmark: _Toc424818595]3.2.1材料合同价格应按中标单位的投标价格（单价和总价）执行，结算时单价不变（无论工程量增减幅度多少），总价按实调整。
3.2.2招标文件中的工程量为图纸工程量，招标人有权根据项目实际情况调整工程量。
3.2.3当发生设计变更或出现清单漏项或施工现场实际需要增加清单的，材料价格的确定方式：（1）有绍兴市信息价的，按绍兴市信息价并按中标下浮率下浮；（2）绍兴市信息价没有但有浙江省信息价的，按浙江省信息价并按中标下浮率下浮；（3）绍兴市和浙江省均没有信息价的，按照招标人签证价结算。变更程序应按招标人及其上级部门的规定程序及权限进行审批。  
中标下浮率=（招标控制价-中标总价）/招标控制价。
3.2.4银行转账结算，并在结算前提供全额税务正式发票。
3.2.5付款方式：
（1）中标人在中标通知书发出之日起7天内，合同签订时，中标人应向招标人提供相当于中标价2%的履约保证金（电汇或银行保函）。
（2）招标人自收到中标人提供的履约保证金且在本合同签订之日起30天内向中标人支付合同总价20%作为预付款。此预付款在支付进度款时扣回，当月可支付供货金额不足以抵扣预付款时，当月不支付工程款，未抵扣预付款累计入下次抵扣。
（3）设备、材料分批到货按月支付上月实际到货验收合格部分货物金额的60%（按实际到货开票金额计算，由中标人提出付款申请，经招标人审核后支付）。
（4）工程竣工验收合格后三十个工作日内付至合同价97.5%；同时无息退还履约保证金。
（5）待质保期满后无质量问题30天内无息支付余款。
（6）设备材料付款可按招标人招标范围内实际供货情况，分别付款。
4.合同修改
4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。
4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。
[bookmark: _Toc424818504][bookmark: _Toc430164843][bookmark: _Toc416193444][bookmark: _Toc424818596]5.质量标准和验收
5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及招标文件的要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。
5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。
5.3设备到达现场后，中标人应负责设备的开箱检验工作；并通知监理和招标人到场确认。若发现货物与装箱单数目不符，由中标人负责补齐或收回，如招标人对质量有异议，中标人负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，招标人保留依法追究中标人违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：
（1）中标人在将货物运到招标人指定地点时，买卖双方及招标人委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对中标人交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行安装施工，但并不免除任何中标人对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对招标人造成损失的赔偿。
（2）买卖双方及招标人委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，招标人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向中标人索赔因此造成的损失。
5.4中标人交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。
5.5系统的指导安装、调试结束后，并经有关部门的检验合格或按国家相关标准验收合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。
5.6其中中标人认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，均将承担违约责任。中标人必须更换与招标文件相一致的部件并承诺包括安装在内的一切费用和相关责任。所有招标人认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料，供货时如为进口部件需提供原装原产地五大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件防拷贝复印件、中国商检检验合格证明文件正本）。
5.7中标人需向招标人移交招投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。
5.8招标人有权派出专业人员赴中标人生产厂地进行设计联络和现场监造，如在现场建造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，招标人有权拒付货款或解除合同。
5.9双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。
6、包装及标志
6.1中标人提供的货物，应按规定进行包装，执行货物出厂标准；并保证所供产品完整无损及安全，包装应适合长途运输的要求，包装材料不回收，因包装不良造成货物损毁、生锈、灭失的，以及由此而发生的一切费用，均由中标人自行负责。
6.2包装箱的尺寸和重量，应符合交通运输部门的要求。
6.3在每一包装箱内应附有一份详细的货物清单和质量合格证，设备均应有使用说明书和必要的组装图等技术资料。
6.4包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。
6.5根据货物的特点和运输的要求，中标人应在包装件清楚的标记“小心轻放”、“防潮”、“正面朝上”和其他适当的标志。
6.6根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，中标人在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向招标人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定中标人违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。
7、随机产品
7.1若为成套供应的产品，应列明成套供应产品的范围及明细作为合同附件；
7.2合同产品含随机辅机、附件、损耗备品、配件和安装修理工具的，应列明供货明细清单，作为合同附件。
8、保险
货物装运后由中标人办理保险，其费用由中标人支付。
9、质量
9.1中标人应严格按照制造图纸、技术要求和国家、部（专业）有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用过的。是用最佳工艺和材料制造而成，并提供质量保证期。
9.2中标人保证材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。
9.3对材料质量应按国家、行业颁布的质量标准或验收规范和设计要求进行验收。材料安装后，参加招标人组织的最终验收工作。
9.4在材料验收后的质量保证期内，如因招标人使用不当和保管不善造成的问题，中标人应配合解决，但费用由招标人负担。
10、安装调试
10.1跟踪安装及指导安装调试是作为本合同内容的一部分，不再签复其他协议；接到招标人书面通知后，中标人应按照通知指定日期派员免费赶赴安装现场对设备安装进行跟踪及指导。
10.2安装施工过程中，中标人对设备安装进行跟踪及指导时，应委派技术人员参与检查有关设备安装部位的施工，如发现可能影响今后设备安装情况的，应及时向招标人反映相关情况，以防止在实际安装时出现土建施工等不符合设备安装要求。如中标人未及时发现相应情况的，则在实际安装过程中额外发生的土建返工和设备安装工期延误等责任均由中标人承担。
10.3设备的制作与组装就位及调试由中标人全权负责，但就位及调试的单位需具备与本项目设备制作与组装就位及调试相适应的施工资格条件。
10.4球墨铸铁管道安装时，中标人可按施工方要求进行全程技术指导,如施工方不服从中标人指导或未按要求施工时,中标人应及时向招标人提出。如施工方不按要求施工，胶圈损坏超出合同5%余量部分由施工方负责；如因中标人指导安装不到位或因胶圈本身配套问题而损坏的胶圈，一律由中标人承担。如因胶圈问题造成试压无法合格时所有损失和责任由中标人负责。
11、技术资料
   合同签订后15日之内，中标人应正式提供前期施工设计所需设备基础图及土建、工艺、电气、自控相关技术文件。如包括安装需提供施工方案并加盖公章或由中标人授权代表签字确认。中标人应随机提供产品样本、合格证、设备安装图、电气控制图、使用说明书、维修手册、性能测试报告及有关技术资料。
   11.1合同生效后10天内中标人必须与招标人和设计单位沟通，并递交施工图。同时，中标人应在前述期限内将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等交付招标人。
   11.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。
   11.3设备交货时中标人向招标人提供下列技术资料、图纸和文件：
(1) 产品合格证或质量检验证书；
(2) 设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；
(3) 安装、使用、维护说明书或有关手册；
(4) 易损件清单；
(5) 备品备件和专用工具清单；
(6) 中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。
(7) 有进口部件和零件的必须提供进关的相应证明材料。
11.4如果中标人提供的技术资料、图纸和文件等不完整或在运输过程中丢失，视为未按合同约定供货，中标人应在收到招标人通知后3天内将这些资料免费补交招标人，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。
11.5招标人有权根据管理需要，要求中标人提供电子版资料。
11.6中标人现场服务人员的食宿及费用由中标人自理。
12、质量保修及售后服务承诺
12.1保修范围：所供产品范围。
12.2保修期限：保修期限是指本项目整体竣工验收合格之日起不少于2年（合同签订时根据中标单位承诺的质保期填写）。在此期限内发现质量问题，中标人在接到招标人的通知后规定时间内，应对合同产品进行维修或更换并顺延保修期，并免收人工和备件费。在紧急情况下，招标人可先行对产品进行维修或更换，产生的费用由中标人承担。
12.3无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，而招标人无法自行排除时，在接到招标人通知后，中标人承诺4小时内到达现场并进行故障排除工作，一般故障在到达现场后2小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对设备进行一次系统测试，并提供一次测试报告，免费更换润滑油一次。
注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。
12.4中标人需安排设备使用维护工厂培训和现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，买方不再另行支付。
12.5中标人每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。
12.6中标人进行指导安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从招标人的安全指挥，对因中标人履行上述工作给招标人与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)以及造成中标人自身的损害责任，均由中标人承担。如招标人先行承担责任的，招标人有权向中标人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给中标人的金额中扣除该偿还金额。
13、所有权与风险转移期
本合同产品的所有权与风险自中标人交付产品并验收合格后转移至招标人。
[bookmark: _Toc424818597][bookmark: _Toc430164844][bookmark: _Toc424818505]14.专利权
中标人应承诺保护招标人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。
[bookmark: _Toc416193445][bookmark: _Toc430164845][bookmark: _Toc424818598][bookmark: _Toc424818506]15.违约责任
15.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡指导安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失（招标人可直接从履约保证金中扣除）。
15.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。
[bookmark: _Toc416193446][bookmark: _Toc430164846][bookmark: _Toc424818507][bookmark: _Toc424818599]16.违约赔偿
16.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按16.2款规定支付违约金。
16.2  中标人和招标人签订合同，按合同规定的供货时间供货并指导安装、调试完毕。逾期1-14天的，则要求中标人支付给招标人中标价0.02%/天作为违约金；逾期15-29天的，则要求中标人支付给招标人中标价0.05%/天作为违约金，逾期30天未交货，且经协商无效的，招标人有权解除合同，上述违约金可直接从履约保证金中扣除或中标人用现金支付或在当期应付货款中扣除，不足部分，中标人仍需支付。
16.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，其投标保证金不予以退还，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。
[bookmark: _Toc424818508][bookmark: _Toc430164847][bookmark: _Toc424818600][bookmark: _Toc416193447]17.不可抗力
17.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
[bookmark: _Toc430164848][bookmark: _Toc424818509][bookmark: _Toc416193448][bookmark: _Toc424818601]18.解决合同纠纷的方式
18.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向招标人所在地的人民法院起诉。
18.2诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
18.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。
18.4合同应在双方签字盖章，招标人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

廉政责任协议书

根据有关廉政建设的规定，为做好招标项目的党风廉政建设，保证项目高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，    （招标人名称）   （以下简称甲方）与   （中标人名称） （以下简称乙方），特订立如下合同：
第一条甲方和乙方双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。
（二）严格执行_____________________项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
第三条 乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议项目主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的业务市场的处罚。
第五条  双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲方和乙方双方签署之日起至该项目服务完成并经甲方认可后止。
本合同作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方单位：（盖章）                         乙方单位：（盖章）
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
      年    月    日                             年    月    日















安全协议书

招标人（以下简称甲方）：____________________                                    
中标人（以下简称乙方）：____________________                             
项目名称： ____________________                             
项目地点：____________________                              
为了切实加强实施项目管理，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保实施人员现场作业的安全。
乙方负责将货物安全运载、装卸到甲方指定的地点（位置）。
乙方必须保证所使用的运输车辆符合国家及行业的相关规定，驾驶员具有相应资质且适合驾驶工作，装卸工人具有一定的安全操作知识，身体健康。
乙方运载货物的车辆应符合甲方货物运输的要求，随车所使用的警示标牌、警示灯、路障及货物绑扎绳索等器械，数量应当满足需要并符合安全要求。应当根据货物尺寸及具体情况，科学装卸、合理绑扎固定，对货物的绑扎固定是否安全可靠，货物装卸是否符合道路运输标准负全部责任。
乙方雇佣车辆、驾驶人员、装卸工人有下列情形之一的，甲方有权通知乙方让其强行解雇车辆和人员：
1.运输车辆不是公路运输正规车辆，雇请非法营运“黑车”。
2.不服甲方管理人员的管理，在运输过程中安全防护及安全标志装设不齐全或没有甲方许可就随意拆除的。
3.运输过程中，不严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从甲方及装卸场地现场管理人员指挥的。
4.运输车辆已达到报废年限的。
5.车辆、驾驶员等未取得合法证照、资质的。
6.不按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务的。
7.运输过程中发生事故造成人员伤亡、财产损失的。
五、乙方在履行合同过程中，必须确保运输和装卸安全，运输车辆、人员如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方自行负责。
六、乙方运输车辆在运输作业中造成周边环境扬尘污染、路面污染或噪声污染，被有关部门处以行政罚款的，由乙方承担违规处罚费用及相应责任。
七、甲方的权利、责任和义务：
1.贯彻落实国家有关招标项目的法规和管理规定，对乙方作业人员服务现场和区域进行全面的安全管理和监督检查进行安全检查与指导。
2.及时纠正乙方作业人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
3.对乙方的安全作业培训和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
4.对乙方提出的安全作业要求积极提供帮助。
八、乙方的权利、责任和义务：
1.遵守国家有关服务现场安全作业的法规和管理制度，建立健全安全作业责任制度。
2.服从甲方安全作业管理。 
3.乙方必须为作业实施人员参加人身意外保险。
4.乙方造成的安全事故，由乙方承担事故责任和经济责任。
 
本协议作为____________________项目承包合同的附件，与项目承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
 
甲方单位：（公章）                          乙方单位：（公章）          

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：     法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                                      
  年   月   日



第五章  工程量清单
[bookmark: _Toc430164850][bookmark: _Toc424818603][bookmark: _Toc424818511]1.投标报价说明
1.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 
1.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括材料设备价款、附件、配件、备件、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、包装费、途中运输费、途中损耗、劳务费、保险费、利润、税费、配合费、技术培训费、特殊工具及检测仪器费、售后服务以及指导安装、调试、试运行配合费用及政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等一切应由投标人支付的全部费用，即为按招标人要求材料设备送至指定工地现场或招标人指定的地点、指导安装、调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。 
1.3投标人投标报价只能精确到元。
[bookmark: _Toc424818512][bookmark: _Toc424818604][bookmark: _Toc430164851]2.主要设备材料清单
	序号
	名  称
	型号及规格
	单 位
	数 量
	推荐品牌
	备  注
	材料

	
	场外工程
	
	
	
	
	
	

	1
	HDPE双壁波纹管（含胶圈）
	SN8，ID225
	米
	75
	枫叶、伟星、中财
	HDPE双壁波纹管,内径系列,最小平均内径220，污水重力管,具体数量按实
	

	2
	球墨铸铁管（含管件、防腐、胶圈）
	DN1200(K9级)
	米
	46
	新兴、穆松桥、泫氏
	污水重力管，防腐要求详图纸，具体数量按实
	

	3
	螺旋钢管（管件单列、含防腐）
	D1020x14
	米
	135
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	污水压力管，防腐要求详图纸（内外双层环氧粉末），具体数量按实
	

	4
	螺旋钢管（含管件、防腐）
	D1220x16
	米
	5
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	污水重力管，防腐要求详图纸（内外双层环氧粉末），具体数量按实
	

	5
	HDPE双壁波纹管（含胶圈）
	SN8，ID300
	米
	135
	枫叶、伟星、中财
	HDPE双壁波纹管,内径系列,最小平均内径296，雨水重力管,具体数量按实
	

	6
	HDPE双壁波纹管（含胶圈）
	SN8，ID400
	米
	195
	枫叶、伟星、中财
	HDPE双壁波纹管,内径系列,最小平均内径394，雨水重力管,具体数量按实
	

	7
	HDPE双壁波纹管（含胶圈）
	SN8，ID600
	米
	10
	枫叶、伟星、中财
	HDPE双壁波纹管,内径系列,最小平均内径590，雨水重力管,具体数量按实
	

	8
	给水管（含管件、防腐、胶圈）
	DN100
	米
	260
	新兴、穆松桥、泫氏
	球墨铸铁管，承插连接，防腐要求详图纸，具体按实计算
	

	9
	给水管（含管件、防腐、胶圈）
	DN150
	米
	30
	新兴、穆松桥、泫氏
	球墨铸铁管，承插连接，防腐要求详图纸，具体按实计算
	

	10
	闸阀
	DN150/Z15T-10
	只
	2
	上海冠龙、盾安、春江
	
	

	11
	闸阀
	DN100/Z15T-10
	只
	12
	上海冠龙、盾安、春江
	
	

	12
	场外消火栓
	DN150
	只
	2
	上海冠龙、龙威、管威
	参见10S201
	

	13
	成品90°钢制弯头
	DN1000
	只
	9
	浙正、一峰、华安
	防腐要求详图纸（内外双层环氧粉末）
	

	
	DN1000阀门井
	
	
	
	
	
	

	1
	电动暗杆弹性座封闸阀
	DN1000
	只
	1
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、凯士比(KSB)
	带电动头，带相序保护、力矩保护
	球墨

	2
	双法兰传力伸缩接头
	DN1000
	只
	1
	上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊
	
	钢

	3
	钢制法兰
	DN1000  PN1.0MPa
	只
	2
	浙正、一峰、华安
	做法参见02S403/78-79页，配2套不锈钢螺栓、螺帽
	钢

	4
	移动式潜污泵（带自控柜）
	Q=7.0m/h,H=7.0M,P=0.55KW,D=50mm
	只
	1
	蓝深、丰球、亚太
	由集水坑内水位自动控制泵机开停
	

	5
	止回阀
	H44J-6,DN50
	只
	1
	上海冠龙、盾安、春江
	
	

	6
	内螺纹暗杆楔式铜闸阀
	DN50
	只
	1
	上海冠龙、盾安、春江
	做法参见02S403/78-79页
	

	7
	弹性座封闸阀
	RVHX暗杆型 DN80 PN1.0MPa
	只
	1
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、凯士比(KSB)
	
	

	8
	排气阀配套用缓冲塞阀
	SCKV-0080,DN80 PN1.0MPa
	只
	1
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、凯士比(KSB)
	
	

	9
	排气阀
	SCAR-10型污水复合式排气阀,DN80 PN1.0MPa
	只
	1
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、凯士比(KSB)
	
	

	
	DN1000流量计井
	
	
	
	
	
	

	1
	管道式电磁流量计（带二次仪表）
	LD-J010000
	只
	1
	金田、科隆、西门子
	正常配套电缆线、信号线
	

	2
	双法兰传力伸缩接头
	DN1000
	只
	1
	上海冠龙、无锡苏羊、无锡金羊
	
	

	3
	钢制法兰
	DN1000  PN1.0MPa
	只
	2
	浙正、一峰、华安
	做法参见02S403/78-79页，配2套不锈钢螺栓、螺帽
	

	4
	移动式潜污泵（带自控柜）
	Q=7.0m/h,H=7.0M,P=0.55KW
	只
	1
	蓝深、丰球、亚太
	由集水坑内水位自动控制泵机开停
	

	5
	止回阀
	H44J-6,DN50
	只
	1
	上海冠龙、盾安、春江
	
	

	6
	内螺纹暗杆楔式铜闸阀
	DN50
	只
	1
	上海冠龙、盾安、春江
	做法参见02S403/78-79页
	

	7
	KYB型智能压力变送器
	压力表直径100mm,测量范围:0~1.0MPa,配Z15T丝扣闸阀
	只
	1
	康宇、E+H、西门子
	
	

	8
	（增加）监测点设施
	双开门：1300*1200*400不锈钢电箱，计量电表，UPS，插座，停电记录仪，中间继电器，蓄电池，断路器，直流电源避雷器，流量采用485通讯的信号避雷器，24V开关电源，V88通讯模块，门磁开关
	套
	1
	亚大、兴联、和达
	
	

	
	泵站工艺
	
	
	
	
	
	

	1
	潜水排污泵(进口)
	Q=1100m3 /h,
H=16m,P=75KW
	台
	4
	ITT(飞力)、KSB、SULZER
	三用一备，每台含不锈钢链、配专用起吊环等配件，每台带备件包及保护板
	

	2
	循环式齿耙格栅机（带控制柜）
	B=1580 N=1.5KW 齿耙间隙15mm
	台
	2
	江苏河海、余姚浙东、南通华新
	带不锈钢垃圾斗2只
	

	3
	闸门
	SFZ-1500型铸铁镶方闸门
	台
	3
	江苏河海、余姚浙东、南通华新
	附壁式安装
	

	4
	闸门
	SYZ-1500型铸铁镶方闸门
	台
	2
	江苏河海、余姚浙东、南通华新
	附壁式安装
	

	5
	启闭机（带控制柜）
	QDA-45型手电两用启闭机
	台
	5
	闸门配套
	电机功率:1.5kW
	

	6
	单轨电动葫芦
	MD1-3-18D
	套
	1
	奇瑞、中原矿山、卫华
	起重量3t,起升高度18m。
	

	7
	双盘偏心异径管
	DN350x500
	件
	4
	浙正、一峰、华安
	02S403/52-54,法兰为1.0Mpa，法兰配套螺栓螺帽，余同
	

	8
	双盘直管
	DN500,L=5440mm
	件
	4
	浙正、一峰、华安
	壁厚10mm钢管,DN500(PN1.0Mpa)法兰2件
	

	9
	90°弯管
	DN500
	件
	4
	浙正、一峰、华安
	02S403/页8-9
	

	10
	双盘直管
	DN500,L=1200mm
	件
	4
	浙正、一峰、华安
	壁厚10mm钢管,DN500(PN1.0Mpa)法兰2件
	

	11
	橡胶瓣逆止阀
	SFCV-0500-B(带油压缓闭装置)
	件
	4
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、凯士比(KSB)
	
	

	12
	橡胶伸缩器
	GJQ-10 DN500
	件
	4
	上海九峰、无锡金羊、上海冠龙
	
	

	13
	手动弹性座封闸阀
	RVHX-0500-10Q(DN500)
	件
	4
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、凯士比(KSB)
	
	

	14
	单盘直管
	DN500,L=380mm
	件
	4
	浙正、一峰、华安
	壁厚10mm钢管,DN500(PN1.0Mpa)法兰2件
	

	15
	钢制盲板
	DN1000,PN1.0Mpa
	件
	1
	浙正、一峰、华安
	向专业厂家订购,配套采用不锈钢螺栓、螺帽
	

	16
	KYB型智能压力变送器
	DN1000,PN1.0Mpa
	套
	1
	康宇、E+H、西门子
	压力表直径100mm,测量范围:0~0.6MPa,配Z15T丝扣闸阀
	

	17
	进水管（含管件、防腐）
	DN1220*14 螺旋钢管
	米
	8
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	防腐要求详图纸
	

	18
	出水管（管件单列、含防腐）
	DN1000*12 螺旋钢管
	米
	24
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	计算至池壁外2米,其余计入场外工程内，防腐要求详图纸
	

	19
	移动式潜污泵（带自控柜）
	Q=7.0m/h,H=7.0M,P=0.55KW,D=50mm
	件
	1
	蓝深、丰球、亚太
	由集水坑内水位自动控制泵机开停
	

	20
	止回阀
	DN50
	件
	1
	上海冠龙、盾安、春江
	
	

	21
	内螺纹暗杆楔式铜闸阀
	DN50
	件
	1
	上海冠龙、盾安、春江
	
	

	22
	成品90°弯头
	DN400
	件
	1
	浙正、一峰、华安
	
	

	23
	钢制三通
	DN500*1000
	件
	4
	浙正、一峰、华安
	DN500(PN1.0Mpa)法兰1件 ,DN1000(PN1.0Mpa)法兰2件
	

	24
	超声波水位仪
	
	件
	3
	康宇、E+H、西门子
	
	

	25
	螺旋输送压榨机
	WLY  -300 II
	台
	1
	江苏河海、余姚浙东、南通华新
	
	

	26
	除臭设备
	生物除臭，风量Q=30000m3，包含管道、泵等配套辅件
	套
	1
	金鹏、爱科乐、西原
	由厂家深化设计
	

	27
	投入式水位仪
	
	件
	2
	康宇、E+H、西门子
	
	

	
	电气自控及安防
	
	
	
	
	
	

	1
	潜水排污泵控制柜（含安装）
	工/变频柜一控一，GGD:800×1200×2200
	套
	4
	亚大、兴联、和达
	配套75KW潜水排污泵，柜体碳钢喷塑，详见技术要求主要配置清单
	

	2
	泵机接线端子箱
	
	套
	4
	亚大、兴联、和达
	
	

	3
	RTU柜
	含柜内设备
	套
	1
	亚大、兴联、和达
	委托专业单位设计、安装、调试
	

	4
	自控、安防系统（含安装及辅材）
	
	套
	1
	亚大、兴联、和达
	含电子围栏系统、烟感温感等内容，委托专业单位设计、安装、调试，详见技术要求主要配置清单
	

	
	配电房
	
	
	
	
	
	

	1
	空调
	立式，5匹，含配套辅件
	台
	4
	格力、海尔、美的
	
	


上述各类品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。



第六章  图  纸
（经施工图审查合格后的图纸。略）


第七章  技术标准和要求
一）潜水排污泵
1.供货范围
承包商提供的潜水排污泵为成套装置，并需配备出水弯座、导杆、提升链、潜水电缆（15m）、接线盒等有效和安全运行所必需的附件。
2.技术参数
	名称
	 数值

	★设计流量 (m3/h)
	≥1100

	★设计扬程 (m)
	≥16

	★水泵工况点效率 (%)
	≥75

	★转速 (rpm)
	≤990

	水泵蜗壳出水口径 (mm)
	 300或350

	叶轮过流最大通过粒径 (mm)
	≥95

	★泵机轴功率 (KW)
	 ≤75

	电缆长度 (m)
	≥15

	 启动方式
	工变频


3.采用规范及标准
ISO9906/2	《泵验收试验规程》
ISO1940/1-73G6.3	《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》
GB/T29529-2013	《泵的噪声测量与评价方法》
GB/T4942-2021	《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码） 分级》
GB/T12785-2014	《潜水电泵试验方法》
GB/T 24674-2021	《污水污物潜水电泵》
HJ/T336-2006	《潜水排污泵》
4.型式及性能
本项目的潜水离心泵所在的制造工厂需要有类似的潜水离心泵的生产经验，不接受无成熟类似产品生产经验的工厂的产品，提供相应证明文件。
潜水排污泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，能够在10m水深下持续长期运行，安全运行时间至少为10,000h。
潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。
水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。
潜水电机应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
泵的性能试验规程应以ISO9906-2B(2011)为准。
5.设计、结构与主要材料及要求
5.1泵壳
泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25(HT250)铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷。
泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。 
每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。
除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。
5.2泵叶轮
叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。 
叶轮材质为双相不锈钢1.4517(CD 4MCu)或更优。
叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。
5.3泵轴
泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢1.4021(420)制造。
5.4泵轴承
上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。轴承采用：SKF或同等品牌。
5.5耐磨环
为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，应安装耐磨环。耐磨环必须可靠地紧固在泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。
耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。
5.6泵的机械密封
采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。
机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。
制造厂应保证机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。
5.7冷却系统
潜水电机应带一内部自循环冷却系统，冷却液应为水和乙二醇或油水的混合液，依靠泵送污水作为冷却介质的设计有堵塞的风险将不被接受，冷却夹套应采用不锈钢316或碳钢材质。其余潜水电机的冷却通过定子向壳体周围搅拌介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。
5.8电机
电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68及以上，绝缘等级H及以上。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。
5.9电缆和电缆密封
电机应配有控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，并用可重复使用的橡胶密封件密封或使用树脂或其他罐装密封材料密封。
5.10水泵保护系统
泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。
电机过载保护：
电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。
泄漏保护：
在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。电机功率大于50kW时需配套监测机械密封泄露传感器。
轴承温度保护：
为了指示轴承的温度，电机功率大于50kW时在水泵轴承处各设有一PT100型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。
5.11安装附件
每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导杆（承受2倍水泵重量）向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，采用刚性面密封是不允许的，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。
[bookmark: _Toc330797227]▲ 主要材料
叶轮	 双相不锈钢1.4517(CD 4MCu)及以上的不锈钢
泵壳	  GG25或以上铸铁
主轴	  不锈钢1.4021(420)及以上
冷却夹套  不锈钢316及以上或碳钢材质
提升链	  不锈钢316及以上
导杆 	  不锈钢304及以上
机械密封	碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅
与介质接触紧固件	  不锈钢316及以上
抗腐蚀措施
对所有接触污水的金属表面（除不锈钢外）均采用铁红底漆两层保护。表面是环氧树脂漆，厚度为0.3mm～0.5mm。

二）循环式齿耙格栅机
1.供货范围
承包商提供的循环式齿耙格栅机为成套装置，并需配备控制箱等有效和安全运行所必需的附件。
2.主要部件
回转式格栅固液分离机主要由机架、耙齿链板、驱动装置、牵引链、清扫转刷机构、导向装置、水底拦栅等部件组成。
（1）机架
机架材质为304不锈钢及以上，其两侧墙板采用不锈钢板与型钢焊接制作而成，两侧板间隔一定距离设置槽钢横撑，焊接后的格栅机架形成一个整体，在考虑最不利情况下，前后水位差很大时（≥1m）不会造成机架结构件变形。设备机架设计时采用板式框架，内侧设置牵引链回转运动轨导，机架用钢板和槽钢等焊接而成，其断面尺寸足够满足最大工作截荷的要求。
机架两侧与格栅井间留有间隙，通过机架的两侧橡胶密封板防止垃圾通过。机架平台处的两侧设置安全连接支座，与基础平台之间通过安装连接板联接。安装时连接板的上端与机架用螺栓连接，下端在调整机架两侧与格栅井之间间隙相等后，与基础预埋钢板进行焊接，当起吊格栅时，只须拆下连接板与机架间的螺栓即可。
（2）驱动装置
  驱动装置包括电机、减速机、传动链条、链轮；电机采用异步感应电机，它采用斜齿轮式减速机。电机防护等级为IP65及以上，绝缘等级为F级及以上；通过传动链条及链轮满足牵引链回转速度为2.1m/min及以上的要求。
驱动装置安装在机架上部，并设有304不锈钢及以上防护罩，并采用螺栓固定在机架上部，防止电机日晒雨淋。
固液分离机在传动链轮上设置了机械过载保护装置，即机械剪切销。当工作载荷超过减速机额定输出扭矩时，剪切销瞬间切断，使牵引链条停止运动。及时对减速机、电机和齿耙进行保护。同时，应当设置过电流保护装置，当电流超出额定值时，电器元件自动切断电源并报警，此时及时排除故障方可继续工作。
（3）耙齿及耙齿轴
耙齿轴采用不锈钢圆钢，格栅耙齿采用耐磨性、耐腐蚀较强的尼龙；在驱动装置的带动下，牵引链在导轨上带动耙齿链带作回转运动，从而能有效地除去大于耙齿间隙的所有固体截留物。寿命要求10年以上。
（4）导向装置
格栅的导向装置由2组槽导轮组成，分别设置于机架两侧的上部，用于改变耙齿链排的运行方向；在机架的下方设有1组平导轮，以起到支承作用。
（5）牵引链装置
每台机均设有两条牵引链，分别位于耙齿轴的两端，它主要由大套、小套、卡簧、链板条及挡板等组成，其材质均为不锈钢；将它们依此串接在耙齿轴的一端，并由卡簧固定，从而形成一圈，即牵引链；它具有足够的强度和刚度，牵引链还设有可调节的张紧装置。
导轨位于格栅两墙板的内侧，以作牵引链回转运行的轨道之用。
牵引链条由于长时间在受拉条件下工作会产生变长现象，须可通过调整张紧轮来保证链条传动的正常啮合间隙和啮合精度，并在垂直方向上确保链传动的正常工作。
3.设备控制系统
格栅配套有户外型控制箱，采用不锈钢304材质及以上，安装于格栅旁，控制格栅及输送机的运行；额定工作电压为220/380V，频率50Hz，相数3相，其防护等级IP65及以上；控制箱采用厚度1.5mm的钢板制作而成，控制箱为两扇门结构，外层为一扇玻璃门，箱门装有密封垫，内层门上为显示仪表及控制开关，其所有仪表及开关均为防水型。控制箱门上都设有功能标签。每扇箱门都有一个可锁的手柄，当门关紧后，门上的衬垫能有效密封，所有的外部附件如门铰链、手柄和外壳固定螺栓都防腐及抛光处理，以保持外观整洁统一。
4．电气控制
（1）格栅手动-自动-远程控制选择开关，三档设置：
① 手动控制档：由人工直接对格栅进行开、停操作；
手动模式：控制面板上设有格栅启动、停止的手动按钮，人工只要将选择开关转至手动状态，直接按按钮即可操作格栅各个运行状态，并且控制面板上相应的指示灯会亮。
② 自动控制档：通过时间继电器根据处理量的多少，预先设定每次开、停的间隔时间（可调），从而使格栅自动开停运行。
自动模式：将控制面板上选择开关转换至自动状态，控制系统就获得对格栅控制权，自动按照预先设定的程序，对格栅进行控制。
③ 远程控制档：箱内留有PLC信号接口，可与总控室系统相连，将控制指令发送至现场，控制格栅的运行，从而实现中央集中控制，箱内还留有无源触点信号的备用接线端子，供总控室连接备用。
（2）输送机手动-联动控制选择开关，两档设置：
① 手动控制档：人工直接按操作面板上的手动按钮即可，操作输送机的运行状态，并且操作面板上相应指示灯会亮；
② 联动控制档：则按照“先开后停”和“后开先停”的原则，当开启时，输送机提前格栅1分钟先开；当停止时，格栅先停，延时3分钟后，再停输送机。
▲5.设备的材质
	部件
	材质

	机架
	不锈钢304及以上

	耙齿
	尼龙1010及以上

	挡板
	不锈钢304及以上

	链轮与导轮
	不锈钢304及以上

	传动链
	不锈钢304及以上

	传动轴
	不锈钢及以上

	紧固件
	不锈钢304及以上



三）螺旋输送压榨机 
1.供货范围
无轴螺旋输送压榨机为成套设备，整套装置包括如下：驱动装置；U型输送槽、盖板、进料斗及出料口、支架；螺旋叶片、耐磨衬圈等组合；压实管、压力门盖及冲洗装置系统；此外配备冲洗管接口及基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。
2.工作原理	
输送压榨机采用无轴螺旋叶片及出口带压力式门板的结构形式，它集输送、压榨、脱水于一体并兼有连续和密封输送的优点，主要由进料区、螺旋输送区、压榨区、出料区和排水区构成。其主要原理是通过一个强度极高的特种钢螺旋体来完成，其长度将符合几台格栅除污机的卸渣口相连接，以保证栅渣能顺利进入输送压实机内，当栅渣进入进料斗，通过螺旋叶片将栅渣推移至压实区，整个输送区内设有耐磨衬圈，在压管内及出料门盖的反弹簧压力下，使栅渣脱水，压榨脱水后的栅渣强制打开压力板落至垃圾小车内外运，挤压的渗水则通过回水管路流入格栅井中。
3.技术参数表
	名称
	单位
	数值

	    安装位置
	
	泵房内

	数量
	台
	1

	结构形式
	--
	无轴螺旋

	螺旋直径
	mm
	300

	安装倾角
	°
	1

	进料斗数量
	只
	2

	出渣含水率
	%
	＜55

	进料口高度
	mm
	750及以上

	工作制
	h/d
	24连续或间断运行

	材料
	
	

	    螺旋体
	--
	16Mn及以上

	    进、出料口
	--
	不锈钢304及以上

	    盖板
	--
	不锈钢304及以上

	    输送槽
	--
	不锈钢304及以上

	    耐磨衬圈
	--
	尼龙

	    机架
	--
	不锈钢304及以上

	    出口压力板
	--
	不锈钢304及以上

	    紧固件
	--
	不锈钢304及以上

	驱动电机制造商
	--
	

	    额定功率
	kW
	≥1.5

	    额定电压
	V
	≥380

	    绝缘等级
	级
	F及以上

	    防护等级
	IP
	65及以上

	转速
	r/min
	1450及以上

	电气控制
	--
	与格栅联动


4.主要部件
 螺旋输送压实机主要由驱动装置、输送槽、耐磨衬圈、螺旋体、压力管、压力门盖、盖板、排水管、进出料斗、机架等几个部分构成。
（1）螺旋体
=足够的强度和刚度，以保证在最大挤压作用下其变形量最小，以提高栅渣的挤压脱水效果。叶片宽度≥70mm，其厚度≥20mm，外周都进行切削加工，适合于带有粘性或长纤维的物料，可避免此类物质的堆积和缠绕问题。
（2）驱动装置
输送压实机驱动装置采用轴装式减速机的结构型式，即为平行轴斜齿轮式减速机，要求传动效率高、低噪声、使用寿命长、运行平稳可靠，适用于户外使用；其安装在机架端面轴承箱体上，减速机的出轴与螺旋体采用刚性连接；减速机轴承具有良好的润滑，其工作寿命不低于100000小时，齿轮设计符合ISO标准，材质为合金钢，热处理，齿面硬度不低于HRC58。
减速电机为法兰安装的异步感应电机，适用电源380V、3相、50HZ，防护等级为IP65及以上，绝缘等级为F及以上；并设有过载保护和报警装置。
（3）输送槽与内衬
输送槽由不锈钢板卷折而成，断面呈U型，具有足够的强度和刚度，输送槽底部设置呈半圆状的耐磨衬圈；衬圈圆弧与螺旋半径相吻合，以减少过量间隙，提高输送效果；内衬的固定采用螺钉压板式，以便日后维修和更换。
（4）压实管及压力门盖
压实管为一个尼龙网筒，筒身打有无数个小孔成网状。外侧设有可调节的带压力门盖，以控制出渣含水率，进渣含水率≥90%，出渣含水率＜55%。
（5）进、出料口
料斗采用不锈钢折制而成，输送压实机上部设有进料口，其安装位置和尺寸与格栅的卸料口位置和尺寸相匹配，整个接口采用全封闭连接，具有优良的密封性能，以确保栅渣、污水、臭味不致外泄；输送压实机末端设有一出料口，其落料高度与垃圾小车相匹配。
（6）盖板
输送压实机全长除出料口敞开，其余全部罩盖密封，其采用不锈钢板制作而成，主要是避免输送时栅渣、水的外溢与泄漏，并减少臭气味的挥发，保护周围环境的卫生。
（7）排水孔
在输送压实机底部还设有排水孔，与外侧的排放管相连接，便于设备工作时将栅渣在输送过程中滤出的污水通过它原流回到格栅井中，从而避免了机内积水现象。
（8）机架
输送压实机支架采用不锈钢焊接成一个刚性构件，其内部之间的连接支撑采用连续焊接，支架高度可适度调节。
5.电气控制系统
输送压榨机控制元件均设在配套的格栅控制箱内，它能手动或与前设备实行联动控制，并能适应连续24小时运转。
在控制箱面板上设有输送压榨机转换开关，其控制方式为手动-联动控制，当转至手动控制时：人工直接控制输送压榨机的开、停运行；当转至联动控制时，输送压榨机将自动与前设备联动，当格栅开启前，输送压榨机提前2min开机；而关机时，输送压榨机将滞后2min再停机。
箱内将提供如下信号：
A．输送压榨机的运行信号；
B．输送压榨机的故障信号。
[bookmark: _Toc13829976][bookmark: _Toc503944368]四）闸门及启闭机系统成套设备
1.供货范围
铸铁镶铜方闸门为成套设备，整套装置包括如下：门框、门体、导轨；楔紧装置、密封面；手电两用启闭机、启闭机座架、现场控制箱；传动丝杆、杆导架；此外配备安装用所有的连接件及基础螺栓等安全和有效运行所必须的附件及工具。
2.工作原理	
闸门采用明杆式结构形式，平面加筋型、附壁式安装，适用于安装在墙上的升杆式方型或圆型孔口闸门，其平整的内底与井壁紧密贴合。每个闸门带有丝杆、接杆、连轴节及安装在平台上的带推力轴承的启闭机，并配套护罩、杆导架、基础螺栓等所有附件。
闸门的工作原理是闸门由启闭机带动启闭螺母转动，在梯形螺纹作用下使丝杆带动闸门门体上下运行，以达到截断或疏通水流的作用。
3.主要部件
它主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封条、传动丝杆、杆导架、手电两用启闭机等部件构成。
（1）门框
门框采用球墨铸铁QT450或以上材料整体浇铸而成，经时效处理，并有足够的断面，以满足使用要求。门框两侧自带导槽，经精加工之后作门体升降的导轨；门框平面经精加工分别加工一道槽，以便镶入表铜密封面。门框按规定的最大水头设计，就抗拉、抗压、抗剪强度而言，安全系数至少为5倍。所有结合面全部进行机械加工。
（2）门体
门体采用球墨铸铁QT450或以上材料制造的平板，并经时效处理，在平板迎水面设有等量的水平加强筋，以适应工作水压的要求，加强筋一般间距为250-350mm左右，门体平面经精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面；门体两侧经精加工与门框侧槽配套，形成上下滑轨。门体上端设有吊耳，与门板连接，吊耳的受力点靠近门板中心线，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面经精加工之后用螺栓固定。最大水头设计就按规定的抗拉、抗压、抗剪强度而言，安全系数至少为5。
（3）门导轨
导轨采用球墨铸铁QT450或以上材料制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入表铜，减少门体上下的运行时的磨擦力，导轨和门框连接的接触部件经精加工，用螺栓连接，并设有定位销防止错位。
（4）楔紧装置
楔紧装置由楔座和楔块组成，楔座采用铸铁制成，牢固地连接在门框两侧的适当位置上，当门体全闭时，与门体上的楔面完全接触；楔块用锡青铜制成，设置于闸门两侧，以达到闸门的止水效果；用不锈钢螺栓分别与门体和门框的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整。当闸门的某一处止水效果不好时，可局部调整楔块，当门体未关到位时或已到位而楔块尚未楔紧时，可调整全部楔块。
（5）密封面
密封面采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内，密封面铜条镶好后，经铣销、磨削加工，确保门框和门体之间的密切配合，从而达到止水目的，使门框和门板在使用时保持原位，不变形、不松动。
（6）推力螺母
每座闸门在杆和启闭机的连接处均设有推力螺母，其采用磷青铜制造；具有足够的设计余量，以承受在最大水头工况下开启或关闭闸门时所需的推力，其最小安全系数为5。
（7）传动丝杆及门连接杆
    丝杆采用2Cr13不锈钢及以上圆钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机50mm，丝杆总长度超过500mm时，在分段加工时，其接头采用圆钢加工成内圆孔，并用圆钢铰制螺栓将丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时，将增设轴导架，轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成，铸铁托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，丝杆下部设有圆钢销套，用销轴与门体相连。丝杆具有足够的强度和稳定性，无弯曲和变形，在最大启闭力或关闭力作用下其安全系数为5。
（8）杆导架
设置杆导架以保持杆的直线度，允许有足够的间隙便于操作。导架与支座间可作适当的距离调整，以达到与杆的同心度要求，导架经调整后固定在井壁上并使其垂直线不变。
4.启闭机
手电两用启闭机与闸门配套组成，用以控制闸门的开启和关闭，电动启闭机在调试或失电的情况下可以手动操作，电动操作机构应包括：电动机、减速齿轮、限位装置、开度指示器、手轮、手动电动的切换装置等，具有如下特性：
（1）防护等级IP55及以上，其绝缘等级为F及以上。
在电动机定子中嵌装热传感器，一旦电动机升温到限定温度时，电控柜中热继电器就开路，起到保护电动机的作用。
（2）环境温度-30~70摄氏度，湿度≤95%，能适应连续和间断运行，间断运行每小时不少于10次。
（3）电动机为手电两用型，电机转速≥1440r/min，供电电源：380V，三相、50HZ，绝缘等级为F级及以上,防护等级IP55及以上。供电电压降到正常电压的90%时仍能正常运行，当电压下降时，在规定的水头差内，启闭机开闭自如。工作时噪音小于70dB。
（4）启闭机带有离合器及手轮，以供手动操作，手轮直径为300mm，手轮操作作用力≤130N。
（5）驱动装置采用油浴润滑，齿轮设计符合ISO、DIN或等同标准，服务系数不小于1.4，齿轮材料采用低合金钢，渗碳淬火处理，齿面硬度大于HRC58，轴承寿命不小于100000h。
（6）行程开关都用齿轮传动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。电动闸门的启闭速度小于0.5m/min，大于0.2m/min。
（7）转矩限制机构，采用安全可靠，易调整和高精度的凸轮销定机构进行行程控制及过力距保护，当超过力矩时凸轮转移，通过转矩限位电器接触开关动作，切断电源，控制闸门开启或关闭的双向“力矩”保护作用，电机的输出扭矩大于额定扭矩的1.5倍以上，连续运行时间不低于15min。
（8）实现现场自动控制、现场手动控制。现场手动控制要配有手轮，电动、手动的切换装置，开度指示器。现场自动控制系统应具有现场开阀、关阀功能和开到位、关到位、阀门开度、故障报警、事故跳闸、电源指示等指示功能。
（9）电动执行器采用双密封结构，以确保执行器能完全防尘和防潮。电动驱动机构包括可调节扭矩的装置或极限行程开头，极限行程开头在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置，当正反传动方向上有障碍时，能切断电动机二次控制回路电源，扭矩开关应由制造厂安装，并满足最大操作扭矩的计算值。

五）橡胶瓣逆止阀
1.供货范围
橡胶瓣逆止阀主要由阀体、阀盖及阀瓣三种主要零件组成。其中相交瓣由钢板、钢棒及强化尼龙做衬底，外层被覆橡胶制成。用于排水系统，可安装于水泵出口处。
2.主要技术参数
	技术特性
	特性数据

	压力等级
	≥PN10

	最高工作压力
	1Mpa

	阀座试验压力
	1.1MPa

	阀体试验压力
	1.5MPa


3.主要部件材质：
	序号
	部件名称
	材质

	1
	阀体
	球墨铸铁

	2
	阀盖
	球墨铸铁

	3
	阀瓣
	钢材＋强化尼龙布＋NBR



六）弹性座封闸阀
1.技术性能及材质要求
（1）阀体、阀盖、阀板
阀体、阀盖、阀板骨架的材质均需为球墨铸铁QT450－10，符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均需进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。
法兰的材质需与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸及结构长度按照CJ/T216-2005的有关规定执行。
    阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座。不易堆积杂物，密封可靠。
    适用工作介质为污水，工作温度-10~100℃。
    闸阀的密封形式为软密封，阀座为平底无凹槽设计，阀体和阀盖需采用精密铸造而成。
阀体的最小壁厚保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。
    闸瓣以球墨铸铁为骨架，内外表面完全包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），包胶需贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将闸板金属与流体隔，即使阀瓣受到频繁的挤压应力，也永不脱落。完全包胶方式阀瓣，使阀瓣在与水接触中，不致使基本材料阀板骨架生锈，不会挤压磨擦橡胶，使其损坏。阀瓣的使用寿命需大于30年，包覆的三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）应具有良好的耐磨性、回弹性、耐汽蚀性，抗老化性及耐酸碱性。
（2）阀杆
阀杆的材质采用不锈钢2Cr13，符合GB1220-92规定的技术条件。
阀杆螺母的材质为ZcuAL10Fe3铝青铜，阀杆螺母与阀瓣的连接为嵌入式，即阀杆螺母嵌入到阀板中成为一体。阀瓣的铜螺母与球墨铸铁骨架采用特种工艺紧密连接为一体。保证阀杆螺母与闸板两者之间的连接牢固，长期水流冲击下和操作时阀杆螺母不松动、阀板不会脱落。
软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。
（3）轴承
采用止推轴承，材料采用ZcuAL10Fe3铝青铜。
（4）密封
阀体与阀盖的密封：采用丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。
阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。密封紧密，磨擦阻力小。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。
    阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均需符合GB/T13927-92的规定。
2.阀门传动机构
电动阀门的驱动机构适应潮湿的环境，保护等级为IP65及以上， 电动机工作电压为380V， 50赫兹，3相。与阀门配套的电动阀门操作机构将由制造方在装箱之前就装配并调试好。
电动执行机构应包括（但不局限于）电动机， 双向电磁起动器， 行程开关， 扭矩开关，空间加热器， 选购的电源线， 齿轮箱和使阀门操作机构工作的离合器手轮，均为优良产品。
齿轮箱应由铸铁制成，电机附件，法兰底座附件应整体浇铸而成 然后放样钻孔并用机械加工方法制造。
电动阀门驱动机构上的电机的输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上， 齿轮传动直接与电动机联接，整体机构被全部封闭，并在有润滑的条件下运行。
驱动机构包括：低速性、高效率行星齿轮减速机构， 可调节扭矩的装置或极限行程开关，该开关在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置或当传动方向上有障碍时，能切断电动机电源，扭矩开关应由制造厂安装，并满足最大扭矩的计算值。
无论阀的驱动机构是电动或手动的，行程开关都用齿轮转动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。该开关应是可调节型，并能被安装在阀门全开或全闭的极限行程位置上，所有在行程开关扭矩开关之间的电气联系等均由工厂（制造厂）提供并安装，所有与行程开关有关的保护装置和润滑由制造厂家提供。
3.涂层
防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，内外烤漆，涂层厚度为：0.25—1.4mm之间。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。阀门外观颜色均采用蓝色。
4.标准要求
阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：
CJ/T216-2005 弹性座封闸阀生标准
GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸
GB/T13927-92 通用阀门压力试验
GB12220 通用阀门标志
GB12221 法兰连接金属阀门结构长度
GB12226 通用阀门灰铸铁件技术条件
GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件
GB12225 通用阀门  铜合金铸件
GB1220 不锈钢棒
HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈   材料规范
GB17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
5.主要零件材质
阀体：		    球墨铸铁QT450-10
阀芯骨架：		球墨铸铁QT450-10
阀芯橡胶：		EPDM
铜螺母：	   青铜
阀杆：		   2Cr13
阀盖：		    球墨铸铁QT450-10
止推轴承：		青铜或黄铜ZQSn5-5-5
手轮：		    球墨铸铁
螺栓：		   不锈钢S304
6.运输、包装：
    设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。弹性座封闸阀防腐层没有损坏现象，确保设备能安全到达交货地点。
七）可曲绕合成橡胶接头
（1）提供的接头应符合相关的国家标准。
（2）柔性管接头应是可曲挠的、单球式加固型，由单球橡胶接头以及聚脂帘布加强层、法兰等组成。
[bookmark: _Toc426548354]（3）使用温度-10～80OC
（4）柔性管接头的轴向位移伸长量≥16mm，压缩量≥25mm，横向位移量≥22mm，允许偏转角度最大≥±7.50
3、主要部件材质
单球橡胶接头：丁苯氯丁天然橡胶（聚脂帘布加强层）。
配套法兰：Q235A碳钢，符合GB/T9119.2－2000要求。
7） [bookmark: _Toc426548355][bookmark: _Toc168418622]变频控制柜、自控仪表及安防系统
主要配置清单
以下技术要求与本清单有冲突的，以本清单要求为准。
	名    称
	规    格
	品牌
	单位
	数量

	电气设备（潜水泵变频柜）
	
	套
	

	机柜
	1200（宽）*2200（高）*800（深）(R7035)
	
	台
	按需



	变频器
	含面板扩展套件,匹配功率需按泵机额定功率扩大一档；
	ABB、施耐德、三菱
	只
	

	输入电抗
	配套输入电抗器
	ABB、施耐德、三菱

	套
	

	输出滤波
	配套变频器
	
	套
	

	软起动器
	匹配功率需按泵机额定功率扩大一档；
	
	只
	

	塑壳断路器
	3P 
	
	只
	

	微型断路器
	3P
	
	只
	

	微型断路器
	3P
	
	只
	

	接触器
	 220V，带机械互锁
	
	只
	

	中间继电器
	 220V
	
	套
	

	浪涌保护器
	  3P+N
	
	只
	

	温度计
	TR 30-W
	国产优质
	只
	

	电流互感器
	配套
	国产优质
	只
	

	多功智能表
	电压，电流，功率
	安科瑞、施耐德、ABB
	只
	

	黄色信号灯
	 AC220V
	国产优质
	只
	

	绿色信号灯
	AC220V
	国产优质
	只
	

	红色信号灯
	 AC220V
	国产优质
	只
	

	绿色按钮
	AC220V
	国产优质
	只
	

	红色按钮
	 AC220V
	国产优质
	只
	

	选择开关
	 AC220V 带钥匙
	国产优质
	只
	

	选择开关
	AC220V
	国产优质
	只
	

	电位器
	0-5K
	国产优质
	只
	

	开关电源
	导轨式
	国产优质
	只
	

	风扇
	国产
	国产优质
	只
	

	控制柜辅材
	
	国产优质
	套
	

	自控设备（PLC柜）
	
	
	

	控制柜
	1200（宽）*2200（高）*800（深）(R7035)
	威图、霍夫曼、西门子
	台
	

	CPU模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	艾默生RX3i系列、西
门子S7-1500，AB
1756系列及以上

	块
	

	电源模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	16槽机架
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	DI模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	DI模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	DO模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	AI模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	AO模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	IO模块接线端子
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	RS485通讯模块
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	空槽盖板
	见4.1.1可编程控制器PLC
	
	块
	

	触摸屏
	见4.1.3泵站人机界面
	艾默生、PROFACE、西门子
	块
	

	中间继电器
	DC24V
	和泉、施耐德、欧姆龙
	只
	

	信号分配器
	CZ3035
	上海辰竹、SUM、p+f
	只
	

	信号隔离器
	CZ2047
	上海辰竹、SUM、p+f
	只
	

	信号隔离器
	CZ2067
	上海辰竹、SUM、p+f
	只
	

	MODBUS隔离器
	CZ3093
	上海辰竹、SUM、p+f
	只
	

	开关电源
	导轨式
	明纬、德力西、施耐德
	只
	

	电源防雷
	见4.1.9防雷、过压保护装置
	DEHN、菲尼克斯、OBO
	只
	

	信号防雷
	见4.1.9防雷、过压保护装置
	DEHN、菲尼克斯、OBO
	只
	

	网络防雷
	见4.1.9防雷、过压保护装置
	DEHN、菲尼克斯、OBO
	只
	

	报警灯
	 
	国产优质
	只
	

	辅助材料
	仪表、指示灯、端子等成套辅材
	国产优质
	批
	

	交换机
	 
	H3C、华为、思科
	个
	

	软件费
	PLC程序、触摸屏程序、上位机程序
	
	批
	

	仪表设备
	
	
	
	

	超声波液位仪
	见6现场仪表
	康宇、E+H、西门子
	只
	

	投入式液位仪
	见6现场仪表
	康宇、E+H、西门子
	只
	

	电子压力表
	一体式压力表
	西门子、ABB、E+H
	只
	

	温湿度
	 
	昆仑海岸、青岛佳奇、霍尼韦尔
	只
	

	超声波液位保护罩
	
	国产优质
	只
	

	视频监控设备
	
	
	批
	

	彩色红外高清网络球机
	400万像素；支持20倍光学变倍，16倍数字变倍
	海康威视、大华、宇视
	台
	

	球机支架
	挂壁安装，最大承重10KG
	海康威视、大华、宇视
	个
	

	硬盘录像机
	8/16路设备支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；支持8个SATA接口
	海康威视、大华、宇视
	台
	

	硬盘
	4TB SATA6Gb/s 64M；WD40EJRX
	国产优质
	块
	

	二合一防雷器
	AC220V+RJ45
	国产优质
	个
	

	监控电源
	12V/10A
	国产优质
	个
	

	监控电源
	24V/3A
	国产优质
	个
	

	监控立杆（含基础、接地）
	高3.5米，户外需采用立杆+抱杆箱的方式安装，配套立杆与抱杆箱，监控立杆应配备抱杆箱（材质304不锈钢，防水等级IP65，内含电源接口、空开等），抱杆箱安装高度为中心点离地1500mm。
	国产优质
	套
	

	三防电气箱
	500*400*200
	国产优质
	个
	

	机柜（含PDU）
	12U  600*600*635 挂墙安装，(R7035)
	威图、霍夫曼、西门子
	个
	

	UPS
	2KVA，2H，带网络管理卡
	APC、西门子、施耐德
	套
	

	超五类网线
	CAT5E
	国产优质
	米
	

	防水超五类网线
	CAT5E防水型
	国产优质
	米
	

	电源线
	RVV3*1.5
	国产优质
	米
	

	电源线
	RVV2*1.0
	国产优质
	米
	

	PE管
	φ32
	国产优质
	米
	

	PVC管
	φ20
	国产优质
	米
	

	辅材
	
	国产优质
	批
	

	电子围栏报警设备
	
	
	批
	

	网络报警主机
	16点位及以上  
	海康威视、大华、宇视
	台
	

	报警主机键盘
	 
	海康威视、大华、宇视
	只
	

	红外光栅
	6线制 
	海康威视、大华、宇视
	对
	

	红外探测器
	 
	海康威视、大华、宇视
	只
	

	烟感火灾探测器
	 
	海康威视、大华、宇视
	只
	

	声光报警器
	 
	海康威视、大华、宇视
	只
	

	电子围栏脉冲主机
	 
	海康威视、大华、宇视
	台
	

	三防电气箱
	500*400*200
	国产优质
	个
	

	防雷接地
	配套
	国产优质
	套
	

	中间杆（含配件）
	配套
	国产优质
	根
	

	承重杆（含配件）
	配套
	国产优质
	根
	

	紧线器
	配套
	国产优质
	个
	

	警示牌
	配套
	国产优质
	张
	

	合金线
	配套
	国产优质
	米
	

	高压绝缘线
	配套
	国产优质
	米
	

	控制线缆
	RVV4*1.0
	国产优质
	米
	

	PE管
	φ32
	国产优质
	米
	

	辅材
	配套
	国产优质
	批
	

	门禁设备
	
	
	批
	

	门禁一体机
	摄像头 200W；容量存储 10万合法卡、30万刷卡记录；指纹容量 电容指纹5000枚，每人最多10枚；（带配套亚克力防雨罩）
	海康威视、大华、宇视
	台
	

	电控锁
	 
	海康威视、大华、宇视
	套
	

	出门按钮
	86型
	海康威视、大华、宇视
	只
	

	门禁专用电源
	12V/5A
	国产优质
	只
	

	控制线缆
	RVV4*1.0
	国产优质
	米
	

	超五类网线
	CAT5E
	国产优质
	米
	

	辅材
	配套
	国产优质
	批
	

	自控电缆
	
	
	
	

	信号及控制电缆
	RVV-10×1.0
	国产优质
	米
	

	信号及控制电缆
	RVV4*1.0
	国产优质
	米
	

	信号及控制电缆
	RVVP-10×1.0
	国产优质
	米
	

	信号及控制电缆
	RVVP-4×1.0
	国产优质
	米
	

	信号及控制电缆
	RVVP-6×1.0
	国产优质
	米
	

	信号及控制电缆
	RVVP-3×1.0
	国产优质
	米
	

	modbus通讯电缆
	
	国产优质
	米
	


[bookmark: _Toc426548356][bookmark: _Toc168418631]1.系统功能
(1)中央控制室
·采集生产过程数据、设备运行状态，控制设备运行。
·在彩色监视器(TFT)显示工艺流程图，供电系统图，工艺参数，电气设备运行状态等。
·操作站以"人—机"对话方式指导操作，遥控状态下，可设定工艺参数、控制电气设备。
·根据采集到的信息，自动建立数据库，保存工艺参数，电气设备运行状态、报警数据、故障数据，并自动生成工艺参数的趋势曲线。管理人员通过对工艺曲线进行分析、研究，进一步改进工艺运行方案，提高生产效率。
·按生产管理要求打印年、月、日、班运行报表，报警报表，故障报表及工艺流程图(彩色硬拷贝)。实时报警打印和故障打印。
·计算机系统可在线诊断各类故障。
·扩展原有不间断电源，保证在发生停电故障时该系统仍能安全可靠地运行。
(2)现场控制站
·按控制程序对泵站内的工艺过程、电气设备进行自动控制，同时采集工艺参数及电气设备运行状态。
·向监控管理系统传送数据，并接受监控管理系统发出的开停机命令。
·采集的主要工艺参数有：设备状态、水位、电量等。
·安装不间断电源，保证在停电故障时系统仍能安全可靠地运行（>30分钟）。
(3)就地控制
在设备调试、维修阶段提供现场操作的手段，在意外情况下可以以最快的方式进行现场紧急停车。
[bookmark: _Toc426548357][bookmark: _Toc168418633]2.主要测控内容说明
(1)格栅自动控制
格栅自动控制采用泵机联动方式控制、时间控制和水位控制。当水泵开启时，自动切换至格栅按时间进行全自动运行方式。当格栅距上次运行的时间超过设定值时，启动格栅。启动时，先启动输送机和栅渣压实脱水机，格栅停止后延迟一段时间再停输送机和栅渣压实脱水机。任何一台格栅启动时，均启动输送机和栅渣压实脱水机。泵机启动并且液位达到设置开启格栅的值时，格栅启动；液位达到设置关闭格栅的值时，格栅关闭。通过监控管理系统可以设定水位值，格栅运行、停止的周期。
(2)水泵自动控制
水泵自动控制是通过水位测量仪检测水位值，当水位升高时，控制水泵依次逐台启动，水泵的启动顺序按累计的水泵运行时间从小到大排列。当水位降低时，控制水泵依次逐台停止，顺序与之相反。同时自动累积水泵运行时间，实现水泵的自动轮值，保证水泵总是处在最佳运行状态。当水位降低到干运转保护水位时，水泵全停。通过监控管理系统可以设定水位值。每天水泵均配有变频器要求自控系统PID控制。
[bookmark: _Toc168418634][bookmark: _Toc426548358]3.仪表检测系统
[bookmark: _Toc41304104][bookmark: _Toc168418635][bookmark: _Toc426548359]3.1现场仪表的选型要求
·泵站的仪表采用先进的数字式仪表；
·每套检测仪表都需有就地显示仪；
·每套检测仪表需带有足够的专用电缆；
·现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件，材质为优质不锈钢。 
[bookmark: _Toc41304105][bookmark: _Toc426548360][bookmark: _Toc168418636]3.2主要仪表选型
(1)一般性能
·现场仪表具有多参数检测、在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。
·现场仪表使用的量程范围、材料、安装形式等都适宜在污水处理厂生产现场长期连续在线测量。其特点是：可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害等。
·在爆炸危险区域的现场仪表和控制设备，全部采用取得中国防爆合格证书，且适合应用于该爆炸危险区域等级的产品。
·户外安装的变送器配置不锈钢仪表保护箱，现场仪表所需的防雷器件、电源、开关、接线端子等均可放置其内。安全、可靠、利于设备或系统的稳定工作。
(2)现场仪表的一般技术指标
·工作温度：-20~+60℃（传感器），-20~+55℃（变送器）
·防护等级：IP68（传感器），IP65（变送器）
·供电电源：220VAC +10% -15% 50Hz，或24VDC +10% -15%
(3)主要仪表选型
主要仪表有超声波液位计、电量表等。
·水位－－连续非接触式单通道超声波水位计
·电量－－多功能数字型仪表
(4)范围
·遵照本合同要求，中标人对仪表应用等各方面负责；
·中标人须保证各设备及设计的整体统一性；
·中标人须保证所有设备、转换器、附件、配件组成一个完整的检测控制装置；
·中标人须必须提供为达到招标文件规定功能所需的各种部件，如滤波器、保护装置、放大器、转换器及其它相关的部件，不论这些部件是否在本合同中具体提出。传感器与变送器之间的连接电缆须由中标人提供；
·中标人须负责提供及安装所有联锁、报警及其他设备以保证安全、有效的运转。
凡是现场安装的设备和其它在合同中或相关联的图纸中没有说明的测量仪表、传感器的精确安装位置，中标人应向招标人提出建议安装的细节（图纸和文字说明），以取得招标人的认可。
[bookmark: _Toc168418637][bookmark: _Toc426548361]4.控制系统设备技术要求
[bookmark: _Toc168418638][bookmark: _Toc426548362]1）网络安全要求
在泵站自动化技改过程中，需全局考虑系统的安全性，满足网络通讯、数据传输等方面的安全要求，需提供可靠稳定的数据安全保护机制。
2）平台兼容要求
▲与现有自动化控制平台实现无缝对接，满足数据兼容和业务联动，包括泵站自动化控制平台。
4.1自控系统设备
4.1.1可编程序控制器PLC
PLC主站（包括远程I/O站或分布式I/O站）。
中央控制计算机、PLC主站、PLC子站之间采用10/100M自适应工业以太网方式连接，PLC主站、PLC子站之间采用EGD协议进行通讯。
现场PLC上为便于操作员现场操作修改数据，根据需要主站和子站的PLC各配1台人机操作界面（10”以上彩色触摸屏）。使用RS-232C/485或者以太网端口与PLC通信。
投标人必须对现场控制站的PLC做详细的配置，列出组成各个现场控制站PLC的模块，机架，连接电缆及附件的型号和数量。
可编程序控制器（PLC）设备包括但不局限于一定数量的离散输入/输出（I/O）模块、模拟量输入/输出（AI/AO)模块、电源、中央处理器（CPU）、通信模块、SD卡、底板、空槽盖板等，要求双电源热备冗余（非功率叠加），以确保系统的安全可靠。
每种模块应配置测试点、状态的LED指示，包括输入/输出状态和诊断设备故障的LED指示，平均故障间隔时间 (MTBF) ≥100000h。
模块应容易拆除，且具有保护装置以防模块插入错误的地方。
模块应可允许自由气流对流冷却，除散热设备外，不允许给其它设备装置内部风扇或其它冷却设备。
模块应为机械联锁，以防止在功率不足的情况下插入或移走模块。
所有涉及的模块应为同一品牌。
[bookmark: _Toc135706293][bookmark: _Toc149970230][bookmark: _Toc22971740][bookmark: _Toc158423702][bookmark: _Toc149969395][bookmark: _Toc135655420][bookmark: _Toc135706463][bookmark: _Toc48415672]PLC站 
4.1.1.1总体要求
设备监控系统采用工业级PLC控制器，应采用先进、可靠、稳定的国际知名产品。
中央处理器CPU应不小于1.1GHz ，内置RAM存储器容量不小于10M且内置Flash容量不小于10M。
程序结构模块化。
具有口令保护。
系统中的CPU起着内部诊断检查的作用，并可通过指示灯等显示装置提示用户CPU的运行状态等信息。
可编程控制器应支持梯形图、C语言或SCL（ST）语言等进行编程。
CPU面板上应有一个接口，该接口为外围支持设备提供内部处理信息。
支持通用的 PCI 总线背板，背板高速 PCI总线速度不少于27MHz；背板总线支持带电插拔功能。
产品需通过国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的“信息技术产品安全测试证书”以及Wurldtech的“Achilles Level2认证”，以保证x系统的安全性和可靠性。
内置以太网通讯端口，支持EGD、Profinet、SRTP等协议。
1）在PLC系统在断电后保持存储器内数据，存储时长应不少于十二个月。
2）应能存储以下几种数据：外部输出信号、外部输入信号、记时器读数、计数器读数、带符号的整数(小于32字节)、浮点数、十进位小数、直接和索引地址、内部处理状态信息、ASCII和控制结构
同一机架可同时支持至少8条I/O总线。
PLC控制器须为互为热备的冗余系统。即两个CPU位于两个机架上，实现CPU、电源、通信模块、扩展电缆全部冗余，冗余PLC控制器须同时工作，并同时存取I/O模块状态，工作时一台CPU为主机，另一台为热备机，如主机发生故障或自检失败时，可和热备机进行无扰动切换。切换时间小于50ms，不需编写额外的切换用户程序；系统须在控制器中提供手动切换装置。备份PLC须于规定时间内恢复主PLC的所有功能。两PLC控制器的切换不能降低系统整体性能要求及对系统运行造成任何误动。其冗余过程须对用户完全透明。
控制系统通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品。
在背板电源和用户端电源不断开的情况下，I/O模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。
控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本等在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC61131标准，并支持应用32位的C语言开发，用户定义功能块可反复使用。触摸屏与PLC采用统一的编程环境，使用同样的数据变量名，数据变量全部引自单一的数据库；
控制器应为基于变量或标签（Tag）的控制器，数据的标记和引用方式应该是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。
处理器模块可以插在主机架上的任意插槽中，并能在机架内根据需要随意布置输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制。
控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都应能够在现场通过软件升级至最新版本；
系统没有定时器和计数器的数量限制，也没有PID回路数的限制。
控制系统处理器和输入输出模块应是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等；
环境条件：
工作温度  0°C到60°C
储存温度  -40°C到85°C
相对湿度  5% 至 95%(无冷凝)
冲击：11ms,15G
振动：10 至 500Hz 2g峰值加速度
控制系统电源要求：工作电压：85～264VAC/47～63HZ;或100~300VDC
隔离：250VAC连续; 1500V AC持续 1分钟；
(*)掉电延迟：20ms；
4.1.1.2控制系统电源要求：
工作电压：85～264VAC；
频率范围：47～63HZ；
工作温度：0～60摄氏度；
保存温度：－40～85摄氏度；
相对湿度：5～95％；
隔离：250VAC连续 或 1500V AC持续 1分钟；
掉电延迟：20ms；
4.1.1.3控制系统系统安全
为保证整个控制系统系统的安全，控制系统应满足以下安全方面的考虑：
密码保护
程序文件/数据表保护
存储器数据文件覆盖/比较/改写保护
强制保护
钥匙开关
4.1.1.4  I/O模块技术参数要求
a、电源模块：
工作电压：85～264VAC；
频率范围：47～63HZ；
工作温度：0～60摄氏度；
保存温度：－40～85摄氏度；
相对湿度：5～95％；
隔离：250VAC连续 或 1500V AC持续 1分钟；
掉电延迟：20ms；
模块应有外部保险丝和电源开关，具备有电源状况显示、过压保护功能。
通讯模块。
PLC应提供以下几类通讯接口：
RS485通讯接口，可与任何可提供RS485方式仪表、电力系统通讯柜、PLC柜通讯及流量计和ups，通讯协议为Modbus RTU协议。部分流量计采用串口非标协议，PLC也应支持接入；
工业以太网通讯接口，可与其他PLC、计算机通讯；
输入/输出模块；
输入/输出模块应支持独立配置，单模块故障时，不会引起所有设备停止运行；
每种输入/ 输出模块必须支持2个以上的Ｉ/Ｏ机槽扩展。；
模拟量输入模块：与CPU同一品牌，应支持输入电流：0 至 20 mA，4 至 20 mA，±20 mA；输入电压：±10 V，0至10 V，±5 V，0 至5 V，1 至5 V；具有电线开路、短路、正负变化率、高、高—高、低、低—低诊断；
模拟量输出模块：应支持输出电流：0 至 20 mA，4 至 2 0 mA；输出电压：±10 V，0 至 10 V；具有高低报警、爬坡速率控制钳、过范围、欠范围诊断；
数字量输入模块：与CPU同一品牌，应支持输入电压类型：24VDC，外围线路应采用光电隔离的方法将所有输入信号与其它信号和电路隔离，并带有通道间隔离；
数字量输出模块：与CPU同一品牌，应支持电压类型：24VDC，外围线路采用应采用无源触点形式，光电隔离，并带有通道间隔离；
▲无论开关量、模拟量的输入/输出点，必须具备一定的冗余量，满足招标所需的所有功能后冗余量不小于实际使用量的20%。
b、开关量输入模块
支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；
故障报告和现场级的诊断检测；
完全软件可配置；
模块密度不超过32点；
故障锁定功能；
隔离功能：
用户输入与逻辑侧和框架之间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟
认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；
环境条件：
工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)
储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)
相对湿度：5 to 95% 无冷凝
c开关量输出模块
支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；
点级的故障报告和现场级的诊断检测；
数据时标功能；
完全软件可配置；
模块密度不超过32点；
故障锁定功能；
故障时标功能；
可恢复的电子保险丝功能；
在编程和模块故障时软件可设定模块输出状态；
隔离功能：
用户输入与逻辑侧和框架之间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟
认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；
环境条件：
工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)
储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)
相对湿度：5 to 95% 无冷凝
d模拟量输入模块
支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；
数据变化时标功能；
定标、报警完全软件可配置；
模块分辨率：12位；
模块密度不超过8个通道
故障锁定功能；
开路检测功能；
输入过载保护功能；
隔离功能：
用户输入与逻辑侧和框架之间以及通道间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟
认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；
环境条件：
工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)
储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)
相对湿度：5 to 95% 无冷凝
e热电阻输入
支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；
热电阻输入采用专用模板。
用户输入与逻辑侧和框架之间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟
分辨率：12位；
常模噪声抑制：50Hz/60Hz时，60 dB
共模噪声抑制：50Hz/60Hz时，120 dB
全温度范围模块误差:+/-0.15% 
认证机构   UL； SA、FM 分类1，分区2，危险区； CE
环境条件：    
操作温度：0 to 60°C
储藏温度：-40 to 85°C
相对湿度：5%-95%非凝露
f模拟量输出模块
支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；
数据变化时标功能；
定标、报警完全软件可配置；
模块密度不超过4点；
模块分辨率：12~16位；
故障锁定功能；
输出过载保护功能；
输出短路保护功能；
隔离功能：
用户输入与逻辑侧和框架之间以及通道间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟
认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；
环境条件：
工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)
储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)
相对湿度：5 to 95% 无冷凝
4.1.2机柜
·柜内面板：必须要有配置柜内电源指示灯、指针式表（AC220V、DC24、DC12），水泵运行指示灯、门控照明灯、门控排风扇、门锁（用同一把钥匙）等。面板柜子应整洁布局合理，防护等级为IP4X。
·材料：柜体框架采用九褶型材；门板厚度不小于2.0mm；后箱板厚度不小于1.5mm；安装板厚度不小于3.0mm。配件采用电焊或螺栓组装。
·表面处理：箱体框，防水浸蜡底漆；门、后板箱及顶板，防水浸蜡底漆，粉末涂层；安装板，镀锌处理。
·单柜尺寸：2200×800×1200（GGD柜样式与水泵柜、配电柜样式相同），柜体安装在镀锌的中碳钢槽钢上。
·内部照明：18瓦日光灯，加门控开关及插座。
·排风：柜体应有通风口或百叶窗，至少配置4台风扇，应有有效的滤尘装置，冷却风扇都应有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。
·接线端子：厚度5.2mm，刚性导线，线径0.2～4.0mm2；柔性导线，线径0.2～2.5mm2(IEC947－7－1)，最大电流32A，最大耐压800V。
·控制柜为成套供货，除前述已有的设备外，其余全部配件均须全套配齐。并且应提供控制柜的外形图、内部布置、设备及元器件清单等资料。
·柜内继电器应采用优质的小型中功率电磁继电器，形式为插件式，接线插座采用螺栓压接式。柜内配线采用汇线槽方式，线芯接面积应根据通过的电流大小进行选配，配线颜色按信号种类，根据国家标准配置。接线端子采用国内优质耐用的产品，DO回路必须配熔断器进行保护，接线端子应有20%的备用量。
·控制柜为双面前后开门式，视频硬盘录像机固定在背面（应于一期柜体相当）。
·按电源种类分别设电源总开关，各用电回路分开关根据负荷情况选配。电源开关采用优质的小型空气断路器。
·信号、屏蔽接地采用与柜体完全绝缘的铜排连接方式。
4.1.3泵站人机界面
·显示器件：有源阵列TFT彩色液晶屏
·有效显示区域：不小于10英寸
·内部存储：512MB非易失性闪存/512MB RAM（支持SD卡扩展）
·触控区域：模拟电阻式触摸屏
·画面数量：≥3000
·字符显示：256个/画面
·显示文字：英文、数字、中文
·通讯接口：EtherNet/IP、 RS232、10/100M以太网、USB
·电源电压范围：AC85V~AC264V或24VDC（+/-20%）
·保存温度：-25℃~70℃
·运行温度：0-55℃
·保护构造：IP65
·运行寿命：≥1000000次触摸
·支持工具软件：Windows 10以上环境
·操作员终端画面需与操作员站保持一致并用相同软件开发。
·用户访问保护（密码保护）：不少于32个权限。
·符合标准：FM Class I Dive2，cULus，EX zone2，EX zone22，CE，C-TICK。
·背光寿命：50000小时（25℃下连续使用）。

4.1.4不间断电源
·UPS应是静态整流器/逆变器型，并有储能电池，并应对指定的设备提供不间断电源，它应安排成在主电源不符合规定要求时，避免设备的破坏或扰动。
·工作形式:    在线式
·容量:        2KVA
·输入电压:    115-300V/50 Hz
·输出电压:    220VAC±3%  50 Hz
·切换时间:    <=2.5ms
·效率:        >97%
·波形失真:    <=3%
·噪音:        <45dB
4.1.5交换机(自控) 
·在PLC柜内配置一台卡槽式型交换机，连接PLC、触摸屏、视频服务器、光纤收发器。
·交换机类型： 智能交换机 
·传输速率： 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 
·端口结构： 非模块化 
·端口数量： 5
·传输模式： 支持全双工 
··交换方式： 存储-转发 
4.1.6交换机(视频系统) 
·在PLC柜内设置一台智能型交换机，连接视频服务器和网络摄像机
·交换机类型： 以太网交换机
·传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps 
·端口结构： 非模块化 
·端口数量： 8个10Mbps/100Mbps接口，2个1000Mbps接口
·传输模式： 全双工/半双工自适应 
 4.1.7开关电源
·输入电压范围：85-264 V AC/90-350 V DC（单相）
·额定输出电流：10A
·电流损耗：在230V时约1.2A
·25ºC时瞬时冲击电流：<15A
·缓冲时间：>50ms
·电源启动时间：<1S
·额定输出电压误差：24 V +/-1%
·输出电压调节范围：22.5-28.5 V DC
·可并联连接
·DC OK 报警显示
·干节点报警，有源节点报警
·50%功率裕度
·金属外壳
·环境温度：-25 ºC-70ºC
·25ºC时超过95%无结露
·输入端保险丝：6.3AT
4.1.8继电器
·具有工作状态指示
·有防错接保护二极管（输入端为24、48、60 V DC）
·有阻尼二极管（输入端为24、48、60 V DC）
·有桥式整流器（输入端为24、120、230 V  AC/DC）
·触点材料：AgSnO
·测试电压：4KV、50HZ、1分钟
·工作温度：-25 ºC-+55ºC
·阻燃等级：V0
·机械寿命：2*107开关次数
·可通过短接器件进行供电短接
·弹簧接线方式
[bookmark: _Toc41304174]4.1.9防雷、过电压保护装置
·中标人在防雷器件的选择上，应着重考虑防雷器在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，中标人必须对装有信道防雷器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的防雷器的通频带和网络分支上的防雷器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。
·接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及各电气设备的等电位连接。
·中标人必须提供完整有效的防直击雷、感应雷、地电位升高的防雷系统。要求在控制室的电源进线加装合适的避雷器，在总线网络接口加装合适的隔离器，并采取的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。
·同时，为减少备品备件和后期维护方便，中标人应采用同一品牌防雷产品。
 4.1.10接地
根据系统要求，确定需要的接地电阻值为1欧姆，并选择下述其中一种接地方式：
·设置独立的工作接地，保护接地接至电气系统接地；
·工作接地和保护接地接至独立的工作接地；
·工作接地和保护接地接至电气系统接地。
[bookmark: _Toc426548363][bookmark: _Toc168418639]5.视频监控系统
在泵站内建立视频监控系统，通过现场硬盘录像机（安装在PLC机柜内）传输到中控室，中控室视频主机应相应增加矩阵解码卡。硬盘录像机的选型应考虑完全兼容一期视频系统。视频软件考虑原系统不应改变。视频监控系统应采用知名品牌产品，保证摄像质量并方便管理维护。
 (1)户外摄像机
户外摄像机采用全天候一体化彩色低照度智能球红外网络型摄像机，包括光学及电子变焦镜头、电动云台、全天候不锈钢防护罩等。考虑到照明情况及实际需要，全部采用彩色转黑白智能球型摄像机，以提高图像的品质，要求监视范围做到全方位无死角。主要技术指标：
CCD尺寸：1/3"Progressive Scan CMOS
有效像素：≥132万像素
最低照度：彩色：0.02Lux，黑白：0.002Lux，0 Lux with IR
红外功能：≥180米，可根据场景智能调整
变焦：≥16倍数字变倍，光学20倍
分辨率：≥1280*960
接口：RJ45 10/100M
视频压缩：H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile
网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,
DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
同时预览视频数：最大20路
安全性：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
自动光圈，手动优先
自动聚焦，手动优先
摄像机功能可编程设置
云台水平转动范围360，垂直转动范围为-2～90
带300个预置位置，转动速度0.1～120/秒，成比例水平变速转动
输入电压：230VAC，±10%
防护等级：IP66
工作温度：-10C～+50C
有彩色/黑白自动转换功能，切换红外夜视功能
附件：提供安装支架
摄像机按安装高度约离开路面3.5m。
 (2)硬盘录像机
·需和一期的视频系统完全兼容。
·类型：混合型网络硬盘录像机
·模拟视频输入：8路
·网络视频接入：最多支持16路
·混合视频输入：最多支持16路（模拟+网络）
[bookmark: _Toc156103582]·同时具备数字视频录像机（DVR）和数字视频服务器（DVS）的特性，既可本地独立工作，也可联网协同工作。
·功能：采用高性能DSP实现H.264视频编码压缩；
· 支持事件压缩功能；
· 本地信号量报警，支持E.mail联动发送报警信息及截图，支持PTZ联动；
· 网络接口：2个RJ45 10/100/1000M
· 支持DDNS、NTP功能；
· 支持多种解码器协议；
· 支持通过网络设置参数、预览图像及云台控制；
· 支持键盘控制；
· 支持USB设备、SATA刻录机对录像手动备份，支持SATA硬盘自动备份；
· 支持USB鼠标；
· 支持2个SATA接口
· 支持音频输入
[bookmark: _Toc168418640][bookmark: _Toc426548364]6.现场仪表
(1)超声波液位计
a.测控数据
	名称
	泵池投入式压力液位计
	泵池超声波液位计

	数量
	2套
	4套

	检测点位置
	格栅
	泵池

	被测介质
	污水
	污水

	工艺参数
	常压，0～50 ℃
	常压，0～50 ℃

	测量范围
	0～10m
	0～10 m

	波束角
	
	≤5度

	传感器变送器距离
	10 m
	10 m

	传感器安装方式
	一体式
	一体式

	变送器安装方式
	
	墙挂式


b.技术要求
	功能
	测量、指示和传送液位、状态信号

	组成
	一个液位传感器、全部安装附件和电缆

	传感器
	测量原理
	连续非接触式、超声波、往返时间测量

	
	测量精度
	≤0.5%

	
	分辨率
	1 mm

	
	稳定性
	0.1%，并可去除水面巨烈波动的干扰

	
	重复性
	<满量程0.1%

	
	零点迁移
	盲区以外任意设定

	
	补偿
	内置温度传感器－－矫正超声波的运行时间

	
	环境温度
	－20～80 ℃

	
	极限温度
	－40～80 ℃

	
	防护等级
	IP68

	
	安装方式
	螺纹直接安装

	
	显示器
	4行LCD发光数码数据状态显示

	
	操作键盘
	现场操作，数据设定

	
	自动功能
	断电自动储存系统数据、预置故障反馈

	
	补偿
	自动矫正超声波的运行时间，补偿范围：－15～150℃

	
	输出内容
	1路液位信号， 1个极限报警、1个故障报警信号

	
	输出方式
	一路4～20mA模拟信号，一路24VDC数字信号

	
	环境温度
	－10～55 ℃

	
	极限温度
	－20～60 ℃

	
	防护等级
	IP67

	
	安装方式
	墙挂式、一体式

	其他
	传感器安装组件
	全套渠边安装支架和附件，不锈钢材料。

	
	变送器安装组件
	全套安装支架、保护罩和附件，不锈钢材料


 (2)多功能数字电量仪表
·技术要求：
	显示单位
	V/kV/MV/, A/kA,W/ kW/MW/GW,Hz, var/kvar/Mvar, VA/kVA/MVA/GVA,Wh/kWh/MWh/ varh/kvarh/Mvarh

	准 确 度
	相电压、电流、功率
	＜0.5%RD

	
	电能、线电压
	＜0.5%RD

	
	频率
	≤0.1%RD

	输 入
	量程
	电压
	5～120V/600V(最大600V)

	
	
	电流
	0～1A/5A(最大6A)

	
	吸收功耗
	每路电压
	＜0.4VA(347V)/0.2VA(150V)

	
	
	每路电流
	＜0.1VA(5A)

	
	过载能力
	电压
	750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒

	
	
	电流
	2倍额定连续/10倍额定30秒

	
	测量系统接线方式
	三相四线/三相三线/一相二线或一相三线

	可编程设定
	编程模式
	(口令)

	
	测量系统选择
	三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等

	
	CT，PT变比
	1～10000

	
	显示内容
	换页时间/画面选择

	
	通讯
	波特率：1200/2400/4800/9600/19200

	
	校 验 位
	奇／偶／无校验位

	
	地址
	1～255

	
	电能累加复位
	(口令)

	通讯
	串行口
	RS485

	
	通讯规约
	MODBUS－RTU

	绝缘强度
	对象
	在输入/输出/电源之间

	
	试验方法
	AC2kV 1分钟 漏电流2mA

	电磁兼容
	浪涌
	电源：4kV(1.2×50μs)  I/O线：2kV

	
	快速瞬变
脉冲串
	电源：4kV,2.5kHz  I/O线：2kV, 5kHz

	
	静电放电
	接触放电：6kV  气隙放电：8kV

	
	射频电磁场
	10V/m中等强度的电磁辐射

	工作条件
	温度
	-25～55℃

	
	湿度
	20～95％（无凝露）


(3)温湿度变送器
·测量范围：-10℃～60℃;0-100%RH 
·工作电压：DC24V
·测量精度：±0.5℃；±3％RH
·输出信号：RS485
·显示：大屏幕液晶显示
[bookmark: _Toc87864584][bookmark: _Toc143395018][bookmark: _Toc91054384]八）钢管
1.供货范围
（1）本部分供货范围包括钢管供货（含内外防腐）；
（2）所有管道均为指导安装；
2.技术要求
1）执行标准
螺旋钢管按SY/T 5037-2018标准生产。
2）原材料产地及材质要求
原材料采用宝钢、鞍钢、武钢、沙钢品牌，材质为Q235B钢材，卷板制作。
3）性能指标
(1)壁厚：详见招标清单。
(2)定尺长度12米。
(3)卷管加工应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）的要求，允许周长偏差及圆度偏差如下：
	公称直径（mm）
	800-1200
	1400-1600
	1000-2400

	周长偏差(mm)
	±7
	±9
	±11

	圆度偏差(mm)
	4
	6
	8


4)管道防腐
（1）管道外防腐采用双层熔结环氧粉末加强级防腐，双层环氧粉末喷涂为复合涂层结构，由防腐型环氧粉末底层和抗机械损伤型环氧粉末面层一次喷涂成膜完成，外防腐涂层厚度不小于825μm。环氧粉末质量、性能、施工及验收执行《埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》。双层环氧粉末喷涂，内防腐涂层厚度不得小于525μm。内焊缝防腐补口在现场进行，采用现场防腐专用涂料，其成分为双组份液体环氧树脂，并与环氧粉末属于同一系列相容性的产品，其干膜厚度不得小于525μm。
（2）管体及补口处表面预处理均达到《涂装前钢材表面预处理规范》
（Q/CNPC38-2002）、《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2001）和相关的技术要求，外焊缝防腐补口在现场进行，采用现场防腐专用涂料，其成分为双组份液体环氧树脂，并与环氧粉末属于同一系列相容性产品，其干膜厚度不得小于825μm。
（3）管道内防腐采用（SY/T 0407-97）中规定的Sa2.5级的要求，补口操作人员须持有厂家和监理部门发放的操作合格证和上岗证上岗。
5)其他要求
(1)钢管承压必须符合相应标准。
(2)钢管生产技术要求按国家建材相关标准。
(3)钢管采用双面埋弧焊法焊接，内外埋弧焊缝各不少于一道，钢管焊缝应按《承压设备无损检测》（JB/T4730.3的T级标准进行超声波无损探伤检测，检测数量为100%，检验技术标准不得低于B级；按《承压设备无损检测》（JB/T4730.2的Ⅲ级标准进行X射线探伤检验，检验数量为5%，检验技术标准为AB级。
(4)化学成分、力学性能必须按照国家相应规定执行。
(5)每根钢管出厂前必须进行100%焊缝超声波探伤及水压试验（按相应标准检验）。

九）除臭设备
1.供货范围
本工程按高效生物除臭工艺进行设计，由投标人负责高效生物除臭系统、风机、水泵、阀门、喷淋管路、电气、自控、仪表、系统内部电缆、系统内连接管道等设计、设备供货、运输、安装、调试、试运行、验收、技术培训及售后服务等，保证达到工程设计要求。
本工程为交钥匙工程，投标人提供的除臭系统设备应为成套装置，包括高效生物除臭系统、风机、水泵、阀门、喷淋管路、电气、自控、仪表、系统内部电缆、系统内连接管道及其他安全运行的相关附件。本次招标范围包括以下（但不限于此）：
供货范围：高效生物除臭系统，风机、水泵、阀门、喷淋管路、电气、自控、仪表、系统内部电缆、系统内连接管道全部包含在本合同范围。
电源：招标方将电源线接至现场控制柜断路器上端，信号线接入控制柜内。
供水：设备使用厂区中水或自来水，招标方提供供水管至投标方指定位置。
排污：招标方提供排水管至投标方指定位置。
土建：招标方负责提供除臭系统放置的基础。
活性污泥：招标方提供一路活性污泥接至投标方指定位置。
投标方负责所供货设备的设计、供货、安装及调试，确保整套设备运转良好和臭气达标排放。
2.供货清单
投标人提供的除臭装置应为成套装置，包括高效生物除臭系统、风机、水泵、阀门、喷淋管路、电气、自控、仪表、系统内部电缆、系统内连接管道等设备。投标人应配套提供系统内所有设备及材料和有效运行所需的全部附件。
投标人需根据招标人提供的图纸及技术要求，对每个系统列出设备材料详细清单，注明所有设备的品牌、尺寸、规格参数、材质、产地等，所有费用应全部包含在总价内，缺报、少报的货物或项目免费提供。
主要设备及材料清单（不限于此）如下：
	编号
	名   称
	规  格
	单位
	数量
	备注
	推荐品牌（或
同档次及以上品牌）

	一
	高效生物除臭系统
	

	1. 
	高效生物除臭设备
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK10]生物滤料尺寸：14000*5000
材    质：304不锈钢或碳钢防腐
处理风量：30000m3/h
滤床有效停留时间：≥11s
配置说明：含填料
	套
	1
	
	

	2. 
	离心风机
	风    量：30000m3/h
全    压：2200Pa
功    率：37 kW
材    质：玻璃钢
配置说明：配套电机、防震垫、隔音箱
	台
	1
	
	杭州金智、苏州顶裕、南京恒驰

	3. 
	循环洗涤泵
	流    量：50m3/h
扬    程：25m
功    率：5.5 kW 
材    质：不锈钢316
	台
	3
	2用1备
	南方泵业、广东粤华、上海凯泉

	4. 
	喷淋系统
	材    质：UPVC
含喷淋管道、弯头等
	项
	2
	
	

	5. 
	电器柜
	材    质：不锈钢304
配置说明：含PLC、触摸屏等
	件
	1
	
	

	6. 
	PH计
	量    程：0-14
	套
	2
	
	上海霖诺、台湾上泰

	7. 
	液位开关
	/
	套
	2
	
	上海思派、佛山流仪

	8. 
	排放管道
	规    格：≥DN700
高    度：15m
材    质：玻璃钢
配置说明：含碳钢防腐护塔、爬梯、避雷针、取样平台
	套
	1
	
	

	9. 
	系统内
连接管道
	规    格：≥DN700
材    质：不锈钢304
配置说明：含直管、弯头、法兰、阀门等
	批
	2
	
	

	10. 
	系统内电缆
	型    号：YJV，KVV
	批
	1
	
	上上、晨光

	11. 
	系统内
安装配件
	配置说明：紧固件，螺栓，垫片
	批
	2
	
	


[bookmark: _Toc25065261]以上清单作为供货最低要求，投标人提供的设备材料数量、材质、规格不能低于清单所要求的。供货商提供的除臭装置应为成套装置，是交钥匙工程，如有设备清单中未包括或设备材料数量不足但确系实际成套装置所需要的，投标人须在投标阶段自行考虑，将其计入总报价中。
3.基本要求
参考标准
投标人供货范围的设备、材料标准择优采用国标、部标、行业标准，对国外引进的材料、设备、参考国际标准。主要标准有：
1、GB18918-2002   《城镇污水处理厂污染物排放标准》
2、GB3095         《大气环境质量标准》
3、GB16297-1996    《大气污染物综合排放标准》
4、GB14554-93	《恶臭污染物排放标准值》
5、GB12348	《工厂企业边界噪声标准》
6、GB/T14675	《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》
7、GB50019-2003    《釆暖通风与空气调节设计规范》
8、GB50231-98      《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
9、GB50243-2002    《通风与空调工程施工质量验收规范》
10、GB3797-89      《装有电子器件电控箱技术条件》
11、HG/T21633-1991 《玻璃钢管和管件》
4.除臭系统一般技术要求
（1）设计使用年限
设计的材料和设备均应有较长的使用期，并应适合长期的每天二十四小时的连续运转或按设定的时间间隔断续运行，且只须进行最少量的维修。在标书澄清时可以要求承包商对任何部件使用期作出证明，承包商可以用相类似设备的使用记录或用设计强度数据来证明。
常规的维护和修理应尽可能的不要求高技术的人员来服务。
整体使用寿命不低于10年。
（2）材料
工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。
所有和腐蚀气体直接接触的材料及设备等应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化。
当合同上规定需要提供样品时，则这些样品应由承包商在所承包的任何工程中，需要使用这些样品所代表的那些材料前，不少于30工作日，自费提交。这些样品应获得业主的认可，而这些样品所代表的材料，在未获得认可时则不得进行制造或用于任何工程。
设计要求
（3）工艺流程
      恶臭气体—高效生物除臭装置—风机—高空达标排放
（4）设计处理量
	序号
	处理区域
	风量（m³/h）
	备注

	1
	泵站
	30000m³/h
	

	合计
	
	30000m³/h
	


本项目采用高效生物除臭工艺，处理风量为30000m3/h×l套
（5）臭气成分和浓度
	序号
	名称
	浓度（mg/m3）

	1
	氨
	≤30

	2
	硫化氢
	≤30

	4
	臭气浓度
	≤8000（无量纲）

	5
	温度
	常温


主要成分及浓度：臭气含 H2S、NH3、胺类、硫醇、有机硫化物等微量有机组分。投标人应根据同类项目的设计经验，并结合现场勘查情况，并充分考虑工业废水处理工艺产生的浓度，确定各类有害气体在各区域的初始浓度。
（6）除臭设备处理排放指标
[bookmark: _Hlk41396758]在不考虑其他臭源的影响下，经除臭系统处理后的废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物15m排气筒高度排放标准值，具体参数见下表。
  恶臭污染物排放标准
	序号
	控制项目
	排气筒高度，m
	排放量，kg/h

	1 
	硫化氢
	15
	0.33

	2 
	氨
	15
	4.9

	3 
	臭气浓度
	15
	2000（无量纲）


5.除臭系统技术要求
（1）生物除臭装置
技术要求
本工程除臭工艺为高效生物滤池除臭工艺。
除臭设备采用生物载体为填料的处理工艺，通过臭气收集系统使臭气通过填料进行生物降解，去除致臭成份，净化后可直接大气排放。
根据标书要求确定其处理能力，该系统必须使处理后尾气达到相应的排放标准，同时具有除臭效率高、运行稳定可靠、管理方便、投资合理等优点。
除臭设备的整体使用寿命须不低于10年。
除臭设备应满足以下工艺参数：除臭设备空塔流速（即臭气经生物滤床的流速）＜0.1m/s，臭气在除臭设备内的总停留时间（吸附剂和臭气的接触时间）≥11s。 
在设备调试初期阶段即可确保臭气排放达标、对人体无影响并能确保系统在长时间闲置之后能在短时间（5天）内启动。
设备主体技术要求
除臭设备主体为固定式全封闭一体化撬装结构，外框结构为碳钢防腐材质，厚度≥5mm，壳体内部与臭气接触采用玻璃钢树脂进行防腐，内表面防腐层的连接口不允许有渗漏，阻止腐蚀气体同外框架的接触，整体玻璃钢防腐材料不应含有氧化镁、氯化镁、氢氧化镁、碳酸钙等无机玻璃钢材料附加添加剂，树脂含量不小于65%，内层防腐采用乙烯基材质。壳体外部采用油漆防腐。内部过滤层材质为不锈钢304材质。
整体箱体保证足够的刚度、强度、并具耐腐蚀、防紫外、耐老化等性能，确保主体设备的使用寿命大于10年。除臭设备必须配置风管接口、管道接口、填料、观察窗、喷淋加湿装置等完善的附件。
设备固定螺栓必需用不锈钢SS304材质。
除臭设备喷淋水泵应采用技术先进的国内外知名品牌产品，除臭设备喷淋用水取自厂内回用中水，就近自行联接（需加装阀门、过滤器）。除臭设备排污排至就近污水井。由招标方负责将喷淋供水系统及排污系统接至除臭装置基础1m处。所有水箱供水管（包括从厂区供水管接入水箱的补水管），水箱与泵体以及箱体连接管、排水管均须用1.0MP优质抗紫外UPVC管。
高效生物滤池除臭系统技术要求特点：
1） 高效生物滤床阻力均匀 ，不大于800pa，且不会随运行时间增长而发生改变，运行费用低；
2） 生物填料厚度适宜，需小于1.2m，气流分布均匀，气流与填料接触充分，容易获取营养，生物降解效果好；
3） 为了避免生物滤床出现板结、短流，生物填料相对位置可以转动，可不定期发生改变，填料之间发生相互摩擦，有助于生物填料的生物膜界面不断更新，生物膜和废气的接触位置发生动态变化，确保生物滤床稳定运行；
4） 脱落的生物膜能及时排出系统，避免生物滤床出现堵塞现象，保证生物降解效果。
填料技术要求
（1）填料采用专用无机填料，填料需具有良好的保湿性和透气性，并有比表面积大、阻力小、抗酸耐腐蚀、无压密的特点，使用寿命长，正常运行期间无需更换。由于其独特的材质，抗生物降解，耐酸性较高，在与酸性类臭气接触后，不会发生质变，因而不会出现压实、板结的现象。
（2）能够在运行初期、微生物驯养期间以及冲击负荷时达到除臭效果。
（3）填料的使用寿命须不低于10年，正常运行下其间不得更换。不接受易腐烂、老化和风化的填料，如树皮填料；不接受本身具有强吸附能力的填料，如碳质填料等。
菌种要求
生物除臭设备中，菌种的好坏直接影响到处理效果，因此投标人及其技术依托单位必须有菌种筛选、培育、接种能力，并有菌种分离、接种、保藏、驯化等必需的设备设施，以提供满足实际需要的菌种，并能根据臭气成分培养出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解，否则难以保证除臭效果。
喷淋系统
喷淋管道采用UPVC材质，采用喷头/穿孔管形式，以保证气液接触的均匀性。
（2）风机
技术要求
风机为离心式风机，材质为玻璃钢，适应于腐蚀性空气条件下长期间断或24小时连续运行。
（1）额定风量以20℃、湿度为65%为准，允许最高温度85℃，总绝对效率高于90％。
（2）风机设置防振垫，隔振效率≥80％。
  （3）风机有足够的流量和功率，风压在最大抽气量的条件下，具有高于系统压力损失10％的余量。
  （4）轴与壳体贯通处，无气体泄漏。
（5）风机配套隔音防护罩，满足下列要求：
· 箱体成整体性，强度优越，结构紧蹙，有检修通道，满足隔音、保温及防潮之效果。
· 材料：铝合金框条+玻璃钢面板+玻璃纤维消音棉+玻璃钢面板。
· 便于现场吊装，有吊环及承重之共同基座。
· 距风机一米处噪声小于85分贝。
  （6）能自动控制开停，也能由时间控制器控制开停，现场设有手动控制开头。
（7） 排风机压力应满足包括以下方面的压力损失：
1） 考虑臭气收集风管的管道风压损失；
2） 考虑除臭设备系统风压损失。
技术要求
除臭系统所用水泵全部采用耐腐蚀泵，保持足够的流量和扬程，能24小时连续运转。电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。
 水泵应配用耐腐蚀泵的壳体、主轴及叶轮等所有部件，过滤部件采用不锈钢316材质。水泵的流量、扬程应与除臭系统设备相匹配。水泵应加装不锈钢防雨罩，带控制隔离阀、滤网、接头、法兰管、喷嘴组件等。
除臭控制系统
控制要求
除臭系统采取三级控制结构设计：现场手动、就地自动和监控中心控制。现场手动控制具有最高的控制优先级，就地自动控制其次，现场手动控制是由现场控制柜的控制按钮和触摸屏完成，同时具有触摸屏虚拟按钮和柜门实体按钮的功能；就地自动是通过
PLC 完成信息采集、指令执行以及运行优化等达到除臭系统的自动运行目的。监控中心控制是指设置在控制室的自控系统对除臭系统进行远程控制，控制功能为手动和自动的结合体，除臭系统运行中的所有数据均需在自控系统操作界面上体现。
除臭系统成套设备需配置 1 套 PLC 控制系统，预留以太网接口。设备系统内部的联锁、联动、自动等自动化功能由投标人根据工艺要求自行编制程序。中标人编制的 PLC 程序等软件知识产权均与招标人共有，中标人在完成所有软件编制后应移交招标人。如在试运行中出现程序优化等变动，应在变动结束后与招标人同步。
除臭系统采用 PLC 全自动控制，现场控制柜配备国内外知名品牌触摸屏， 具有直观的人机界面，参数方便修改，控制面板上能显示系统单体部件的工作状态或参数。保证除臭系统在正常运行所需的各种控制及显示功能，至少包括以下功能：参数显示；设备的控制及工作状态显示；设备的电流和电压显示；设备的故障报警及分级处理；风机、水泵实际运行相关参数显示、修改；各电动阀门的工况显示以及按业主要求需显示的各工艺设备参数等。除臭系统除实现除臭过程全自动控制的常规功能外，还具备完善的故障自诊断和处理能力，系统在无人值守条件下的安全可靠运行。
运行模式
运行模式：除臭系统内各主要设备（风机、水泵、阀门）均要求可以手动和自动两种方式操控。在自控状态下，除臭系统要求可以按照时间控制模式或联动控制模式实现自动连续运行。风机应采用变频工作，每套除臭系统配套1台变频器，变频器应选用西门子、施耐德、ABB 或同档次及以上品牌。
控制柜及电缆要求
由配套供应的电气控制柜（箱），箱体采用内外双层门结构，控制柜（箱）室外落地支架安装，采用厚度不小于1.5mm 的不锈钢板制作，门锁铰链采用不锈钢304材质, 防护等级 IP55。控制柜（箱）及支架、固定螺栓均采用 304 不锈钢材质。
现场电气控制柜（箱）需满足防潮、防小动物入侵。电缆进出口用封口泥封堵。
现场控制柜内的 PLC 采用西门子 S7-200smart 系列或同档次以上品牌产品，主要电器元件选用西门子、施耐德、ABB 或同档次及以上品牌。控制柜必须带有工业以太网通讯接口模块，以便与原厂区自控系统通讯。
1）电气设备和系统符合中国国家标准和规范、国际电工技术委员会标准。
2）控制系统适合业主提供电源：380V±10%，50Hz±3%。
3）配套的各台电机满足拖动设备的负载特性。
4）电动机的绝缘等级为F级。防护等级不低于户外IP55，户内IP54。
5）主体设备配有成套电气传动设备、仪器仪表、检测元件、电控设备以及相应的电力、控制、信号电缆。
6）所有仪表测量性能（精度、灵敏度、量程等）可满足工艺测量和控制要求。所选的检测仪表必须考虑介质的腐蚀性，分析仪表选择质量可靠的国产仪表，并与目前使用的系统相匹配；
7）具备控制整个设备系统的PLC系统，实现对所有设备、仪表的自动监测和控制。系统设备保证达到无人在场条件下能全自动运行和控制。
8）控制系统采用可编程序控制器。控制柜上设有现场/远程控制转换开关、紧急停车按钮、声光报警系统；
9）作为中央控制系统的一个子系统，具有标准开放的通讯协议及相关软硬件接口的配合，能实现中央控制系统对系统的自动监测控制。
10）控制系统中预留足够接点，便于将供货范围之外的但需要系统进行控制的设备纳入该控制系统中。控制系统的PLC系统输入输出模块点数留有至少10%的冗余余量，预留通讯接口，以便今后采集信息及信息联网。系统检验
涂漆、标志色及标牌
所有外表面的油漆应适合指定的环境条件。油漆（包括底漆和面漆）、发运准备以及涂装程序应经承包商批准。最终色码应符合买方的要求。
所有设备和配件应装设有刻文的标识牌；标牌材质应为不锈钢。
所有标牌和文字应足够大以便在正常运行和维修的位置容易读到。 
所有警示或危险告示应为黄底黑字；所有其他标牌则为白底黑字。



第八章  投标文件格式
                             （项目名称）招标
投  标  文  件

（商务标）










投标人：                         （盖章）
法定代表人：                     （盖法定代表人印章）

年        月        日

目   录

商务标内容：
（1）授权委托书（附件一）
（2）投标函（附件二）
（3）投标承诺书（附件三）
（4）投标设备材料报价明细表（附件四）
（5）随机专用工具及备品备件明细表（附件五）
（6）供招标人选购的备品备件一览表（附件六）
（7）驻项目现场的工程技术、管理人员
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

附件一

授 权 委 托 书

本人      （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
    委托期限：            。
    代理人无转委托权。





投  标  人：                   （盖章）
法定代表人：                   （盖章）
身份证号码：                    
委托代理人：                   （签字或盖章）
身份证号码：                   

年  月  日 

附件二

     工程 投 标 函
                       （招标人名称）：
    1．我方已仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                            元整（小写￥                 ）的条件承包上述项目，交货期：                              ，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到                     。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标： 
      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 
      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 
      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 
      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 
    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 
    5．                        （其他补充说明）。


                                  投 标 人：                      （盖投标人公章）
                                  法定代表人：                     （盖法定代表人印章）
                                  地址：                     
                                  网址：                     
                                  电话：                     
                                  传真：                     
                                  邮政编码：                     

年  月  日 

附件三

投 标 承 诺 书

致：                     （招标人）
根据贵公司      年    月    日发布的              （项目名称）招标公告，现决定参加                    （项目名称）的竞标，我         （法定代表人），委托        （单位全称）         （职务）          （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：
1、严格遵守《中华人民共和国民法典》和《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》的一切规定，履行相关义务。
2、投标文件的内容真实可靠。
3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。
4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。
5、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。
6、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：


地址：                               邮编：
电话：                               传真：
法定代表人：                                 （盖法定代表人印章）
投标人全称：                                 （盖投标人公章）

年     月    日
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附件四
投标设备材料报价明细表
项目名称：                                                                                                                   单位：元
	序号
	货物名称
	型号规格
	品牌及产地
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价：（大写）                                  （￥：              ）
	


注：1、上述费用必须列出具体数据，不得简单的写“已含”。
2、本表所填内容必须与上述“主要设备材料清单”对应内容相一致。
3、所有设备、材料等所有内容均列入本表，如设备所需的安装材料、附件等没有单独列出，视作隐含在其他子项中，中标后价格不予调整。
4、综合单价即包含设备材料所需的设备费、税费、运费、管理费、安装（指导安装）费等一切不可预见费用。
5、品牌及产地栏不可简单填写国产，若简单描述国产一旦中标则由招标人在推荐生产厂或品牌范围内确定，投标人须无条件服从，价格不予调整。未按要求执行的则按违约论处，包括但不限于解除合同，扣除履约保证金等措施。
      6、投标总报价必须且只能精确到元；否则作废标处理。
        7、本表格可自行扩展。

法定代表人：（盖法定代表人印章）                               投标人(盖投标人公章)：
日期：


附件五
随机专用工具及备品备件明细表

	投标设备名称及编号
	名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	专用工具：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备品备件：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。
    2. 本表中所列价格应计入投标总价。

法定代表人：（盖法定代表人印章）               投标人(盖投标人公章)：

[bookmark: _Toc317847131]日期：

附件六
供招标人选购的备品备件一览表

	投标设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



注：1.表所列为质保期后连续运行5年所需的备品备件清单（每台），不变价。
2.表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。


法定代表人：（盖法定代表人印章）              投标人：（盖投标人公章）：

日期：



[bookmark: _Toc317847133][bookmark: _Toc31343176][bookmark: _Toc34032144]
附件七
驻项目现场的工程技术、管理人员
	姓名
	本工程拟
任岗位
	年龄
	性别
	专业
学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗的
起止时间
	类似工程的经历、业绩介绍（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、我方单位的项目经理、技术负责、施工、质量、安全、材料、财务以及各主要专业工种负责人均已列入。
2、 列入本表人员及投标文件中提交的施工组织方案在项目执行中须按要求执行，招标人将对本表所列人员进行考勤，更换须经招标人同意，擅自更换或不到位均属违约行为，按合同主要条款违约条款中8.2.4处理。


法定代表人：（盖法定代表人印章）              投标人(盖投标人公章)：

日期：





                             （项目名称）招标
投  标  文  件

（技术标）










投标人：                         （盖章）
法定代表人：                     （盖法定代表人印章）

年        月        日


投标人提供的技术评审打分资料索引表
	序号
	资料名称
	共 页
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（对照第三章技术标评分表逐一填写）


法定代表人：（盖法定代表人印章）              投标人(盖投标人公章)：

日期：
技术偏离表
（由投标人根据技术标准及要求及招标文件要求编制）
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	备注

	1
	招标文件技术要求
(根据标内要求复制)
	请填写投标产品技术指标对应详细描述
	无偏离/正偏离/负偏离

	
	…
	可自行添加行
	

	
	详细参数可自行加行
	
	

	2
	请填写售后服务要求
	
	

	3
	请填写保修期要求
	
	

	4
	请填写安装要求(如有)
	
	

	5
	请填写验收方式要求(如有)
	
	

	6
	请填写付款方式要求
	
	

	7
	请填写到货期要求
	
	

	8
	…
	
	

	9
	…
	
	


注：1.此表须与招标文件“技术标准及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。
2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。


法定代表人：（盖法定代表人印章）              投标人(盖投标人公章)：

日期：






                             （项目名称）招标
投  标  文  件

（资格审查资料）










投标人：                         （盖章）
法定代表人：                     （盖法定代表人印章）

年        月        日

资格后审投标人必须提交的资料：
①、企业营业执照；
②、供货业绩（业绩的认定以合同复印件为准，上述文件中应体现项目规模、合同范围等信息），如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。
③、承诺书（承诺对所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。
   
上述资格审查资料，必须是原件（不含公证件及其他替代证明）的复印件加盖公章
    注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。







