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第一章 招标公告
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内净化工程（不含一体化数字化手术室）
招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市中医院改扩建工程（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心〔2018〕49号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市中医院，建设资金来自财政拨款（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江中成建工集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 净化工程（不含一体化数字化手术室）进行 公开 招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
2.2 建设规模：改扩建工程项目总用地面积43044平方米（其中扩建区用地面积25006平方米，改建区用地面积18038平方米）；总建筑面积104880平方米，其中：东、中改建区地上建筑面积34573平方米，地下建筑面积7141平方米，西区扩建区地上建筑面积39727平方米，地下建筑面积23433平方米（含三等人防医疗工程救护站1845平方米）。工程费用约56016万元。招标上限价：2573.2万元（其中装修部分造价约1057万元，机电安装部分造价约1516.2万元）。
2.3 招标范围：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内净化工程的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、医用气体、给排水、强电、弱电（背景音乐系统、医用呼叫系统、闭路监控系统、电话网络系统等）等各系统工程的施工及配套设备材料的供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、试运行等，必须做好总包消防工程的配合工作，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。具体详见招标文件技术标准和要求。
2.4计划工期：120天（自中标通知书发出之日起开始）。
2.5 质量要求：合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
2.6标段划分：/ 。
2.7资格审查方式：资格后审。  
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人同时具备以下资质：①建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。
项目负责人（项目经理）须具备建筑工程或机电工程专业一级注册建造师资格，具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准 。
3.2主要设备、材料要求：/。
3.3其他要求：
3.3.1企业（联合体投标的，则指联合体各方）具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业（联合体投标的，则指联合体各方）需要 经浙江省住建厅备案（有效期内）或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业在/年/月/日前与/签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派；②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家，且牵头人须具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。
3.5 各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2021 年  月  日8:30时至2021年  月  日17:00时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金50万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年  月  日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799002514 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000051 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021年  月  日  时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招 标 人：     浙江中成建工集团有限公司    招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司  
地    址：    凤林西路123号中成大厦       地    址：       绍兴市越城区阳明北路692号    
联 系 人：               冯文君            联 系 人：            金琴子                   
电    话：            15967559599          电    话：      0575-88682895、18969515361   

招标人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司
2021年   月  日


招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2021年   月  日                                           2021年   月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
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第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江中成建工集团有限公司
地址：凤林西路123号中成大厦
联系人：冯文君  电话：15967559599

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江翔实建设项目管理有限公司
地址：绍兴市越城区阳明北路692号
联系人：金琴子  电话：0575-88682895/18969515361
电子邮箱：25164046@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内净化工程（不含一体化数字化手术室）

	1.1.5
	建设地点
	项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内净化工程的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、医用气体、给排水、强电、弱电（背景音乐系统、医用呼叫系统、闭路监控系统、电话网络系统等）等各系统工程的施工及配套设备材料的供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、试运行等，必须做好总包消防工程的配合工作，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。具体详见招标文件技术标准和要求。

	1.3.2
	工期要求
	120天（自中标通知书发出之日起开始）。

	1.3.3
	质量要求
	合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	接受；具体要求为：①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派；②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织
√组织，踏勘截止时间：投标截止时间前3天
        踏勘集中地点：工程项目部会议室，联系人：冯文君，联系电话：15967559599。因工程复杂，请潜在投标人参加现场踏勘，未按时参加者，招标人不再另行组织，由潜在投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2021年   月   日   时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到25164046@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。
下载网址：绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/），投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	参照技术标评分标准

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	     年   月   日   时   分

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：2573.2万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：①按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费（包括如遇到图纸、货物清单不明确或缺项的内容须无条件满足招标方要求进行的设计）；②设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、检测费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费（含质保期内的维保人员驻点服务）、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，并通过验收合格的所有费用；③深化设计增加的工程施工费用；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复（符合消防验收规范）与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）等等费用；⑤不可预见费（不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。费率为3%）；⑥本条款中第7点内容等。请各投标人综合分析并充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。
特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑，并全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
6、本项目风险控制价为最高限价的60％，若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。在风险控制价的基础上，每下降1％缴纳差额保证金壹万元(不足1％按1％计算)，以此类推。差额保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(差额保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至招标人，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)。同时本项目也不接受招标项目范围内的捐赠。
7、在施工过程中必须会发生且须支付给总包单位的费用（费率为4%，低于费率4%作无效标处理），投标人应在投标总价中单独列报，但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。现场必须发生费用具体包括：安全文明施工费、垂直运输费、场地使用费、防疫措施费等等，均由总包方负责实施。同时须满足下列要求：
①投标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②投标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③投标人进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（投标人须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤投标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由投标人负责。
⑥除以上内容外，施工现场其余直接发生费用，则由双方自行协商解决。
8、鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用，并充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。
9、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
4.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1.企业法人营业执照复印件；
2.企业资质证书复印件；
3.企业安全生产许可证复印件；
4.浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）；
5.项目负责人建造师注册证书、安全生产考核B证复印件；
6.拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；
7.联合体协议书（如有）；
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录。），格式自拟，加盖投标人公章。
注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第1-8点内容；联合体其他成员单位提供上述第1-4点内容；第7点内容由牵头人提供，但必须由联合体各方盖章。
※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见技术标评审标准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字处，投标人必须加盖法定代表人电子章；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。
其它要求：无
二、纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式；
除特别说明之外，联合体投标的，投标人盖章处及法定代表人或其委托代理人签字盖章处可只由联合体牵头人盖章或联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字盖章。

	3.7.4
	投标文件
份数
	资格审查资料：正本一份，副本陆份；
技 术 标：正本一份，副本陆份；
商 务 标：正本一份，副本陆份。

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，建议编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位公章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：凤林西路123号中成大厦
招标人名称：浙江中成建工集团有限公司
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内净化工程（不含一体化数字化手术室）投标文件，在2021年  月  日  时  分前不得开启
在包封上注明“资格审查资料”或“技术标”或“商务标”字样。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9:00至9:30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9:30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目经理等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1、 未按要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、保证金未与所投标段关联的。
四、未按规定缴纳招标文件工本费的。
☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	（1）密封情况检查：由公证处公证人员检查。
（2）开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6．3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（https：//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2% 。

	8．2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形

	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1.资格审查资料不符合要求；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在投标人须知第1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则按否决投标处理。
10.投标人被省发展改革委列入招标投标失信黑名单，且在披露期内的；
11.投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的；
12.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）： /  。            
（三）商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
3. 投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
4. 未按以下要求进行报价的：详见投标人须知前附表第3.2.4条款中第7点内容。
除上述规定以外，还包括招标文件中其他条款有明确无效标情形的内容。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收
到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	[bookmark: _Toc29615]10.4
	招标人补充的其他
内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

	10.5
	特别提醒
	投标人在投标过程中应认真审阅相关医疗专项图纸，原则按图施工，如发现图纸有原则性错误或不符合现行国家规范或标准，请投标人在要求提出问题的截止时间前（具体时间详见前附表第2.2.1条款）提交。
如发现清单中未包括交钥匙工程所须的全部内容，即有缺项漏项的，请在投标报价表中“其他清单”中补充完善，并列出详细的细目单。



第二节 投标人须知
[bookmark: _Toc11269][bookmark: _Toc392345909]1. 总则
[bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc9106][bookmark: _Toc392345910][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc229646712][bookmark: _Toc144974498]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646713][bookmark: _Toc3629][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc392345911][bookmark: _Toc152045531]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646714][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc460][bookmark: _Toc392345912]1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc392345913][bookmark: _Toc229646715]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc229646716][bookmark: _Toc152042311]1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
[bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc392345914]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc323711750][bookmark: _Toc245036603][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc319407837][bookmark: _Toc392345915][bookmark: _Toc319408072][bookmark: _Toc322615398][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc229646724][bookmark: _Toc144974510]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc322615399][bookmark: _Toc392345916][bookmark: _Toc323711751][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc319408073][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc319407838][bookmark: _Toc245036604]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc319407839][bookmark: _Toc245036605][bookmark: _Toc322615400][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc392345917][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc319408074][bookmark: _Toc323711752][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc144974506]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc319408075][bookmark: _Toc322615401][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc319407840][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc245036606][bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc392345918][bookmark: _Toc323711753][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc322615402][bookmark: _Toc392345919][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc319407841][bookmark: _Toc319408076][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc245036607][bookmark: _Toc323711754][bookmark: _Toc1967]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27344]1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc13279]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc392345920][bookmark: _Toc245036610][bookmark: _Toc323711757][bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc229646728][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc229646730][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc152045548]2. 招标文件
[bookmark: _Toc392345921][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc322615406][bookmark: _Toc323711758][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc319408080][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc319407845][bookmark: _Toc245036611]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc323711759][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc392345922][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc319408081][bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc322615407][bookmark: _Toc319407846][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc245036612][bookmark: _Toc3662][bookmark: _Toc392345924]2.2  招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc229646729][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc392345925][bookmark: _Toc152045547]3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式)
（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式)
（3）投标报价表（格式）
    拟投入的主要施工人员一览表 （招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
（1）技术响应表（格式）
（2）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述（格式自拟）
（3）产品制造、安装、验收标准（格式自拟）
（4）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍（格式自拟）
（5) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施（格式自拟）
（6）投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件），品牌偏离表；（格式）
（7）未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第3.5条款。
[bookmark: _Toc392345926][bookmark: _Toc5081]3.2 投标报价
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc229646731][bookmark: _Toc152045549]3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345927][bookmark: _Toc22162]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc229646732][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152042326]3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc10327][bookmark: _Toc392345928]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc229646733][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152042328]3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）其他法律法规规定情形。 
[bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc319408089][bookmark: _Toc319407854][bookmark: _Toc323711767][bookmark: _Toc322615415][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc245036620][bookmark: _Toc16875][bookmark: _Toc392345930][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc229646740][bookmark: _Toc322615416][bookmark: _Toc245036621][bookmark: _Toc319407855][bookmark: _Toc319408090][bookmark: _Toc323711768]3.5资格审查资料
[bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc229646735][bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc247513977]3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29305]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
[bookmark: _Toc11039]3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc392345931][bookmark: _Toc323711769][bookmark: _Toc245036622][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152045555]3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc7085]4. 投标
[bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc322615418][bookmark: _Toc323711770][bookmark: _Toc319407857][bookmark: _Toc245036623][bookmark: _Toc319408092][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc392345932][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc322615419][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc245036624][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc319408093][bookmark: _Toc319407858][bookmark: _Toc323711771][bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc392345933]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
[bookmark: _Toc392345934][bookmark: _Toc319408094][bookmark: _Toc245036625][bookmark: _Toc322615420][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc319407859][bookmark: _Toc323711772]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc14614][bookmark: _Toc392345935]4.4 投标文件的拒收情形
[bookmark: _Toc18369][bookmark: _Toc392345936]详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）
[bookmark: _Toc392345937][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc229646741][bookmark: _Toc13624]5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc28832][bookmark: _Toc229646742][bookmark: _Toc392345938][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc152042337]5.2 开标
[bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338]主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc296602450]（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
[bookmark: _Toc624][bookmark: _Toc392345939]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc392345940][bookmark: _Toc229646744]6. 评标
[bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc392345941][bookmark: _Toc229646745][bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc152045563]6.1 评标委员会
[bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc229646746][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc392345942][bookmark: _Toc28610]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc229646747][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc392345943][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc144974533]6.3 评标
[bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc229646748]评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc27286][bookmark: _Toc413488678]6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345944][bookmark: _Toc31997]7. 合同授予
[bookmark: _Toc392345945][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc229646749]7.1 定标方式
[bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc229646750]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc392345946]7.2中标公示
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc229646751]招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
[bookmark: _Toc392345947][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc4618]7.3 中标通知
[bookmark: _Toc392345948][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc246996956]7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30125]7.4 履约担保
[bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc296602460]7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc32528][bookmark: _Toc392345949]7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc245036638][bookmark: _Toc323711786][bookmark: _Toc24179][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc392345950][bookmark: _Toc152042347]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc322615435][bookmark: _Toc319407873][bookmark: _Toc17490][bookmark: _Toc319408108][bookmark: _Toc323711787][bookmark: _Toc392345951][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc245036639]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc322615436][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc245036640][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc25234][bookmark: _Toc319408109][bookmark: _Toc319407874][bookmark: _Toc323711788][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc392345952]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc245036641][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc392345953][bookmark: _Toc323711789][bookmark: _Toc17513]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc323711790][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc245036642][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc392345954][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc319407876][bookmark: _Toc319408111][bookmark: _Toc322615438]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc323711791][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc245036643][bookmark: _Toc319408112][bookmark: _Toc392345955][bookmark: _Toc322615439][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc319407877][bookmark: _Toc152045576]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc322615440][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc323711792][bookmark: _Toc392345956][bookmark: _Toc245036644][bookmark: _Toc319407878][bookmark: _Toc319408113][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc152045577]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc322615441][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc319408114][bookmark: _Toc323711793][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc245036645][bookmark: _Toc392345957][bookmark: _Toc319407879][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc323711794][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc245036646][bookmark: _Toc319408115][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc322615442][bookmark: _Toc319407880][bookmark: _Toc392345958][bookmark: _Toc9812][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc357955317][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc392345959][bookmark: _Toc323711795][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc245036647][bookmark: _Toc152042357]9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
[bookmark: _Toc576]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc322615444][bookmark: _Toc323711796]10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc322615445][bookmark: _Toc323711797]10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表


[bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc323711800][bookmark: _Toc413527432][bookmark: _Toc184635081]附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
                          编号：

             （投标人名称）: 
             （项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于    年   月   日时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日时前将原件递交至     （详细地址）。


评标委员会负责人：       （签字）

年   月   日
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[bookmark: _Toc9597]附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
         (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……




投标人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年   月   日

[bookmark: _Toc11393]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	（大写）： 	            （小写）：	       

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同
地址
	

	其他需说明内容
	


                                
                         招标人：                     （盖章）
     年    月    日
                                                 招标代理机构盖章：             （盖章）
     年    月    日


备案部门：             （盖章）
     年    月    日
[bookmark: _Toc30185]                                     
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书


              （未中标人名称）: 
我方已接受         （中标人名称）于        （投标日期）所递交的       （项目名称）     标段投标文件，确定           （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！




招标人：           （盖单位公章）


年   月   日



	


[bookmark: _Toc23370]附表六：确认通知
确 认 通 知

           （招标人名称）: 
我方已接到你方   年   月   日发出的          （项目名称）     标段招标确认的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。


投标人：        （盖单位公章）

年  月  日

[bookmark: _Toc321687881][bookmark: _Toc413527636]






















[bookmark: _Toc3979]第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员数量见投标人须知前附表。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）技术标（满分70分）
	序号
	评分标准
	分值

	1
	根据招标文件第六章《技术标准和要求》中的主要设备材料参数响应情况进行打分，带▲号条款每一项不满足扣 2分，其他条款每一项不满足扣1分，扣完为止。实质性技术要求条款以“★”号标注，有一条负偏离即为无效标。
	40

	2
	投标人服务本项目的综合实力：投标人具有①中华人民共和国特种设备生产许可证（证书范围内包含压力管道设计）；②具有发证日期为2019年5月31日之前的国家质量监督部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2级或GC1级；或具有发证日期为2019年6月1日之后的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道）GC2级或GC1级或GCD级；③电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；满足一项得1分，最多得3分，其他不得分。投标文件中提供证书复印件。
	3

	3
	投标人的技术研发能力： 投标人具有与净化通风系统相关类型产品的发明专利的得1分，否则不得分。投标文件中提供证书复印件。
	1

	4
	投标人相关体系认证：①投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书（证书范围需包含净化工程施工）；②ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（证书范围需包含净化工程施工）；③ISO9001质量管理体系认证证书（证书范围需包含净化工程施工）。满足一项得1分，最多得3分，其他不得分；须提供有效期内的证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，未提供不得分。
	3

	5
	根据投标人同类项目的业绩与经验进行评价：投标人自2016年1月1日（以验收证明时间为准）以来完成过净化类施工业绩的每个得2分，最多得6分。投标人须同时提供该业绩项目的合同以及业主盖章的验收证明复印件，未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全，不得分。
	6

	6
	投标人自2016年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有净化、空调类维保业绩，每个得1分，最多得3分。投标人须同时提供该业绩的维保合同复印件，未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全，不得分。
	3

	7
	质保期优惠：质保期期限仅满足招标文件规定的质保期要求的，得0分；超过招标文件规定的质保期每12个月的，得2分，最高得6分。（不足12个月的不计分）
注：质保期优惠包含人工、材料及配件费（含附件列表）等。
	6

	8
	本地化服务响应情况：（1）承诺保修期内至少派1人驻场的，得1分；
（2）承诺保修期外响应2小时上门维修服务的，得1分。投标人需提供承诺书。
	2

	9
	从售后服务体系、维修等级证书、服务标准规范化程度、备品备件、保修措施及备品备件质保期后优惠率等进行考虑，优得4.1-6分 ，良得2.1-4分，一般0.1-2分。未提供不得分。
	6


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。
由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标得分为：如评标专家为7人及以上，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-30分）
☑  平均价法
	评价项目
	分值
	评分标准

	投标报价

	30分
	（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个（含）至7个（含）时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算各投标人商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（30分）；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。
如投标报价评分不足0分的，则按0分计取。



（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务标评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
[bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc229646768][bookmark: _Toc392345963][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc152042387]7、其他建议。
[bookmark: _Toc2565]
第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc297017781][bookmark: _Toc406074420][bookmark: _Toc18320]一、合同协议书
甲方（发包人、总承包单位）：浙江中成建工集团有限公司
乙方（承包人）：             （承包人名称）           
丙方（业主、使用人）：绍兴市中医院
丁方（代建单位）绍兴市城投建设开发有限公司
鉴于：丙方为绍兴市中医院改扩建工程建设项目业主单位，丁方为该项目代建方，甲方为该项目总承包单位。现由甲方作为发包人对所需的进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该承包人（乙方）。甲乙丙丁四方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、项目概况
1、项目名称：绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内净化工程（不含一体化数字化手术室）。
2、项目地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
3、项目内容：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内净化工程的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、医用气体、给排水、强电、弱电（背景音乐系统、医用呼叫系统、闭路监控系统、电话网络系统等）等各系统工程的施工及配套设备材料的供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、试运行等，必须做好总包消防工程的配合工作，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。具体详见招标文件技术标准和要求。
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
120天（自中标通知书发出之日起开始）。
五、质量标准
合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为        ，大写      。 
本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由乙方自行深化完成并经甲方同意并丙、丁方确认，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料，则需经甲方同意并丙、丁方确认变更为升级后的设备或材料，费用不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。甲方所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙丙丁四方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式16份，正4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12 份（甲、乙、丙、丁方各3份）。

甲方：(盖章）                          乙方：(盖章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：

监督方：绍兴市中医院（盖章） （丙方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000        
传    真：0575-88269882

监督方：绍兴市城投建设开发有限公司（盖章）（丁方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000  
传    真：

签订日期：   年  月  日





















[bookmark: _Toc297017782][bookmark: _Toc406074421]
二、合同一般条款
1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方及丙方接受的规格性能偏离表相一致。
[bookmark: _Toc28660]2、产品的质量、技术标准
合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
3、质量保证
3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方及丙方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方及丙方满意的使用性能和使用寿命。
[bookmark: _Toc23533]4、质量保证期
产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少 24 个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。
[bookmark: _Toc4104]5、合同修改
5.1甲乙丙丁的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由四方签署的合同修改书。
5.2除非甲方及丙方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
[bookmark: _Toc21842]6、违约责任
6.1产品质量责任
1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方及丙、丁方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和丙方的直接经济损失。
2）乙方在接到甲方及丙方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙、丁方需求并获得书面审批。
3）在产品质量保证期内，由于甲方及丙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方及丙方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   
6.2违约赔偿      
除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方及丙方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。
7、争议处理    
凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲方及丙方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
8、合同生效及其他
8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。
8.2本合同一式16份，正本4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12份（甲、乙、丙、丁方各3份），同等生效。
[bookmark: _Toc17297][bookmark: _Toc297017783][bookmark: _Toc406074422]
三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
1、合同交货期    
120天（自中标通知书发出之日起开始），包括深化设计、制造、采购工期（甲方提供的招标图纸中如遇不满足规范要求或因规范更新不满足新规范要求等情况，乙方在深化过程中有义务进行优化，并严格按照满足现行规范要求实施。深化设计图纸须经主体设计单位审核通过，并经监理、甲方及丙方、丁方同意后实施），现场安装（含配套土建）、调试、交验、配合土建验收。甲方及丙、丁方发出书面排产通知日开始计算工期。
2、交货方式绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方及丙、丁方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货，并堆放至指定仓库。
4、接货通知
乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方及丙、丁方，以便接货。甲方及丙、丁方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
6、 [bookmark: _Toc21937]付款方式
（1）预付款
第1次付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付签约合同价的10%的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行。
（2） 货款支付
第2次付款：开工令发出后，支付至合同价的20%。
第3次付款：主要设备到货并开箱验收合格后，支付至合同价的60%。
第4次付款：该项目专项竣工验收合格后，支付至合同价的85%，并退还履约保证金（不计利息）。
第5次付款：审计结算完成且资料齐全移交甲方且丙、丁方接收后，支付至结算价的97.5%。
第6次付款：余款2.5%（不计利息）作为质量保证金，缺陷责任期2年满，在缺陷修复完成并经甲方及丙、丁方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。
注：①上述第1次付款至第4次付款中，合同总价（或合同价）均不包括不可预见费。②每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票（税率13%）及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。
乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
乙方应在每月20日前向甲方递交工程款支付报审资料，并不能影响甲方向丙方递交工程款支付报审资料，因乙方未能及时提交工程款支付报审资料导致甲方向丙方递交工程款支付报审资料滞后的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
甲方收到丙方工程进度款后3日内向乙方支付当月工程进度款，如丙方向甲方支付工程进度款滞后，甲方向乙方支付工程进度款也相应滞后。
7、结算原则
中标总价（不包括不可预见费）一次性包死，不再调整。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时单价按以下口径确定：
（1） 合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
（2） 合同中没有类似项目综合单价的，由甲方签证后按照中标下浮率及优惠条件同比例计算变更费用。凡此设计变更，乙方在完成每份设计变更联系和现场签证单工程内容后14天内向监理提交正式工程变更费用结算书。注：中标下浮率=（上限价-中标价）/上限价×100% 。
注：本工程除丙方要求的重大变更外，原则上不允许设计变更。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方及丙、丁方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书，要求有8份。
（2）施工图，要求有10份。
（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（4）制造厂出具的品质保证书正本。
（5）制作期间的试验、检试报告。
（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图；
    b、设备操作与维修手册。
（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（8）以上所有资料必须为中文。
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，要符合评杯要求。
9、技术服务
乙方免费对甲方及丙、丁方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方及丙、丁方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方及丙、丁方认可的其他标准，甲方及丙方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方及丙、丁方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方及丙、丁方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方及丙、丁方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方及丙、丁方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方及丙、丁方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方及丙、丁方的最终验收。
在第一批设备供货之前，丙方将会同丁方、甲方、监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方及丙、丁方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方及丙、丁方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方及丙、丁方和监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
[bookmark: _Toc812]12、设备的安装、调试
12.1合同所订的货物到达甲方及丙、丁方后，乙方应在收到甲方及丙、丁方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
12.2乙方人员在甲方及丙、丁方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。
12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。
安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。
13、设备验收
13.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方及丙、丁方参考，经甲方及丙、丁方确认后，作为验收的依据。
13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方及丙、丁方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方及丙、丁方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。
13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙丙丁方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及丙方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方及丙方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方及丙方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。
[bookmark: _Toc8150]14、质保及维修
14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方及丙、丁方提交质保期验收报告，验收由甲方及丙、丁方签字认可。
14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少24个月。
14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到丙、丁方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
14.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿丙方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到丙方通知后2小时内做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在丙方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。乙丙双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
15、安全要求：
15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。
15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方及丙、丁方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc10358]16、违约责任
16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同、丙方没收全部的履约保证金（提示：请根据项目实际明确谁有权没收履约保证金）并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。
16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方及丙、丁方的要求退货并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金20000元，累计发生2次（含）以上的，甲方、丙、丁方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方及丙、丁方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。
16.3乙方接受甲方及丙、丁方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方及丙、丁方提前十五天发出有甲方及丙、丁方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方及丙、丁方不承担违约责任。
16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方及丙方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方及丙、丁方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方及丙、丁方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。
16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方及丙、丁方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.6未经甲方及丙、丁方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方及丙、丁方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。
16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
16.9因乙方原因造成绍兴市中医院改扩建工程单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
[bookmark: _Toc18664]17、其他
17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方及丙、丁方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金5000元，如造成甲方及丙、丁方损失的，甲方及丙、丁方有权全额向乙方追索且甲方及丙、丁方有权视情形解除本合同。
[bookmark: _Toc167673086][bookmark: _Toc167673087]17.3 工程进度要求：
乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与甲方商定配合工作及费用，并与甲方签订总包管理协议；合同生效后15天内完成所有进场施工准备工作（包括设备进场）。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.4项目实施过程中，乙方和甲方在施工界面上存在交叉施工，乙方应和甲方做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
净化工程（不含一体化数字化手术室）专项与各专业施工界面表
	序号
	专业工程
	施工界面

	1
	强电工程
	电源至新风机房总箱进线端（电箱由专业单位提供，第一只总箱后若有分箱由专业单位自理）。手术室：电源至总箱进线端（电箱由专业单位提供，第一只总箱后若有分箱由专业单位自理）

	2
	弱电工程
	净化工程区域内的所有管线桥架及弱电间设备（包括：交换机、配线架、理线器、跳线、光模块等）由专项工程实施（弱电井编号3F5#、2F5#），中成配合提供机柜空间。要求：弱电工程所需线缆、设备满足国家标准，必须能通过国家技监部门的第三方检测，如不能通过国家技监部门检测后期所产生的费用由专项单位负责。

	3
	消防工程
	按医疗专项区内专项设计的火灾自动报警机；联动系统，消火栓系统，喷淋系统，智能应急照明，防排烟系统，其余上述未涉及内容如与医疗专项相关均由各专项单位负责实施。

	4
	暖通工程
	暖通图审图里其预留的管道井处第一只阀门。阀门后所有管道设备风管由医疗专项采购安装。

	5
	土建安装工程
	除外墙及交接处墙体，电梯墙体，强弱电间有总包负责施工，其他墙体、装修、门窗、预埋件、设备等由专业单位自理。


17.5为保证工程质量，在净化工程（不含一体化数字化手术室）所在地建筑物验收之后，还应进行净化工程（不含一体化数字化手术室）单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。
验收合格条件为：
· 运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
· 所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
· 按规定需要第三方相关部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方相关部门出具的合格检测报告；
· 全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
· 整套设备在交由使用人之前已通过试运行。
18、售后服务
18.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内做出响应并提出解决办法，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。驻场人员数量及资质须满足甲方及丙方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣500元/天。
18.2每个维修项目完成后，经甲方及丙方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方及丙、丁方有权委派他方处理，处理结果由甲方及丙、丁方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方及丙、丁方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向丙方支付违约金1000元。
[bookmark: OLE_LINK6]18.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方及丙、丁方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及丙、丁方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
18.5乙方免费培训甲方及丙方或甲方及丙方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
18.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
18.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
18.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
18.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
18.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。
18.11备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
19.不可抗力
19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
19.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
20、 其他
  乙方应无条件配合总包智能化施工单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关端口。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附件1：廉政合同（格式）
廉政合同

甲方 ：浙江中成建工集团有限公司
乙方 ：               （中标单位） 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内净化工程（不含一体化数字化手术室）供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：浙江中成建工集团有限公司（盖章）    乙方：                （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或
其委托代理人：         （签字）           其委托代理人：        （签字）
日期：      年     月     日              日期：     年     月       日


附件2：履约保函（格式）

履约保函

浙江中成建工集团有限公司：
鉴于            （以下简称“甲方”）接受          （以下简称“乙方”）于     年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20   年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。



担保人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
     年     月     日
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附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内净化工程（不含一体化数字化手术室）供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本3份，甲、乙方及浙江中成建工集团有限公司各1份；副本11份，甲方3份，乙方3份，浙江中成建工集团有限公司5份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。

甲方：             （盖单位章）                 乙方：            （盖单位章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：     （签字）                     其委托代理人：      （签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日


附件4：工程质量保修书（格式）
[bookmark: _Toc30226]质 量 保 修 书
甲方（总承包单位、招标人）：                          　　                        
乙方（供应商）：                              　　                    
丙方（业主、使用人）：                          　　 
为保证                         项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为业主使用产品之日起算。
三、质量保修责任
 1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在4小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保证金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保证金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
9、保修费用由乙方承担。
四、质量保证金的支付
本项目质量保证金为结算总价款的2.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保证金返还时不计银行利息。
五、质量保证金的返还
质量保修期满后，经甲、丙方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，丙方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保证金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

甲方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：

乙方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  

  丙方：        （盖章）
  法定代表人或授权代表：
  地址：
  电话：




第五章  图纸

[bookmark: _Toc19145]招标人提供由中国建筑上海设计研究院有限公司提供的净化工程（不含一体化数字化手术室）图纸（电子版），请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在工程量清单及其他中下载电子版图纸。

第六章  技术标准和要求
一、招标内容：
A)、三层洁净手术部：
建筑层高4.2米，建筑面积约2430平方，共设计12间洁净手术室，其中I级手术室3间（防辐射手术室3间）、III级正负压切换手术室1间、III级DSA复合手术室1间、III级其它洁净手术室7间（含防辐射手术室4间），以及配套的走廊及功能辅助用房。
手术室（OR3）为数字一体化手术室，具体功能由设备专业厂家与建设单位沟通所实现的功能，进行另行专项设计，净化施工单位进行墙面开孔预留（不在本次招标范围）。
B)、三层重症监护病房（ICU）约建筑层高4.2米，建筑面积约1396平方，共设置26床位，七床位1间，四床位3间，三床位1间，单人VIP床位4间，以及其相应配套辅助用房；
C)、二层消毒供应中心：建筑层高4.2米，建筑面积约769平方，共设置污染区、检查包装及灭菌区、无菌存放区、医护生活办公区域，以及其相应配套辅助用房。
1.1工程实施范围：
本次招标范围包括绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包净化系统专项工程采购安装项目的室内安装、建筑装修、轻质隔墙（钢龙骨隔墙）等基础设施建设,相关设备采购及安装、服务及维护等。具体施工范围如下：
A、净化专项工程采购安装项目的室内安装及装饰工程，招标范围详见平面图纸红色虚线范围（除楼梯间阴影区域外）内的给排水系统、配电系统、净化空调系统（空调水系统接口在本层管井交接）、建筑装饰、轻质隔墙（钢龙骨隔墙）、弱电系统、照明系统、医用气体等一系列基础设施建设及配套工程。
B、以上区域的界限描述仅限属于本科室的区域，具体详见发标平面图上所示范围线。净化设备机组现场实际规划后区域为准。
C、设备吊装牵涉的外墙墙面保护措施、净化区域内其它单位施工成品的保护工作措施。
净化工程包括手术室屋面的层流配套设备用房及地面做法，也包括净化室内地面下沉采用加气块回填及地面做法。外立面效果及材料需与浙江大学建筑设计研究院有限公司确认，等竣工验收后医院启用前实施。
1.2招标范围不包括
净化区域内的移动式家具（详见招标清单）、施工界面范围线上的砌块墙体的砌筑及墙面粉刷、楼梯间及各种管井的安装、设备层空调预留孔洞及各大型设备（如空气处理机组、风冷热泵等）的基础等，中标方予以施工的配合。
医疗专用设备：手术床、无影灯、气体吊塔、清洗机、灭菌器、干燥柜、水处理设备、低温灭菌器等医疗设备的采购及安装；
消防系统：消火栓、消防喷淋管道；消防报警；防火隔断；消防疏散等；
UPS间加固，净化配电总箱及其上端进线；
弱电井内交换机配线架等，详细以招标图纸及清单为准。
二、标准和规范：
2.1中标人所提供的设备，应达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。
2.2中标人应详细列出所采用的上述标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新有效版本。
2.3所有设备的设计、安装、调试、试运行必须符合中华人民共和国国家有关标准和规范。
2.4应满足以下规范标准（包括但不限于）：
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
 《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013
 《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009
《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012
《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012
《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》WS/T512-2016
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017
《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345-2014
《建筑地面设计规范》GB50037-2013
《医院消毒供应中心管理规范》WS310.1-2016 
《重症监护病房医院感染预防与控制规范》WS/T509-2016
《重症医学科建设与管理指南（试行）》卫医政发〔2009〕23号
《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2018
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016
《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94
《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94
《流体输送不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012
《医用气体工程技术规范》GB50751-2012
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑照明设计标准》GB50034-2013
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《智能建筑设计标准》GB50314-2015
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013
《安全防范工程技术规范》GB50348-2014
《建筑给排水设计规范》GB50015-2010
其它与本工程相关的技术规范。
如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
投标人应以招标人提供招标图纸为基础，根据招标文件的要求，对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、医用气体、给排水、强电、弱电（背景音乐系统、医用呼叫系统、闭路监控系统、电话网络系统等）等各系统工程进行采购安装。
三、具体技术参数：
3.1主要材料设备技术参数表
3.1.1装饰主要设备材料技术、质量要求
	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1.
	地砖、瓷砖
	符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，产品执行标准：《陶瓷砖》GB/T 4100-2015；

	2.
	1.2mm厚电解钢板
	手术室墙板、顶板采用整装模块化结构板；
正面1.2mm电解钢板喷涂，背面衬12mm防火石膏板；
颜色由甲方看色板定。

	3
	2mm防静电橡胶卷
	（1）防火设计应符合GB50016及GB50222,产品燃烧性能达到Cf1-S1,T0级。
（2）环保要求：根据GB18586-2001,GB18583-2008标准检测，不含有害物质：游离甲醛、苯、氯乙烯单体、可溶性铅、可溶性镉。根据TRGS552标准亚硝胺成分限量（致癌物）≤10μg/k。
（3）防滑性能：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，≥R9级。
（4）尺寸稳定性：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，应≤-0.07%%。
（5）残余凹陷度（静载后剩余凹陷度，即弹性指标）：根据EN433或根据HG/T 3747.1-2011要求测试定，应≤0.03mm.
（6）邵氏A类硬度：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，应≥95（邵氏A类）。
（7）抗撕裂强度：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，最小值应≥22。
（8）抗磨性能：根据GB/T9867-2008要求测定，应≤187mm。
（9）耐烟头燃烧性：根据EN1399method B测试要求，应≥3级。
（10）耐人造光色牢度：根据HG/T 3747.1-2011的要求测定，要求≥3级。

	4
	2mm抗静电同质透心PVC卷材地板
	（1）品牌：所用投标产品需为厂商生产之产品（不接受贴牌、代工生产品牌），需在中标后且合同签订前提供原产地证明。
（2）类型：花纹透底型、同质透心卷材。
（3）单位重量 ≤32000g/㎡。
（4）地板总厚度 ≤2.0mm。
（5）防火等级 B1级或欧标Bfl-S1级
（6）耐磨等级 P级
（7）防干滑测试 ≥0.30
（8）防湿滑测试 R9
（9）TVOC排放量＜10ug/m3
（10）同质透心PVC地板抗化学性能（包含氨水、浓硫酸18mol/L、浓硝酸14mol/L、浓盐酸12 mol/L、氯仿、漂白剂、润滑油等检测项目）0级，同时须具有抗碘酊和抗碘伏功能。
（11）洁净室认证依据ISO 14644-1标准，测试等级为ISO Class 3级。
（12）同质透心PVC地板28天挥发性有机化合物(TVOC)、正十一烷、丙乙烯释放量测试结果为ND。
（13）▲同质透心PVC地板通过191项高度关注物质测试值为0。提供有效证明材料。
（14）同质透心PVC地板通过QB/T 2591-2003附录A抗菌性能评价测试（测试项目包含：黄金色葡萄球菌、大肠杆菌），抗细菌率＞99%。提供有效证明材料。
（15）同质透心PVC地板通过中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心检测长霉等级（包含巴西曲霉、绳壮青霉、球毛壳、绿色木霉、出芽短梗霉等测试项目），28天后长霉等级检测结果为0级。提供有效证明材料。

	5
	无机预涂装饰板
	（1）环保：独特的制造工艺，基材中无石棉成分，无放射性元素，个性化定制，减少施工带来的粉尘等污染。
（2）经济性：施工成本远远低于天然石材和大型瓷砖，易操作，节约人工费用。
（3）轻质：比重为1.0~1.2g/cm3，产品轻质，有利于减少建筑物基础的承重及抗震。
（4）不燃性材料：选用不燃性材料A级硅酸钙板为基材最适合内装饰防火限制的场所；防火等级A1级。
（5）尺寸稳定：冷热膨胀收缩系数小，温度的变化对尺寸的影响减少到最小。
（6）易施工：普通施工安装工具即可进行切割、锯刨、剪裁。粘贴材料取之广泛。施工便捷。
（7）防水性：通过了耐水试验，性能良好，适用潮湿场所。
（8）耐酸碱性：能有效阻止酸碱类侵蚀，致使耐污染性增强。
（9）不起尘，易清洁：表面涂层，具有光滑的手感，同时耐磨性也增强。不易附着灰尘，细菌不易繁殖。清洁更加方便。如果采用抗菌涂料，产品抗菌性能尤为突出。
（10）抗紫外线：采用无机和氟碳涂层，大大提高了产品的抗紫外线性能。
（11）▲无机预涂板材料特性全部符合或优于以下10项检测技术要求；提供第三方机构出具的检测报告复印件。
	序号
	检验项目
	技术要求

	1
	抗折强度Mpa
	气干
	≥15         

	
	
	饱水
	≥13        

	2
	不透水性
	24h检验后允许板反面出现湿痕，但不得出现水滴

	3
	表面铅笔硬度
	≥9H

	4
	光泽度
	≥19

	5
	耐沾污性 ％
	≤10           

	6
	燃烧总热值PCS（整体制品）MJ/kg
	≤1.0     

	7
	燃烧总热值PCS（主要组分）MJ/kg
	≤0.5     

	8
	燃烧总热值PCS（内部次要组分）MJ/m2
	≤3.5    

	9
	燃烧滴落物/微粒（d1）
	600s内燃烧滴落物/微粒，持续时间不超10s

	10
	产烟毒性（t1）
	达到准安全三级ZA3




	6
	嵌入式观片灯
	框体采用304不锈钢烤漆制成，刨槽工艺，外框厚度：1.2mm；
胶片基本色的分光、透光率相吻合，反差强烈，影像鲜明，能去除刺激较强的黄、橙颜色的光线反射；
嵌入在手术者对面墙上使用方便，照度亮度≧3000cd/㎡；
采用LED光源，九档可调照度。

	7
	多功能控制面板
	（1）多功能控制面板对手术室内各系统进行集中控制，22吋以上液晶触摸式（品牌为国内知名品牌），具有以下功能以上：
①北京时间；
②麻醉计时；
③手术计时；
④照明开关（主、副两路）；
⑤房间温、湿度显示；
⑥各种医用气体报警；
⑦免提式对讲呼叫；
⑧内线电话。

	8
	电动气密门
	▲（1）产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。 
▲（2）气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008），最高级别第8级。出具第三方机构检测报告合格证明。中标后提供原件。
（3）气密门使用寿命不低于50万次（提供能体现相关技术参数的证明材料）。
（4）气密门运行噪音低于60分贝（提供能体现相关技术参数的证明材料）。
（5）控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象（提供能体现相关技术参数的证明材料）。
（6）门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。
（7）紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W。
（8）开闭门速度：250-550MM/S（可调）（提供能体现相关技术参数的证明材料）。
（9）门体开放时间：2-20S(可调)。
（10）导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动左向内为3MM，向下为5MM（提供能体现相关技术参数的证明材料）。
（11）电机采用优质品牌，并提供相关资料。
（12）门体和门套方面：
a.门体表面采用1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条。
b.门套采用铝合金前后包套形式。
（13）产品具有相关部门认证，具有ISO9001质量、ISO14001绿色环保体系认证。

	9
	手动气密门
	（1）门体采用1.0mm镀锌钢板静电粉末喷塑，门体内置铝合金龙骨，填充纸蜂窝，门体两侧。
（2）铝合金包边喷塑颜色同门体颜色，门体底部带密封条。
（3）门框采用铝型材喷塑同门体颜色,门框上带嵌入式密封条。
（4）视窗采用钢化玻璃圆角平面窗。
▲（5）气密手动门出具第三方机构气密性检测报告复印件。

	10
	医用保温柜
	（1）有效内容积不小于150L，
（2）温度：2-48℃，触屏可调可控，温度可以锁定
（3）尺寸小于600*600*880mm（长*宽*高）
（4）主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。机器采用内嵌式设计，可直接嵌入壁橱或墙壁，不占用多余空间。

	11
	医用保冷柜
	（1）有效内容积不小于150L
（2）温度：4℃，触屏可调可控，温度可以锁定
（3）尺寸小于600*600*880mm（长*宽*高）
（4）主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。机器采用内嵌式设计，可直接嵌入壁橱或墙壁，不占用多余空间。

	12
	器械柜、药品柜、麻醉柜
	全304#不锈钢材质制作，面框厚度：1.2mm，箱体1.0mm；
分四门开启，上下两层，内置高强度9mm玻璃托架，上层为2块，下层为1块，可放置足量手术器械；
柜体刨槽工艺，柜内无焊接密封，不允许打胶；
拉手为暗藏式（内空不小于9.5cm)无卫生死角；
上门玻璃为黑边丝印，与柜门平齐，柜门开启为无音模式回弹阻尼式。

	


3.1.2净化空调系统主要设备材料技术、质量要求
	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1
	洁净空气处理机组新风机组
	（1）医用卫生型新风机组应选用符合国家规范机组，空调机组采用国内一线产品。设备应在以往同类工程中有广泛的应用，严禁使用自制普通机组代替净化空调机组，机组应符合国标GB/T19569-2004的要求，新风机组应选择节能机组。净化空气处理机组风机电机控制：变频启动，正常高速运行，值班工况低速运行；实现变频、定频、应急通风三种运转模式；压差传感器检测系统阻力变化，变频器自动调整风机马达转速节能运行。
（2）本次招标的组合式净化空气机组获得CRAA（国标），提供认证证书复印件。
（3）▲空调机组生产厂家的实验室必须通过国家CNAS认证，提供CNAS中英文认证证书以及CNAS证书附件，附件内容应包含组合式空气处理机组，提供复印件。
（4）空调机组生产厂家的生产基地有通过国家CNAS认证的风量测试台。
（5）循环机组功能段组合顺序要求：新风初效、风机段，均流段，中效、亚高效过滤段，加热、表冷、出风段；过滤器配置应为 G4+F8+H11；
（6）机组外观：组合式空调机组等应具有外观美观、耐气候变化、抗腐防锈功能强、强度高、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点。 
（7）箱体材质与结构：箱体外板采用0.5mm厚彩钢板，箱体内板采用0.5mm厚镀锌钢板，箱体底板内侧采用0.7mm厚镀锌钢板，箱体结构采用通过50kg/m³的高压聚氨酯发泡形成整体，内部暗藏方钢内框架，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的密封。
（8）▲机组箱板采用防冷桥双面板保温板，内填充保温材料保温层采用高压聚氨脂（PU）发泡材料，密度≥50kg/m3，导热系数≤0.0206W/m.℃，提供检测报告复印件。
（9）箱体结构采用无框架式结构，有效降低漏风率、变形率及冷桥因子，提供机组结构证明文件复印件。
（10）空调机组因具有很好的保温性能，稳定运行4小时无凝露现象，提供第三方认证机构出具的凝露实验报告复印件。
（11）所有检修门为方便检修，均为外开式，铝合金材质，整体发泡成型，有双重刀口密封，运行无泄露，提供相应的证明文件复印件。 
（12）采用德维尔指针式压差计，连接管为不锈钢管。  
（13）表冷器：换热器采用多排铜管铝翅片，换热翅片采用亲水铝翅片，耐腐蚀。规格按照设计要求，铜管与铝翅片采用机械胀管，使之紧密接触，传热系数高，水压试验压力2.5MPa；进出水管采用丝扣连接；接水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡。接水盘采用304不锈钢材质，换热器要求使用寿命长，换热效率高。
（14）过滤：过滤框采用焊接设计，过滤框与过滤框之间无间隙。过滤框的材质为不锈钢304或镀锌钢喷涂。为防止以后更换过滤器后密封条脱落，过滤框采用液体发泡技术做无接边机器人自动密封处理，禁止使用粘贴式的橡胶或橡塑密封条，并提供实物照片与文字说明。过滤框旁通泄漏值，-400Pa时不大于0.3m3/h，+400Pa时不大于0.1m3/h；泄漏百分比在-400P和+400Pa时皆小于0.1%）。
（15）箱体采用螺栓螺母紧固保证箱体结构拆装灵活性，箱体强度达到CD1或D1级。
（16）冷桥因子CB1或TB2级以上
（17）箱体密封性好，漏风率低，漏风率达CL1或L1级。

	2
	变频器
	1、国际著名品牌产品； 
2、采用风机电机专用变频器系列；
3、自带PID控制回路；
4、能接受控制器输出的模拟量控制信号调节输出频率；
5、提供自动过载保护功能。

	3
	过滤器(中、高效)
	1.优质品牌产品；
2.采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸；
3.采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶；
4.要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试，并能提供独立的监测报告复印件；
5.过滤效率：其中高效不低于H13，同时应符合设计要求；
6.初阻力：小于250Pa。

	4
	排风机
	国际知名品牌产品；
静音型风机；
采用特殊吸音材料和技术完善的五金配件，双向吸入型千叶涡轮设计。

	5
	风管各类阀门
	防火阀
1、常开，70度关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号、温度。
2、 采用高强度铝合金翼形对开风叶及框架制作。
手动调节阀
1、采用高强度铝合金翼形对开风叶及框架制作，采用O型密封胶条有效的防止泄漏，齿轮驱动使操作轻便可靠。
2、手柄可锁定于任意角度来调整风量，也可选配电动装置。
3、使用温度范围：-４０℃～８０℃。产品规格：配合客户订制异形尺寸
电动密闭阀
1、电动密闭阀用于转换通风方式，改变空气流程。
2、本阀适用公称压力Pn≤0.05MPa, 
3、工作温度- 30～+40℃,
4、相对湿度30～90％，
5、介质为空气的管路上，作为单向闭路机构。
止回阀
1、采用高强度铝合金翼形对开风叶及框架制作
2、可直接安装在风管管道上，与风管相连接，根据管内风压自动开启或关闭阀门法兰均制作为共板法兰，法兰宽为30mm，阀体厚度L=210mm。

	6
	送风天花装置
	箱体为1.2mm厚优质电解板制作，表面静电喷塑高温烤漆处理；
面框材质为T型专用铝材和进口DPP均流膜蓝天白云画面制作工艺，分两节制作，安装简便省时；
过滤器为平铺满布型，确保零泄漏。

	7
	风冷热泵机组
	1、压缩机：柔性涡旋式。
2、制冷剂：设备采用的制冷剂应采用环保冷媒R410a。
3、水侧换热器：采用壳管式设计，换热效率稳定，清洗方便。
4、空气侧换热器：采用内螺纹盘管，采用V型平板设计，翅片采用亲水防腐蚀铝箔。
5、风扇电机：采用全封闭风冷鼠笼式三相电机，内置过热保护，铸铝机壳，防尘和防水等级为IP55（放射水级）。
6、过滤器：双向干燥过滤器。
7、运行可靠：拥有制冷5-48℃，制热-15-48℃的运行范围，适应冬季极端情况的天气运行条件。
8、节能型：机组采用节能型，需达到国际二级能效，提供相关证明文件复印件。
9、保护性能：高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载 电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器，紧急停止开关，感温式易熔栓，安全阀等。
10、整机保修5年。
11、单台模块制冷量Q≥130.0kw；单台模块制热量Q≥140.0kw，制冷效率COP≥3.3；制热效率COP≥3.3。

	8
	加湿器
	1、加湿器成套产品需为原厂生产装配；
2、需具有ISO14001认证、ISO9001认证、ISO45001认证，提供认证证书复印件；
3、进水经进水电磁阀、注水杯再到加湿桶内，注水杯内部配有溢流管路，内部进水管路是无压设计，并采用耐温耐压的EPDM材料，保证管路寿命安全，防止爆管；
4、具有极限液位保护功能，实时监测液位位置，防止干烧。
5、加湿器配置可控硅控制，可实现可模拟量信号连续控制（0~10V或4~20mA），从而大大提高控制精度和稳定；
▲6、依据GB/T 29736-2013《空调设备用加湿器》标准检测：大气压力≥100Kpa，加湿量≥20Kg/h，提供第三方出具的检验报告复印件；
7、承诺中标后合同签订前，提供制造商针对本项目出具的售后承诺书加盖制造商公章。


3.1.3电气主要设备材料技术、质量要求
	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1.强 电

	1
	配电箱、空调自控柜
	配电箱
1.配电箱内组件应排列整齐、固定可靠、各电气组件应可单独拆装。
2.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。
3.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。
4.配电箱及箱内所有元器件等均应通过国家相应安全认证，★必须有“CCC”认证标志。
5.所有组件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。
配电箱内微型断路器等：
1）必须有“CCC”认证标志，具有防触电保护；
2）两用端子能同时连接电缆和汇流排，不需任何附件
3）可容易地安装在35mm导轨上
4）产品在闭合和断开位置时可通过附件被锁定
5）具有很高的的短路分析能力
6）在短路时通过短路能量低
上下接线端均可进线，分析能力不变

	2
	电线、电缆
	电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。
用优质铜材。
线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。
电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。
附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤。
电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：
相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白
电缆的具体型号以设计为准。

	3
	UPS
	（1）UPS主机基本要求为：塔式三进三出UPS，功率为20-200kVA。
（2）为了现场搬运方便，UPS底部必须具备万向轮，方便移动搬运，实现快速就位。
（3）通过并机线即可实现UPS并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活；数字并机均流、采用全数字均流技术，抗干扰能力强，可靠性更高。
（4）输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。
（5）电池电压范围：直流电压±180～±240V （单节12V电池为30 ~40节）、电池可调范围大，现场配置灵活。
（6）UPS具备自动除尘功能，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动在线除尘功能，无需停机维护，防范未然，提高供电可靠性。
（7）中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作。
（8）主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。
（9）电池智能管理：电池管理功能丰富，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。
（10）蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。
（11）为了满足现场设备维护要求，UPS主机必须标配维护旁路开关，同时，为了配电安全，不得选用隔离开关，必须采用断路器，提供相关的实物照片证明；
（12）▲模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由ups自主管理，确保UPS输出不间断，即可降低发电机过大容量配置，又可降低用户投资成本。提供针对该功能设置界面的证明材料。
（13）▲输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97，30%非线性负载：≥0.94；输入电流谐波： 100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%，30%非线性负载：＜11%；要求提供有效证明材料；
（14）▲自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资；提供针对该功能设置界面的证明材料。

	4
	IT隔离供电系统
	（1）、医用IT 隔离变压器
 ①、隔离电源供电系统整机需满足 IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置 第 7－710部份：特殊装置或场所的要求－医疗场所》；IEC（EN） 61558-2-15：2001《电力变压器、电源装置及类似设备的安全 第2-15部分 医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》中规定的具有可靠性安全要求、电磁兼容测试、以及设备使用的通讯安全性通过相关测试要求并取得相应认证证书。如：★强制性3C认证（提供相关证明文件）。
②、隔离电源供电系统整机环保安全要求：符合《IEC62321》第一版《111/95/CDV：电子电气产品中六种限用物质的含量》标准；（提供相关证明文件）。
（2）、医用隔离变压器供电系统主要由医用隔离变压器、绝缘监测仪、外接报警显示仪、专用电源、电流互感器等部件。符合的主要标准及参数要求如下：
A： 隔离变压器符合下列要求和标准：
①、GB1094.1-2013 电力变压器 第一部分：总则 条款 11.2：绕组电阻测试；条款：11.3：电压比测试和联接组标号检定；
②、GB1094.11-2007 电力变压器 第 11 部分：干式变压器 条款 23：温升试验（型式试验）；
③、GB1094.3-2003 电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 条款 11：外施耐压试验；
④、GB16895.24-2005 建筑物电气设备 第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求医疗场所 条款：710.512.1.1：二次侧输出电压测量、条款：710.512.1.6：泄露电流测量；
主要技术指标：
频率  50/60HZ
初级额定电压：AC230V
次级额定电压：AC230V    AC115V*2
频率：        50Hz ±10Hz
泄露电流：    ＜200μA
效率 ≥ 96%
最高环境温度  ≤45℃
空载温升：    ＜40℃
温度测量范围：0-300℃
耐压：        4200V/分钟
防护等级：    IP00
最高允许过负荷：30%
噪声等级  ＜35dB（A）
绝缘等级 H级
变压器必须提供第三方检测合格报告
⑤、 绕组内应安装温度传感器用于监测绕组温度。变压器安装 PTC 温度传感器，整体采用完全树脂封装，增加机械强度并具有抗腐蚀作用。
B：绝缘监测仪：
绝缘监测仪应符合IEC(EN) 61557-2007，《交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全防 护检测的试验、测量或监控设备 第 8 部分：IT 系统用绝缘监测装置》；IEC60364-7-710 医用场所绝缘监视相关要求。
①、能实时监测 IT 系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能；
②、精确监视带直流回路的 IT 系统，在绝缘故障、负荷过载、变压器温升过高、接地中断、电器线路中断以及自身故障等异常情况时报警。
③、采用先进的现场总线通讯技术，与外接报警和显示仪、交流内阻抗应至少
为 100KΩ；测试电压不应大于直流 25V；即使在故障情况下，其注入电流
的峰值不应大于 0.3mA，最迟在绝缘电阻降至 50 KΩ时，应发出信号。
④、故障检测响应时间不超过 2 秒
C：远程报警显示仪：
①、具有绝缘阻值、变压器负荷率、变压器超温实时报警显示功能；
②、可远程设置绝缘检测仪的任何参数值；
③、采用先进的通信协议，可实时获取绝缘检测仪的检测数据和报警信息；
④、故障时可以声光报警，按下消音键后，声音关闭，相应的故障指示灯不会熄灭知道故障解除为止。
D：专用互感器
专用电流互感器应采用全封闭结构，使产品不易受潮，要求适用于额定频率为
50Hz 或 60Hz，额定电压为 0.66KV 以下的电路中测量电流、电能。
 若提供的资料,属于非中文描述,需提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。

	5
	净化灯具（LED净化灯）
	洁净室（GMP、百级、千级、万级、10万级、30万级）车间工程高标准要求下，灯具必须简单、大方、无死角，安装之后满足回流风顺畅，工程常年使用过程中，灯具与吊顶之间不允许积尘、藏尘、更不能让看得见或看不见的气尘与静尘进入，灯具与吊顶结合处工艺美观达到高密封要求，由此促进保持满足洁净室要求，并后续维护及更换方便不留痕迹。
产品弧形边框结构，边框采用优质铝材与密封硅胶一体紧密结合，安装后硅胶与吊顶永久达到密封效果；提供与该效果相关的实用新型专利证书或密封测试报告。
▲1.在洁净环境中，所使用的灯具需要保证一定的密闭性，需要有防尘防水功能，满足国标GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》要求，所需提供的灯具产品经第三方机构检测防尘防水测试（IP6X）检测合格（提供第三方检测报告复印件）
▲2、在洁净环境内需经常消毒清理，为保证洁净环境需求，对在此环境中使用的灯具需要有耐酸性要求，所提供的灯具酸性盐雾测试经第三方机构检测合格（提供第三方检测报告复印件）。
▲3、在本项目中所提供的洁净灯具符合国标：GB/T20145-2006《灯和灯光之间光生物安全性》标准要求。产品经第三方机构检测合格（提供检测报告复印件）

	2.弱电

	1
	背景音乐 系统设备
	功能：
背景音乐播放功能
在公共区域，如过道、病房、等待区，播放温馨的音乐，让病人与家属释放些紧张的感觉。
背景音乐可分不同时段，根据医院实际使用时间进行自定。
广播寻呼功能
公共广播系统在广播室内配置寻呼话筒，主要用于广播室管理人员在正常作息时间内为不同功能区做友情提示和温馨问候。
全区、分区、定点广播
通过对主控机面板的操作，可实现所有区的全体广播或者对某一个分区进行定点广播、寻呼。
性能：
技术成熟、应用广泛、功能完备的公共广播经典系列之一。
现代化智能公共广播系统。
通过寻呼、对选定区域的呼叫分配和对建筑物的优先紧急广播令通讯的基本架构有效触及不同区域的聆听者。
自动定时编程运行，主/备功放自动切换，故障自动告警，支持无人值守。
多种分区管理功能，支持矩阵分区，不同分区可以同时播放不同的节目。
支持分区强行插入突发公共事件紧急广播。
按预编程序自动激活邻区紧急广播，自动激活固化录音广播。
电话远程广播，支持构建电话会议。
多种室内外、园林草地、近区、远程广播扬声器任由选择。
研发领先，认证齐全，检验完备，标准管理。

	2
	医用呼叫系统设备
	分机间采用三芯总线连接。
数字显示屏。
具有状态提示、通话可选免提、显示窗口在多个病人呼叫时有排队，以方便护士优先选择接听、多个终端呼叫可储存、关闭或打开语音振铃提示音等功能。

	3
	病床分机
	 嵌入式安装。
 可向护士站主机呼叫与解除呼叫
 可实现紧急状态呼叫和普通呼叫。
 可与护士站主机手持双工对讲。

	4
	监控摄像机
	摄像机采用≥200万像素数字IP网络型，支持H.265。
集成了视音频采集、智能编码压缩及网络传输等多种功能。
采用嵌入式操作系统和高性能硬件处理平台，具有较高稳定性和可靠性。
可以通过浏览器或客户端软件，实现远距离传输和实时视频浏览和配置等功能。  

	5
	网络硬盘录像机
	硬盘录像机是计算机技术、网络技术、数字视频技术和传统视频、安防技术相结合的高科技产品。
NVR最大支持1080P同时回放
存储时间按30天设计
图像压缩标准：H.265
视频监控图像像素按1920x1080格式录像

	6
	网络电话插座
	单口面板,双口面板等适合电话模块和网络模块。
86型。
类别： 单孔、双孔等，加厚、豪华，特级环保料。
颜色： 乳白色等可选。
特性：嵌入面框，配有2个螺丝，安装方便。
配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入、满足数据及语音应用。
产品特点：时尚美观 经久耐用。
适用范围：综合网络布线，网络建设等。
插口标准通用（网络和电话）。

	7
	六类网线
	符合TIA/EIA-568-C.2六类和ISO-IEC11801-2nd ClassE信道性能要求
四对非屏蔽双绞，线对之间被内部十字支撑架分隔。 
信道带宽：ACR有效带宽>250MHz，性能测试达650MHz。 
防火等级：商用级CM，满足NEC标准UL1581防火规范，满足IEC60332-1标准。 
支持应用：以太网10Base-T、以太网100Base-T、千兆以太网1000Base-T

	8
	探视管理主机
	1.显示屏：尺寸≥15英寸，分辨率≥1920x1080；
2.触摸屏：电容式多点触摸屏；
3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度；
4.安装方式：支持壁挂式安装和桌面式放置；
5.外部接口：开关量输入、开关量输出、耳机接口、音频输出、RS485、USB、HDMI；
6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB；
7.额定功率：≤12W；
8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；
9.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯；
10.可视对讲：支持与家属分机和病床分机双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz；
11.录音录像：支持录音录像，可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件；
12.留影留言：支持护士交接班留影留言，可通过本机进行录制、播放音视频文件；（提供产品功能截图） 
13.探视监管：支持监视监听家属与患者探视过程中的视频画面和通话内容，并可插话提醒、终止探视；
14.查看病床：支持在探视管理主机上主动接通床位分机，远程视频查看患者状况；
15.远程开门：支持与病区门口机可视对讲，并可实现病区门禁开门控制；
16.支持设置允许探视时间段及单次探视时长；
17.支持远程在线升级软件；
18.配置管理服务器并与HIS系统对接，可自动更新并显示床位一览和住院患者信息，包括患者的姓名、性别、年龄、护理等级、责任医生、责任护士等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏；

	9
	探视家属分机
	1.显示屏：尺寸≥15英寸，分辨率≥1920x1080；
2.触摸屏：电容式多点触摸屏；
3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度；
4.安装方式：支持壁挂式安装和桌面式放置；
5.外部接口：开关量输入、开关量输出、耳机接口、音频输出、RS485、USB、HDMI；
6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB；
7.额定功率：≤12W；
8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；
9.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯；
10.支持一键呼叫护士站探视管理主机，并实现双向1080P高清可视全双工对讲；
11.支持与病床分机之间双向1080P高清可视全双工对讲，通话时可显示剩余探视时长；
12.支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件；
13.支持远程在线升级软件；

	10
	探视病床分机
	1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280X800；
2.触摸屏：电容式多点触摸屏；
3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度；
4.安装方式：支架安装；
5.外部接口：门灯接口、洗手间按钮接口、开关量输出、音频输出、录音输出、RS485、USB、HDMI；
6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB；
7.额定功率：≤10W；
8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；
9.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；
10.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯；
11.支持一键呼叫护士站探视管理主机，并实现双向1080P高清可视全双工对讲；
12.支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件；
13.支持远程在线升级软件；
14.配置管理服务器并与HIS系统对接，本机可显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息；
15.配置点播直播服务器，可实现视频点播功能；


3.1.4医用气体主要设备材料技术、质量要求
	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1
	设备带
	一般要求：
铝合金材质,表面喷塑处理,美观、耐磨；
三腔结构，强电、弱电、气体分腔设置；
电路、气路分离型双通道，安全可靠；
安装维修方便；
设备带颜色可按用户要求定制；

	2
	气体终端
	[bookmark: _Toc424132336]（1）德制标准；
[bookmark: _Toc424132337]（2）输出口表面颜色应符合国际通用标准；
[bookmark: _Toc424132338]（3）输出口插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；
[bookmark: _Toc424132339]（4）各种气体输出口接头不得有互换性，插拔次数应20000次以上；
[bookmark: _Toc424132340]（5）输出口能带气维修。

	4
	全自动切换汇流排
	1、不需要操作者任何调试即可实现自动切换，在电器系统断电的状态下保持持续供气。
2、全封闭式金属箱，抗干扰，带报警装置。
3、适用气体：氧气、空气、氮气、笑气、二氧化碳
4、钢瓶数量：根据客户要求定制气瓶数量
5、箱体尺寸:850mm*650mm*210mm
6、进气压力15Mpa，最大流量100m³/h。出气压力0.4-0.8MPA 
7、含电加热装置 防止结冰
8、电源方式：DC24V
9、进气连接：金属软管 
10、整个系统经过耐压测试，安全可靠

	5
	医用气体阀门箱、医用气体阀门报警装置等
	一、一般要求：
气体报警箱安装于病房楼护士站或手术室情报面板上，用于医用气体压力的监测；
报警开关信号由电接点压力表或压力开关提供；
气体报警箱具有“测试”功能，可测试各路气体的报警工作状态是否正常；
当气源压力低于工作压力范围时声光报警,并具有优先报警及声报警、声光报警；
所有气体均通过阀门控制箱，可以与气体报警箱连接；
气体报警箱采用铝合金外壳加表面磨砂喷涂处理，美观漂亮；
参数现场可调声光报警，手动静音，故障提示功能；


3.1.5给排水主要设备材料技术、质量要求
	序号
	产品名称
	产品技术要求

	1
	洗手盆、拖把池
	一、产品技术要求：
台下盆，配套不锈钢存水弯，不锈钢角阀。
智洁釉面或纳米抗菌陶瓷。
尺寸：符合设计及有关规范要求。

	2
	薄壁不锈钢管
	抗拉强度、硬度较高；可满足脱脂，无油；
能承受较强的内外部载荷，稳定性好；
能有效消除管道氧化现象，形成清洁焊缝，并防止管道内产生氧化颗粒物；
连接方便、耐腐蚀、耐高温、加工性能高；
外形美观，卫生、无毒，易冲洗；
规格：DN50、DN20、DN15等；
漏水率低，使用寿命长；
可采用多种方式连接。

	3
	医用刷手池
	池体设计依据人体设计圆弧型斜坡式防溅水工艺，圆孤型挡边，池身圆弧过渡；
池体材质为1.2mm厚全304不锈钢；
红外感应鹅颈式高位水龙头，360度可调落水龙头，可从上方拆卸维修方便；
配热水器，2/3位配40L；
配镜前灯，镜子；
下面配置双开门，维护方便；
独立电箱。



3.2货物清单
	序号
	 设备名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	装饰工程

	
	地面工程（三层手术室）
	
	
	

	1
	2mm抗静电橡胶地面
	1、2厚橡胶地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	㎡
	465

	2
	橡胶踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm。
2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚橡胶地材。
3、粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产）；粘铺R=40橡胶条垫。
	㎡
	62.79

	3
	2mm防静电PVC地板
	1、2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	㎡
	1004

	4
	PVC踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm。
2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚净化耐磨PVC地板。
3、粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产）；粘铺R=40橡胶条垫。
	㎡
	87.5

	5
	3mm地面自流平
	1、3mm厚自流平
2、吸收性界面处理剂
	㎡
	1469

	6
	硫酸钡水泥
	1、40厚硫酸钡水泥防辐射材料
2、20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层
	㎡
	478

	7
	防滑地砖600x600
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚600x600铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	84

	8
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（地面）
	机房、湿区
1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料
	㎡
	53

	9
	植筋
	构造柱为12mm的钢筋，墙拉筋为8mm的钢筋，转孔、吹扫 ，填结构胶。
	米
	330

	
	墙面工程
	
	
	

	1
	手术室电解钢板墙面
	1、50x30*1.5高承重方管龙骨墙体                                                                            2、1.2mm电解钢板面层静电喷涂，模块挂板
3、9.5mm耐火纸面石膏板做隔音保温处理
4、颜色由甲方看色板定
	㎡
	828

	2
	铅板防护墙面处理
	1、3厚铅板
2、背贴12厚纸面石膏板
3、钢结构龙骨（50*30*1.5镀锌方管,600@800,M8膨胀螺栓）
	㎡
	726.6

	3
	铅板防护墙面处理
	1、4厚铅板
2、背贴12厚纸面石膏板
3、钢结构龙骨（50*30*1.5镀锌方管,600@800,M8膨胀螺栓）
	㎡
	151.2

	4
	无机预涂板墙面
	1、专用高强度液体胶和专用胶带
2、6mm无机板黏贴，接缝打胶
3、颜色由甲方看色板定
	㎡
	2376.4

	5
	瓷砖墙面300x600
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层
3、5mm厚瓷砖层
4、白水泥擦缝
	㎡
	111.8

	6
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）
	1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区）                               2、淋浴防水1.8米，其他湿区防水0.3米
	㎡
	12.9

	7
	轻钢龙骨隔墙
	1、12mm耐火纸面石膏板
2、75轻钢龙骨                                   
3、12mm耐火纸面石膏板                                                                                4、龙骨内填充50厚,100kg/m³岩棉
注：该隔墙高度同建筑层高
	㎡
	1986.22

	8
	附墙龙骨
	1.12厚耐火纸面石膏板
2.20*40*1.2镀锌方管，龙骨间距600
注：该隔墙高度为吊顶高度+200mm                                                                            
	㎡
	456.12

	9
	墙面刷抗菌乳胶漆
	1、刷底漆三道，抗菌乳胶漆二道饰面
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
4、8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛
5、专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
	㎡
	147

	10
	墙面刷抗菌无机涂料（污物走廊）
	1、刷底漆三道，抗菌无机涂料二道饰面
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
4、8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛
5、专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
	㎡
	572

	
	天棚工程（三层手术室）
	
	
	

	1 
	预制手术室电解钢板吊顶
	1、1.2mm电解钢板面层静电喷涂，专用连接件挂接
2、9.5mm耐火纸面石膏板做隔音保温处理
3、金属连接挂件与横向4号镀锌角钢卡接；4号镀锌角钢与50X30X1.5方钢骨架焊牢（镀锌方钢横竖双向龙骨焊牢）
4、采用10号吊杆、2.5号角与钢钢筋混凝土板固定
	㎡
	432

	2
	防锈铝板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60轻钢龙骨吊顶系统                                                         3、6mm硅酸钙板
4、1mm防锈铝板（面层喷涂）
5、颜色由甲方看色板定
	㎡
	800

	3 
	铝扣板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60主龙骨+三角专用龙骨                                                    
3、600x600x1.0mm铝扣板扣接
	㎡
	53

	4 
	石膏板吊顶
	1、60上人型轻钢龙骨吊顶系统
2、12mm厚防潮纸面石膏板
	㎡
	190

	5 
	抗菌乳胶漆吊顶
	1、批腻子三遍，抗菌乳胶漆二遍
	㎡
	221

	6
	铅板防护顶面处理
	1、2厚铅板
2、钢结构龙骨（50*30*1.5镀锌方管,600@600,M8膨胀螺栓）
	㎡
	478

	7
	吊顶反支撑
	1、2.5#角钢反支撑加固 
	㎡
	1475

	
	辅材工程（三层手术室）
	
	
	

	1
	防撞护角
	1、50X50*2宽铝合金防撞护角，颜色由院方选定。
2、高度与吊顶高度相同。
	根
	57

	2 
	防撞带
	1、PVC防撞带
2、宽度:150mm
	m
	470

	3
	窗帘盒
	1、外窗位置
2、8厚玻镁板基层，刷防火涂料三遍
3、1mm防锈铝板黏贴，接缝打胶
	m
	53

	4
	窗台板
	1、外窗位置
2、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（宽度暂定350mm，可根据现场实际情况调整）
	m
	40

	5 
	门石
	1、瓷砖与地材交界的门采用
2、20厚浅咖啡网纹大理石
	㎡
	0.9

	6 
	铝合金地材压条
	1、墙面涂料地面卷材上卷处使用
2、铝合金材质
	m
	250.2

	
	门窗工程（三层手术室）
	
	
	

	1 
	谈话窗（C1515）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，1500x1500mm
2、12mm钢化玻璃，含配套五金
	㎡
	2.25

	2 
	玻璃隔断窗（C1815）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，1800x1500mm
2、12mm钢化玻璃，含配套五金
	㎡
	2.7

	3 
	玻璃隔断窗（C1815）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，2800x1500mm
2、12mm钢化玻璃，含配套五金
	㎡
	4.2

	4 
	防辐射观察窗（QC2015）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，2000x1500mm
2、铅玻璃（3个铅当量），含配套五金
	樘
	1

	5 
	单开医用自动平移门（ZD15)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
3、门套收口条铝型材
4、观察窗双层5mm玻璃
5、观察窗收边条铝型材
6、外凸式把手304不锈钢
7、防撞带304不锈钢
8、机箱盖板铝型材
9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3）
10、螺栓M8*50
11、安全光线红外线
12、手按开关
13、踢脚开关
	樘
	7

	6 
	单开医用自动平移门（ZD16)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
3、门套收口条铝型材
4、观察窗双层5mm玻璃
5、观察窗收边条铝型材
6、外凸式把手304不锈钢
7、防撞带304不锈钢
8、机箱盖板铝型材
9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3）
10、螺栓M8*50
11、安全光线红外线
12、手按开关
13、踢脚开关
	樘
	1

	7 
	单开医用自动平移门（ZD18)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
3、门套收口条铝型材
4、观察窗双层5mm玻璃
5、观察窗收边条铝型材
6、外凸式把手304不锈钢
7、防撞带304不锈钢
8、机箱盖板铝型材
9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3）
10、螺栓M8*50
11、安全光线红外线
12、手按开关
13、踢脚开关
	樘
	1

	8 
	单开医用自动平移门（ZD18)双开
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
3、门套收口条铝型材
4、观察窗双层5mm玻璃
5、观察窗收边条铝型材
6、外凸式把手304不锈钢
7、防撞带304不锈钢
8、机箱盖板铝型材
9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3）
10、螺栓M8*50
11、安全光线红外线
12、手按开关
13、踢脚开关
	樘
	1

	9 
	单开医用自动平移铅防护门（ZD15Q4)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
3、门套收口条铝型材
4、观察窗双层5mm玻璃
5、观察窗收边条铝型材
6、外凸式把手304不锈钢
7、防撞带304不锈钢
8、机箱盖板铝型材
9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3）
10、螺栓M8*50
11、安全光线红外线
12、手按开关
13、踢脚开关
14、门体内置4厚铅板
	樘
	1

	
	单开医用自动平移铅防护门（ZD15Q3)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
3、门套收口条铝型材
4、观察窗双层5mm玻璃
5、观察窗收边条铝型材
6、外凸式把手304不锈钢
7、防撞带304不锈钢
8、机箱盖板铝型材
9、槽钢10#槽钢（100*48*5.3）
10、螺栓M8*50
11、安全光线红外线
12、手按开关
13、踢脚开关
14、门体内置3厚铅板
	樘
	7

	
	单开平开气密门（M0922)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	1

	
	单开平开气密门（M1022)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	18

	
	单开平开气密铅防护门(M1022Q3)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
9、门体内置3mm厚铅板
	樘
	7

	
	双开平开气密门(M1522)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	18

	
	钢质防火门(FM甲1522)
	1、甲级钢质气密门1500*2100
2、1.0mm厚304不锈钢板门体，铝合金骨架，内部填充不燃性环保耐火材
3、配套不锈钢门套
4、配套门防火锁、合页、拉手、闭门器、顺位器，防火铰链，门组件满足相应耐火完整性和隔热性；
	樘
	4

	
	器具设备工程（三层手术室）
	
	
	

	1 
	中央控制面板
	900*600*100液晶情报面板，带远控面板,呼叫，含计时器，气体报警,，内修，含不锈钢装饰框
	套
	12.00

	2 
	嵌入式三联观片灯
	1、LED液晶观片灯
2、1200×600×25
	套
	9

	3 
	嵌入式六联观片灯
	1、LED液晶观片灯
2、1200x1000x25
	套
	3

	4 
	非治疗电源插座箱（带380v）
	1、不锈钢面框，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色，带带底盒盒面盖CM1
2、尺寸:900mm×210mm×100mm
3、1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座                                                                             4、2个接地端子
	套
	12

	5 
	治疗电源插座箱
	1、不锈钢面框，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色，带带底盒盒面盖CM2
2、尺寸:900mm×210mm×100mm
3、4个220V 10A插座                                                           4、2个接地端子
	套
	36

	6 
	嵌入式麻醉柜
	1、内嵌式不锈钢麻醉柜MZG                                                                   
2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，分四门开启，上下两层内置高强度玻璃托架，移门玻璃8厚浮法白玻璃                              
3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边，带锁，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。
	套
	12

	7 
	嵌入式器械柜
	1、内嵌式不锈钢器械柜QXG                                                                 
2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，分四门开启，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械，移门玻璃8厚浮法白玻璃                                                              
3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。
	套
	12

	8 
	嵌入式药品柜
	1、内嵌式不锈钢药品柜YPG
2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，分四门开启，中间抽屉，移门玻璃8厚浮法白玻璃                                                     
3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。
	套
	12

	9 
	嵌入式电脑柜
	1、内嵌式不锈钢电脑柜DNG
2、尺寸:1200mm×1800mm×400mm，上部平开柜门，下部电脑操作台                   
3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。
	套
	12

	10 
	嵌入式导管柜
	1、内嵌式不锈钢导管柜DGG                                                                 
2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，不锈钢制作，上部为双抽屉导管柜，下部为单抽屉导管柜       
3、柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板，周边采用不锈钢包边，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。
	套
	1

	11 
	保温柜(恒温培养箱）
	1、有效容积100升，温度+4℃～+38℃（环境温度20℃）；                                  2、配不锈钢外框密封装置，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色
3、适用编号及尺寸：
编号：BW
尺寸：480X490X840
	套
	4

	12 
	无菌柜
	1、内嵌式不锈钢无菌柜WJG
2、尺寸:1200mm×1700mm×400mm，分四门开启，中间抽屉，移门玻璃8厚浮法白玻璃                                                     
3、柜体采用1.2mm厚304磨砂不锈钢板，周边采用铝合金包边，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色。
	套
	9

	13 
	保冷柜（血液储存箱）
	1、有效容积88升，制冷性能2℃～+8℃（环境温度20℃）；                                2、配不锈钢外框密封装置，所有外框、柜体颜色喷涂同墙板颜色
3、适用编号及尺寸：
编号：BL
尺寸：480X470X840
	套
	3

	14
	直线型输液导轨
	1、输液吊轨直线，2.6m根
2、平行式、每套含导轨2根吊勾4个
	套
	12

	15
	椭圆型医用输液导轨
	1、输液吊轨椭圆型
2、每套含导轨及吊钩
	套
	15

	16
	L型医用隔帘导轨
	1、隔帘吊轨L型
2、每套含导轨及吊钩
	套
	15

	
	地面工程（手术室办公区）
	
	
	

	1 
	PVC地板
	1、2mm厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	㎡
	351.80

	2 
	3mm地面自流平
	1、3mm厚自流平
2、吸收性界面处理剂
	㎡
	351.80

	3 
	PVC踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm。
2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚净化耐磨PVC地板。
3、粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产）；粘铺R=40橡胶条垫。
	㎡
	28.52

	4 
	防滑地砖600x600
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚600x600铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	87.70

	5 
	防滑地砖300x300
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚300x300铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	26.10

	6 
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（地面）
	湿区
1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料
	㎡
	26.10

	
	墙面工程（手术室办公区）
	
	
	

	1 
	砖墙砌筑
	1、200mm厚砖墙砌筑，实心蒸汽加压混凝土砖块
2、挂20*20mm镀锌铁丝网
3、9mm湿拌1:1:4水泥石灰砂浆抹灰
	㎡
	424.29

	2 
	砖墙砌筑
	1、120mm厚砖墙砌筑，实心蒸汽加压混凝土砖块
2、挂20*20mm镀锌铁丝网
3、9mm湿拌1:1:4水泥石灰砂浆抹灰
	㎡
	161.72

	3
	墙面刷白色无机涂料
	1、刷底漆三道，白色无机涂料二道饰面
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
4、8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛
5、专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
	㎡
	866.57

	4
	瓷砖墙面300×600
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层
3、5mm厚瓷砖层
4、白水泥擦缝
	㎡
	143.26

	5
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）
	1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区）                               2、淋浴防水1.8米，其他湿区防水0.3米
	㎡
	99.18

	6
	卫生间及淋浴隔断
	1、18MM厚抗倍特板整体隔断做2.1米高，含五金配件。
	㎡
	34.83

	7 
	淋浴隔断
	(1)12MM厚钢化玻璃隔断做2.1米高，贴防爆膜，含五金配件。
	㎡
	15.6

	
	天棚工程（手术室办公区）
	
	
	

	1 
	石膏板吊顶
	1、轻钢龙骨吊顶系统
2、12mm厚防潮纸面石膏板
	㎡
	350.50

	2 
	抗菌乳胶漆吊顶
	1、批腻子三遍，抗菌乳胶漆二遍
	㎡
	350.50

	3 
	铝扣板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60主龙骨+三角专用龙骨                                                    
3、300x600x1.0mm铝扣板扣接
	㎡
	122.80

	4 
	吊顶反支撑
	1、2.5#角钢反支撑加固 
	㎡
	473.30

	
	辅材工程（手术室办公区）
	
	
	

	1 
	窗帘盒
	1、外窗位置
2、8厚玻镁板基层，刷防火涂料三遍
3、1mm防锈铝板黏贴，接缝打胶
	m
	28.10

	2 
	门石
	1、瓷砖与地材交界的门采用
2、20厚浅咖啡网纹大理石
	㎡
	1.36

	3 
	铝合金地材压条
	1、墙面涂料地面卷材上卷处使用
2、铝合金材质
	m
	27.46

	
	门窗工程（手术室办公区）
	
	
	

	1 
	单开手动钢制门M0822
	(1)单开钢制手动门。
(2)铝合金门框，不带玻璃观察窗
(3)含门套、门锁、门吸第配件
(4)规格:800*2200
	樘
	2

	2 
	单开手动钢制门M0922
	(1)单开钢制手动门。
(2)铝合金门框，不带玻璃观察窗
(3)含门套、门锁、门吸第配件
(4)规格:900*2200
	樘
	8

	3 
	单开手动钢制门M1022
	(1)单开钢制手动门。
(2)铝合金门框，不带玻璃观察窗
(3)含门套、门锁、门吸第配件
(4)规格:1000*2200
	樘
	7

	4 
	双开钢质防火门(FM乙1222)
	1、乙级钢质气密门1200*2200
2、1.0mm厚304不锈钢板门体，铝合金骨架，内部填充不燃性环保耐火材
3、配套不锈钢门套
4、配套门防火锁、合页、拉手、闭门器、顺位器，防火铰链，门组件满足相应耐火完整性和隔热性；
	樘
	1

	5
	双开钢质防火门(FM乙1522)
	1、乙级钢质气密门1500*2200
2、1.0mm厚304不锈钢板门体，铝合金骨架，内部填充不燃性环保耐火材
3、配套不锈钢门套
4、配套门防火锁、合页、拉手、闭门器、顺位器，防火铰链，门组件满足相应耐火完整性和隔热性；
	樘
	3

	
	地面工程（三层ICU）
	
	
	

	1
	2mm防静电PVC地板
	1、2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	㎡
	831

	2
	PVC踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm。
2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚净化耐磨PVC地板。
3、粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产）；粘铺R=40橡胶条垫。
	㎡
	52.4

	3
	3mm地面自流平
	1、3mm厚自流平
2、吸收性界面处理剂
	㎡
	831

	4
	防滑地砖300x300
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚300x300铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	14

	5
	防滑地砖600x600
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚600x600铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	24

	6
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（地面）
	机房、湿区
1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料
	㎡
	32

	
	墙面工程（三层ICU）
	
	
	

	1
	无机预涂板墙面
	1、专用高强度液体胶和专用胶带
2、6mm无机板黏贴，接缝打胶
3、颜色由甲方看色板定
	㎡
	758.3

	2
	瓷砖墙面300x600
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层
3、5mm厚瓷砖层
4、白水泥擦缝
	㎡
	96.2

	3
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）
	1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区）                               2、淋浴防水1.8米，其他湿区防水0.3米
	㎡
	24.6

	4
	轻钢龙骨隔墙
	1、12mm耐火纸面石膏板
2、75轻钢龙骨                                   
3、12mm耐火纸面石膏板                                                                                4、龙骨内填充50厚,100kg/m³岩棉
注：该隔墙高度同建筑层高
	㎡
	546.23

	5
	附墙龙骨
	1.12厚耐火纸面石膏板
2.20*40*1.2镀锌方管，龙骨间距600
注：该隔墙高度为吊顶高度+200mm                                                                            
	㎡
	216.53

	6
	墙面刷抗菌乳胶漆
	1、刷底漆三道，抗菌乳胶漆二道饰面
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
4、8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛
5、专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
	㎡
	401.23

	
	天棚工程（三层ICU）
	
	
	

	1
	防锈铝板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60轻钢龙骨吊顶系统                                                        3、6mm硅酸钙板
4、1mm防锈铝板（面层喷涂）
5、颜色由甲方看色板定
	㎡
	733

	2
	石膏板吊顶
	1、60上人型轻钢龙骨吊顶系统
2、12mm厚防潮纸面石膏板
	㎡
	92

	3
	抗菌乳胶漆吊顶
	1、批腻子三遍，抗菌乳胶漆二遍
	㎡
	98

	4
	铝扣板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60主龙骨+三角专用龙骨
3、600x600x1.0mm铝扣板扣接
	㎡
	18

	5
	铝扣板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60主龙骨+三角专用龙骨
3、600x600x0.8mm铝扣板扣接
	㎡
	14

	
	辅材工程（三层ICU）
	
	
	

	1
	防撞护角
	1、50X50*2宽铝合金防撞护角，颜色由院方选定。
2、高度与吊顶高度相同。
	根
	33

	2
	防撞带
	1、PVC防撞带
2、宽度:150mm
	m
	94

	3
	窗帘盒
	1、外窗位置
2、8厚玻镁板基层，刷防火涂料三遍
3、1mm防锈铝板黏贴，接缝打胶
	m
	80

	4
	窗台板
	1、外窗位置
2、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（宽度暂定350mm，可根据现场实际情况调整）
	m
	60

	5
	门石
	1、瓷砖与地材交界的门采用
2、20厚浅咖啡网纹大理石
	㎡
	2

	6
	铝合金地材压条
	1、墙面涂料地面卷材上卷处使用
2、铝合金材质
	m
	120.0

	
	门窗工程（三层ICU）
	
	
	

	1
	观察窗（JC0615）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，600x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	1.8

	2
	观察窗（JC0715）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，700x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	4.2

	3
	观察窗（JC0815）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，800x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	72

	4
	观察窗（JC2215）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，2200x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	3.3

	5
	观察窗（JC2515）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，2500x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	7.5

	6
	观察窗（JC2715）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，2700x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	4.05

	7
	观察窗（JC2915）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，2900x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	4.35

	8
	观察窗（JC3015）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，3000x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	4.5

	9
	观察窗（JC3115）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，3100x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	9.3

	10
	观察窗（JC3215）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，3200x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	9.6

	11
	观察窗（JC3415）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，3400x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	10.2

	12
	观察窗（JC8315）
	1、1.2厚304不锈钢窗套，8300x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	㎡
	12.45

	13
	单开医用手动气密平开门（M0822)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	1

	14
	单开医用手动气密平开门（M1022)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	16

	15
	双开医用手动气密平开门（M1222)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	1

	16
	双开医用手动气密平开门（M1522)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	12

	17
	钢质防火门(FM甲1222)
	1、乙级钢质气密门1200*2200
2、1.0mm厚304不锈钢板门体，铝合金骨架，内部填充不燃性环保耐火材
3、配套不锈钢门套
4、配套门防火锁、合页、拉手、闭门器、顺位器，防火铰链，门组件满足相应耐火完整性和隔热性；
	樘
	1

	
	器具设备工程（三层ICU）
	
	
	

	1
	椭圆型医用输液导轨
	1、输液吊轨椭圆型
2、每套含导轨及吊钩
	套
	26

	2
	L型医用隔帘导轨
	1、隔帘吊轨L型
2、每套含导轨及吊钩
	套
	22

	3
	吊塔锚栓
	8#槽钢与200X200X15钢板固定，200X200X15钢板用M14 膨胀螺拴与楼板固定，5#角钢和4#角钢斜拉
	套
	52

	4
	卫生间成品隔断
	1、12厚抗倍特板及安装五金配件
2、规格：2000mm高
	套
	1

	
	地面工程（三层ICU办公区）
	
	
	

	1
	PVC地板
	1、2mm厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	㎡
	287.90

	2
	3mm地面自流平
	1、3mm厚自流平
2、吸收性界面处理剂
	㎡
	287.90

	3
	PVC踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm。
2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚净化耐磨PVC地板。
3、粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产）；粘铺R=40橡胶条垫。
	㎡
	27.13

	4
	防滑地砖600x600
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚600x600铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	57.70

	5
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（地面）
	湿区
1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料
	㎡
	26.4

	
	墙面工程（三层ICU办公区）
	
	
	

	1
	砖墙砌筑
	1、200mm厚砖墙砌筑，实心蒸汽加压混凝土砖块
2、挂20*20mm镀锌铁丝网
3、9mm湿拌1:1:4水泥石灰砂浆抹灰
	㎡
	346.84

	2
	砖墙砌筑
	1、100mm厚砖墙砌筑，实心蒸汽加压混凝土砖块
2、挂20*20mm镀锌铁丝网
3、9mm湿拌1:1:4水泥石灰砂浆抹灰
	㎡
	45.37

	3
	墙面刷白色无机涂料
	1、刷底漆三道，白色无机涂料二道饰面
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
4、8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛
5、专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
	㎡
	716.69

	4
	瓷砖墙面300×600
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层
3、5mm厚瓷砖层
4、白水泥擦缝
	㎡
	76.18

	5
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）
	1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区）                               2、淋浴防水1.8米，其他湿区防水0.3米
	㎡
	52.74

	6
	卫生间及淋浴隔断
	1、18MM厚抗倍特板整体隔断做2.1米高，含五金配件。
	㎡
	30.9

	
	天棚工程（三层ICU办公区）
	
	
	

	1
	石膏板吊顶
	1、60上人型轻钢龙骨吊顶系统
2、12mm厚防潮纸面石膏板
	㎡
	287.90

	2
	抗菌乳胶漆吊顶
	1、批腻子三遍，抗菌乳胶漆二遍
	㎡
	287.90

	3
	铝扣板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60主龙骨+三角专用龙骨                                                    
3、300x300x1.0mm铝扣板扣接
	㎡
	57.70

	4
	吊顶反支撑
	1、2.5#角钢反支撑加固 
	㎡
	345.60

	
	辅材工程（三层ICU办公区）
	
	
	

	1 
	窗帘盒
	1、外窗位置
2、8厚玻镁板基层，刷防火涂料三遍
3、1mm防锈铝板黏贴，接缝打胶
	m
	41.30

	2 
	窗台板
	1、外窗位置
2、20厚浅咖啡网纹大理石成品窗台（宽度暂定350mm，可根据现场实际情况调整）
	m
	3.10

	3 
	门石
	1、瓷砖与地材交界的门采用
2、20厚浅咖啡网纹大理石
	㎡
	1.42

	4 
	铝合金地材压条
	1、墙面涂料地面卷材上卷处使用
2、铝合金材质
	m
	27.13

	
	门窗工程（三层ICU办公区）
	
	
	

	1
	固定玻璃窗
	1、1.2厚304不锈钢窗套，1220x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	樘
	4.00

	2
	固定玻璃窗
	1、1.2厚304不锈钢窗套，4800x1500mm
2、10mm钢化玻璃
	樘
	1.00

	3
	单开手动钢制门M0822
	(1)单开钢制手动门。
(2)铝合金门框，不带玻璃观察窗
(3)含门套、门锁、门吸第配件
(4)规格:800*2200
	樘
	3

	4
	单开手动钢制门M1022
	(1)单开钢制手动门。
(2)铝合金门框，不带玻璃观察窗
(3)含门套、门锁、门吸第配件
(4)规格:1000*2200
	樘
	13

	5
	双开手动钢质门M1622
	(1)双开钢制手动门。
(2)铝合金门框，不带玻璃观察窗
(3)含门套、门锁、门吸第配件
(4)规格:1600*2200
	樘
	2

	
	地面工程（二层供应室）
	
	
	

	1
	2mm防静电PVC地板
	1、2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	㎡
	453

	2 
	3mm地面自流平
	1、3mm厚自流平
2、吸收性界面处理剂
	㎡
	453

	3 
	PVC踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm。
2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚净化耐磨PVC地板。
3、粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产）；粘铺R=40橡胶条垫。
	㎡
	36.9

	4 
	防滑地砖300x300
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚300x300铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	9

	5 
	防滑地砖600x600
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚600x600铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	155

	6
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（地面）
	机房、湿区
1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料
	㎡
	139

	
	墙面工程（二层供应室）
	
	
	

	1
	无机预涂板墙面
	1、专用高强度液体胶和专用胶带
2、6mm无机板黏贴，接缝打胶
3、颜色由甲方看色板定
4、墙与墙过度，墙与顶过度均采用R50铝合金圆角（自攻螺丝固定）过度
	㎡
	546

	2
	瓷砖墙面300x600
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层
3、5mm厚瓷砖层
4、白水泥擦缝
	㎡
	231.4

	3
	拉丝不锈钢墙面
	1、50x30x1.5镀锌方管龙骨墙体                                                                            2、1.2厚304拉丝不锈钢面层
3、12mm防潮纸面石膏板做隔音保温处理
	㎡
	124.8

	4
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）
	1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区）                               2、淋浴防水1.8米，其他湿区防水0.3米
	㎡
	133.2

	5
	轻钢龙骨隔墙
	1、12mm耐火纸面石膏板
2、75轻钢龙骨                                   
3、12mm耐火纸面石膏板                                                                                4、龙骨内填充50厚,100kg/m³岩棉
注：该隔墙高度同建筑层高
	㎡
	412.3

	6
	附墙龙骨
	1.12厚耐火纸面石膏板
2.20*40*1.2镀锌方管，龙骨间距600
注：该隔墙高度为吊顶高度+200mm                                                                            
	㎡
	456.4

	7
	墙面刷抗菌乳胶漆
	1、刷底漆三道，抗菌乳胶漆二道饰面
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
4、8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛
5、专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
	㎡
	172.5

	
	天棚工程（二层供应室）
	
	
	

	1
	防锈铝板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60轻钢龙骨吊顶系统
3、6mm硅酸钙板
4、1mm防锈铝板（面层喷涂）
5、颜色由甲方看色板定
	㎡
	452

	2
	铝扣板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60主龙骨+三角专用龙骨                                                    
3、600x600x1.0mm铝扣板扣接
	㎡
	36

	3
	石膏板吊顶
	1、60上人型轻钢龙骨吊顶系统
2、12mm厚防潮纸面石膏板
	㎡
	113

	4
	抗菌乳胶漆吊顶
	1、批腻子三遍，抗菌乳胶漆二遍
	㎡
	113

	5
	吊顶反支撑
	1、2.5#角钢反支撑加固 
	㎡
	714

	
	辅材工程（二层供应室）
	
	
	

	1
	防撞护角
	1、50X50*2宽铝合金防撞护角，颜色由院方选定。
2、高度与吊顶高度相同。
	根
	27

	2
	门石
	1、瓷砖与地材交界的门采用
2、20厚浅咖啡网纹大理石
	㎡
	2.34

	
	门窗工程（二层供应室）
	
	
	

	1
	传递窗
	1、前面框1.2厚304不锈钢
2、门1厚304不锈钢
3、窗3厚玻璃
4、铰链304不锈钢
5、底部加强筋1厚304不锈钢
6、锁
7、舟形扣手304不锈钢
8、连接框1厚304不锈钢
9、互锁机构
10、紫外线灭菌灯
适用编号及尺寸：
编号：PB
尺寸：600X600X600
	樘
	15

	2
	传递窗
	1、前面框1.2厚304不锈钢
2、门1厚304不锈钢
3、窗3厚玻璃
4、铰链304不锈钢
5、底部加强筋1厚304不锈钢
6、锁
7、舟形扣手304不锈钢
8、连接框1厚304不锈钢
9、互锁机构
10、紫外线灭菌灯
适用编号及尺寸：
编号：PB
尺寸：600X800X600
	樘
	1

	3
	单开平开气密门（M1022)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	12

	4
	双开平开气密门(M1222)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	2

	5
	双开平开气密门(M1522)
	1、门体1厚电镀锌钢板
2、观察窗双层5mm玻璃（使用在卫生间、值班室等私密性要求比较高房间时，改为双层5mm磨砂玻璃）
3、门框铝型材
4、铰链、门把手、门锁等配套五金为304不锈钢
5、门套立板（筒子板）1.2厚304不锈钢（非手术室使用时为同墙面装饰材料）
6、门套收口条、门框铝型材
7、防撞带304不锈钢
8、软封条橡胶
	樘
	4

	6
	钢质防火门(FM乙1522)
	1、乙级钢质气密门1500*2200
2、1.0mm厚304不锈钢板门体，铝合金骨架，内部填充不燃性环保耐火材
3、配套不锈钢门套
4、配套门防火锁、合页、拉手、闭门器、顺位器，防火铰链，门组件满足相应耐火完整性和隔热性；
	樘
	3

	7
	钢质防火门(FM乙1422)
	1、乙级钢质气密门1400*2200
2、1.0mm厚304不锈钢板门体，铝合金骨架，内部填充不燃性环保耐火材
3、配套不锈钢门套
4、配套门防火锁、合页、拉手、闭门器、顺位器，防火铰链，门组件满足相应耐火完整性和隔热性；
	樘
	2

	
	地面工程（二层供应室办公区）
	
	
	

	1
	PVC地板
	1、2mm厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理，打蜡出光
2、专用胶粘剂粘铺，接缝处及四周边用专用滚轮压实（基层与地板背面同时涂胶）
	㎡
	62.70

	2
	3mm地面自流平
	1、3mm厚自流平
2、吸收性界面处理剂
	㎡
	62.70

	3
	PVC踢脚线
	1、踢脚线高度:100mm。
2、面层材料品种、规格、品牌、颜色:2mm厚净化耐磨PVC地板。
3、粘结层厚度、材料种类:胶粘剂粘铺（胶粘剂与踢脚配套生产）；粘铺R=40橡胶条垫。
	㎡
	0.79

	4
	防滑地砖600x600
	1、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层
2、表面撒水泥粉（洒适量清水）
3、8-10厚600x600铺防滑地砖，接缝美缝剂处理
	㎡
	9.50

	5
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（地面）
	湿区
1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料
	㎡
	9.50

	
	墙面工程（二层供应室办公区）
	
	
	

	1
	砖墙砌筑
	1、200mm厚砖墙砌筑，实心蒸汽加压混凝土砖块
2、挂20*20mm镀锌铁丝网
3、9mm湿拌1:1:4水泥石灰砂浆抹灰
	㎡
	50.44

	2
	砖墙砌筑
	1、120mm厚砖墙砌筑，实心蒸汽加压混凝土砖块
2、挂20*20mm镀锌铁丝网
3、9mm湿拌1:1:4水泥石灰砂浆抹灰
	㎡
	88.86

	3
	墙面刷白色无机涂料
	1、刷底漆三道，白色无机涂料二道饰面
2、2厚面层耐水腻子分遍刮平
3、5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平
4、8厚1：1：6水泥石灰膏打底扫毛
5、专用界面剂一道甩毛（甩前喷湿墙面）
	㎡
	205.92

	4
	瓷砖墙面300×600
	1、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
2、5mm厚1：2.5水泥砂浆（或专用胶）粘结层
3、5mm厚瓷砖层
4、白水泥擦缝
	㎡
	46.28

	5
	2mm聚氨酯涂抹防水涂料（墙面）
	1、2mm聚氨酯涂抹防水涂料（湿区）                               2、淋浴防水1.8米，其他湿区防水0.3米
	㎡
	32.04

	6
	卫生间及淋浴隔断
	1、18MM厚抗倍特板整体隔断做2.1米高，含五金配件。
	㎡
	10.25

	
	天棚工程（二层供应室办公区）
	
	
	

	1
	石膏板吊顶
	1、轻钢龙骨吊顶系统
2、9.5mm厚防潮纸面石膏板
	㎡
	50.70

	2
	抗菌乳胶漆吊顶
	1、批腻子三遍，抗菌乳胶漆二遍
	㎡
	50.70

	3
	铝扣板吊顶
	1、Φ8螺纹镀锌吊杆
2、60主龙骨+三角专用龙骨                                                    
3、600x600x1.0mm铝扣板扣接
	㎡
	9.50

	4
	吊顶反支撑
	1、2.5#角钢反支撑加固 
	㎡
	72.20

	5
	石膏板吊顶
	1、轻钢龙骨吊顶系统
2、9.5mm厚防潮纸面石膏板
	㎡
	50.70

	
	辅材工程（二层供应室办公区）
	
	
	

	1
	门石
	1、瓷砖与地材交界的门采用
2、20厚浅咖啡网纹大理石
	㎡
	0.41

	2
	铝合金地材压条
	1、墙面涂料地面卷材上卷处使用
2、铝合金材质
	m
	7.92

	
	门窗工程（二层供应室办公区）
	
	
	

	1
	单开手动钢制门M0922
	(1)单开钢制手动门。
(2)铝合金门框，不带玻璃观察窗
(3)含门套、门锁、门吸第配件
(4)规格:900*2200
	樘
	7

	2
	双开钢质防火门(FM乙1222)
	1、乙级钢质气密门1200*2200
2、1.0mm厚304不锈钢板门体，铝合金骨架，内部填充不燃性环保耐火材。
3、配套不锈钢门套
4、配套门防火锁、合页、拉手、闭门器、顺位器，防火铰链，门组件满足相应耐火完整性和隔热性；
	樘
	1

	二
	暖通工程

	
	风系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-1，
2.规格:3200m3/h，10KW制冷量，制热量8KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	2
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-2，
2.规格:10000m3/h，25KW制冷量，制热量25KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	3
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-3，
2.规格:10000m3/h，25KW制冷量，制热量25KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	4
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-4，
2.规格:10000m3/h，25KW制冷量，制热量25KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	5
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-5，
2.规格:4560m3/h，14KW制冷量，制热量14KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	6
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-6，
2.规格:4360m3/h，14KW制冷量，制热量14KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	7
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-7，
2.规格:2180m3/h，6KW制冷量，制热量6KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	8
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-8，
2.规格:4620m3/h，16KW制冷量，制热量16KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	9
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-9，
2.规格:13660m3/h，46KW制冷量，制热量46KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	10
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-10，
2.规格:13270m3/h，46KW制冷量，制热量46KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	11
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-11，
2.规格:7420m3/h，30KW制冷量，制热量30KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	12
	循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-14，
2.规格:4360m3/h，14KW制冷量，制热量14KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	13
	新风机组
	1.名称:PAU-3，
2.规格:9300m3/h，168KW制冷量，制热量84KW
3.机械循环二管制
4.风机、表冷段、深度除湿段（8P，包含内外机及相应附件），电加热段灭菌装置、防震器、三级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	14
	新风机组
	1.名称:PAU-4，
2.规格:10200m3/h，190KW制冷量，制热量95KW
3.机械循环二管制
4.风机、表冷段、深度除湿段（8P，包含内外机及相应附件），电加热段灭菌装置、防震器、三级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	15
	净化机组自控系统
	1.对系统的温度、湿度实现全自动控制
	套
	14.0

	16
	净化机组自控柜
	1.柜体及支架
	台
	14.0

	17
	电管配线
	1.柜体与机组之间的接线
	套
	14.0

	18
	控制面板
	1、对机组的启停、温湿度的控制
2、数码显示
	个
	14.0

	19
	设备支架
	1.型式:角钢制作
2.规格:5#角钢
	kg
	1200.0

	20
	快速升降温装置
	制冷量30KW，制热量42KW，含自控
	套
	1.0

	21
	压差显示装置
	数码显示，-20Pa~20Pa
	台
	14.0

	22
	变频器
	1.功率：2.2KW
	台
	1.0

	23
	变频器
	1.功率：3KW
	台
	5.0

	24
	变频器
	1.功率：4KW
	台
	1.0

	25
	变频器
	1.功率：5.5KW
	台
	4.0

	26
	变频器
	1.功率：7.5KW
	台
	3.0

	27
	中央监控系统
	1.主件设备为世界知名品牌
2.含软件二次开发、电脑、打印机等
	套
	1.0

	28
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 6kg/h
	台
	1.0

	29
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 8kg/h
	台
	3.0

	30
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 11kg/h
	台
	2.0

	31
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 13kg/h
	台
	3.0

	32
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 19kg/h
	台
	2.0

	33
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 20kg/h
	台
	1.0

	34
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 26kg/h
	台
	1.0

	35
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 29kg/h
	台
	1.0

	36
	天花板送风装置
	1.使用区域：I级手术室
2.规格：OPL2.4/2.6
3.含高效过滤器
	台
	3.0

	37
	天花板送风装置
	1.使用区域：III级手术室
2.规格：OPL1.4/2.6
3.含高效过滤器
	台
	8.0

	38
	高效送风口
	1.型式：高效洁净送风口
2.规格：500m3/h
	只
	11.0

	39
	高效送风口
	1.型式：高效洁净送风口
2.规格：1000m3/h
	只
	62.0

	40
	定风量控制器
	1.类型：定风量阀
2.规格：688-1366m3/h
	只
	5.0

	41
	定风量控制器
	1.类型：定风量阀
2.规格：864-2087m3/h
	只
	4.0

	42
	定风量控制器
	1.类型：定风量阀
2.规格：1612－3662m3/h
	只
	3.0

	43
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：1000*800
	只
	4.0

	44
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：800*800
	只
	8.0

	45
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：630*630
	只
	3.0

	46
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：630*500
	只
	5.0

	47
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：500*500
	只
	5.0

	48
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：500*400
	只
	4.0

	49
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：400*400
	只
	5.0

	50
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：400*320
	只
	4.0

	51
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：320*320
	只
	4.0

	52
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：320*200
	只
	2.0

	53
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：250*200
	只
	10.0

	54
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：400*200
	只
	18.0

	55
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：320*200
	只
	105.0

	56
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：250*200
	只
	54.0

	57
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*200
	只
	27.0

	58
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：800*800
	只
	5.0

	59
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：630*500
	只
	1.0

	60
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：500*400
	只
	2.0

	61
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：400*400
	只
	2.0

	62
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：320*320
	只
	2.0

	63
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：320*250
	只
	1.0

	64
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：320*200
	只
	2.0

	65
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：250*200
	只
	2.0

	66
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：200*200
	只
	15.0

	67
	镀锌风管
	1.材质:镀锌薄钢板（净化风管）
	平方
	2194.0

	68
	橡塑保温棉
	1.其他:橡塑保温棉保温
2.规格：30mm厚，B1级
	m3
	72.4

	69
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：500*300
3.带中效过滤器
	只
	15.0

	70
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：600*600
3.带中效过滤器
	只
	2.0

	71
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：600*410
3.带中效过滤器
	只
	50.0

	72
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：600*410
3.带高效过滤器
	只
	4.0

	73
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：900*410
3.带中效过滤器
	只
	36.0

	74
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：1200*410
3.带中效过滤器
	只
	18.0

	75
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：900*410
3.带高效过滤器
	只
	2.0

	76
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：500*300
3.带高效过滤器
	只
	1.0

	77
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：250*200*1000
	台
	2.0

	78
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：320*200*1000
	台
	2.0

	79
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：320*250*1000
	台
	1.0

	80
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：320*320*1500
	台
	2.0

	81
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：320*320*2000
	台
	1.0

	82
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：400*320*1500
	台
	2.0

	83
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：400*320*2000
	台
	1.0

	84
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：400*400*2000
	台
	1.0

	85
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：500*400*2000
	台
	2.0

	86
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：500*500*2000
	台
	1.0

	87
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：630*500*2000
	台
	3.0

	88
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：630*630*2000
	台
	1.0

	89
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：800*800*1000
	台
	2.0

	90
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：800*800*2000
	台
	7.0

	91
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：1000*800*1500
	台
	4.0

	92
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：320*320
	台
	1.0

	93
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：400*320
	台
	1.0

	94
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：400*400
	台
	1.0

	95
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：500*400
	台
	2.0

	96
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：500*500
	台
	1.0

	97
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：630*500
	台
	3.0

	98
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：630*630
	台
	1.0

	99
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：800*800
	台
	8.0

	100
	点检口
	1.型式:检修口
2.规格:600*600
	只
	55.0

	101
	电动密闭阀
	1.型式：电动密闭阀
2.规格：320*320
	只
	2.0

	102
	电动密闭阀
	1.型式：电动密闭阀
2.规格：800*800
	只
	2.0

	103
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：2000*600
	只
	4.0

	104
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：3000*2000
	只
	1.0

	105
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：300m3/h，250Pa
	台
	14.0

	106
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：800m3/h，300Pa
	台
	1.0

	107
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：1000m3/h，300Pa
	台
	2.0

	108
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：1500m3/h，450Pa
	台
	1.0

	109
	防爆排风机
	1.型式：防爆排风机
2.规格：500m3/h，300Pa
	台
	1.0

	110
	PTC电加热
	1.材质：PTC
2.规格：24KW
	台
	1.0

	111
	PTC电加热
	1.材质：PTC
2.规格：30KW
	台
	1.0

	112
	挂壁机
	5HP，包含内外机及其配件
	套
	2.0

	
	水系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	丝口过滤器
	1.规格：DN32，1.6Mpa
	只
	2.0

	2
	丝口过滤器
	1.规格：DN40，1.6Mpa
	只
	4.0

	3
	丝口过滤器
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	4.0

	4
	法兰过滤器
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	2.0

	5
	法兰过滤器
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	2.0

	6
	电动三通阀
	1.规格：DN32，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	2.0

	7
	电动三通阀
	1.规格：DN40，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	4.0

	8
	电动三通阀
	1.规格：DN50，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	4.0

	9
	电动三通阀
	1.规格：DN65，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	2.0

	10
	电动三通阀
	1.规格：DN100，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	2.0

	11
	工业液体温度计
	量程0℃—100℃，1.6Mpa
	支
	28.0

	12
	压力表
	量程0.1Mpa—1.6Mpa
	支
	28.0

	13
	软接
	1.规格：DN32，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	4.0

	14
	软接
	1.规格：DN40，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	8.0

	15
	软接
	1.规格：DN50，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	8.0

	16
	软接
	1.规格：DN65，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	4.0

	17
	软接
	1.规格：DN100，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	4.0

	18
	铜截止阀安装
	1.规格：DN32，1.6Mpa
	只
	12.0

	19
	铜截止阀安装
	1.规格：DN40，1.6Mpa
	只
	24.0

	20
	铜截止阀安装
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	24.0

	21
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	12.0

	22
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	12.0

	23
	涡轮蝶阀安装
	1.规格：DN200，1.6Mpa
	只
	2.0

	24
	自动排气阀安装
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	28.0

	25
	排污阀
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	28.0

	26
	流量平衡阀
	1.规格：DN200，1.6Mpa
	只
	1.0

	27
	波纹补偿器
	1.规格：DN200，1.6Mpa
	只
	2.0

	28
	镀锌钢管
	1.规格：DN32
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	199.2

	29
	镀锌钢管 
	1.规格：DN40
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	20.4

	30
	镀锌钢管
	1.规格：DN50
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	73.8

	31
	无缝钢管
	1.规格：DN65
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	59.8

	32
	无缝钢管
	1.规格：DN80
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	3.6

	33
	无缝钢管
	1.规格：DN100
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	14.4

	34
	无缝钢管
	1.规格：DN125
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	30.8

	35
	无缝钢管
	1.规格：DN150
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，40mm厚
	米
	4.6

	36
	无缝钢管
	1.规格：DN200
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，40mm厚
	米
	209.9

	37
	冷凝水箱
	1.规格：600x600x600
2.材质：不锈钢
3.用处：加湿器冷凝水集中冷凝
	个
	3.0

	38
	管件辅材
	
	项
	1.0

	39
	无缝钢管
	1.规格：∅18x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	34.8

	40
	无缝钢管
	1.规格：∅22x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	3.6

	41
	无缝钢管
	1.规格：∅25x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	12.0

	42
	无缝钢管
	1.规格：∅27x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	9.6

	43
	无缝钢管
	1.规格：∅32x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	21.6

	44
	无缝钢管
	1.规格：∅34x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	3.6

	45
	无缝钢管
	1.规格：∅45x3.5
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	2.4

	46
	无缝钢管
	1.规格：∅48x3.5
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	2.4

	47
	无缝钢管
	1.规格：∅57x3.5
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	4.8

	48
	无缝钢管
	1.规格：∅60x3.5
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	7.2

	49
	蒸汽电动调节阀
	∅18x3.0
	个
	6.0

	50
	蒸汽电动调节阀
	∅25x3.0
	个
	1.0

	51
	蒸汽电动调节阀
	∅27x3.0
	个
	3.0

	52
	蒸汽电动调节阀
	∅32x3.0
	个
	2.0

	53
	碳钢截止阀
	∅18x3.0
	个
	6.0

	54
	碳钢截止阀
	∅25x3.0
	个
	1.0

	55
	碳钢截止阀
	∅27x3.0
	个
	3.0

	56
	碳钢截止阀
	∅32x3.0
	个
	2.0

	57
	疏水器
	∅32x3.0
	个
	12.0

	58
	蒸汽电动调节阀
	∅18x3.0
	个
	6.0

	59
	蒸汽管路过滤器
	∅25x3.0
	个
	1.0

	60
	蒸汽管路过滤器
	∅27x3.0
	个
	3.0

	61
	蒸汽管路过滤器
	∅32x3.0
	个
	2.0

	62
	蒸汽减压阀组
	内包含蒸汽过滤器、温度计、减压阀等，详见图纸大样图
	套
	1.0

	
	风系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	新风机组
	1.名称:PAU-2，
2.规格:6490m3/h，94KW制冷量，制热量48KW
3.机械循环二管制
4.风机、表冷段、灭菌装置、防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	2
	净化机组自控系统
	1.对系统的温度、湿度实现全自动控制
	套
	1.0

	3
	净化机组自控柜
	1.柜体及支架
	台
	1.0

	4
	电管配线
	1.柜体与机组之间的接线
	套
	1.0

	5
	控制面板
	1、对机组的启停、温湿度的控制
2、数码显示
	个
	1.0

	6
	设备支架
	1.型式:角钢制作
2.规格:5#角钢
	kg
	400.0

	7
	变频器
	1.功率：4KW
	台
	1.0

	8
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：630*630
	只
	2.0

	9
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*200
	只
	15.0

	10
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*160
	只
	8.0

	11
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：160*120
	只
	21.0

	12
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：200*200
	只
	2.0

	13
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：320*250
	只
	2.0

	14
	镀锌风管
	1.材质:镀锌薄钢板
	平方
	804.4

	15
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：500*300
3.带中效过滤器
	只
	15.0

	16
	散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格：600*600（成型尺寸）
	只
	29.0

	17
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：200*200*1000
	台
	2.0

	18
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：320*250*1000
	台
	2.0

	19
	点检口
	1.型式:检修口
2.规格:600*600
	只
	25.0

	20
	电动密闭阀
	1.型式：电动密闭阀
2.规格：630*630
	只
	1.0

	21
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：800*300
	只
	1.0

	22
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：1000*600
	只
	1.0

	23
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：1500m3/h，250Pa
	台
	2.0

	24
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：300m3/h，250Pa
	台
	2.0

	25
	通风器
	1.型式：通风器
2.规格：300m3/h
	台
	2.0

	26
	PTC电加热
	1.材质：PTC
2.规格：18KW
	台
	1.0

	27
	风机盘管
	FP34，两盘管,加长型水盘
	台
	1.0

	28
	风机盘管
	FP51，两盘管,加长型水盘
	台
	19.0

	29
	风机盘管
	FP68，两盘管,加长型水盘
	台
	14.0

	30
	风机盘管
	FP85，两盘管,加长型水盘
	台
	4.0

	31
	风机盘管
	FP102，两盘管,加长型水盘
	台
	10.0

	32
	线控器
	1.型式:风机盘管线控器
2.规格:液晶显示
	套
	48.0

	33
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:500x300
	套
	1.0

	34
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:600x300
	套
	19.0

	35
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:700x300
	套
	14.0

	36
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:900x300
	套
	4.0

	37
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:1000x300
	套
	10.0

	38
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:500x300
	套
	1.0

	39
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:600x300
	套
	19.0

	40
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:700x300
	套
	14.0

	41
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:900x300
	套
	4.0

	42
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:1000x300
	套
	10.0

	43
	风机盘管
回风箱
	1.型式:回风箱
2.材质：镀锌铁皮制作                3.回风箱内加装等离子灭菌器               
	只
	48.0

	44
	风机盘管空调水系统（两管制）
	1.含DN20电动二通阀1只
2.过滤器1只
3.阀门2只
4.不锈钢软接2只
5.温控器1只
	套
	48.0

	45
	挂壁机
	3HP，包含内外机及其配件
	套
	1.0

	
	水系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	法兰过滤器
	1.规格：DN80，1.6Mpa
	只
	1.0

	2
	电动三通阀
	1.规格：DN80，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	1.0

	3
	工业液体温度计
	量程0℃—100℃，1.6Mpa
	支
	2.0

	4
	压力表
	量程0.1Mpa—1.6Mpa
	支
	2.0

	5
	软接
	1.规格：DN80，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	2.0

	6
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN80，1.6Mpa
	只
	6.0

	7
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	2.0

	8
	电动蝶阀
	1.规格：DN125，1.6Mpa
	只
	2.0

	9
	自动排气阀安装
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	2.0

	10
	排污阀
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	2.0

	11
	流量平衡阀
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	1.0

	12
	波纹补偿器
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	8.0

	13
	镀锌钢管
	1.规格：DN20
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，25mm厚
	米
	265.2

	14
	镀锌钢管
	1.规格：DN25
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	361.2

	15
	镀锌钢管
	1.规格：DN32
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	86.4

	16
	镀锌钢管 
	1.规格：DN40
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	16.8

	17
	镀锌钢管
	1.规格：DN50
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	22.8

	18
	无缝钢管
	1.规格：DN65
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	26.4

	19
	无缝钢管
	1.规格：DN80
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	75.6

	20
	无缝钢管
	1.规格：DN100
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	290.8

	21
	无缝钢管
	1.规格：DN125
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	103.4

	22
	冷凝水箱
	1.规格：600x600x600
2.材质：不锈钢
3.用处：加湿器冷凝水集中冷凝
	个
	1.0

	23
	管件辅材
	
	项
	1.0

	
	风系统（二层供应室）
	
	
	

	1
	自吸新风循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-12，
2.规格:6610m3/h，66KW制冷量，制热量33KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、深度除湿段（5P，包含内外机及相应附件）、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	2
	自吸新风循环机组
	1.名称:循环机组
AHU-13，
2.规格:7160m3/h，94KW制冷量，制热量47KW
3.机械循环二管制
4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、深度除湿段（5P，包含内外机及相应附件）、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	3
	新风机组
	1.名称:PAU-1，
2.规格:2530m3/h，36KW制冷量，制热量18KW
3.机械循环二管制
4.风机、表冷段、灭菌装置、防震器、两级过滤器、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	4
	净化机组自控系统
	1.对系统的温度、湿度实现全自动控制
	套
	3.0

	5
	净化机组自控柜
	1.柜体及支架
	台
	3.0

	6
	电管配线
	1.柜体与机组之间的接线
	套
	3.0

	7
	控制面板
	1、对机组的启停、温湿度的控制
2、数码显示
	个
	3.0

	8
	设备支架
	1.型式:角钢制作
2.规格:5#角钢
	kg
	700.0

	9
	变频器
	1.功率：2.2KW
	台
	1.0

	10
	变频器
	1.功率：4KW
	台
	2.0

	11
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 21kg/h
	台
	1.0

	12
	干蒸汽加湿器
	1.加湿形式：干蒸汽
2.规格：加湿量 35kg/h
	台
	1.0

	13
	高效送风口
	1.型式：高效洁净送风口
2.规格：500m3/h
	只
	6.0

	14
	高效送风口
	1.型式：高效洁净送风口
2.规格：1000m3/h
	只
	21.0

	15
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：630*630
	只
	2.0

	16
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：500*500
	只
	1.0

	17
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：400*400
	只
	2.0

	18
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：400*320
	只
	1.0

	19
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：320*320
	只
	1.0

	20
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：320*250
	只
	1.0

	21
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：320*200
	只
	29.0

	22
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：250*250
	只
	4.0

	23
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：250*200
	只
	22.0

	24
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*200
	只
	35.0

	25
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*160
	只
	4.0

	26
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：160*120
	只
	2.0

	27
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：500*500
	只
	1.0

	28
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：400*400
	只
	1.0

	29
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：400*320
	只
	1.0

	30
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：320*250
	只
	1.0

	31
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：250*250
	只
	2.0

	32
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：250*200
	只
	4.0

	33
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：200*200
	只
	2.0

	34
	镀锌风管
	1.材质:镀锌薄钢板（净化风管）
	平方
	957.0

	35
	橡塑保温棉
	1.其他:橡塑保温棉保温
2.规格：30mm厚，B1级
	m3
	31.6

	36
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：500*300
3.带中效过滤器
	只
	27.0

	37
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：600*600
3.带中效过滤器
	只
	10.0

	38
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：600*410
3.带中效过滤器
	只
	18.0

	39
	散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格：600*600（成型尺寸）
	只
	6.0

	40
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：200*200*1000
	台
	2.0

	41
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：250*200*1000
	台
	4.0

	42
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：250*250*1000
	台
	2.0

	43
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：320*250*1000
	台
	1.0

	44
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：400*320*1000
	台
	1.0

	45
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：400*400*1500
	台
	2.0

	46
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：500*500*1000
	台
	1.0

	47
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：630*630*1000
	台
	1.0

	48
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：630*630*2000
	台
	1.0

	49
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：500*500
	台
	2.0

	50
	卫生型消声弯头
	1.类型：微穿孔消声弯头
2.规格：630*630
	台
	3.0

	51
	点检口
	1.型式:检修口
2.规格:600*600
	只
	25.0

	52
	电动密闭阀
	1.型式：电动密闭阀
2.规格：320*320
	只
	1.0

	53
	电动密闭阀
	1.型式：电动密闭阀
2.规格：400*400
	只
	2.0

	54
	电动密闭阀
	1.型式：电动密闭阀
2.规格：500*500
	只
	1.0

	55
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：600*600
	只
	2.0

	56
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：1250*600
	只
	3.0

	57
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：500m3/h，300Pa
	台
	1.0

	58
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：600m3/h，300Pa
	台
	1.0

	59
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：800m3/h，300Pa
	台
	4.0

	60
	排风机（防爆型）
	1.型式：排风机（防爆型）
2.规格：1000m3/h，300Pa
	台
	1.0

	61
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：1200m3/h，300Pa
	台
	1.0

	62
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：1400m3/h，300Pa
	台
	1.0

	63
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：1800m3/h，350Pa
	台
	1.0

	64
	排风机
	1.型式：排风机
2.规格：2000m3/h，350Pa
	台
	1.0

	65
	PTC电加热
	1.材质：PTC
2.规格：6KW
	台
	1.0

	66
	PTC电加热
	1.材质：PTC
2.规格：9KW
	台
	1.0

	67
	PTC电加热
	1.材质：PTC
2.规格：12KW
	台
	1.0

	68
	风机盘管
	FP34，两盘管,加长型水盘
	台
	2.0

	69
	风机盘管
	FP102，两盘管,加长型水盘
	台
	4.0

	70
	线控器
	1.型式:风机盘管线控器
2.规格:液晶显示
	套
	6.0

	71
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:500x300
	套
	2.0

	72
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:1000x300
	套
	4.0

	73
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:500x300
	套
	2.0

	74
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:1000x300
	套
	4.0

	75
	风机盘管
回风箱
	1. 型式:回风箱
2.材质：镀锌铁皮制作                
3.回风箱内加装等离子灭菌器               
	只
	6.0

	76
	风机盘管空调水系统（两管制）
	1.含DN20电动二通阀1只
2.过滤器1只
3.阀门2只
4.不锈钢软接2只
5.温控器1只
	套
	6.0

	
	水系统（二层供应室）
	
	
	

	1
	法兰过滤器
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	2.0

	2
	法兰过滤器
	1.规格：DN80，1.6Mpa
	只
	1.0

	3
	电动三通阀
	1.规格：DN65，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	2.0

	4
	电动三通阀
	1.规格：DN80，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	1.0

	5
	工业液体温度计
	量程0℃—100℃，1.6Mpa
	支
	6.0

	6
	压力表
	量程0.1Mpa—1.6Mpa
	支
	6.0

	7
	软接
	1.规格：DN65，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	4.0

	8
	软接
	1.规格：DN80，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	2.0

	9
	铜截止阀安装
	1.规格：DN32，1.6Mpa
	只
	2.0

	10
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	12.0

	11
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN80，1.6Mpa
	只
	6.0

	12
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	4.0

	13
	电动蝶阀
	1.规格：DN125，1.6Mpa
	只
	2.0

	14
	自动排气阀安装
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	3.0

	15
	排污阀
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	3.0

	16
	流量平衡阀
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	1.0

	17
	波纹补偿器
	1.规格：DN100，1.6Mpa
	只
	2.0

	18
	镀锌钢管
	1.规格：DN20
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，25mm厚
	米
	67.2

	19
	镀锌钢管
	1.规格：DN25
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	51.6

	20
	镀锌钢管
	1.规格：DN32
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	97.2

	21
	镀锌钢管 
	1.规格：DN40
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	9.6

	22
	镀锌钢管
	1.规格：DN50
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	9.6

	23
	无缝钢管
	1.规格：DN65
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	13.2

	24
	无缝钢管
	1.规格：DN80
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	9.6

	25
	无缝钢管
	1.规格：DN100
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	113.2

	26
	无缝钢管
	1.规格：DN125
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	205.9

	27
	冷凝水箱
	1.规格：600x600x600
2.材质：不锈钢
3.用处：加湿器冷凝水集中冷凝
	个
	1.0

	28
	管件辅材
	
	项
	1.0

	29
	无缝钢管
	1.规格：∅25x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	8.0

	30
	无缝钢管
	1.规格：∅32x3.0
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	8.0

	31
	无缝钢管
	1.规格：∅42x3.5
2.材质：无缝钢管
3.含50mm岩棉保温
	米
	8.0

	32
	蒸汽电动调节阀
	∅25x3.0
	个
	1.0

	33
	蒸汽电动调节阀
	∅32x3.0
	个
	1.0

	34
	碳钢截止阀
	∅25x3.0
	个
	1.0

	35
	碳钢截止阀
	∅32x3.0
	个
	7.0

	36
	疏水器
	∅32x3.0
	个
	1.0

	37
	蒸汽管路过滤器
	∅25x3.0
	个
	1.0

	38
	蒸汽管路过滤器
	∅32x3.0
	个
	1.0

	39
	蒸汽管路压力表
	0-0.4MPa，带旋塞阀
	个
	2.0

	40
	镀锌丝堵
	
	个
	4.0

	41
	镀锌活接头
	∅32x3.0
	个
	6.0

	
	四层冷热源空调工程
	
	
	

	1
	风冷热泵机组
	1.规格：冷量130KW，热量140KW
2.冷媒采用R410A
3.含远控面板，流量开关
	只
	5.0

	2
	循环水泵安装
	1.规格：水流量50吨/小时，扬程32米
2.控制器、阀门、控制箱
	只
	3.0

	3
	不锈钢板水箱安装 
	1.材质：不锈钢板，1m³
	只
	1.0

	4
	法兰过滤器
	1.规格：DN80，1.6Mpa
	只
	5.0

	5
	法兰过滤器
	1.规格：DN125，1.6Mpa
	只
	3.0

	6
	工业液体温度计
	量程0℃—100℃，1.6Mpa
	支
	12.0

	7
	压力表
	量程0.1Mpa—1.6Mpa
	支
	16.0

	8
	软接
	1.规格：DN80，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	10.0

	9
	软接
	1.规格：DN125，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	6.0

	10
	铜截止阀安装
	1.规格：DN25，1.6Mpa
	只
	2.0

	11
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN80，1.6Mpa
	只
	10.0

	12
	涡轮蝶阀安装
	1.规格：DN125，1.6Mpa
	只
	9.0

	13
	涡轮蝶阀安装
	1.规格：DN150，1.6Mpa
	只
	1.0

	14
	电动蝶阀
	1.规格：DN200，1.6Mpa
	只
	2.0

	15
	涡轮蝶阀安装
	1.规格：DN200，1.6Mpa
	只
	5.0

	16
	自动排气阀安装
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	7.0

	17
	排污阀
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	5.0

	18
	止回阀
	1.规格：DN125，1.6Mpa
	只
	8.0

	19
	电子除垢仪
	1.规格：DN200，1.6Mpa
	只
	1.0

	20
	镀锌钢管
	1.规格：DN32
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	32.0

	21
	无缝钢管
	1.规格：DN80
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	34.8

	22
	无缝钢管
	1.规格：DN125
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	12.0

	23
	无缝钢管
	1.规格：DN150
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，40mm厚
	米
	12.0

	24
	无缝钢管
	1.规格：DN200
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，40mm厚
	米
	40.8

	
	风系统（三层手术室办公区）
	
	
	

	1
	新风机组
	1.名称:PAU-3-2，
2.规格:3950m3/h，50KW制冷量，制热量38KW，机外静压500Pa，输入功率2.2KW/380V。
3.机械循环二管制
4.风机、表冷段、软接、手动调节阀
	台
	1.0

	2
	新风机组自控系统
	1.对系统的温度、湿度实现全自动控制
	套
	1.0

	3
	新风机组自控柜
	1.柜体及支架
	台
	1.0

	4
	电管配线
	1.柜体与机组之间的接线
	套
	1.0

	5
	控制面板
	1、对机组的启停、温湿度的控制
2、数码显示
	个
	1.0

	6
	设备支架
	1.型式:角钢制作
2.规格:5#角钢
	kg
	100.0

	7
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：630*250
	只
	1.0

	8
	防火阀
	1.型式：防火阀
2.规格：250*200
	只
	1.0

	9
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：160*120
	只
	5.0

	10
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：160*160
	只
	1.0

	11
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*120
	只
	1.0

	12
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*160
	只
	3.0

	13
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*200
	只
	9.0

	14
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：250*160
	只
	2.0

	15
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：250*200
	只
	6.0

	16
	止回阀
	1.型式：止回阀
2.规格：1250*200
	只
	1.0

	17
	镀锌风管
	1.材质:镀锌薄钢板
	平方
	355.4

	18
	橡塑保温棉
	1.其他:橡塑保温棉保温
2.规格：30mm厚，B1级
	m3
	11.7

	19
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：500*300
	只
	14.0

	20
	散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格：400*400（成型尺寸）
	只
	13.0

	21
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：320*200*1000
	台
	1.0

	22
	卫生型消声器
	1.类型：微穿孔消声器
2.规格：500*200*1000
	台
	1.0

	23
	消声静压箱
	1.类型：消声静压箱
2.规格：1200*1000*800
	套
	1.0

	24
	点检口
	1.型式:检修口
2.规格:600*600
	只
	6.0

	25
	电动密闭阀
	1.型式：电动密闭阀
2.规格：1500*320
	只
	1.0

	26
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：1500*300
	只
	1.0

	27
	防风雨风口
	1.型式：外窗铝合金百叶
2.规格：1250*300
	只
	1.0

	28
	排风机
	1.型式：排风机EF-3F-2
2.规格：2800m3/h，250Pa
	台
	1.0

	29
	PTC电加热
	1.材质：PTC
2.规格：10KW
	台
	1.0

	30
	风机盘管
	FP34，两盘管,加长型水盘
	台
	2.0

	31
	风机盘管
	FP51，两盘管,加长型水盘
	台
	2.0

	32
	风机盘管
	FP85，两盘管,加长型水盘
	台
	7.0

	33
	风机盘管
	FP102，两盘管,加长型水盘
	台
	1.0

	34
	风机盘管
	FP136，两盘管,加长型水盘
	台
	4.0

	35
	线控器
	1.型式:风机盘管线控器
2.规格:液晶显示
	套
	16.0

	36
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:500x300
	套
	2.0

	37
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:600x300
	套
	2.0

	38
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:900x300
	套
	7.0

	39
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:1000x300
	套
	1.0

	40
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:1300x300
	套
	4.0

	41
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:500x300
	套
	2.0

	42
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:600x300
	套
	2.0

	43
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:900x300
	套
	7.0

	44
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:1000x300
	套
	1.0

	45
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:1300x300
	套
	4.0

	46
	风机盘管
回风箱
	1.型式:回风箱
2.材质：镀锌铁皮制作                            
	只
	16.0

	47
	风机盘管空调水系统（两管制）
	1.含DN20电动二通阀1只
2.过滤器1只
3.阀门2只
4.不锈钢软接2只
5.温控器1只
	套
	16.0

	
	水系统（三层手术室办公区）
	
	
	

	1
	丝口过滤器
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	1.0

	2
	电动三通阀
	1.规格：DN50，1.6Mpa
2.含执行机构
	只
	1.0

	3
	工业液体温度计
	量程0℃—100℃，1.6Mpa
	支
	2.0

	4
	压力表
	量程0.1Mpa—1.6Mpa
	支
	2.0

	5
	软接
	1.规格：DN50，1.6Mpa
2.材质：不锈钢
	只
	2.0

	6
	铜截止阀安装
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	4.0

	7
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	2.0

	8
	自动排气阀安装
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	4.0

	9
	排污阀
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	2.0

	10
	流量平衡阀
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	1.0

	11
	流量平衡阀
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	1.0

	12
	波纹补偿器
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	2.0

	13
	镀锌钢管
	1.规格：DN20
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，25mm厚
	米
	128.7

	14
	镀锌钢管
	1.规格：DN32
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	73.7

	15
	镀锌钢管 
	1.规格：DN40
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	70.4

	16
	镀锌钢管
	1.规格：DN50
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	144.1

	17
	无缝钢管
	1.规格：DN65
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	14.3

	18
	管件辅材
	
	项
	1.0

	
	风系统（三层ICU办公区）
	
	
	

	1
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：160*160
	只
	7.0

	2
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*160
	只
	1.0

	3
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*200
	只
	17.0

	4
	镀锌风管
	1.材质:镀锌薄钢板
	平方
	201.3

	5
	橡塑保温棉
	1.其他:橡塑保温棉保温
2.规格：30mm厚，B1级
	m3
	6.6

	6
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：500*300
	只
	13.0

	7
	散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格：400*400（成型尺寸）
	只
	13.0

	8
	点检口
	1.型式:检修口
2.规格:600*600
	只
	3.0

	9
	风机盘管
	FP85，两盘管,加长型水盘
	台
	7.0

	10
	风机盘管
	FP102，两盘管,加长型水盘
	台
	2.0

	11
	风机盘管
	FP136，两盘管,加长型水盘
	台
	5.0

	12
	线控器
	1.型式:风机盘管线控器
2.规格:液晶显示
	套
	14.0

	13
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:900x300
	套
	7.0

	14
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:1000x300
	套
	2.0

	15
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:1300x300
	套
	5.0

	16
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:900x300
	套
	7.0

	17
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:1000x300
	套
	2.0

	18
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:1300x300
	套
	5.0

	19
	风机盘管
回风箱
	1.型式:回风箱
2.材质：镀锌铁皮制作                            
	只
	14.0

	20
	风机盘管空调水系统（两管制）
	1.含DN20电动二通阀1只
2.过滤器1只
3.阀门2只
4.不锈钢软接2只
5.温控器1只
	套
	14.0

	
	水系统（三层ICU办公区）
	
	
	

	1
	对夹式蝶阀安装
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	2.0

	2
	自动排气阀安装
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	2.0

	3
	流量平衡阀
	1.规格：DN65，1.6Mpa
	只
	2.0

	4
	波纹补偿器
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	2.0

	5
	镀锌钢管
	1.规格：DN20
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，25mm厚
	米
	55.0

	6
	镀锌钢管
	1.规格：DN25
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	28.0

	7
	镀锌钢管
	1.规格：DN32
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	46.2

	8
	镀锌钢管 
	1.规格：DN40
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	20.9

	9
	镀锌钢管
	1.规格：DN50
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	36.0

	10
	无缝钢管
	1.规格：DN65
2.材质：无缝钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	8.0

	11
	管件辅材
	
	项
	1.0

	
	风系统（二层供应室办公区）
	
	
	

	1
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：160*120
	只
	2.0

	2
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：160*160
	只
	2.0

	3
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：200*160
	只
	4.0

	4
	手动调节阀
	1.型式：手动多页调节阀
2.规格：250*200
	只
	2.0

	5
	镀锌风管
	1.材质:镀锌薄钢板
	平方
	86.3

	6
	橡塑保温棉
	1.其他:橡塑保温棉保温
2.规格：30mm厚，B1级
	m3
	2.9

	7
	竖条可开式百叶回排风口
	1.材质：铝合金
2.规格：500*300
	只
	3.0

	8
	散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格：400*400（成型尺寸）
	只
	6.0

	9
	散流器
	1.名称：方形散流器
2.规格：600*600（成型尺寸）
	只
	1.0

	10
	点检口
	1.型式:检修口
2.规格:600*600
	只
	2.0

	11
	风机盘管
	FP34，两盘管,加长型水盘
	台
	5.0

	12
	风机盘管
	FP85，两盘管,加长型水盘
	台
	4.0

	13
	风机盘管
	FP102，两盘管,加长型水盘
	台
	1.0

	14
	线控器
	1.型式:风机盘管线控器
2.规格:液晶显示
	套
	10.0

	15
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:500x300
	套
	5.0

	16
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:900x300
	套
	4.0

	17
	风机盘管
送风口
	1.型式:双层条形送风口
2.规格:1000x300
	套
	1.0

	18
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:500x300
	套
	5.0

	19
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:900x300
	套
	4.0

	20
	风机盘管
回风口
	1.型式:配网可开格栅回风口
2.规格:1000x300
	套
	1.0

	21
	风机盘管
回风箱
	1.型式:回风箱
2.材质：镀锌铁皮制作                            
	只
	10.0

	22
	风机盘管空调水系统（两管制）
	1.含DN20电动二通阀1只
2.过滤器1只
3.阀门2只
4.不锈钢软接2只
5.温控器1只
	套
	10.0

	
	水系统（二层供应室办公区）
	
	
	

	1
	铜截止阀安装
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	2.0

	2
	自动排气阀安装
	1.规格：DN20，1.6Mpa
	只
	2.0

	3
	流量平衡阀
	1.规格：DN50，1.6Mpa
	只
	1.0

	4
	镀锌钢管
	1.规格：DN20
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，25mm厚
	米
	52.8

	5
	镀锌钢管
	1.规格：DN25
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	6.0

	6
	镀锌钢管
	1.规格：DN32
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	95.7

	7
	镀锌钢管 
	1.规格：DN40
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，28mm厚
	米
	44.0

	8
	镀锌钢管
	1.规格：DN50
2.材质：镀锌钢管
3.带橡塑保温，32mm厚
	米
	8.0

	三
	强电工程

	
	三层手术室
	
	
	

	1
	辅房及走道照明插座配电箱3AL1 
	1、墙内暗装  50KW                                  
2、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	2
	手术室专用配电箱OP1~OP12
	1、落地式                               
2、含浪涌保护                                                   
3、设备基础：10#槽钢                                          4、主要元器件品牌：正泰
	台
	12

	3
	苏醒室及预麻室配电箱SX1
	1、墙内暗装   30KW                         
2、含浪涌保护；                                                    
3、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	4
	办公区配电箱SS-BG 
	1、墙内暗装   27.5KW                         
2、含浪涌保护；                                                    
3、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	5
	UPS不间断电源
	1、三进三出 180kVA,                   
2、应急时间：30min
	台
	1

	6
	隔离电源系统
	1、功率：8kVA                                    
2、配置绝缘监视仪、电流互感器                        
3、配置报警面板及专用电源            
	套
	12

	7
	隔离电源系统中央报警显示单元
	1、含配套专用电源
	台
	1

	8
	水泵控制箱
	1.名称:水泵控制箱（两用一备）
2.规格:按设计要求定做
3.安装方式:明装
4.其它:含外部接线端子制作安装、强弱电一体化设计、控制线缆、线管。
	台
	1

	9
	等电位接地端子箱（苏醒预麻室用）
	1、规格：非标定制                
2、接线端子数量：6平方导线接线端子8个，16平方接线端子2个
	台
	3

	10
	等电位接地端子箱（手术室用）
	1、规格：非标定制 
2、接线端子数量：6平方导线接线端子30个，16平方接线端子2个
	台
	12

	11
	二三孔插座
	1、规格：250V 10A
	只
	146

	12
	防水密闭两三孔插座
	1、规格：250V 10A                       
2、带防水盒
	只
	12

	13
	防水地插座
	1、规格：250V 10A                           
2、铜质防水，带弹簧装置
	只
	15

	14
	单相16A插座
	1、规格：250V/16A
	只
	7

	15
	380V插座
	1、规格：380V/20A
	只
	13

	16
	防爆插座
	1、规格：250V 10A                           
	只
	3

	17
	单联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	7

	18
	双联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	41

	19
	三联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	21

	20
	单联双控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	19

	21
	双联双控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	2

	22
	防爆单联开关
	1、规格：250V 10A                       
2、防爆型
	只
	1

	23
	应急电源盒
	1、规格：36w 30min
	只
	126

	24
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带
2、T5灯管
3、84W
4、1300x350mm 
	只
	86

	25
	LED医用气密灯带（带应急电源）
	1、气密灯带
2、T5灯管
3、84W
4、1300x350mm 
5、带应急模块
	只
	74

	26
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、45W 4、1200x300mm 
	只
	142

	27
	LED医用气密灯带（带应急电源）
	1、气密灯带 2、LED灯管3、45W 4、1300x350mm 5、带应急模块
	只
	14

	28
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、42W 4、600x600mm 
	只
	131

	29
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、42W 4、300x300mm 
	只
	37

	30
	LED医用气密灯带（带应急电源）
	1、气密灯带 2、LED灯管3、42W 4、600x600mm 5、带应急模块
	只
	35

	31
	气密LED筒灯
	1、规格：LED，11w
	只
	27

	32
	防爆筒灯
	1、规格：LED，11w
	只
	2

	33
	“手术中”指示灯
	1、规格：LED，4w
	只
	12

	34
	“防辐射”指示灯
	1、规格：LED，4w
	只
	8

	35
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	7450

	36
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN25
	米
	450

	37
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN32
	米
	240

	38
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN40
	米
	850

	39
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN50
	米
	39

	40
	PVC管
	1、材质：PVC
2、规格：Φ20
	米
	1950

	41
	PVC管
	1、材质：PVC
2、规格：Φ32
	米
	200

	42
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 1.5mm2
	米
	450

	43
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 2.5mm2
	米
	13500

	44
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 4.0mm2
	米
	7688

	45
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 6.0mm2
	米
	2650

	46
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 16.0mm2
	米
	244

	47
	通讯电缆
	1、规格：RVSP2x1.5mm2
	米
	310

	48
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 7*1.0mm2
	米
	1120

	49
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*4mm2
	米
	85

	50
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*6mm2
	米
	165

	51
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*10mm2
	米
	170

	52
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*16mm2
	米
	840

	53
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 4*25+1*16mm2
	米
	210

	54
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 4*35+1*16mm2
	米
	265

	55
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 4*50+1*25mm2
	米
	45

	56
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 4*120+1*70mm2
	米
	15

	57
	金属线槽
	1、规格：100*50mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	62

	58
	金属线槽
	1、规格：150*75mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	165

	59
	金属线槽
	1、规格：200*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	154

	60
	金属线槽
	1、规格：300*100mm              
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	41

	61
	金属线槽
	1、规格：150*75mm              
2、不锈钢防雨式桥架 含支架、弯通、封头等
	米
	0

	62
	金属线槽
	1、规格：300*100mm              
2、不锈钢防雨式桥架 含支架、弯通、封头等
	米
	37.6

	63
	接地扁铁
	1、规格：40*4mm                      
2、热镀锌处理
	米
	215

	
	三层ICU
	
	
	

	1
	辅房及走道照明插座配电箱3ICU-AL1 
	1、墙内暗装                                    
2、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	2
	办公区配电箱ICU-BG 
	1、墙内暗装   27.5KW                         
2、含浪涌保护；                                                    
3、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	3
	ICU吊塔或设备带电源箱ICU-AP1 
	1、落地式  24kw                                         
2、含浪涌保护；                                                    
3、设备基础：10#槽钢                                          4、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	4
	ICU吊塔或设备带电源箱ICU-AP2
	1、落地式  24kw                                          
2、含浪涌保护；                                                    
3、设备基础：10#槽钢                                          4、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	5
	UPS不间断电源
	1、三进三出 80kVA,                          
2、应急时间：30min
	台
	1

	6
	隔离电源系统
	1、功率：10kVA；                                    
2、配置绝缘监视仪、电流互感器；                                      
	台
	6

	7
	隔离电源系统中央报警显示单元
	1、含配套专用电源
	台
	1

	8
	等电位接地端子箱（卫生间辅房用）
	1、等电位接地端子箱
2、接线端子数量：5个
	台
	1

	9
	等电位接地端子箱（ICU用）
	1、非标定制                                
2、接线端子数量：6平方导线接线端子8个，16平方接线端子2个。
	台
	8

	10
	二三孔插座
	1、规格：250V 10A
	只
	156

	11
	防水密闭两三孔插座
	1、规格：250V 10A                           
2、带防水盒
	只
	31

	12
	单相16A插座
	1、规格：250V/16A
	只
	2

	13
	380V插座
	1、规格：380V/20A
	只
	1

	14
	单联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	14

	15
	双联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	22

	16
	三联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	14

	17
	四联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	2

	18
	单联双控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	4

	19
	应急电源盒
	1、规格：36w 30min
	只
	45

	20
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、45W 4、1200x300mm 
	只
	82

	21
	LED医用气密灯带（带应急电源）
	1、气密灯带 2、LED灯管3、45W 4、1200x300mm 5、带应急模块
	只
	24

	22
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、42W 4、600x600mm 
	只
	57

	23
	LED医用气密灯带（带应急电源）
	1、气密灯带 2、LED灯管3、42W 4、600x600mm 5、带应急模块
	只
	11

	24
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、42W 4、300x300mm 
	只
	6

	25
	气密LED筒灯
	1、规格：LED，11w
	只
	34

	26
	防爆筒灯
	1、规格：LED，11w
	只
	2

	27
	地脚灯
	1、规格：LED，3W
	只
	9

	28
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	2865

	29
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN25
	米
	260

	30
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN40
	米
	86

	31
	PVC管
	1、材质：PVC
2、规格：Φ20
	米
	565

	32
	PVC管
	1、材质：PVC
2、规格：Φ32
	米
	95

	33
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 1.5mm2
	米
	143

	34
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 2.5mm2
	米
	4755

	35
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 4.0mm2
	米
	5950

	36
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 6.0mm2
	米
	672

	37
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 16.0mm2
	米
	120

	38
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 7*1.0mm2
	米
	4410

	39
	通讯电缆
	1、规格：RVSP2x1.5mm2
	米
	142

	40
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*6mm2
	米
	22

	41
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*10mm2
	米
	14

	42
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*16mm2
	米
	76

	43
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 4*50+1*25mm2
	米
	25

	44
	金属线槽
	1、规格：100*50mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	13

	45
	金属线槽
	1、规格：150*75mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	85

	46
	金属线槽
	1、规格：200*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	40

	47
	金属线槽
	1、规格：300*100mm              
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	7

	48
	接地扁铁
	1、规格：40*4mm                      
2、热镀锌处理
	米
	146

	
	二层供应室
	
	
	

	1
	配电总箱Y1-ALzg 
	1、落地式                                               
2、含双电源切换开关、电气火灾监控模块、电力参数监控模块、浪涌保护                                                     
3、设备基础：10#槽钢                                          4、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	2
	办公区配电箱ICU-BG 
	1、墙内暗装   27.5KW                         
2、含浪涌保护；                                                    
3、主要元器件品牌：正泰
	台
	1

	3
	等电位接地端子箱
	1、型号TD28                            
2、接线端子数量：5个
	台
	5

	4
	二三孔插座
	1、规格：250V 10A
	只
	59

	5
	防水密闭两三孔插座
	1、规格：250V 10A                         
2、带防水盒
	只
	14

	6
	防水地插座
	1、规格：250V 10A                            
2、铜质防水，带弹簧装置
	只
	35

	7
	单相16A插座
	1、规格：250V/16A
	只
	2

	8
	防爆插座
	1、规格：250V/10A
	只
	4

	9
	单联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	10

	10
	双联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	10

	11
	三联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	4

	12
	四联单控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	5

	13
	单联双控开关
	1、规格：250V 10A
	只
	6

	14
	防爆单联开关
	1、250V 10A                                  
2、防爆型
	只
	4

	15
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、45W 4、1200x300mm 
	只
	31

	16
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、42W 4、600x600mm 
	只
	76

	17
	LED医用气密灯带
	1、气密灯带 2、LED 3、21W 4、600x300mm 
	只
	4

	18
	气密LED筒灯
	1、规格：LED，11w
	只
	19

	19
	防爆筒灯
	1、规格：LED，11w
	只
	4

	20
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	1450

	21
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN25
	米
	155

	22
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN32
	米
	83

	23
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN40
	米
	150

	24
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN50
	米
	92

	25
	PVC管
	1、材质：PVC
2、规格：Φ20
	米
	175

	26
	PVC管
	1、材质：PVC
2、规格：Φ32
	米
	45

	27
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 1.5mm2
	米
	320

	28
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 2.5mm2
	米
	4230

	29
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 4.0mm2
	米
	2450

	30
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 6.0mm2
	米
	165

	31
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 16.0mm2
	米
	40

	32
	低烟无卤阻燃型电线
	1、规格：WDZ-BYJ 7*1.0mm2
	米
	1050

	33
	通讯电缆
	1、规格：RVSP2x1.5mm2
	米
	0

	34
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*4mm2
	米
	45

	35
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*6mm2
	米
	116

	36
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*10mm2
	米
	249

	37
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 5*16mm2
	米
	165

	38
	低烟无卤阻燃电力电缆
	1、规格：WDZ-YJY 4*35+1*16mm2
	米
	45

	39
	金属线槽
	1、规格：150*75mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	85

	40
	金属线槽
	1、规格：200*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	57

	41
	金属线槽
	1、规格：300*100mm              
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	7.5

	42
	接地扁铁
	1、规格：40*4mm                      
2、热镀锌处理
	米
	55

	四
	智能化工程

	
	综合布线系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	单口网络插座
	1、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。                                             2、尺寸： 86mm ×86mm                              
	只
	35

	2
	双口网络插座
	1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。                                               2、尺寸： 86mm ×86mm
	只
	56

	3
	电话网络插座
	1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。                                               2、尺寸： 86mm ×86mm                              
	只
	38

	4
	电话插座
	1、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。                                              2、尺寸： 86mm ×86mm                             
	只
	13

	5
	光纤网络插座
	1、单口面板，有带防尘盖，。                                             2、尺寸： 86mm ×86mm                                
	只
	13

	6
	六类非屏蔽4对室内线缆
	1、性能达到 最新标准TIA/EIA 5688-C.2六类的要求，    2、芯线对数：4对，每芯带有色条区别，               3、芯线规格：线缆铜芯线径必须满足23AWG，实芯裸铜导体；                                               4、护套特征：线缆必须采用CM以上阻燃等级护套            
	M
	12744

	7
	四芯单模光缆
	1、4芯，单模光缆  SM4B1.1                 2、 符合TIA 色彩编码的纤芯外皮颜色，方便识别和安装                   
	米
	1300

	8
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	2823.5

	9
	金属线槽
	1、规格：150*75mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	87

	10
	金属线槽
	1、规格：200*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	47

	11
	金属线槽
	1、规格：300*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	20

	
	呼叫系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	呼叫系统主机
	1、采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头（可扩展录间录像功能）；内含模数转换模块，与分机和防水按钮端采用三芯总线制连接，与主机间通过局域网传输。
2、HIS对接：可读取、调用HIS病人数据，并能录入或修改病人信息。（需与选配硬件配合实现）                                     3、有多级管理设置功能，可作一级管理主机使用。                          4、可管理30路分机、防水按钮。                                 
	台
	1

	2
	电源接线箱
	1、输入AC220V,输出：DC24V 6.3A                                    
	台
	1

	3
	电子显示屏(单面)
	1、铝合金模具成型制造，表面钛金氧化处理，可单面显示五位汉字信息。                                                          
	台
	2

	4
	呼叫系统分机
	1、国标86盒尺寸，含手持和安装底盒，嵌入式安装在医院病床上方的墙壁或设备带上。                          2、可外接输液报警器或其它监测病情设备，输液结束或监测有异常时，可向主机报警。
3、可外接门灯。                                           
	只
	28

	5
	电气配线
	1、配线形式: 管内穿线

2、导线型号、材质、规格:RVV2*1.0、其他:详见招标图纸、招标文件及技术要求
.
	米
	450

	6
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	380

	7
	呼叫地址盒
	呼叫地址盒
	台
	1

	
	广播系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	天花喇叭
	1、频响范围：75Hz-20kHz
2、灵敏度：91±2dB
3、最大声压级：96±2dB
4、额定功率：3W
5、尺寸大小：80×Ø180mm
6、重量：0.8kg                                    7、型号：DSP501
	只
	72

	2
	音量控制器
	1、功率：6W（可扩展30W/60W/120W/200W）                2、消防强插功能：有                                        3、线制：2,3,4                                               4、尺寸：85×85×60mm                          5、型号：WH-1F
	只
	36

	3
	话筒
	1、频响：50-15kHz
2、阻抗：600Ω
3、灵敏度：（at 1kHz） -54dB±3dB
4、尺寸：（H×W×L） 420×150×150mm
5、净重： 1.4kg                                6、型号：EC200
	只
	1

	4
	强插电源器
	1、 10个通道
2、警报激活24V直流电源输出
3、可用于驱动强插切换系统                            4、型号：MP9820S
	台
	1

	5
	带分区/前置广播功放
	1、额定输出：120W                                    2、输入灵敏度： LINE 250mV、MIC 3.0mV              3、信噪比 LINE ﹥85dB
          MIC ﹥71dB
4、输出方式： 6分区 100V,or 4-16Ω
5、失真度：（1kHz） LINE ﹤0.1%.1/3额定输出电压
                    MIC ﹤0.1%.1/3额定输出电压
6、频率响应 80Hz-16kHz ±3dB                     7、型号：MP310P
	台
	1

	6
	DVD机
	1、可播放CD/MP3/DVD                              2、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）
3、信噪比：>80dB
4、谐波失真：0.05%                                       5、型号：PC1007C
	台
	1

	7
	机柜
	1、尺寸28U,1408×535×485mm                               2、型号：MP1115
	台
	1

	8
	电气配线
	1、配线形式: 管内穿线

2、导线型号、材质、规格::WDZ-RVS2X1.5、其他:详见招标图纸、招标文件及技术要求
.
	米
	685

	9
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	350

	
	监控系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	网络彩色半球摄像机（带变焦）
	1、镜头：2.8x (3 ~ 8.5mm)变焦镜头                 2、COMS:1/3" 1.3M PS CMOS                     3、最大分辨率：130万像素 (1280 x 1024)                                  4、最低照度：彩色/黑白：0.7 Lux (F1.2, 50IRE)                           5、视频输出 CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频，704x576，用于摄像机安装调试。                          6、12V DC, PoE (IEEE802.3af)                      
	只
	33

	2
	摄像机电源
	1、DC12V 2A 
	台
	33

	3
	拾音器
	1、拾音面积    50平方米
2、音频传输距离    10米
3、频率响应    100Hz ～ 12kHz(90dB声压、A加权)
4、灵敏度    －40dB
5、指向特性    全指向性
6、动态范围    104dB （1KHz at Max dB SPL）
7、最大承受音压    120dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.)
8、最大声输出    2.5Vpp/100dB声压
9、输出信号幅度    2.5Vpp/90dB声压(A加权)
10、输出阻抗    50欧姆
11、麦克风    KaBoni录音采访全指向咪头
12、信号处理电路    Dynamic voice 动态语音处理
13、接口方式    3.5mm MIC JACK
14、连接方式    标配1.5米屏蔽线缆           
	只
	1

	4
	网络硬盘录像服务器（32路）
	1、网络视频输入：32路，200Mbps
2、视音频输出：
　1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/50Hz，1920x1080/60Hz
音频输出：2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）                                          3、硬盘驱动器：4个SATA3.0接口，1个eSATA接口；                                               4、网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口；                              
5、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。                                                                            
	台
	1

	5
	POE交换机(48口)
	1、符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 标准。
2、48个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口 。
3、尺寸：442×420×43.6mm 。
4、内置电源，直接取220V市电，最高868W，POE对外供电功率740W。                                      
	台
	1

	6
	管理计算机
	
	台
	1

	7
	显示噐
	1、屏幕尺寸 32"
2、亮度 250cd/㎡
3、最大分辨率 VGA(D-SUB) 1920 x 1080
             BNC(CVBS) 600TVL
4、对比度 1,000 : 1 
5、屏幕纵横比 16:9                             
	台
	1

	8
	机柜
	1、尺寸27U,1354*600*600mm                                   2、带电源排插                                        3、带散热风扇                                                4、载重：800KG                                     
	台
	1

	9
	六类非屏蔽4对室内线缆
	1、性能达到 最新标准TIA/EIA 5688-C.2六类的要求；    
2、芯线对数：4对，每芯带有色条区别；               3、芯线规格：线缆铜芯线径必须满足23AWG，实芯裸铜导体；                                               4、护套特征：线缆必须采用CM以上阻燃等级护套。             
	m
	750

	10
	电气配线
	1、配线形式: 管内穿线
2、导线型号、材质、规格:RVV2*1.0、其他:详见招标图纸、招标文件及技术要求
	米
	255

	11
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	650

	
	综合布线系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	单口网络插座
	1、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。                                             2、尺寸： 86mm ×86mm                                
	只
	2

	2
	双口网络插座
	1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。                                               2、尺寸： 86mm ×86mm
	只
	16

	3
	电话网络插座
	1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。                                               2、尺寸： 86mm ×86mm                                
	只
	28

	4
	双口网络地插座
	1、铜质弹起型双口地插，含两个六类非屏蔽信息模块，内含弹簧装置                                              
	只
	3

	5
	光纤网络插座
	1、单口面板，有带防尘盖。                                             2、尺寸： 86mm ×86mm                                
	只
	1

	6
	六类非屏蔽4对室内线缆
	1、性能达到 最新标准TIA/EIA 5688-C.2六类的要求； 
2、芯线对数：4对，每芯带有色条区别；               3、芯线规格：线缆铜芯线径必须满足23AWG，实芯裸铜导体；                                               4、护套特征：线缆必须采用CM以上阻燃等级护套。          
	米
	8500

	7
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	1650

	8
	四芯单模光缆
	1、4芯，单模光缆  SM4B1.1                 
2、 符合TIA 色彩编码的纤芯外皮颜色，方便识别和安装                   
	米
	100

	9
	金属线槽
	1、规格：150*75mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	145

	10
	金属线槽
	1、规格：200*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	15

	11
	金属线槽
	1、规格：300*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	16

	
	广播系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	天花喇叭
	1、频响范围：75Hz-20kHz
2、灵敏度：91±2dB
3、最大声压级：96±2dB
4、额定功率：3W                            
	只
	34

	2
	音量控制器
	1、功率：6W（可扩展30W/60W/120W/200W）                2、消防强插功能：有                                        3、线制：2,3,4                                                                
	只
	23

	3
	话筒
	1、频响：50-15kHz
2、阻抗：600Ω
3、灵敏度：（at 1kHz） -54dB±3dB                            
	只
	1

	4
	强插电源器
	1、 10个通道
2、警报激活24V直流电源输出
3、可用于驱动强插切换系统                          
	台
	1

	5
	带分区/前置广播功放
	1、额定输出：120W                                    2、输入灵敏度： LINE 250mV、MIC 3.0mV              3、信噪比 LINE ﹥85dB
          MIC ﹥71dB
4、输出方式： 6分区 100V,or 4-16Ω
5、失真度：（1kHz） LINE ﹤0.1%.1/3额定输出电压
                    MIC ﹤0.1%.1/3额定输出电压
6、频率响应 80Hz-16kHz ±3dB                  
	台
	1

	6
	DVD机
	1、可播放CD/MP3/DVD                              2、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）
3、信噪比：>80dB
4、谐波失真：0.05%                                      
	台
	1

	7
	机柜
	1、尺寸28U,1408×535×485mm                              
	台
	1

	8
	电气配线
	1、配线形式: 管内穿线
2、导线型号、材质、规格::WDZ-RVS2X1.5、其他:详见招标图纸、招标文件及技术要求。
	米
	550

	9
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	350

	
	监控系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	网络彩色半球摄像机（带变焦）
	1、镜头：2.8x (3 ~ 8.5mm)变焦镜头                 2、COMS:1/3" 1.3M PS CMOS                     3、最大分辨率：130万像素 (1280 x 1024)                                  4、最低照度：彩色/黑白：0.7 Lux (F1.2, 50IRE)                           5、视频输出 CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频，704x576，用于摄像机安装调试                             6、12V DC, PoE (IEEE802.3af)                       
	只
	30

	2
	摄像机电源
	1、DC12V 2A 
	台
	30

	3
	拾音器
	1、拾音面积    50平方米
2、音频传输距离    10米
3、频率响应    100Hz ～ 12kHz(90dB声压、A加权)
4、灵敏度    －40dB
5、指向特性    全指向性
6、动态范围    104dB （1KHz at Max dB SPL）
7、最大承受音压    120dB 声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权)
8、最大声输出    2.5Vpp/100dB声压
9、输出信号幅度    2.5Vpp/90dB声压(A加权)
10、输出阻抗    50欧姆
11、麦克风    KaBoni录音采访全指向咪头
12、信号处理电路    Dynamic voice 动态语音处理
13、接口方式    3.5mm MIC JACK
14、连接方式    标配1.5米屏蔽线缆           
	只
	1

	4
	网络硬盘录像服务器（32路）
	1、 网络视频输入：32路，200Mbps
2、视音频输出：
　1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/50Hz，1920x1080/60Hz
音频输出：2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）                                          3、硬盘驱动器：4个SATA3.0接口，1个eSATA接口；                                               4、网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口；                              
5、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机。                         
	台
	1

	5
	POE交换机(24口)
	1、符合IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 标准。
2、24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口 。
3、尺寸：442×420×43.6mm 。
4、内置电源，直接取220V市电，最高868W，POE对外供电功率740W。                                  
	台
	2

	7
	管理计算机
	
	台
	1

	8
	显示噐
	1、屏幕尺寸 32"
2、亮度 250cd/㎡
3、最大分辨率 VGA(D-SUB) 1920 x 1080
             BNC(CVBS) 600TVL
4、对比度 1,000 : 1 
5、屏幕纵横比 16:9                         
	台
	1

	9
	机柜
	1、尺寸27U,1354*600*600mm                                   2、带电源排插                                        3、带散热风扇                                                4、载重：800KG                                   
	台
	1

	10
	六类非屏蔽4对室内线缆
	1、 性能达到 最新标准TIA/EIA 5688-C.2六类的要求；    
2、芯线对数：4对，每芯带有色条区别；               3、芯线规格：线缆铜芯线径必须满足23AWG，实芯裸铜导体；                                               4、护套特征：线缆必须采用CM以上阻燃等级护套 。          
	M
	1580

	11
	电气配线
	1、配线形式: 管内穿线
2、导线型号、材质、规格:RVV2*1.0、其他:详见招标图纸、招标文件及技术要求。
	米
	1580

	12
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	150

	
	探视系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	护士站主机
	1、采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头，配送座式安装支架、手持呼叫器。             2、双工可视：可接听探访分机的呼叫并能双工可视对讲；可与病床分机相互呼叫、双工可视对讲。对讲方式有手持、免提。
3、呼叫转接：可接听探访分机的呼叫并转接至相应的病床分机进行可视对讲。
4、监听监视：可监听监视通话中的病人、家属。·时间设定：可设定分机的通话时间（10分钟、30分钟、60分钟可选）。
5、通话计时：可显示探访分机与病床分机的通话时间，方便护士查看。
6、切断通话：可根据病人通话情况进行切断与强行切断。
7、查看病床：可查看病床病人，以监视病人病情。              8、网络接口：标准RJ45接口                               
	台
	1

	2
	可视探访分机
	1、采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头，配送壁挂式和座式两种支架以及手持呼叫器，可壁挂式安装在家属探视区墙壁上或桌面放置，供重病房的病人家属探视对讲时使用。                              2、一键呼叫：病人家属可一键呼叫护士站主机。
3、双工可视：护士站主机接听探访分机的呼叫并转接至相应的病床分机，可与病
床分机双工可视对讲。对讲方式有手持、免提。
4、大屏显示：可接入大屏探访液晶显示屏，实现大屏同步查看病人通话视频画面。                                                
	只
	3

	3
	可视病床分机
	1、采用10.2寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，720P高清摄像头，配送壁挂式支架和手持呼叫器，需另购安装支架，安装在重病房的病床上方，供重病房的病人对讲时使用。
2、一键呼叫：病人可一键呼叫护士站主机。
3、双工可视：可接听护士站转接的探访分机呼叫并双工可视对讲；可与护士站主机双工可视对讲。对讲方式有手持、免提。  
	只
	26

	4
	三色门灯
	1、国标86盒设计尺寸，壁挂式安装在病房的门口外，方便走廊中的医护人观察。
2、可用不同颜色以区分病人普通呼叫、高级呼叫、特护呼叫、输液报警、卫生间呼叫。                                      
	只
	9

	5
	电源箱
	1、输入电压：AC220V。
2、输出电压：DC18V。                                            3、输出功率：110W
4、尺寸：253x243x74mm(LxWxH)。                             
	只
	5

	6
	网络交换机
	1、符合IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x标准。
2、48个10/100/1000M自适应RJ45端口。
3、19英寸标准机架钢壳结构设计。
4、内置电源，直接取220V市电。
	只
	2

	7
	桌面式支架
	
	只
	4

	8
	吊塔式支架
	
	只
	26

	9
	多媒体控制盒（服务器地址盒）
	1、多媒体控制盒与液晶显示器间采用HDMI线连接。             
	只
	1

	10
	液晶探访显示屏
	1、( 普通液晶显示屏或液晶电视，按需确定尺寸)                  按招标文件确定规格                                           
	只
	1

	11
	电气配线
	1、配线形式: 管内穿线
2、导线型号、材质、规格:RVV3*1.0、其他:详见招标图纸、招标文件及技术要求。
	米
	145

	12
	六类非屏蔽4对室内线缆
	1、 性能达到 最新标准TIA/EIA 5688-C.2六类的要求，    
2、芯线对数：4对，每芯带有色条区别，               3、芯线规格：线缆铜芯线径必须满足23AWG，实芯裸铜导体；                                               4、护套特征：线缆必须采用CM以上阻燃等级护套           
	米
	1320

	13
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	145

	
	综合布线系统（二层供应室）
	
	
	

	1
	单口网络插座
	1、单口面板，有带防尘盖，含六类非屏蔽信息模块。                                             2、尺寸： 86mm ×86mm                               
	只
	15

	2
	双口网络插座
	1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。                                               2、尺寸： 86mm ×86mm
	只
	3

	3
	1电话1网络插座
	1、双口面板，有带防尘盖，含两个六类非屏蔽信息模块。                                               2、尺寸： 86mm ×86mm                             
	只
	5

	4
	双口网络地插座
	1、铜质弹起型双口地插，含两个六类非屏蔽信息模块，内含弹簧装置                                           
	只
	3

	5
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	292

	6
	六类非屏蔽4对室内线缆
	1、 性能达到 最新标准TIA/EIA 5688-C.2六类的要求，    
2、芯线对数：4对，每芯带有色条区别，               3、芯线规格：线缆铜芯线径必须满足23AWG，实芯裸铜导体；                                               4、护套特征：线缆必须采用CM以上阻燃等级护套           
	M
	3200

	7
	金属线槽
	1、规格：150*75mm          
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	64

	8
	金属线槽
	1、规格：200*100mm            
2、热镀锌处理 含支架、弯通、封头等
	米
	8.5

	
	监控系统（二层供应室）
	
	
	

	1
	网络彩色半球摄像机（带变焦）
	1、镜头：2.8x (3 ~ 8.5mm)变焦镜头                 2、COMS:1/3" 1.3M PS CMOS                     3、最大分辨率：130万像素 (1280 x 1024)                                  4、最低照度：彩色/黑白：0.7 Lux (F1.2, 50IRE)                           5、视频输出 CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频，704x576，用于摄像机安装调试                             6、12V DC, PoE (IEEE802.3af)                       7、型号：SND5061P
	只
	4

	2
	摄像机电源
	1、DC12V 2A 
	台
	4

	3
	六类非屏蔽4对室内线缆
	1、 性能达到 最新标准TIA/EIA 5688-C.2六类的要求；    
2、芯线对数：4对，每芯带有色条区别；               3、芯线规格：线缆铜芯线径必须满足23AWG，实芯裸铜导体；                                               4、护套特征：线缆必须采用CM以上阻燃等级护套；            5、型号：1427254-6
	M
	450

	4
	电气配线
	1、配线形式: 管内穿线
2、导线型号、材质、规格:RVV2*1.0、其他:详见招标图纸、招标文件及技术要求。
	米
	450

	5
	紧定式镀锌电线管
	1、规格：DN20
	米
	150

	五
	医用气体工程

	
	氧气系统（含医气系统共用的组件）（三层手术室）
	
	
	

	1
	护士站三气报警箱
	氧、负压吸引、压缩空气
	台
	1

	2
	医用气体报警装置
	氧、负压吸引、压缩空气
	台
	1

	3
	二级减压箱
	氧气、压缩空气
	套
	1

	4
	氧气流量计
	
	台
	1

	5
	不锈钢制气体面板
	900*400*200；其中包含：氧、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气（氧气为专用电接点压力表）电接点压力表、表接头；氧、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气截止阀
	套
	12

	6
	维修阀
	φ8
	只
	12

	7
	维修阀
	φ10
	只
	4

	8
	六气主干管路角钢吊支架
	氧、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气、废
	套
	96

	9
	五气支管角钢吊支架
	氧、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气
	套
	152

	10
	三气主干管路角钢吊支架
	氧、负压吸引、压缩空气
	套
	29

	11
	三气支管角钢吊支架
	氧、负压吸引、压缩空气
	套
	23

	12
	脱脂紫铜管
	φ8*1
	m
	234

	13
	脱脂紫铜管
	φ10*1
	m
	35

	14
	脱脂紫铜管
	φ15*1
	m
	32

	15
	脱脂紫铜管
	φ28*1.5
	m
	71

	16
	脱脂紫铜管
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	17
	氧气终端
	金属制
	只
	34

	18
	信号线
	含金属穿管JDG20
	米
	133

	19
	设备带
	含插座、灯、开关、电源线
	米
	31

	
	压缩空气系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	维修阀
	φ10
	只
	12

	2
	维修阀
	φ16
	只
	4

	3
	无缝不锈钢管
	φ10*1
	m
	226

	4
	无缝不锈钢管
	φ16*1.5
	m
	67

	5
	无缝不锈钢管
	φ32*2
	m
	71

	6
	不锈钢管管件
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	7
	空气终端
	金属制
	只
	27

	
	负压吸引系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	无缝不锈钢管
	φ10*1
	m
	234

	2
	无缝不锈钢管
	φ25*2
	m
	67

	4
	无缝不锈钢管
	φ57*2.5
	m
	71

	5
	不锈钢管管件
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	6
	负压吸引终端
	金属制
	只
	32

	
	二氧化碳气系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	维修阀
	φ8
	只
	12

	2
	无缝不锈钢管
	φ8*1
	m
	202

	3
	无缝不锈钢管
	φ10*1
	m
	32

	4
	无缝不锈钢管
	φ16*1.5
	m
	86

	5
	不锈钢管管件
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	6
	二氧化碳终端
	金属制
	只
	12

	
	氮气系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	维修阀
	φ10
	只
	12

	2
	无缝不锈钢管
	φ10*1
	m
	202

	3
	无缝不锈钢管
	φ45*2.5
	m
	32

	4
	无缝不锈钢管
	φ57*2.5
	m
	86

	5
	不锈钢管管件
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	6
	氮气终端
	金属制
	只
	12

	
	废气系统（三层手术室）
	
	
	

	1
	高强度PVC管
	De20
	m
	104

	2
	高强度PVC管
	De50
	m
	73

	3
	高强度PVC管管件
	
	套
	1

	4
	高强度PVC管截止阀
	De50
	套
	4

	5
	废气排放泵
	功率：2KW
	台
	2

	6
	废气排放泵
	功率：1KW
	台
	1

	7
	高效过滤器
	
	套
	1

	
	中心站（三层手术室）
	
	
	

	1
	全自动氮气汇流排组
	4+4、含相关组件
	套
	1

	2
	全自动二氧化碳汇流排组
	4+4、含相关组件
	套
	1

	3
	远程汇流排报警装置
	氮、碳
	台
	1

	4
	不锈钢放空管
	DN20
	m
	9

	
	氧气系统（含医气系统共用的组件）（三层ICU）
	
	
	

	1
	二级减压箱
	氧气、压缩空气
	套
	1

	2
	护士站气体报警箱
	氧、负压吸引、压缩空气
	台
	1

	3
	护士站气体报警装置
	氧、负压吸引、压缩空气
	台
	1

	4
	氧气流量计
	
	台
	1

	5
	维修阀
	φ8
	只
	5

	6
	维修阀
	φ10
	只
	6

	7
	三气支管角钢吊支架
	氧、负压吸引、压缩空气
	套
	182

	8
	脱脂紫铜管
	φ8*1
	m
	135

	9
	脱脂紫铜管
	φ10*1
	m
	61

	10
	脱脂紫铜管
	φ28×1.5
	m
	87

	11
	脱脂紫铜管
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	12
	信号线
	含金属穿管JDG20
	米
	22

	13
	氧气终端
	金属制
	只
	1

	14
	设备带
	含插座、电源线
	米
	3.5

	
	压缩空气系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	维修阀
	φ10
	只
	5

	2
	维修阀
	φ16
	只
	6

	3
	无缝不锈钢管
	φ10*1
	m
	122

	4
	无缝不锈钢管
	φ16*1.5
	m
	61

	5
	无缝不锈钢管
	φ32*2
	m
	87

	6
	空气终端
	金属制
	只
	1

	7
	不锈钢管管件
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	
	负压吸引系统（三层ICU）
	
	
	

	1
	无缝不锈钢管
	φ10*1
	m
	135

	2
	无缝不锈钢管
	φ32*2
	m
	61

	3
	无缝不锈钢管
	φ57*2.5
	m
	87

	4
	负压吸引终端
	金属制
	只
	1

	5
	不锈钢管管件
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	
	二层供应室
	
	
	

	1
	压力表
	空
	只
	21

	2
	表接头
	空
	套
	21

	3
	气动三联体
	
	台
	2

	4
	无缝不锈钢管
	φ8*1
	m
	53

	5
	无缝不锈钢管
	φ16*1.5
	m
	31

	6
	无缝不锈钢管
	φ25*2
	m
	93

	7
	无缝不锈钢管
	φ32*2
	m
	60

	8
	主干管路角钢吊支架
	空
	套
	25

	9
	支管角钢吊支架
	空
	套
	46

	10
	二级减压箱
	压缩空气
	套
	1

	11
	不锈钢管管件
	连接件、穿墙套管等
	项
	1

	六
	给排水工程

	
	洁具部分（三层手术室）
	
	
	

	1
	感应洗手盆
	含感应混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	12

	2
	三人洗手池
	不锈钢制悬挂式，含60L电热水器，感应水嘴、起泡器、皂液器、独立镜灯
	套
	6

	3
	二人洗手池
	不锈钢制悬挂式，含60L电热水器，感应水嘴、起泡器、皂液器、独立镜灯
	套
	4

	4
	小厨宝
	1.5KW、5L
	套
	1

	5
	双人污洗池
	混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	2

	6
	台下式洗脸盆
	含大理石台面、感应混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	2

	7
	台下式洗脸盆（两人位）
	含大理石台面、感应混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	1

	8
	坐便器
	进水软管、三角阀及配件
	套
	2

	9
	蹲式大便器
	进水软管、三角阀及配件
	套
	4

	10
	小便器
	进水软管、三角阀及配件
	套
	2

	11
	淋浴器
	含手动式混水龙头、2个角阀、3个金属软管及配件
	套
	7

	12
	热水器
	60L电热水器
	套
	2

	13
	拖把池
	普通出水龙头、1个角阀、翻板下水器、1个金属软管及配件
	套
	3

	
	给排水管道及管件部分（三层手术室）
	
	
	

	1
	薄壁不锈钢管及管件
	15、卡压式
	m
	199

	2
	薄壁不锈钢管及管件
	20、卡压式
	m
	113

	3
	薄壁不锈钢管及管件
	25、卡压式
	m
	168

	4
	薄壁不锈钢管及管件
	32、卡压式
	m
	152

	5
	薄壁不锈钢管及管件
	40、卡压式
	m
	66

	6
	薄壁不锈钢管及管件
	50、卡压式
	m
	92

	7
	薄壁不锈钢管及管件
	70、卡压式
	m
	25

	8
	截止阀
	DN15
	个
	14

	9
	截止阀
	DN20
	个
	2

	10
	截止阀
	DN25
	个
	6

	11
	截止阀
	DN32
	个
	5

	12
	截止阀
	DN40
	个
	6

	13
	截止阀
	DN50
	个
	1

	14
	闸阀
	DN70
	个
	54

	15
	HDPE排水管及管件
	50、承插电熔连接
	m
	57

	16
	HDPE排水管及管件
	75、承插电熔连接
	m
	64

	17
	HDPE排水管及管件
	100、承插电熔连接
	m
	3.4

	18
	橡塑保温棉
	
	m³
	2.1947658

	19
	支吊架
	
	个
	14

	20
	铜清扫口
	DN100
	个
	3

	21
	汽水双封不锈钢洁净地漏
	DN50
	个
	3

	
	洁具部分（三层ICU）
	
	
	

	1
	感应洗手盆
	含感应混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	31

	2
	手动洗手盆
	含手动混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	1

	3
	蹲式大便器
	进水软管、三角阀及配件
	套
	4

	4
	单人污洗池
	混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	1

	5
	坐便器
	进水软管、三角阀及配件
	套
	1

	6
	台下式洗脸盆（两人位）
	含大理石台面、感应混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	1

	7
	小便器
	进水软管、三角阀及配件
	套
	1

	8
	淋浴器
	含手动式混水龙头、2个角阀、3个金属软管及配件
	套
	5

	
	给排水管道及管件部分（三层ICU）
	
	
	

	1
	薄壁不锈钢管及管件
	15、卡压式
	m
	485

	2
	薄壁不锈钢管及管件
	20、卡压式
	m
	79

	3
	薄壁不锈钢管及管件
	25、卡压式
	m
	20

	4
	薄壁不锈钢管及管件
	32、卡压式
	m
	73

	5
	薄壁不锈钢管及管件
	40、卡压式
	m
	32

	6
	薄壁不锈钢管及管件
	50、卡压式
	m
	63

	7
	薄壁不锈钢管及管件
	65、卡压式
	m
	33

	8
	薄壁不锈钢管及管件
	70、卡压式
	m
	44

	9
	截止阀
	DN15
	个
	32

	10
	截止阀
	DN25
	个
	3

	11
	截止阀
	DN32
	个
	5

	12
	截止阀
	DN40
	个
	3

	13
	截止阀
	DN50
	个
	5

	14
	闸阀
	DN65
	个
	2

	15
	闸阀
	DN70
	个
	2

	16
	HDPE排水管及管件
	50、承插电熔连接
	m
	93

	17
	HDPE排水管及管件
	75、承插电熔连接
	m
	60

	18
	HDPE排水管及管件
	100、承插电熔连接
	m
	27

	19
	橡塑保温棉
	
	m³
	2.9

	20
	支吊架
	
	个
	439

	21
	铜清扫口
	DN100
	个
	2

	22
	金属软管
	1.安装[不锈钢金属软管]
2.规格:DN70
3.具体要求见图纸
	个
	1

	23
	金属软管
	1.安装[不锈钢金属软管]
2.规格:DN70
3.具体要求见图纸
	个
	1

	24
	金属软管
	1.安装[不锈钢金属软管]
2.规格:DN32
3.具体要求见图纸
	个
	1

	25
	汽水双封不锈钢洁净地漏
	DN50
	个
	11

	
	洁具部分（二层供应室）
	
	
	

	1
	感应洗手盆
	含感应混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	6

	2
	双人污洗池
	混水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件
	套
	8

	3
	淋浴器
	含手动式混水龙头、2个角阀、3个金属软管及配件
	套
	2

	4
	蹲式大便器
	进水软管、三角阀及配件
	套
	2

	5
	拖把池
	普通出水龙头、1个角阀、翻板下水器、1个金属软管及配件
	套
	5

	
	给排水管道及管件部分（二层供应室）
	
	
	

	1
	薄壁不锈钢管及管件
	15、卡压式
	m
	80

	2
	薄壁不锈钢管及管件
	20、卡压式
	m
	115

	3
	薄壁不锈钢管及管件
	25、卡压式
	m
	70

	4
	薄壁不锈钢管及管件
	32、卡压式
	m
	51

	5
	薄壁不锈钢管及管件
	40、卡压式
	m
	28

	6
	薄壁不锈钢管及管件
	50、卡压式
	m
	41

	7
	薄壁不锈钢管及管件
	65、卡压式
	m
	26

	8
	薄壁不锈钢管及管件
	70、卡压式
	m
	13

	9
	截止阀
	DN15
	个
	4

	10
	截止阀
	DN20
	个
	16

	11
	截止阀
	DN25
	个
	14

	12
	截止阀
	DN32
	个
	3

	13
	截止阀
	DN40
	个
	3

	14
	截止阀
	DN50
	个
	2

	15
	闸阀
	DN70
	个
	1

	16
	HDPE排水管及管件
	50、承插电熔连接
	m
	40

	17
	HDPE排水管及管件
	75、承插电熔连接
	m
	43

	18
	HDPE排水管及管件
	100、承插电熔连接
	m
	18

	19
	不锈钢管及配件
	DN100
	m
	38

	20
	不锈钢管及配件
	DN75
	m
	33

	21
	柔性防水套管及配件
	DN100
	m
	58

	22
	柔性防水套管及配件
	DN150
	m
	36

	23
	橡塑保温棉
	
	m³
	2.2

	24
	支吊架
	
	个
	287

	25
	铜清扫口
	DN100
	个
	1

	26
	汽水双封不锈钢洁净地漏
	DN50
	个
	24

	
	纯水管道（二层供应室）
	
	
	

	1
	316L卫生级不锈钢管及管件
	DN50、卡压式
	m
	105.00

	2
	316L卫生级不锈钢管及管件
	DN20、卡压式
	m
	34.00

	3
	316L卫生级不锈钢管及管件
	DN15、卡压式
	m
	14.00

	4
	球阀
	
DN50
	个
	2.00

	5
	球阀
	
DN20
	个
	13.00

	6
	球阀
	
DN15
	个
	3.00

	
	蒸汽管道（二层供应室）
	
	
	

	1
	无缝钢管及管件
	DN50、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	m
	48.00

	2
	无缝钢管及管件
	DN25、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	m
	20.00

	3
	蒸汽减压装置
	DN50
	套
	1

	4
	截止阀
	DN50
	个
	1

	5
	减压阀
	DN25
	个
	8

	6
	压力表
	DN25
	个
	8

	7
	蒸汽管道
	
	
	

	8
	无缝钢管及管件
	DN50、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	m
	48.00

	9
	无缝钢管及管件
	DN25、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	m
	20.00

	10
	蒸汽减压装置
	DN50
	套
	1

	11
	截止阀
	DN50
	个
	1

	12
	减压阀
	DN25
	个
	8

	13
	压力表
	DN25
	个
	8

	七
	蒸汽系统工程

	1
	蒸汽发生器
	1.名称：盘管式（工业级）蒸汽发生
2.额定蒸发量：1.0吨/h
3.水容积：28L
4.额定蒸汽压力：1.25Mpa
5.功率：6.2KW
6..燃烧控制方式：工业级、 预混式、冷凝式、盘管式、超低氮
7.配置低氮燃烧器、燃气减压阀、程控器、空气过滤器、补水器、水泵电机等。
	套
	2

	2
	自动控制系统
	1.名称：自动控制系统
1.自控柜，可监测蒸汽发生器及管道系统设定点的压力，当超出上下设定值时进行声光报警，电控主件，PLC均为优质品牌，自动控制时可连续稳定运行，具有自动运行，交替使用等功能；含线缆线管等
	套
	2

	3
	远程监控系统
	1.名称：远程监控系统
2.远程诊断，手机监控
	套
	2

	4
	卫生球阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN70 PN16
	个
	6

	5
	卫生疏水阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN70 PN16
	个
	2

	6
	卫生减压阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN70 PN16
	个
	1

	7
	卫生疏水阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN70 PN16
	个
	1

	8
	卫生排空气阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN70 PN16
	个
	1

	9
	卫生球阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN50 PN16
	个
	1

	10
	卫生疏水阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN50 PN16
	个
	1

	11
	不锈钢汽水分离器
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN32 PN16
	个
	1

	12
	卫生减压阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN32 PN16
	个
	1

	13
	卫生球阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN32 PN16
	个
	1

	14
	卫生疏水阀
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格:DN32 PN16
	个
	1

	15
	分气缸
	1.质量:200kg以内
2.规格：2进2出
3.连接方式:按图纸和规范要求
4.材质：304不锈钢
5.带DN50排水口
	套
	1

	16
	软水处理器
	1.名称：全自动软化器
2.运行流量：2m³ /h
3.罐体：FRP材质
4.滤料：精致石英砂8-16mm，软化专用树脂100Na
5.含五金配件
	套
	2

	17
	控制系统
	1.配置电控主件，PLC均为优质品牌，自动控制时可连续稳定运行，具有自动运行，交替使用等功能
	套
	1

	18
	水表
	1.材质:不锈钢材质;
2.规格：DN40
	个
	1

	19
	无缝不锈钢管及管件
	DN70、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	米
	145

	20
	无缝不锈钢管及管件
	DN50、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	米
	25

	21
	无缝不锈钢管及管件
	DN40、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	米
	31

	22
	无缝不锈钢管及管件
	DN25、焊接含高温离心玻璃棉管壳隔热保温
	米
	16

	23
	站房设备连接阀门
	1.材质:不锈钢材质;含柱塞阀、快开阀、止回阀等
2.规格:DN70~DN25 PN16
	批
	1

	八
	其他工程

	1
	手术室层流机组配套用房
	
	项
	1


注：1、手术室层流机组配套用房：该内容须根据项目业主的具体要求时间实施，投标时请自行综合
考虑。2、暖通工程远程控制BA系统(包括管线模块)，接入总承包BA系统。

3.3主要材料设备品牌推荐表
3.3.1装饰品牌推荐表
	序号
	材料设备名称
	推荐品牌

	1
	地砖、墙砖
	东鹏、诺贝尔、冠军

	2
	铝扣板天花
	佳美、欧陆、金辉

	3
	1.2mm厚电解钢板（手术室）
	宝钢、鞍钢、首钢

	4
	1.2mm厚不锈钢板（供应室）
	宝钢、鞍钢、首钢

	5
	2mm防静电橡胶卷材
	阿姆斯壮、德国诺拉、盟多

	6
	2mm抗静电同质透心PVC卷材
	阿姆斯壮、洁福、得嘉

	7
	无机预涂装饰板
	优珏、卡利、格特

	8
	轻钢龙骨
	龙牌、可耐福、拉法基

	9
	嵌入式液晶观片灯
	鹏驰、博雅康、佰朗

	10
	控制面板（27寸液晶显示屏）
	越钥、一控、赛科

	11
	感应自动平移门
	欧尼克、松下、纳博克

	12
	保温柜、保冷柜
	福意联、松下、海尔

	13
	室内器械柜、麻醉柜
	鹏驰、博雅康、佰朗


3.3.2净化空调系统品牌推荐表
	序号
	材料设备名称
	推荐品牌

	1
	洁净循环空气处理机组
	天加、雅士、欧科

	2
	洁净新风空气处理机组
	天加、雅士、欧科

	3
	变频器
	ABB、西门子、施耐德

	4
	风机盘管
	天加、雅士、欧科

	5
	过滤器(中、高效)
	中建南方、AAF、宝源

	6
	定风量调节阀
	皇家、妥思、协力

	7
	排风机
	开悦、绿岛风、德通

	8
	风管材（镀锌钢板）
	宝钢、鞍钢、武钢

	9
	电动比例积分调节阀
	霍尼韦尔、江森、西门子

	10
	保温材料
	赢胜、福乐斯、华美

	11
	加湿器
	康迪、德瓦泰克、思探得

	12
	风管各类阀门
	菲泰克、天和、森泰

	13
	水管各类阀门
	埃美柯、冠龙、丹弗斯

	14
	风口
	飘风、天和、森泰

	15
	消声器
	飘风、天和、森泰

	16
	自控系统
	越钥、一控、赛科

	17
	风冷热泵机组
	天加、雅士、欧科

	18
	循环水泵
	凯泉、连成、荏原

	19
	分体式空调
	美的、海尔、格力


3.3.3电气主要设备材料品牌推荐表
	序号
	材料设备名称
	推荐品牌

	1.强电

	1
	配电箱内元器件
	ABB、施耐德、西门子

	2
	电缆桥架、金属线槽
	正昌隆、成天泰、金龙羽

	3
	电线、电缆
	金龙羽、普星、成天泰

	4
	UPS
	科华、山特、科士达

	5
	净化灯具（LED）
	景泰源、海仕伦、新势力

	6
	开关、插座
	西门子、松下、罗格朗

	7
	IT隔离供电系统
	集力、欧根、博莱特

	2.弱电

	1
	背景音乐系统设备
	迪士普、爱递思、飞利浦

	2
	数字一体化手术室
	恒新天朗、迈瑞、尚纬泰

	3
	医用呼叫系统设备
	来邦、亚华、鑫德亮

	4
	护士站主机
	来邦、亚华、鑫德亮

	5
	可视床分机
	来邦、亚华、鑫德亮

	6
	可视探访分机
	来邦、亚华、鑫德亮

	7
	监控摄像机
	大华、海康威视、三星

	8
	网络硬盘录像机
	大华、海康威视、三星

	9
	空调自控柜
	一控、越钥、赛科

	10
	交换机
	华为、思科、普联

	11
	液晶显示器
	惠普、TCL、AOC

	12
	网络电话插座
	西门子、松下、罗格朗

	13
	六类网线
	康普、鸿雁、罗格朗

	14
	门禁
	安居宝、大华、海康威视


3.3.4医用气体主要设备材料品牌推荐表
	序号
	材料设备名称
	推荐品牌

	1
	脱脂铜管
	海亮、永亨、宏泰

	2
	设备带
	晴杨、宇峰、庐江

	3
	气体终端
	晴杨、宇峰、庐江

	4
	汇流排
	晴杨、宇峰、庐江


3.3.5给排水主要设备材料品牌推荐表
	序号
	材料设备名称
	推荐品牌

	1
	洗手盆、拖把池、单冷感应龙头、调温感应龙头、淋浴器
	恒洁、惠达、箭牌

	2
	薄壁不锈钢管及管件
	民乐、福兰特、金润德

	3
	塑料管及管件
	联塑、日丰、伟星


注：1.本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌（须提供有效的证明材料），并在填报的“投标标价表”中明确注明所选材料设备品牌；如选择非推荐品牌的，须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。
2.投标人必须提供列明所有主要材料和设备的品牌、产地（包括招标文件未提供品牌的材料和设备）。未推荐品牌的材料和设备应至少采用市场中档品牌的国标产品。
3.承包人在施工过程中若采用品牌推荐表外且招标同档次及以上品牌（不包括投标时已选用同档次及以上品牌），必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。
提示清单（包括但不限于）
	序号
	项  目
	具体内容

	1
	现场必须发生的费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款和投标报价表

	2
	工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复与清理工作等等费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款

	3
	双方自行协商解决费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款


特别提醒：此提示清单仅为了提醒投标单位报价时须（需）考虑的内容，实际内容以投标单位在投标报价表中填报的为准。
四、备品备件（易损件）清单
净化工程（不含一体化数字化手术室）备品备件（易损件）清单（包括但不限于）
	序号
	物料名称
	单位
	数量

	1
	终端头维修组
	　
	　

	2
	终端密封圈
	　
	　

	3
	门锁
	　
	　

	4
	刷手池控制部件维修组
	
	

	5
	初效过滤器
	
	

	6
	中效过滤器
	
	

	7
	亚高效过滤器
	
	

	8
	中效过滤网
	
	

	9
	手动调节阀
	
	

	10
	开关
	　
	　

	11
	温度计
	
	

	12
	压力表
	　
	　



[bookmark: _Toc24820]
第七章  投标文件格式
项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：           资格审查资料             
投标人（牵头人）：                                （盖单位公章）      
法定代表人（牵头人）：                      （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

资格审查资料：

[bookmark: _Toc365750381][bookmark: _Toc396986703]1.企业法人营业执照复印件；
2.企业资质证书复印件；
3.企业安全生产许可证复印件；
4.浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）；
5.项目负责人建造师注册证书、安全生产考核B证复印件；
6.拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；
7.联合体协议书（如有）；
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录。），格式自拟，加盖投标人公章。
注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第1-8点内容；联合体其他成员单位提供上述第1-4点内容；第7点内容由牵头人提供，但必须由联合体各方盖章。
※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

联合体协议书（如有）

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

成员二名称：                                        （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

        年        月        日           

备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的联合协议签署授权委托书。

项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：               技术标               
投标人（牵头人）：                                （盖单位公章）      
法定代表人（牵头人）：                      （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
 


[bookmark: _Toc26987]投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                          
                       投标人（牵头人）：                 （盖单位公章）


                          年   月   日


技 术 响 应 表

	序号
	货物名称
	招标文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“招标文件要求”一列按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人（牵头人）：                      （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日

投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）一览表

	序号
	货物名称
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	市场价
	优惠价
	
	

	
	一、备品备件（易损件）清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、材料及辅助材料清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、专业工具清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.承诺上述单价（优惠价）质保期满后5年内有效。该单价（优惠价）作为招标人质保期后使用材料、辅助材料、专业工具及备品备件（易损件）的价格，为现场交货价。
2. 其他清单是投标人认为需要填报的内容，未填写视为优惠报价。
3. 表格行数不够，投标人可自行扩展。




投标人（牵头人）：                       （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：        （签字或盖章） 
日期：    年    月    日

品牌偏离表

	序号
	材料设备名称
	推荐品牌
	投标品牌
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料[投标人须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）]。
2、“材料设备名称”和“推荐品牌”按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人（牵头人）：                      （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日
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详细内容由投标单位根据投标人须知第3.1.2技术标部分内容进行编制，格式自拟。










[bookmark: _Toc396986705]
项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：              商务标                
投标人（牵头人）：                              （盖单位公章）      
法定代表人（牵头人）：                    （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
[bookmark: _Toc372212493][bookmark: _Toc320271436][bookmark: _Toc413527443]

投 标 函

                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的(工程名称)全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）      ，品牌  /   ，产地   /   ，交货期（工期）        ，质量      标准。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在     天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


    投标单位（牵头人）：                     （盖单位公章）             
法定代表（牵头人）或授权代表：         （签字或盖章）
    联系人：                         联系地址：
    电话：                           邮编：

    年   月   日
[bookmark: _Toc9908][bookmark: _Toc372212495][bookmark: _Toc320271438][bookmark: _Toc413527444][bookmark: _Toc320271437][bookmark: _Toc372212494]

[bookmark: _Toc11551]法定代表人身份证明


投标人名称：                                               
单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                                 
姓名：          性别：       年龄：         职务：
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人（牵头人）：            （盖单位公章）
年   月  日         

	
法定代表人身份证复印件








[bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc234515648][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc413527446][bookmark: _Toc229646792][bookmark: _Toc413527445]

[bookmark: _Toc16693]授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人（牵头人）：                         （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：                     （签字或盖章）
身份证号码：                     
委托代理人：                     （签字或盖章） 
身份证号码：                     

年  月   日



	
委托代理人身份证复印件
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                  投 标 报 价 表

                                                                        
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、货物清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	穿越所有楼地面、墙面的管线所用金属套管费用
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	优惠期    年×   人
	
	

	
	投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）
	
	
	

	
	（1）小  计
	
	
	

	
	（2）现场必须发生费用
	（1）×    %
	
	填报费率不得低于4%

	
	不可预见费
	[（1）+（2）]× 3 %
	
	

	投标总价合计
	大写：                 

小写：                     
	报价最多精确到小数点后两位。

	质保期后的维保费用
	                     元/年（不计入投标总价）


注：1、投标报价要求详见投标人须知前附表第3.2.4条款。
2、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
3、第11栏综合单价=6+7+8+9。
4、第12栏合价=5×11项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。
10、表格行数不够，投标人可自行扩展。

投标人（牵头人）：                             （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：          （签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日

拟投入的主要施工人员一览表

投标人（牵头人）：                （盖单位公章）
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗
起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。



