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第一章 招标公告
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项
招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市中医院改扩建工程（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心〔2018〕49号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市中医院，建设资金来自财政拨款（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江中成建工集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的静配中心专项进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
2.2 建设规模：改扩建工程项目总用地面积43044平方米（其中扩建区用地面积25006平方米，改建区用地面积18038平方米）；总建筑面积104880平方米，其中：东、中改建区地上建筑面积34573平方米，地下建筑面积7141平方米，西区扩建区地上建筑面积39727平方米，地下建筑面积23433平方米（含三等人防医疗工程救护站1845平方米）。工程费用约56016万元。
招标上限价：368万元。
2.3 招标范围：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括洁净区净化装修及安装、洁净区空调净化系统、空调通风、静脉配置中心自动化设备及系统等内容（具体详见工程量请清单），并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容，具体详见招标文件技术标准和要求。
2.4计划工期：120天（与改建区施工进度同步进行）。
2.5 质量要求：合格，并一次性相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
2.6标段划分：/ 。
2.7资格审查方式：资格后审。  
3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，具有有效期内安全生产许可证，  /  业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人（项目经理）须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），且无在建工程，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）。
3.2主要设备、材料要求：/。
3.3其他要求：
3.3.1企业（联合体投标的，则指联合体各方）具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
[bookmark: _GoBack]3.3.2企业（联合体投标的，则指联合体各方）需要经浙江省住建厅备案（省内企业不作要求）（有效期内）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业在/年/月/日前与/签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派；②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家且牵头人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。
3.5 各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2022 年  月  日8:30时至2022年  月  日17:30时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金5万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年  月  日17:30时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799015300     ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：  3110810043370000162          ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年    月    日     时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招 标 人：     浙江中成建工集团有限公司    招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司  
地    址：    凤林西路123号中成大厦       地    址：       绍兴市越城区阳明北路692号    
联 系 人：               冯文君            联 系 人：            黄跃文                   
电    话：          15967559599            电    话：      0575-88689178、13325955895   

招标人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司
2022年   月  日


招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2022年   月  日                                           2022年   月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
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第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江中成建工集团有限公司
地址：凤林西路123号中成大厦
联系人：冯文君  电话：15967559599

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江翔实建设项目管理有限公司
地址：绍兴市越城区阳明北路692号
联系人：黄跃文  电话：0575-88689178/13325955895
电子邮箱：1271294179@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项

	1.1.5
	建设地点
	项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括洁净区净化装修及安装、洁净区空调净化系统、空调通风、静脉配置中心自动化设备及系统等内容（具体详见工程量请清单），并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容，具体详见招标文件技术标准和要求。

	1.3.2
	工期要求
	120天（与改建区施工进度同步进行）。

	1.3.3
	质量要求
	合格，并一次性通过省、市级相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	接受

	1.9.1
	踏勘现场
	□不组织
√组织，踏勘截止时间：投标截止时间前3天
        踏勘集中地点：工程项目部会议室，联系人：冯文君，联系电话：15967559599。因工程复杂，请潜在投标人参加现场踏勘，未按时参加者，招标人不再另行组织，由潜在投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年   月   日时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到1271294179@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。
下载网址：绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/），投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：技术参数及指标正偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	见招标公告中提交疑问截止日

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：368万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：①按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费（包括如遇到图纸、货物清单不明确或缺项的内容须无条件满足招标方要求进行的设计）；②设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、检测费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费（含质保期内的维保人员驻点服务）、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，并通过验收合格的所有费用；③深化设计增加的工程施工费用；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复（符合消防验收规范）与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）等等费用；⑤设备机房内的装饰装修费用（含水电暖、弱电）；⑥不可预见费（不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。费率为3%）；⑦本条款中第7点内容等。请各投标人综合分析并充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。
特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑，并全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
6、本项目风险控制价为最高限价的60％，若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。在风险控制价的基础上，每下降1％缴纳差额保证金壹万元(不足1％按1％计算)，以此类推。差额保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(差额保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至招标人，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)。同时本项目也不接受招标项目范围内的捐赠。
7、在施工过程中必须会发生且须支付给总包单位的费用（费率4%，低于4%作无效标处理），投标人应在投标总价中单独列报，但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。现场必须发生费用具体包括：安全文明施工费、垂直运输费、场地使用费、防疫措施费等等，均由总包方负责实施。同时须满足下列要求：
①投标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②投标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③投标人进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（投标人须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤投标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由投标人负责。
⑥除以上内容外，施工现场其余直接发生费用，则由双方自行协商解决。
8、鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用，并充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。
9、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
4.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1、企业法人营业执照复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
2、企业资质证书（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
3、企业安全生产许可证（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
4、企业浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
5、项目负责人建造师注册证书和安全生产考核B证
6、拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）
7.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录，项目负责人无在建工程。），格式自拟，加盖投标人公章。
8.联合体协议书（如联合体投标的须提供，由联合体各方盖章）。
注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。※备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见技术标评审标准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字处，投标人必须加盖法定代表人电子章；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。
其它要求：无
二、纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式（联合体投标的，投标文件中除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余内容只需联合体牵头人盖章）。

	3.7.4
	投标文件
份数
	资格审查资料：正本一份，副本陆份；技   术   标：正本一份，副本陆份；商   务   标：正本一份，副本陆份。

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：凤林西路123号中成大厦
招标人名称：浙江中成建工集团有限公司
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项投标文件，在2022年  月  日  时  分前不得开启
在包封上注明“商务标”或“技术标”或“资格审查资料”字样。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9:00至9:30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9:30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目经理等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1、 未按要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、保证金未与所投标段关联的。
四、未按规定缴纳招标文件工本费的。
☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	（1）密封情况检查：由公证处公证人员检查。
（2）开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6．3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（https：//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2% 。

	8．2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形

	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1.资格审查资料不符合要求；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在投标人须知第1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则按否决投标处理。
10.投标人被省发展改革委列入招标投标失信黑名单，且在披露期内的；
11.投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的；
12.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）：  /。            
（三）商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
3. 投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
4. 未按以下要求进行报价的：详见投标人须知前附表第3.2.4条款中第7点内容。
除上述规定以外，还包括招标文件中其他条款有明确无效标情形的内容。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收
到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	[bookmark: _Toc29615]10.4
	招标人补充的其他
内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

	
	
	样品提供相关要求：
1.时间要求：开标当日9:30前截止；
2.样品规格及数量：详见技术标
3.样品送达地点：绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼）。
4.送样联系方式：联系人：黄跃文；联系电话：13325955895。
5.其他：
1）样品需贴有标注投标人名称且加盖公章的标签。2）中标人样品不予退还，由招标人带回并妥善保管作为验收的参考；未中标人样品开标结束后请自行带回，绍兴市公共资源交易中心不予保管。

	10.5
	特别提醒
	1.投标人在投标过程中应认真审阅相关医疗专项图纸，原则按此图施工，如发现图纸有原则性错误或不符合现行国家规范或标准，请投标人在要求提出问题的截止时间前（具体时间详见前附表第2.2.1条款）提交。
如发现清单中未包括交钥匙工程所须的全部内容，即有缺项漏项的，请在投标报价表中“其他清单”中补充完善，并列出详细的细目单。

2.进入绍兴市公共资源交易中心需查验行程码，行程码核验中发现有省外疫情中高风险的，保安将联系相关疫情防控部门进行处置；省外非中高风险地区的，需要出示48小时内的核酸检查报告，阴性的方可进入。



第二节 投标人须知
[bookmark: _Toc392345909][bookmark: _Toc11269]1. 总则
[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc392345910][bookmark: _Toc9106][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc229646712]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc392345911][bookmark: _Toc229646713][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc3629]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646714][bookmark: _Toc392345912][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc460][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308]1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc392345913][bookmark: _Toc229646715]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc229646716][bookmark: _Toc144974503]1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
[bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc392345914]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc392345915][bookmark: _Toc322615398][bookmark: _Toc319408072][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc323711750][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc319407837][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc245036603][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc229646724]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc319407838][bookmark: _Toc245036604][bookmark: _Toc323711751][bookmark: _Toc322615399][bookmark: _Toc392345916][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc319408073]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc392345917][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc319407839][bookmark: _Toc319408074][bookmark: _Toc245036605][bookmark: _Toc323711752][bookmark: _Toc322615400][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc323711753][bookmark: _Toc245036606][bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc319408075][bookmark: _Toc319407840][bookmark: _Toc322615401][bookmark: _Toc392345918]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc319408076][bookmark: _Toc319407841][bookmark: _Toc245036607][bookmark: _Toc323711754][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc322615402][bookmark: _Toc392345919][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc1967]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27344]1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc13279]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc323711757][bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc392345920][bookmark: _Toc245036610][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc229646728][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc229646730][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152042324]2. 招标文件
[bookmark: _Toc392345921][bookmark: _Toc319407845][bookmark: _Toc245036611][bookmark: _Toc319408080][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc322615406][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc323711758]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc323711759][bookmark: _Toc245036612][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc392345922][bookmark: _Toc319407846][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc322615407][bookmark: _Toc319408081][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc3662][bookmark: _Toc392345924]2.2  招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.2 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
[bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc229646729][bookmark: _Toc392345925][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc22707]3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式)
（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式)
（3）投标报价表（格式）
（4）拟投入的主要施工人员一览表（格式）（招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
☑（1）货物说明一览表
☑（2）技术响应表
☑（3）主要配置说明一览表
□（4）技术规格偏离表
☑（5）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中要求提供的文件及资料（如有）。
☑（6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
☑（7）产品制造、安装、验收标准
☑（8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状
☑（9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍
☑（10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施
☑（11)投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）、品牌偏离表（格式）；（招标人需要增加的其他技术内容）。
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第3.5条款。
[bookmark: _Toc392345926][bookmark: _Toc5081]3.2 投标报价
[bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc229646731]3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc392345927]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc229646732][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518]3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc392345928][bookmark: _Toc10327]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc229646733]3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）其他法律法规规定情形。 
[bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc322615415][bookmark: _Toc319408089][bookmark: _Toc323711767][bookmark: _Toc245036620][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc319407854][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc16875][bookmark: _Toc392345930][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc229646740][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc319408090][bookmark: _Toc245036621][bookmark: _Toc323711768][bookmark: _Toc319407855][bookmark: _Toc322615416]3.5资格审查资料
[bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc229646735]3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29305]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
[bookmark: _Toc11039]3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc245036622][bookmark: _Toc392345931][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc323711769]3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc7085]4. 投标
[bookmark: _Toc323711770][bookmark: _Toc319408092][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc392345932][bookmark: _Toc319407857][bookmark: _Toc322615418][bookmark: _Toc245036623][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc20016]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc319407858][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc323711771][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc319408093][bookmark: _Toc392345933][bookmark: _Toc245036624][bookmark: _Toc322615419]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
[bookmark: _Toc322615420][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc319408094][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc323711772][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc245036625][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc392345934][bookmark: _Toc319407859]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc14614][bookmark: _Toc392345935]4.4 投标文件的拒收情形
[bookmark: _Toc18369][bookmark: _Toc392345936]详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）
[bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc229646741][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc392345937][bookmark: _Toc13624]5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345938][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc28832][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc229646742]5.2 开标
[bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530]主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc296602450]（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
[bookmark: _Toc624][bookmark: _Toc392345939]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc229646744][bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc392345940]6. 评标
[bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc229646745][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc392345941]6.1 评标委员会
[bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc229646746][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc152045564]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc392345942][bookmark: _Toc28610]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc392345943][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc229646747][bookmark: _Toc152042341]6.3 评标
[bookmark: _Toc229646748][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc152045566]评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc27286][bookmark: _Toc413488678]6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345944][bookmark: _Toc31997]7. 合同授予
[bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc392345945][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc229646749][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343]7.1 定标方式
[bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc229646750][bookmark: _Toc152042344]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345946][bookmark: _Toc32437]7.2中标公示
[bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc229646751]招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
[bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc392345947][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc4618]7.3 中标通知
[bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc246996956][bookmark: _Toc392345948]7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30125]7.4 履约担保
[bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc152045570]7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc392345949][bookmark: _Toc32528]7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc323711786][bookmark: _Toc392345950][bookmark: _Toc24179][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc245036638][bookmark: _Toc144974539]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc319408108][bookmark: _Toc322615435][bookmark: _Toc245036639][bookmark: _Toc319407873][bookmark: _Toc323711787][bookmark: _Toc17490][bookmark: _Toc392345951][bookmark: _Toc152042348]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc392345952][bookmark: _Toc25234][bookmark: _Toc322615436][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc319407874][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc245036640][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc323711788][bookmark: _Toc319408109]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc323711789][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc392345953][bookmark: _Toc245036641]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc322615438][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc245036642][bookmark: _Toc319408111][bookmark: _Toc319407876][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc323711790][bookmark: _Toc392345954]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc245036643][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc323711791][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc322615439][bookmark: _Toc319407877][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc392345955][bookmark: _Toc319408112]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc323711792][bookmark: _Toc319407878][bookmark: _Toc322615440][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc245036644][bookmark: _Toc392345956][bookmark: _Toc319408113]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc245036645][bookmark: _Toc319408114][bookmark: _Toc323711793][bookmark: _Toc322615441][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc392345957][bookmark: _Toc319407879][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc392345958][bookmark: _Toc322615442][bookmark: _Toc319408115][bookmark: _Toc319407880][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc323711794][bookmark: _Toc245036646][bookmark: _Toc9812][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc357955317][bookmark: _Toc392345959][bookmark: _Toc323711795][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc245036647][bookmark: _Toc152045580]9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
[bookmark: _Toc576]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc322615444][bookmark: _Toc323711796]10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc323711797][bookmark: _Toc322615445]10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表


[bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc413527432][bookmark: _Toc323711800][bookmark: _Toc184635081]附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
                          编号：

             （投标人名称）: 
             （项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于    年   月   日时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日时前将原件递交至     （详细地址）。


评标委员会负责人：       （签字）

年   月   日

5

[bookmark: _Toc9597]附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
         (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……




投标人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年   月   日

[bookmark: _Toc11393]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	（大写）： 	            （小写）：	       

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同
地址
	

	其他需说明内容
	


                                
                         招标人：                     （盖章）
     年    月    日
                                                 招标代理机构盖章：             （盖章）
     年    月    日


备案部门：             （盖章）
     年    月    日
[bookmark: _Toc30185]                                     
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书


              （未中标人名称）: 
我方已接受         （中标人名称）于        （投标日期）所递交的       （项目名称）     标段投标文件，确定           （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！




招标人：           （盖单位公章）


年   月   日



	


[bookmark: _Toc23370]附表六：确认通知
确 认 通 知

           （招标人名称）: 
我方已接到你方   年   月   日发出的          （项目名称）     标段招标确认的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。


投标人：        （盖单位公章）

年  月  日

[bookmark: _Toc413527636][bookmark: _Toc321687881]






















[bookmark: _Toc3979]第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员数量见投标人须知前附表。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）技术标（满分70分）
	分类
	分值
	评审项目
	评分标准

	商务技术部分（70分）
	40分
	技术指标响应程度
	完全满足招标文件技术要求的得40分。投标人如有带“▲”的技术指标负偏离，每一条“▲”的技术指标负偏离扣2分；对于其它一般条款每项负偏离扣1分；扣完为止。本项最高得40分，最低0分。
技术要求中标注“★”号的指标，有一条负偏离即为无效标。

	
	8分
	施工技术方案
	评委根据投标人的提供施工技术方案情况，结合方案是否详细，组织机构是否健全，实施流程是否合理，方案考虑是否周全，进度是否有计划，是否有合理化建议，进行综合评定打分，优得6.1-8分；良得3.1-6分；一般得0.1-3分。

	
	3分
	安全及
工期保证措施
	评委根据投标人提供安全措施、工期保证措施情况介绍等情况进行综合评定打分，优得2.1-3分；良得1.1-2分；一般得0.1-1分。

	
	6分
	类似业绩
	投标人自2017年1月1日至今（以验收证明时间为准）完成过静脉配置中心类似项目业绩，每有一项业绩的得2分，最高6分。
备注：投标文件中须提供项目合同和业主盖章的验收证明复印件。

	
	7分
	售后服务体系
	从售后服务体系、服务标准规范化程度、备品备件、保修措施及备品备件质保期后优惠率进行考虑，优得5.1-7分 ，良得2.1-5.0分，一般0.1-2分。

	
	6分
	质保期
优惠
	质保期期限仅满足招标文件规定的质保期要求的，得0分；超过招标文件规定的质保期每12个月的，得2分，最高得6分。（不足12个月的不计分），注：质保期优惠包含人工、材料及配件费（含附件列表）等。


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。
2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。
由评标委员会全体成员负责对投标文件的评审采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标得分为：如评标专家为7人及以上，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-30分）

	评价项目
	分值
	评分标准

	投标报价

	30分
	（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个（含）至7个（含）时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算各投标人商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（30分）；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。
如投标报价评分不足0分的，则按0分计取。



（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务标评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
[bookmark: _Toc229646768][bookmark: _Toc392345963][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc144974577]7、其他建议。
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第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc297017781][bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc406074420]一、合同协议书
甲方（发包人、总承包单位）：浙江中成建工集团有限公司
乙方（承包人）：             （承包人名称）           
丙方（业主、使用人）：绍兴市中医院、
丁方（代建单位）绍兴市城投建设开发有限公司
鉴于：丙方为绍兴市中医院改扩建工程建设项目业主单位，丁方为该项目代建方，甲方为该项目总承包单位。现由甲方作为发包人对所需的进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该承包人（乙方）。甲乙丙丁四方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、项目概况
1、项目名称：绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项。
2、项目地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
3、项目内容：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括洁净区净化装修及安装、洁净区空调净化系统、空调通风、静脉配置中心自动化系统等内容（具体详见工程量请清单），并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容，具体详见招标文件技术标准和要求。
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
120天（与改建区施工进度同步进行）。
五、质量标准
合格，并一次性通过省、市级相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为        人民币元，大写      元。 
本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由乙方自行深化完成并经甲方同意并丙、丁方确认，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料，则需经甲方同意并丙、丁方确认变更为升级后的设备或材料，费用不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。甲方所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙丙丁四方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式16份，正4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12 份（甲、乙、丙、丁方各3份）。

甲方：(盖章）                                   乙方：(盖章）
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：

监督方：绍兴市中医院（盖章） （丙方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000        
传    真：0575-88269882

监督方：绍兴市城投建设开发有限公司（盖章）（丁方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000  
传    真：
签订日期：   年  月  日
[bookmark: _Toc406074421][bookmark: _Toc297017782]
二、合同一般条款
1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方及丙方接受的规格性能偏离表相一致。
[bookmark: _Toc28660]2、产品的质量、技术标准
合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
3、质量保证
3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方及丙方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方及丙方满意的使用性能和使用寿命。
[bookmark: _Toc23533]4、质量保证期
产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少 24 个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。
[bookmark: _Toc4104]5、合同修改
5.1甲乙丙丁的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由四方签署的合同修改书。
5.2除非甲方及丙方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
[bookmark: _Toc21842]6、违约责任
6.1产品质量责任
1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方及丙、丁方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和丙方的直接经济损失。
2）乙方在接到甲方及丙方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙、丁方需求并获得书面审批。
3）在产品质量保证期内，由于甲方及丙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方及丙方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   
6.2违约赔偿      
除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方及丙方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。
7、争议处理    
7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲方及丙方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
8、合同生效及其他
8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。
8.2本合同一式16份，正本4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12份（甲、乙、丙、丁方各3份），同等生效。
[bookmark: _Toc406074422][bookmark: _Toc297017783][bookmark: _Toc17297]
三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
1、合同交货期    
120天（与改建区施工进度同步进行），包括深化设计、制造、采购（甲方提供的招标图纸中如遇不满足规范要求或因规范更新不满足新规范要求等情况，乙方在深化过程中有义务进行优化，并严格按照满足现行规范要求实施。深化设计图纸须经主体设计单位及监理、甲方及丙方、丁方同意后实施），现场安装（含配套土建）、调试、交验、配合土建验收：甲方及丙、丁方发出书面排产通知日开始计算工期。
2、交货方式绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方及丙、丁方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货，并堆放至指定仓库。
4、接货通知
乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方及丙、丁方，以便接货。甲方及丙、丁方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
6、 [bookmark: _Toc21937]付款方式
（1）预付款
第1次付款：合同签订生效后，开工前30天支付扩改建区签约合同价的10%的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行。
（2） 货款支付
第2次付款：开工令发出后，支付至合同价的20%。
第3次付款：主要设备到货并开箱验收合格后，支付至合同价的60%。
第4次付款：该项目专项竣工验收合格后，支付至合同价的85%，并退还履约保证金（不计利息）。
第5次付款：审计结算完成且资料齐全移交甲方且丙、丁方接收后，支付至结算价的97.5%。
第6次付款：余款2.5%（不计利息）作为质量保证金，缺陷责任期2年满，在缺陷修复完成并经甲方及丙、丁方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。
注：①上述第1次付款至第4次付款中，合同总价（或合同价）均不包括不可预见费。②每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票（税率13%）及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。
乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
乙方应在每月20日前向甲方递交工程款支付报审资料，并不能影响甲方向丙方递交工程款支付报审资料，因乙方未能及时提交工程款支付报审资料导致甲方向丙方递交工程款支付报审资料滞后的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
甲方收到丙方工程进度款后3日内向乙方支付当月工程进度款，如丙方向甲方支付工程进度款滞后，甲方向乙方支付工程进度款也相应滞后。
7、结算原则
中标总价（不包括不可预见费）一次性包死，不再调整。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时单价按以下口径确定：
（1） 合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
（2） 合同中没有类似项目综合单价的，由甲方签证后按照中标下浮率及优惠条件同比例计算变更费用。凡此设计变更，乙方在完成每份设计变更联系和现场签证单工程内容后14天内向监理提交正式工程变更费用结算书。注：中标下浮率=（上限价-中标价）/上限价×100% 。
注：本工程除丙方要求的重大变更外，原则上不允许设计变更。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方及丙、丁方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书，要求有8份。
（2）施工图，要求有10份。
（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（4）制造厂出具的品质保证书正本。
（5）制作期间的试验、检试报告。
（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：
a、电气接线图；
b、设备操作与维修手册。
（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（8）以上所有资料必须为中文。
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，要符合评杯要求。
9、技术服务
乙方免费对甲方及丙、丁方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方及丙、丁方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方及丙、丁方认可的其他标准，甲方及丙方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方及丙、丁方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方及丙、丁方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方及丙、丁方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方及丙、丁方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方及丙、丁方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方及丙、丁方的最终验收。
在第一批设备供货之前，丙方将会同丁方、甲方、监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方及丙、丁方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方及丙、丁方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方及丙、丁方和监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
[bookmark: _Toc812]12、设备的安装、调试
12.1合同所订的货物到达甲方及丙、丁方后，乙方应在收到甲方及丙、丁方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
12.2乙方人员在甲方及丙、丁方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。
12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。
安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。
13、设备验收
13.1乙方在应提供验收大纲和验收标准供甲方及丙、丁方参考，经甲方及丙、丁方确认后，作为验收的依据。
13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方及丙、丁方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方及丙、丁方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。
13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙丙丁方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及丙方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方及丙方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方及丙方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。
[bookmark: _Toc8150]14、质保及维修
14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方及丙、丁方提交质保期验收报告，验收由甲方及丙、丁方签字认可。
14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少24个月。
14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到甲方及丙、丁方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
14.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿丙方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到丙方通知后2小时内做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在丙方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。乙丙双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
15、安全要求：
15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。
15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方及丙、丁方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc10358]16、违约责任
16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同、丙方没收全部的履约保证金（提示：请根据项目实际明确谁有权没收履约保证金）并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。
16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方及丙、丁方的要求退货并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金20000元，累计发生2次（含）以上的，甲方、丙、丁方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方及丙、丁方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。
16.3乙方接受甲方及丙、丁方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方及丙、丁方提前十五天发出有甲方及丙、丁方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方及丙、丁方不承担违约责任。
16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方及丙方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方及丙、丁方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方及丙、丁方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。
16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方及丙、丁方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.6未经甲方及丙、丁方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方及丙、丁方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。
16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
16.9因乙方原因造成绍兴市中医院改扩建工程单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
[bookmark: _Toc18664]17、其他
17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方及丙、丁方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金5000元，如造成甲方及丙、丁方损失的，甲方及丙、丁方有权全额向乙方追索且甲方及丙、丁方有权视情形解除本合同。
[bookmark: _Toc167673086][bookmark: _Toc167673087]17.3 工程进度要求：
乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与甲方商定配合工作及费用，并与甲方签订总包管理协议；合同生效后15天内完成所有进场施工准备工作（包括设备进场）。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.4项目实施过程中，乙方和甲方在施工界面上存在交叉施工，乙方应和甲方做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
静配中心专项与各专业施工界面表
	序号
	专业工程
	施工界面

	1
	强电
	/

	2
	弱电
	静配中心区域内的所有管线桥架及弱电间设备（包括：交换机、配线架、理线器、跳线、光模块等）由专项工程实施（弱电井编号5#楼1层弱电间），中成配合提供机柜空间。要求：弱电工程所需线缆、设备满足国家标准，必须能通过国家技监部门的第三方检测，如不能通过国家技监部门检测后期所产生的费用由专项单位负责。

	3
	消防
	按医疗专项区内专项设计的火灾自动报警机；联动系统，消火栓系统，喷淋系统，智能应急照明，防排烟系统，其余上述未涉及内容如与医疗专项相关均由各专项单位负责实施。。

	4
	暖通
	暖通图审图里其预留的管道井处第一只阀门。阀门后所有管道 设备 风管 由医疗专项采购安装。

	5
	土建安装
	除交接处墙体有总包负责施工，其他墙体、装修、门窗、预埋件、设备等由专业单位自理。


17.5为保证工程质量，在静配中心专项所在地建筑物验收之后，还应进行静配中心专项单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。
验收合格条件为：
· 运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
· 所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
· 按规定需要第三方相关部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方相关部门出具的合格检测报告；
· 全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
· 整套设备在交由使用人之前已通过试运行。
18、售后服务
18.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内做出响应并提出解决办法，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。驻场人员数量及资质须满足甲方及丙方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣500元/天。
18.2每个维修项目完成后，经甲方及丙方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方及丙、丁方有权委派他方处理，处理结果由甲方及丙、丁方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方及丙、丁方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向丙方支付违约金1000元。
[bookmark: OLE_LINK6]18.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方及丙、丁方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及丙、丁方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
18.5乙方免费培训甲方及丙方或甲方及丙方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
18.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
18.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
18.8如果乙方中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
18.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
18.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。
18.11备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
19.不可抗力
19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
19.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
20、 其他
乙方应无条件配合总包智能化施工单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关端口。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附件1：廉政合同（格式）
廉政合同

甲方 ：浙江中成建工集团有限公司
乙方 ：                （承包人）
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：浙江中成建工集团有限公司（盖章）    乙方：                （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或
其委托代理人：         （签字）           其委托代理人：        （签字）
日期：      年     月     日              日期：     年     月       日


附件2：履约保函（格式）

履约保函

浙江中成建工集团有限公司：
鉴于            （以下简称“甲方”）接受          （以下简称“乙方”）于     年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20   年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。



担保人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
2022年     月     日
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附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内静配中心专项供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本3份，甲、乙方及浙江中成建工集团有限公司各1份；副本11份，甲方3份，乙方3份，浙江中成建工集团有限公司5份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。

甲方：             （盖单位章）                 乙方：            （盖单位章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：     （签字）                     其委托代理人：      （签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日


附件4：工程质量保修书（格式）
[bookmark: _Toc30226]质 量 保 修 书
甲方（总承包单位、发包人）：                          　　                        
乙方（承包人）：                              　　                    
丙方（业主、使用人）：                          　　 
为保证                         项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为，业主使用产品之日起算。
三、质量保修责任
 1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在4小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保证金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保证金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
  9、保修费用由乙方承担。
四、质量保证金的支付
本项目质量保证金为结算总价款的2.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保证金返还时不计银行利息。
五、质量保证金的返还
质量保修期满后，经甲、丙方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，丙方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保证金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

甲方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：

乙方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  

丙方：        （盖章）
法定代表人或授权代表：
地址：
电话：




第五章  图纸

[bookmark: _Toc19145]招标人提供由中国建筑上海设计研究院有限公司提供的静配中心专项项目图纸（电子版），请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在工程量清单及其他中下载电子版图纸。

第六章  技术标准和要求
一、招标内容：
本次招标包括改扩建工程内静配中心专项的交钥匙工程，包括洁净区净化装修及安装、洁净区空调净化系统、空调通风、静脉配置中心自动化设备及系统等内容。中标人应完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括医用气体系统的设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测等、并最终通过验收，静配中心专项交钥匙工程也包括本专项内的装饰、水电暖、弱电等。
同时中标人负责技术服务与培训，提交相关技术资料、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保工程师驻点服务）等交钥匙工程。详细内容详见工程量清单和图纸规定的工作范围。工程量清单中未列出或数目不足，中标人仍需在执行合同时补足，且不因此发生费用问题（经批准的工程变更除外）。
二、标准和规范：
2.1中标人所提供的设备，应达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。
2.2中标人应详细列出所采用的上述标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新有效版本。
2.3所有设备的设计、安装、调试、试运行必须符合中华人民共和国国家有关标准和规范。
2.4应满足以下规范标准（包括但不限于）：
《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2019）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
《建筑地面设计规范》 （GB50037-2014）
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
《工程建设标准强制性条文》（2009 年版）
《静脉用药集中调配质量管理规范》（卫生部 2010 年 62 号文件）
《民用建筑工程室内环境污染控制规范 》(GB50325-2010)（2013 修订版）
《静脉用药调配中心建设与管理指南征求意见稿》2020年8月17日由国家卫生健康委医政管理局发布
 注：若图纸中出现跟上述技术标准与规范不同之处，须以国家颁布最新规范为准。
[bookmark: _Toc24820]说明：以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准，投标单位应在深化设计及选用设备、材料时，依据最新的国际、国内标准，并提供所采用标准的最新版本资料。投标单位采用其它标准和规范时，应注明是采用何种标准，并应保证达到或优于以上所列的相关标准。

三、具体技术参数：

	序号
	采购需求

	一
	洁净区净化装修及安装（彩钢板隔断、吊顶、钢制门、净化设备、空调通风系统、照明配电等），内部净化设备及净化间检测。

	1.1
	系统包括空调通风系统、排风机组系统、压差温湿度系统、净化区照明； 包含系统的送、回、排以及新风管道及风管道上配件的制做安装、保温安装；包含静配中心内送回风末端单元及回风口的制做安装。

	1.2
	包含施工图中标注的静配内彩钢板吊顶及隔断的制做安装；包含施工图中标注的彩钢板隔断上的净化门、净化窗、安全门、灯具的制做安装；包含门禁、闭门器、压差表（0-60pa）的采购安装。 

	1.3
	包含洁净区内灯具、开关、插座的安装。包含静配中心内疏散指示，非洁净灯具的安装（静配中心内部的非洁净区）。

	1.4
	静配中心弱电专业的制做及安装电话集交换机不含网线（要预留穿管）。

	1.5
	制冷机至空调机组管线安装及自控系统安装。

	1.6
	净化工程检测，第三方有资质企业检测。

	1.7
	洁净工作台，推荐品牌：海尔、上净、苏净。

	1.8
	A2型生物安全柜，推荐品牌：海尔、上净、苏净。

	二
	洁净区空调净化系统的总体要求

	2.1
	该项目建成后必须符合中国《静脉用药集中调配规范》（2010年修订）及相关法规。温度：18-26℃，相对湿度：45%-70%。

	2.2
	工作人员操作全部结束、操作人员撤出生产现场并经 15～20 分钟自净后，洁净区的悬浮粒子应当达到现行 GMP（2010 修订）附录中的“静态”标准。

	2.3
	洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10Pa。必要时，相同洁净度级别的不同功能区域（操作间）之间也应当保持适当的压差梯度（不低于 5Pa）。

	2.4
	风机通过自控进行控制以满足系统工作工况和值班工况、消毒工况调节风量的要求。风量必须保证净化要求并保证房间的静压差、温度、相对湿度、换气次数等达到要求。

	2.5
	保证不同级别区域的严格分离。

	2.6
	高效过滤器整体完整性测试：截留效率 E>99.99%。

	2.7
	当净化空调开启后，静态状态下所有洁净室内的噪声均小于65dB(A)（1m 远）。

	2.8
	关键功能间照度≥300Lux，一般功能间≥200Lux。外围走廊照度≥150Lux。

	2.9
	用于洁净室的组件和材料应该平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒。

	2.10
	所承接工程质量除符合上述法规和指南外，还必须满足本文约定。

	三
	墙板与吊顶具体需求

	3.1
	墙板采用白色 50mm 手工岩棉彩钢板，基板采用0.476mm 面板，岩棉容重 90kg/m3。
推荐品牌：协多利、林森、海德。

	3.2
	吊顶为白色 50mm 手工复合单面玻镁岩棉彩钢板，基板采用 0.476mm 面板，单面玻镁厚度为 5MM，岩棉容重 90KG/m3，钢板表面应采用静电喷塑（抗紫外线辐射化学物质稳定，抗氧化、抗静电）。
推荐品牌：协多利、林森、海德。

	3.3
	有级别洁净区吊顶纵向跨度≤3m 的房间吊顶纵向不充许搭接，为整张彩钢板。

	3.4
	彩钢板的整体强度要好，芯部材料不能外露，安装后不扭曲、不变形。作为吊顶的彩钢板内应有加强结构且吊装牢固。

	3.5
	彩钢板应在工厂预制完成，尽力避免现场切割后拼装使用。

	3.6
	彩钢板上需开口的部位（安装各种送风口、回风口、墙下回风口等） 必须封边后好密封处理。

	3.7
	吊顶工程安装的允许偏差和检验方法执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001；吊顶工程的吊杆和饰面材料的安装必须牢固；吊杆必须采用大于或等于 M8 的镀锌全螺纹吊杆，安装间距≤1.5 米，以保证其安全性。

	3.8
	吊顶板所有吊件必须垂直，需可承受向上大于 150Pa 的风压不得有变形，可满足人员检修荷载（150 kg/ m2）。吊顶板的耐火极限不低于 1.0 小时。

	3.9
	所有阴、阳角采用铝合金圆角，电泳镀膜耐腐铝合金圆弧踢脚，圆弧半径 R≥50。尽量使用较长铝合金圆角，不得使用零星剩余铝合金圆角。

	四
	净化门、安全门、窗、传递窗的具体要求

	4.1
	净化门：采用钢板喷塑，门框为 50mm 厚与彩钢板平齐，门扇厚度不小于 40mm；钢板均采用电镀锌钢板，门框钢板厚度不小于 1.2mm， 门扇钢板厚度不小1.0mm，门扇内填充物采用铝蜂窝或阻燃纸蜂窝（需满足相应的防火时限）；扇底部带自动升降门密封条，三边无接缝周边为橡胶密封条，保证有良好密封。门上设四角圆角倒角（7CM*7CM）观察窗，双面为 5mm 钢化玻璃，玻璃面与门板双面平齐，边框处硅胶密封，密封胶要求均匀一致，玻璃满足强度要求更衣间不设观察窗。采用卫生型不锈钢门铰链，要求平整光滑，不积尘，易清洁，门用手肘易于开启，自动关闭。净化门不得在现场加工，应为成型门。门框、窗框，龙骨采用与墙体相同颜色的材料进行喷涂。门上的密封条的密封性能应满足相应的气密性参数的要求，应采用耐腐蚀、耐老化、有耐候性、柔软、耐压缩的优质材料。安全门采用钢化玻璃，玻璃厚度为 5mm。

	4.2
	安全门：应采用向疏散方向单向开启的平开门（钢制门）。并加闭门器。其他应符合安全门相关规范。安全门边框应适用于净室的要求，保证洁净室密封无泄漏。
推荐品牌：亚泰、欧杰、鑫得。

	4.3
	墙上双层窗：采用双面钢化玻璃，玻璃厚度 5mm。窗内充填干燥气体并放置干燥剂。玻璃的固定采用密封胶固定与密封，必须做到型材与彩板的接合处及玻璃四周密封无缝；宽度视各操作间的空间而定，以增加空间的可视性；参观走廊采用智能调光玻璃。窗户与墙面齐平；洁净窗与彩钢板隔墙采用中字铝连接上，与板面平齐。平滑连接，无死角。不得在现场加工，应为成型窗。

	4.4
	传递窗：内、外板均为 304 不锈钢板，壁厚≥1.0mm，整体内外表面光洁，无死角，易于清洁。传递窗设置玻璃观察窗，电子联锁并带计时（显示）、杀菌、自净功能，开门指示灯,装有专用密封条，确保气密性。

	五
	空调通风具体要求

	5.1
	本工程包含新风、送风、回风、排风管道制作、安装、保温、调试；管道与末端设备的连接；所需阀门、各种百叶风口等附属材料的采购、安装、调试等；高效过滤器采购、安装等。

	5.2
	管道制作安装应对照设计图纸，进行优化设计必须经过招标方同意。

	5.3
	中效风机箱箱体必须采购正规厂家成品（提供厂家考察），采用聚氨酯夹心彩钢板，箱体框架为铝合金防冷桥框架，设备应符合国家环保要求，其在操作区域的噪音等级应低于 70dB（测试时在距离设备 1m 的范围内），设备调试验收应检测机组风量、噪声；中效风机箱主电源连至主控配电箱。

	5.4
	本工程空调系统送风管、回风管、排风系统（除在净化房间内安装的风管）配件、部件等全部采用热镀锌薄钢板（镀锌层≥100 g/ m2） 制做，其表面不应有明显的划痕、斑痕等缺陷。
推荐品牌：宝钢、武钢、包钢等。

	5.5
	净化空调风管为保证强度和严密性，采用法兰连接，并符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 和《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010的要求。

	5.6
	管道制作严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 中所规定的风管尺寸与板厚要求，管道系统的泄漏率符合行业标准。

	5.7
	风系统二次设计时，应将风管合理布局结构紧凑，避免过多的弯头支管，主风管上应该有消声措施；风系统二次设计时必须经过招标方同意。

	5.8
	风管加工环境在有门窗的清洁加工场内进行，以现场加工为宜。须在风管对组前按规范使用洗洁精及清水清洗干净，晾干后进行封口。

	5.9
	凡大边>630mm 的空调风管，其管段长度>1.25m 者均在其风管段中间部位设角钢加固框。

	5.10
	风管支、吊架间距不应大于 3m/支。吊架表面应刷铝粉铁红酚醛防锈漆一道灰色调和漆二道。支、吊、托架与保冷管间须以经过热沥青处理过的木砖（厚度与保冷层相同）作垫层，以防出现冷桥。

	5.11
	空调送、回风（局部排风）管均需保温；所有送风、回风、排风采用 B1 级 20MM 厚闭孔橡塑海绵；空调系统保温材料均采用橡塑海绵保温板（氧指数>32，导热系数 ≤0.037W/m·K，表观密度：50～80kg/m3），保温厚度为 25mm，难燃等级为 B1 级；排烟风管保温采用离心玻璃棉容重64kg/m3 （导热系数：≤0.033W/m·K），隔热厚度为 40mm。风管保温材料要求防火、阻燃，应符合防火规范要求。

	5.12
	保温风管支吊架的横担应直接设在风管保温的外部，且不得损坏保温层。

	5.13
	净化空调系统的每个房间的送、回（排）风管上，设置手动调节阀。

	5.14
	风阀要求涡轮蜗杆手柄，密闭良好，开关灵活，满足规范要求（特别是防火阀，同时防火阀要具备消防部门的检测报告），并有开关方向及开度指示。

	5.15
	防火阀在温度超过 70℃时应当自动关闭，并与风机连锁（阀门关闭，风机停止），且预留端子可输出信号给消防或空调机组控制柜。 

	5.16
	洁净区的送风口、回风口位置经过招标方同意按洁净室 GMP 规范要求进行合理布置的二次设计，外观要服从气流组织，并做设计说明。 

	5.17
	送风口和高效过滤器采用国家标准尺寸进行投标。 

	5.18
	高效静压箱宜采用静电喷涂防腐处理，不产尘掉屑；焊接口满焊并抛光不得有光刺、沙眼。 

	5.19
	为了确保洁净区的洁净级别，净化空调系统的高效空气过滤器设置在送风系统的末端，采用保温高效过滤送风口的形式。高效过滤器的效率不应低于GB13554-2008 中规定的 B 类。高效送风口采用液槽式密封。 

	5.20
	每个外墙上排风出口与新风入口均须安装铝合金固定百叶风口。其设计应能确保其面风速符合规范要求。排风口外口应安装止回阀，产尘房间应加装除尘设施（带中效的除尘箱等）。 

	5.21
	所有回风口应合理布局，需带有可拆卸式阻尼过滤层的百叶窗，安装于彩钢板隔墙下部，于墙体空腔内安装回风或排风管。回风风口采用铝合金喷塑型材。 

	5.22
	送风口散流板应选用铝合金材质，板型规整，表面光滑，色泽一致，其中散流孔分布均匀并尽量避免产生气流盲区的设计。 

	5.23
	高效送风口安装吊点不少于四个，预定板密封接触面水平缝隙、受力均匀安装确认后，静压箱保温由施工方完成。 

	5.24
	回风夹墙接风口的立板洞、顶板洞封口包边密封无泄漏。 

	5.25
	回风口安装风口后用胶密封，胶线均匀牢固无气泡；送风口做连接风管安装和接口密封。 

	5.26
	所有洁净区的排风应当按图配置有过滤器的机箱及逆止阀；直排系统室外的风口采用向下 45 度弯头。 

	5.27
	洁净区域内压差十分重要的毗邻级别区之间以及相同洁净等级区域内有流向要求的房间之间设置 0~60Pa 的微压差表。 

	5.28
	根据招标范围内的风管路图纸，与整体系统图纸对应后在相应的节点处做好处理，便于后期管路连接。 

	5.29
	其他要求：所有吊件必须垂直。 

	六
	施工时应保证吊顶与灯具、过滤器等设施连接接缝处理后平滑无裂口，具有良好的密闭性。吊顶与护围结构之间使用圆弧连接，过渡平滑，接缝采用硅胶密封。施工方必须提供吊顶及相关辅材的材质、厚度、规格、连接方式（最好以节点示意图表述）及测试报告等。报价中包括单位面积吊顶及相关附件的价格、各施工工序价格等。墙面与门框、门板、门页，墙面与窗户要平滑连接，没有凹凸。 

	6.1
	排板时要考虑设备安装、维修通道。

	6.2
	房间围护立面上不充许拼接（最高不超过 6m），采用整张彩钢板。围护墙体应方便开孔，供安装门、窗、电器开关、控制面板等设施用。壁板应预留出电源插座、开关、回风口、压差表等开口，所有开口周边需要封闭处理。预埋电源线与电话线钢管。

	6.3
	所有门，窗，墙与地面等洁净室内连接均平滑无凸台。

	6.4
	墙体上安装的开关、插座、配电箱、消防栓等设施均采用暗装方式， 外沿不凸出墙体外表面，与墙体接合部位过渡平滑，抹胶后无裂缝。

	6.5
	无论是吊顶、隔墙、还是门窗，拼接处采用洁净室专用的密封胶密封，确保洁净室非良好的气密性。 

	七
	电气自控要求

	7.1
	关键部件采用知名一线品牌产品（投标时说明）。关键部件包括：PLC、触摸屏、控器、变量阀、传感器、主电机等。空调通风系统所有风机电源必须与火灾报警系统联锁当发生火灾时，切断所有风机电源。

	7.2
	风管在穿越防火墙、防火分区、伸缩缝、楼板处，均安装防火阀，防火阀与本空调系统内的所有通风空调设备联锁。当空调系统内的任意一个防火阀动作关闭时，该系统内的所有通风空调设备也随之停止运行。

	7.3
	洁净区的照明（彩钢板下全部照明）根据设计要求选择洁净灯具， 采用超薄LED 灯。

	7.4
	应急指示灯及应急照明灯需加装应急电源。

	7.5
	电气施工必须符合规范，管线两端密封，接线处采用保护套。局部区域插座须有防溅水功能，并符合电器规范。

	7.6
	洁净区至灯具的导线一律穿镀锌管（吊顶上）顶（面）铺设；至灯具控制面板 插座的导线采用穿镀锌管暗敷在墙体中。导线接头安装在转接盒中（按国家标准） 方便检查测试，严禁在导管中搭接导线；夹层内的穿线镀锌管接线盒必须进行跨接，防水、防雾灯必须可靠接地。

	7.7
	便捷取电插座安装，为方便给烘手器、洗衣机等小型用电设备就近取电，在相应功能间必须安装便捷取电插座。

	7.8
	普通插座离地0.3m安装，烘手器、手消毒器插座离地1.3m安装。

	7.9
	包含静配内所有彩钢板吊顶区域照明配电箱、照明灯具、应急照明灯具、安全出口指示灯、紧急疏散指示灯及其配电管线、开关及所需穿线管的采购及安装。

	八
	洁净工作台具体要求

	8.1
	外形尺寸(长*宽*高)：≥1800mm×780mm×1980mm。
工作区尺寸(长*宽*高)：≥1700mm×520mm×740mm，至少保证工作区尺寸 。

	8.2
	高效过滤器：采用 HEPA Filter(过滤效率 99.995%（0.3μm PAO 测试） 

	8.3
	洁净度：ISO 5 级，100 级（美联邦 209E） 

	8.4
	风机有热保护功能，带自动调节功能，并且在 1.15 倍额定电压值的条件下可自动调节系统达到稳定运行。

	8.5
	照度：≥600Lux。

	8.6
	噪音：≤65dB(A) 。

	8.7
	正常运行 30min,培养皿上的平均菌落数应不超过 0.5CFU 。

	8.8
	机箱采用优质冷轧钢板制作，箱体外面为静电喷涂，工作区由 304 不锈钢制作。 

	8.9
	配备备用插座、荧光灯及紫外灯，且照明灯和紫外灯系统互锁。 

	九
	生物安全柜具体要求 

	9.1
	恒定气流 30%排放，能有效截获微生物颗粒及尘埃颗粒，可广泛应用于生物病毒实验等高危险物场合的操作，以实现对操作人员、操作对象及实验室环境的有效保护。 

	9.2
	送风机排风过滤器对≥0.3μm 微粒，过滤效率≥99.995%，过滤器可方便更换、设备正前方向更换。 

	9.3
	工作区尺寸(长*宽*高)：≥1630mm×620mm×630mm。
外形尺寸(长*宽*高)：≥1800mm×825mm×2220mm，至少保证工作区尺寸。

	9.4
	洁净度：ISO 5 级，100 级（美联邦 209E）。

	9.5
	振动幅度：振动频率为 10-250Hz 的范围内，工作台面中心的振幅≤5μm 。

	9.6
	风机有热保护功能，带自动调节功能，并且在 1.15 倍额定电压值的条件下可自动调节系统达到稳定运行 。

	9.7
	控制系统采用智能控制板，实时显示工作状态。风机风速可调节系统下降气流平均流速≥0.25m/s-0.5m/s 。

	9.8
	流入气流平均流速≥0.5m/s 。

	9.9
	噪声功率级：≤65dBA 。

	9.10
	安全柜平均照度≥500Lux，紫外灯只有在前窗正确关闭时才能正常工作 。

	9.11
	操作区五面由 304 不锈钢拉丝板制作。

	9.12
	工作区电源输出插座，具有防水保护盖。




十、静脉配置中心自动化设备及系统技术参数
	序号
	招标技术要求

	一
	静脉配置中心自动化设备及系统

	1
	整体要求

	1.1
	系统配置组成：
（1）全自动贴签系统1套
（2）全自动分拣系统1套
（3）统排机1套

	1.2
	方案设计与布局：根据静脉配置中心布局，设计静脉配置中心整体解决方案。设备占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；整体方案布局合理，通道宽敞（投标文件中需附相关图示和文字说明）。

	1.3
	所有核心产品以及关键技术必须保证产品知识产权和软件著作的合规性和独立性。

	2
	全自动贴签系统（一台）

	2.1
	系统接收医嘱信息后，设备能自动打印医嘱标签，并自动将标签贴附在溶媒上。系统可选择按主药、溶媒两种贴签规则工作模式（提供图片和实物照片）。

	2.2
	贴标速度≥2000袋/小时。

	2.3
	设备整机高度≤1.3米，宽度≤0.6米，占地面积≤1.1平方米。

	2.4
	适用50ml 、100ml 、250ml 、500ml 输液软袋和直立瓶等包装规格。

	★2.5
	采用覆贴的贴附方式，防止输液袋破损漏液。

	2.6
	具备智能视觉系统，可根据医嘱信息，实时识别溶媒性质（糖或盐），对不符合医嘱要求的溶媒进行提示。

	2.7
	系统可根据医嘱信息统计溶媒贴签数量，并且在操作界面上显示当前已贴、未贴数量，当实际贴签数量与医嘱信息不符时，予以提示。

	2.8
	具备开机自检功能，发现不能工作的部件及时提示警报。

	2.9
	标签等耗材为通用耗材。

	3
	全自动分拣系统（一台）

	▲3.1
	能满足医院静配中心输液成品的智能、自动按病区分配。整个项目能满足高峰期内每小时最高处理≥3500袋/瓶分拣任务要求。

	3.2
	分拣准确率100%。

	3.3
	接收HIS系统信息或静配中心信息软件，在某一病区分拣完成后或达到分拣箱容量最大值时，对应位置闪烁提醒或语音提示该病区分拣完成或分拣箱已满，操作人员可直接取分拣箱封箱即可。无需停机,不影响其他病区正常分拣。

	▲3.4
	内置扫描识别系统采用尖端高速在线扫描系统或采用智能相机识别，对输液袋摆放没有特定位置要求。 

	3.5
	可设置分拣异常分拣箱，存放标签二维码模糊或有污渍的成品。

	3.6
	病区输液量较大的可直接分派两个以上分拣箱供使用，一个分拣箱达到预警值，则自动分配位置到下一分拣箱。

	▲3.7
	设备控制方式：工控电脑+17寸液晶触屏，设备两侧各有一台12寸触屏工业一体机，便于药师观察及操作（请在投标文件中提供图示及说明）。

	3.8
	底层分拣位置设置缓冲装置，防止输液袋分拣过程中碰撞带来的漏液现象。

	3.9
	病区数量较多的，系统可将分拣完成的分拣箱位置直接替换成未分拣的分拣箱。

	3.10
	将成品输液自动分拣至各个病区，病区工位≥24个，每个工位对应的分拣箱容积≥18L。（请在投标文件中提供图示及说明）。

	▲3.11
	系统具有自动复核功能，通过操作控制台扫描系统扫描后，放置成品的操作人员可直接在控制系统界面进行成品复核工作。

	3.12
	传送带及其他传送部位有输液成品卡住或工作异常时，提示报警。

	3.13
	可与医院HIS系统无缝对接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，有能力并提供相应的各类软件接口升级服务。

	3.14
	适用50ml 、100ml 、250ml 、500ml 输液软袋和扁形直立软瓶等包装规格。

	3.15
	可实时监测发药系统各组件运作情况，实时监控输液成品信息，包括药品的批次批号信息、已分拣处方信息、未分拣处方信息。

	3.16
	统计查询功能：能够打印批次汇总单/明细单：科室病人用药明细单、选定时间内分拣的液体总量，选定科室单位时间内分拣的液体总量等，并可根据医院要求设置且打印。

	3.17
	机械手上下垂直抓取分拣，有效避免水平/旋转推袋造成的分拣卡袋/破袋的风险。

	4
	统排机（一台）

	4.1
	系统接收医嘱信息后，设备能自动将药品旋转至药师面前，并通过红外线提示所在位置。

	4.2
	基础储药位≥200 个，可扩展至 400 个。（须提供产品彩页）

	4.3
	可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等），储存量≥10000 盒常规药品（每盒长度按照 10cm 长度计算）。

	4.4
	须具备联机、手动两种控制方式，满足提示药师取药/手动出药/指定位置出药三种出药模式。

	4.5
	设备补药时，可自动定位并提示入库位置。

	4.6
	并行可回转滚筒数量≥2 个，任何一单元出现问题后不影响其他单元继续工作（请在投标文件中提供图示及说明）。

	4.7
	取药方式为按最优路径取药，取药顺序与病区打印的统领单保持一致，方便取药。

	4.8
	药盒标准化，可注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 

	4.9
	红外线提示取药位置，直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量。

	4.10
	具备光幕保护装置，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因。

	4.11
	具备安全防护装置，包括开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护等。

	4.12
	具备数据热备功能，服务器出现特殊情况，系统自动切换到备用服务器。

	4.13
	设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示（请在投标文件中提供图示及说明）。



注： 1.本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌（须提供有效的证明材料），并在填报的“投标标价表”中明确注明所选材料设备品牌；如选择非推荐品牌的，须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。
2.投标人必须提供列明所有主要材料和设备的品牌、产地（包括招标文件未提供品牌的材料和设备）。未推荐品牌的材料和设备应至少采用市场中档品牌的国标产品。
3.承包人在施工过程中若采用品牌推荐表外与招标同档次及以上品牌（不包括投标时已选用同档次及以上品牌），必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。
[bookmark: _Toc76994674]
四、备品备件（易损件）清单
备品备件（易损件）清单（包括但不限于）
	序号
	物料名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	机组初效过滤器
	287*595*46
	个
	

	2
	机组中效过滤器
	287*595*381
	个
	

	3
	高效过滤器
	484*484*69
	个
	

	4
	高效过滤器
	320*320*69
	个
	

	5
	A2生物安全柜高效过滤器
	1.8米双人
	套
	

	6
	水平层流工作台高效过滤器
	1.8米双人
	套
	

	7
	水平层流工作台初效过滤器
	1.8米双人
	套
	

	8
	水平层流工作台高效保护滤网
	1.8米双人
	套
	

	9
	排风机活性炭过滤器
	/
	套
	

	10
	辅助区新风过滤器
	/
	套
	

	11
	电极加湿器
	/
	套
	

	12
	LED平板灯
	1200*300
	盏
	

	13
	LED平板灯
	600*600
	盏
	

	14
	LED平板灯
	900*300
	盏
	

	15
	对讲机
	
	套
	



5、 
工程量清单
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	装饰工程

	1
	50mm厚彩钢板隔断
	1. 手工岩棉板
2. 整板厚50mm
	㎡
	740

	2
	50mm厚彩钢板吊顶
	1. 手工岩棉加玻镁
2. 整板板厚50mm
	㎡
	518

	3
	铝合金配件及喷塑U型槽铝
	0.8～1.2mm
	Kg
	899

	4
	压差表
	0～60Pa
	套
	7

	5
	密闭材料
	中性硅胶
	㎡
	1284

	6
	吊顶构件
	丝杆螺栓等
	㎡
	518

	7
	成品钢制净化密闭门（单开门）
	钢板烤漆内部为纸蜂窝
	樘
	22

	8
	成品钢制净化密闭门（双开门）
	钢板烤漆内部为纸蜂窝
	樘
	9

	9
	单扇玻璃门
	1.12mm钢化玻璃
2.900x2100mm
	樘
	1

	10
	双扇玻璃门
	1.12mm钢化玻璃
2.1500x2100mm
	樘
	2

	11
	消防检修门
	彩钢板现场制作
	㎡
	3

	12
	不锈钢互锁传递窗
	600x600mm
	台
	4

	13
	不锈钢传递门
	1300x2050x1000mm
	台
	4

	14
	50mm厚双层玻璃观察窗
	双面5mm浮化玻璃
	㎡
	76

	15
	抗重PVC地板(含自流坪及辅料)
	1. 自流坪3mm 
2.PVC地板2mm
	㎡
	518

	16
	PVC踢脚线
	2mm厚
	m
	353

	17
	墙体粉刷
	环保涂料
	㎡
	140

	18
	对讲电话
	
	套
	3

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	二
	暖通工程

	1
	恒温恒湿控制系统
	1. PLC程序
2. 温湿度控制调节
	套
	2

	2
	通风管道
	1. 优质镀锌钢板
2. 厚0.75mm
	㎡
	330

	3
	通风管道
	1. 优质镀锌钢板
2. 厚0.6mm
	㎡
	390

	4
	风管保温
	1. 橡塑难燃B1级
2. 厚25mm
	㎡
	720

	5
	安全柜不锈钢套管
	医用304不锈钢
	只
	4

	6
	角钢
	通风管道法兰、管道吊架等
	T
	1.5

	7
	涡轮螺杆对开多叶调节阀
	630x320
	只
	3

	8
	涡轮螺杆对开多叶调节阀
	500x320
	只
	3

	9
	涡轮螺杆对开多叶调节阀
	400x300
	只
	3

	10
	涡轮螺杆对开多叶调节阀
	450x250
	只
	15

	11
	涡轮螺杆对开多叶调节阀
	250x250
	只
	47

	12
	防火阀
	70℃关闭输出信号
	只
	2

	13
	电动密闭阀（抗生素排风用）
	250x250
	只
	4

	14
	微孔板消声器
	630x320
	只
	2

	15
	止回阀
	400x300
	只
	3

	16
	防雨防虫百叶
	800x500
	只
	6

	17
	高效送风口
	1.320x320
2.含70厚H13高效
	套
	5

	18
	高效送风口
	1.484x484
2.含70厚H13高效
	套
	10

	19
	净化回风口(带粗效过滤网)
	500x400
	个
	5

	20
	净化排风口（抗生素排风）
	500x300
	个
	10

	21
	抗生素间排风机箱(含高效)
	1. 风量4500m3/h
2. 2.静压500Pa
	台
	1

	22
	TPN间排风机箱(含高效)
	1. 风量1500m3/h 
2. 静压500Pa
	台
	1

	23
	风管软接
	双层帆布
	只
	71

	24
	新风过滤器
	可拆卸防虫网
	套
	3

	25
	方型散流器
	400x400
	只
	14

	26
	排风百叶
	300x300
	只
	18

	27
	辅助区新风处理机组
	1. 风量3000m3/h
2. 机外余压500Pa
	台
	1

	28
	卡式吸顶空调
	风量2000m3/h
	台
	1

	29
	环绕出风嵌入式内机
	制冷量：2.8KW
风量750m3/h
	台
	7

	30
	环绕出风嵌入式内机
	制冷量：4.5KW
风量900m3/h
	台
	5

	31
	环绕出风嵌入式内机
	制冷量：5.6KW
风量960m3/h
	台
	2

	32
	环绕出风嵌入式内机
	制冷量：8.0KW
风量1200m3/h
	台
	2

	33
	VRV中央空调室外机
	制冷量：73.0KW
制热量：81.5KW
	台
	1

	34
	VRV空调铜管保温及连接线
	含管件
	m
	190

	35
	VRV空调管道分支连接件等
	
	台
	16

	36
	空调铜管保温及连接线
	1. 优质铜管
2. 橡塑保温管
	米
	120

	37
	全新风组合式净化空调机组
	≧4500m3/h（抗生素间）冷量预计：75KW、热量预计57KW
	套
	1

	38
	循环风净化组合式空调机组
	≧4000m3/h（营养间）冷量预计：30KW、热量预计：20KW
	套
	1

	39
	空调外机底座
	1. 槽钢
2. 防锈漆
	台
	4

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	三
	电气工程

	1
	LED平板灯
	1200x300x9mm 
	盏
	45

	2
	LED平板灯
	900x300x9mm
	盏
	28

	3
	安全出口标志灯
	暗装
	盏
	7

	4
	单向疏散指示灯
	暗装
	盏
	3

	5
	应急灯
	国标
	盏
	11

	6
	普通照明灯
	1x40W
	盏
	4

	7
	插座
	5孔
	只
	57

	8
	单联开关
	
	只
	27

	9
	双联开关
	
	只
	3

	10
	BV2.5塑铜电线
	单股铜线
	m
	2150

	11
	BV4塑铜电线
	单股铜线
	m
	950

	12
	6mm2五芯电缆
	单股铜线
	m
	215

	13
	10mm2五芯电缆
	单股铜线
	m
	160

	14
	16mm2五芯电缆
	单股铜线
	m
	80

	15
	镀锌穿线管（含配件）
	Ф20
	m
	781

	16
	镀锌穿线管（含配件）
	Ф50
	m
	350

	17
	电缆桥架
	200*100
	m
	184

	18
	动力配电箱(含控制元件)
	2100x800
	套
	1

	19
	空调机组1配电柜(含电器元件)
	800x600
	套
	2

	20
	控制屏
	700x500（含净化区照明远程触摸控制、灭菌灯定时控制、系统异常报警等装置）
	套
	1

	21
	网线
	超五类线
	m
	850

	22
	电话交换机
	4外线20分机
	台
	1

	23
	网线接口
	
	只
	16

	24
	电话接口
	
	只
	4

	25
	诱杀虫灯
	
	盏
	3

	26
	刷卡门禁
	
	套
	1

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	四
	给排水工程

	1
	不锈钢水池
	1500x600
	套
	2

	2
	PPR给水管
	DN32
	m
	39

	3
	PPR给水管
	DN25
	m
	35

	4
	PPR给水管
	DN20
	m
	75

	5
	PPR弯头
	DN20
	只
	30

	6
	PPR管箍
	DN20
	只
	69

	7
	PPR三通
	DN25
	只
	15

	8
	洁净感应洗手盆
	304不锈钢
	套
	3

	9
	拖布池
	304不锈钢
	套
	4

	10
	洁净水咀
	
	只
	7

	11
	烘手器
	
	台
	3

	12
	保温
	橡塑保温管
	㎡
	35

	13
	保温辅料
	
	㎡
	35

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	五
	附属设施工程

	1
	青霉素振荡器
	
	台
	6

	2
	不锈钢圆凳
	带轮，高度可调
	把
	18

	3
	三层不锈钢小车
	550*350*900
304不锈钢
	辆
	9

	4
	洁净工作服
	防静电
	套 
	18

	5
	医用洁净区拖鞋
	PP塑料
	双
	18

	6
	医用垃圾桶
	25L，PP塑料
	个
	9

	7
	抽纸盒
	
	个
	2

	8
	双层鞋柜
	900*390*1850
304不锈钢
	个
	2

	9
	挂衣柜
	900*390*1850
304不锈钢
	个
	4

	10
	污衣桶
	
	个
	2

	11
	壁挂式晾晒架
	国标
	套
	2

	12
	洗干一体机
	5L
	台
	2

	13
	电脑
	硬盘500G,内存4G，i3处理器
	台
	5

	14
	办公桌
	1400*700*750
	张
	5

	15
	办公椅
	国标
	张
	5

	16
	文件柜
	900*420*1850
钢质喷塑
	个
	2

	17
	标签打印机
	
	台
	1

	18
	针式打印机
	
	台
	1

	19
	激光打印机
	工业级
	台
	1

	20
	电话
	
	个
	2

	21
	双面五层货架
	1200*500*1800
钢质喷塑
	个
	15

	22
	分签桌
	2400*1200
	张
	2

	23
	针剂盒
	345*200*145，PP塑料
	个
	285

	24
	两层不锈小车
	900*500*900，304不锈钢
	辆
	3

	25
	三层不锈钢小车
	550*350*900，304不锈钢
	辆
	3

	26
	排药篮
	435*310*300，PP塑料
	个
	180

	27
	排药筐
	PP塑料（红色、黄色、蓝色、绿色）
	个
	500

	28
	液体周转箱
	495*320*280，蓝色，带盖
	个
	40

	29
	成品审核桌
	1200*600*750，优质实木颗粒板
	张
	2

	30
	电脑
	硬盘500G,内存4G，i3处理器
	台
	1

	31
	针式打印机
	
	台
	1

	32
	外送箱
	500型，PP塑料
	个
	25

	33
	外送箱
	600型，PP塑料
	个
	25

	34
	两层不锈小车
	900*500*900，304不锈钢
	辆
	5

	35
	平板车
	900*600，304不锈钢
	辆
	3

	36
	双层鞋柜
	900*390*2150，304不锈钢
	个
	1

	37
	医用垃圾桶
	25L，PP塑料
	个
	1

	38
	3门更衣柜
	900*500*1800，钢质喷塑
	个
	5

	39
	3门更衣柜
	900*500*1800，钢质喷塑
	个
	9

	40
	壁挂式晾晒架
	
	套
	2

	41
	清洁区沥水架
	不锈钢，1800*300*1500mm，带轮
	个
	1

	42
	平板车
	900*600，304不锈钢
	辆
	7

	43
	会议桌
	5000*1500，优质实木颗粒板
	张
	1

	44
	会议椅
	
	把
	10

	45
	电脑
	硬盘500G,内存4G，i3处理器
	台
	1

	46
	办公桌
	1400*700*750，钢架电脑桌
	张
	1

	47
	办公椅
	
	张
	1

	48
	电话
	
	个
	1

	49
	激光打印机
	
	台
	1

	50
	文件柜
	900*420*1850，钢质喷塑
	个
	1

	51
	脱包桌
	1200*650*750
	张
	1

	52
	塑料托盘
	1200*1200，PP塑料
	个
	10

	53
	仓储5层货架
	2000*500*2000，单层承重150KG
	个
	12

	54
	仓储5层货架
	2000*500*2000，单层承重150KG
	个
	5

	55
	单面六层货架
	1200*500*1800，钢质喷塑
	个
	6

	56
	普通区拖鞋
	
	双
	50

	57
	试衣镜
	
	块
	2

	58
	宣传挂图
	定制
	项
	1

	59
	酒精喷壶
	
	个
	15

	60
	医用开瓶器
	西林瓶、安瓿瓶开启器
	个
	6

	61
	特殊药品储存柜
	900*400*1850mm，6层
	个
	3

	62
	静配中心软件
	
	套
	1

	62
	静配中心软件接口
	
	套
	1

	63
	服务器
	满足静配中心软件使用
	台
	1

	64
	生物安全柜
	1.8米双人A2
	台
	4

	65
	水平层流工作台
	1.8米双人
	台
	5

	66
	药品冷藏库
	现场定制
	台
	1

	67
	自动分拣机
	整机病区数量：24病区；
输液袋分拣方式：蜘蛛机器上下垂直抓取
分拣效率：≥3000袋/h
成功分拣正确率:100%
	台
	1

	68
	自动贴签机
	液体识别方式:智能视觉系统（CCD）
贴标效率:2000袋/小时
	台
	1

	69
	统排机
	储药位:220/440
调配处方药品速度:250-400处方/小时
	台
	1




第七章  投标文件格式
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项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：           资格审查资料             
投标人（牵头人）：                        （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

资格审查资料：

1、企业法人营业执照（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
2、企业资质证书（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
3、企业安全生产许可证（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
4、企业浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
5、项目负责人建造师注册证书和安全生产考核B证
6、拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）
7、承诺书（7.1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；7.2、承诺企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录，项目负责人无在建工程。），格式自拟，加盖投标人公章。
8. 联合体协议书（如联合体投标的须提供，由联合体各方盖章）。
注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。※备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。
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联合体协议书
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                  （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
……
        年        月        日           

备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人的授权委托书。

项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：               技术标               
投标人（牵头人）：                          （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
 


[bookmark: _Toc26987]投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（牵头人）：（盖单位公章） 
日期：    年    月    日


技 术 响 应 表

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“招标文件要求”一列按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人（牵头人）：                      （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日


投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）
一览表

	序号
	货物名称
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	市场价
	优惠价
	
	

	
	一、备品备件（易损件）清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、材料及辅助材料清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、专业工具清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.承诺上述单价（优惠价）质保期满后5年内有效。该单价（优惠价）作为招标人质保期后使用材料、辅助材料、专业工具及备品备件（易损件）的价格，为现场交货价。
2. 其他清单是投标人认为需要填报的内容，未填写视为优惠报价。
3.行数不够可扩展。


投标人（牵头人）：（盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：（签字或盖章） 
日期：    年    月    日


品牌偏离表

	序号
	材料设备名称
	推荐品牌
	投标品牌
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料[投标人须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）]。
2、“设备材料名称”和“推荐品牌”按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人（牵头人）：                      （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日


详细内容由投标单位根据投标人须知第3.1.2技术标部分内容进行编制，格式自拟。
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项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：              商务标                
投标人（牵头人）：                       （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：                          （签字或盖章）
日      期：         年        月        日  
[bookmark: _Toc372212493][bookmark: _Toc320271436][bookmark: _Toc413527443]

投 标 函

                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的(工程名称)全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）      __，品牌_______，产地       ，交货期（工期）         ，质量      标准。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在    天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


    投标单位（牵头人）（盖章）：             法定代表（牵头人）或授权代表（签字或盖章）：
    联系人：                                 联系地址：
    电话：                                   邮编：

     年   月   日
[bookmark: _Toc9908][bookmark: _Toc413527444][bookmark: _Toc372212495][bookmark: _Toc320271438][bookmark: _Toc372212494][bookmark: _Toc320271437]

[bookmark: _Toc11551]法定代表人身份证明


投标人名称：                                               
单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                                 
姓名：          性别：       年龄：         职务：      
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人（牵头人）：（盖单位公章）
年   月  日         

	
法定代表人身份证复印件








[bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc413527446][bookmark: _Toc413527445][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc234515648][bookmark: _Toc229646792][bookmark: _Toc152045792]

[bookmark: _Toc16693]授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人（牵头人）：                         （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：                     （签字或盖章）
身份证号码：                     
委托代理人：                     （签字或盖章） 
身份证号码：                     

年  月   日



	
委托代理人身份证复印件
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                  投 标 报 价 表

                                                                        单位：人民币
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、装饰工程清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、暖通工程清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、电气工程清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、给排水工程清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五、附属设施工程清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	所有穿越楼地面、墙面管线的金属套管费用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	优惠期    年×   人
	
	

	
	（1）小  计
	
	
	

	
	（2）现场必须发生费用
	（1）×    %
	
	填报费率不得低于4%

	
	不可预见费
	[（1）+（2）]× 3 %
	
	

	投标总价合计
	大写：                     
小写：                     
	报价最多精确到小数点后两位

	质保期后的维保费用
	                     元/年（不计入投标报价）


注：1、投标报价要求详见投标人须知前附表第3.2.4条款。
2、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
3、第11栏综合单价=6+7+8+9+10。
4、第12栏合价=5×11项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。
10、表格行数不够，投标人可自行扩展；


投标人（牵头人）：（盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：（签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日

[bookmark: _Toc5158]投标保证金
可采用下列任何一种方式编入投标文件中：
1. 银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付的相关凭据复印件，以及基本账户开户证明复印件；
1. 保证金联保：在省公共资源交易中心“招投标银保通”平台显示“已关联” 复印件；
银行保函：“招投标银保通”平台认可的银行保函复印件


拟投入的主要施工人员一览表

投标人（牵头人）：                       （盖单位公章）
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗
起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。



