绍兴市建设工程施工招标文件示范文本

（使用本）

绍兴市住房和城乡建设局

                         制
绍兴市政务服务办公室
（2023年2月）

市区分质供水项目（上虞工业水置换）管线材料采购

招标文件

     招标人： 绍兴市制水有限公司   （盖章）

     招标人法定代表人：   张乐    （签字或盖章）

     招标人地址：    浙江省绍兴市越城区皋埠宋六陵旁     
     邮政编码：      312000      
     联系电话：     /      传真：       /          
     联系人：     黄耀峰    手机：  13615859464    
招标人统一社会信用代码：913306007044770188              

     招标代理机构名称：  浙江卓宏建设项目管理有限公司  （盖章）

     法定代表人：    梁忠灿    （签字或盖章）

     地址：   绍兴市凤林西路亿兆大厦18楼   
     邮政编码：    312000    
     联系电话：15925810886    
     联系人：   肖周明   
     签发日期：      年      月      日

     备案单位意见：                                                （备案章）

     经 办 人：                                      （签字或盖章）

     日    期：           年          月          日
第一章  招标公告
市区分质供水项目（上虞工业水置换）管线材料采购

招标公告

1.招标条件

本招标项目市区分质供水项目（上虞工业水置换）（项目名称）已由绍兴滨海新区管委会经济发展局（项目审批、核准或备案机关名称）以2208-330691-04-01-987980（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市制水有限公司，建设资金来自自筹 （资金来源），项目出资比例为100%  ，招标人为绍兴市制水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的管线材料采购进行 公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市。

2.2 建设规模：第一部分为曹娥江水厂至现状 DN1000 工业水管接管点，管径为 DN1600（过江部分顶管DN1800），全长约 1.97km（其中连续顶管约1080米，覆土深度约26米）；第二部分为本工程加压泵站，设计规模为 10 万m3/d； 第三部分为加压泵站至六丘中心河与团农线相交处，管径 DN1000，全长约 7.36km。

2.3招标范围：本项目材料采购包括：球墨管（包括橡皮圈）及配件、钢管、阀类、流量计、钢制法兰片等材料的供货、运输、卸货、售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。要求球墨管（包括橡皮圈）及配件、钢管（包括防腐）运输并卸货至指定施工现场，其它设备运输并卸货至招标人指定的地点。
本项目招标控制价：2559.0107万元（具体以审核标底为准）
2.4计划工期：收到招标人书面交货通知后7天内。一旦中标，中标人必须满足施工承包人施工总进度计划中的节点目标，具体材料交货时间待合同签订时由招标人确定。
2.5 质量要求：合格 。
2.6标段划分： /  。

2.7资格审查方式：  资格后审 。
3.投标人资格要求必须满足以下条件：

3.1.1投标人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的生产或销售供应商。

3.1.2业绩要求：投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有单个合同额2000万元及以上类似材料供货业绩【类似材料指DN1000及以上口径的球墨铸铁管、钢管和阀门不少于其中两项】。投标人须提供合同复印件为准。如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。

3.2主要设备、材料要求：  / 。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

3.3.2企业需要 / ，项目负责人 / 。

3.3.3企业在 / 年 / 月 /日前与 / 签订劳动者工资保障金管理协议。

3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /
3.5 各投标人均可就上述标段中的 /  （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请于    年   月   日8：30时至    年    月    日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金 50 万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年   月   日17：00时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799071907 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000360  ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。

②招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金年保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评分法（设技术标，不采用计算机辅助评标）；

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为     年    月   日    时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 。

7.发布公告的媒介    

本次招标公告同时在  / （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市制水有限公司          招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
地  址：绍兴市越城区皋埠宋六陵旁    地    址：绍兴市凤林西路亿兆大厦18楼
联系人：   黄耀峰                   联 系 人：   肖周明   
电  话：13615859464                 电    话：15925810886 
招标人： 绍兴市制水有限公司
招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
  2023年    月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市制水有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司

	1.1.4
	工程名称
	市区分质供水项目（上虞工业水置换）管线材料采购

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目材料采购包括：球墨管（包括橡皮圈）及配件、钢管、阀类、流量计、钢制法兰片等材料的供货、运输、卸货、售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。要求球墨管（包括橡皮圈）及配件、钢管（包括防腐）运输并卸货至指定施工现场，其它设备运输并卸货至招标人指定的地点。 

招标控制价：2559.0107万元（具体以审核标底为准）
关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：收到招标人书面交货通知后7天内。一旦中标，中标人必须满足施工承包人施工总进度计划中的节点目标，具体材料交货时间待合同签订时由招标人确定。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：  合格  

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	资质条件：
投标人资格要求必须满足以下条件：

1.投标人具有独立法人资格且有良好履约能力及售后服务体系的生产或销售供应商。

2业绩要求：投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有单个合同额 2000 万元及以上类似材料供货业绩【类似材料指DN1000及以上口径的球墨铸铁管、钢管和阀门不少于其中两项】。投标人须提供合同复印件为准。如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。

其他要求：企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受

□接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织

□组织，踏勘时间：
        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会

	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	年  月  日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	年  月  日  时  分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	年  月  日

	1.11
	分  包
	√不允许

□允许，分包内容要求：/
        分包金额要求：/

        接受分包的第三人资质要求：/

	1.12
	偏  离
	□不允许

√允许，参照技术标评分标准。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	

	2.2.2
	投标截止时间
	年  月  日  时  分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  3  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  3  小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90  天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告


	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  / 年，指  / 年  /  月  / 日起至年   / 月  / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	   /  年，指  /   年  /   月   /  日起至 /    年   /  月   /  日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的

年份要求
	   / 年，指  /  年  / 月  / 日起至 /   年  / 月  / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按招标文件要求

	3.7.4
	投标文件副本份数
	资格审查资料 正本1分，副本6 份； 

商务标正本1分，副本6 份；

技术标正本1分，副本6 份。

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

√分册装订

    1、资格审查资料

    2、商务标

    3、技术标

分册装订的资格审查资料、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：浙江省绍兴市越城区皋埠宋六陵旁 
招标人名称：绍兴市制水有限公司 
市区分质供水项目（上虞工业水置换）管线材料采购投标文件，在    年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标文件递交地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。
(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：市公共资源交易中心指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：

（2）开标顺序：

(按评标入围产生顺序依次开标

√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；

评标专家确定方式：  按规定   。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	   1   名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：    /     

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：1、主管业务部门停接业务处分

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价

√设招标控制价

	10.2.2
	招标控制价的编制依据：
	定额套用：/。

二、费用计取：/

三、所选用材料及人工的计价依据：/

1、材料价格：/。

2、人工单价（包括机械人工单价）：/。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标

  文件格式”中“施工组织设计（技术暗

  标）编制及装订要求”编制和装订施工

  组织设计

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否

	
	
	□是

计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“招标人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目由绍兴市政务服务办参与监督，并请 绍兴市国信公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后，重新组织招标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用综合评分法（设技术标） 方式评标。

中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中报价较低者为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具，否则将无法上传至交易平台。）

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：

1、资格审查资料：  具体详见第八章投标文件格式资格后审投标人必须提交的资料   
2、投标函：                    /                

3、商务标：一、封面；二、授权委托书；三、投标函；四、投标承诺书；五、投标设备材料报价明细表；六、投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。
4、技术标：封面、投标人提供的技术评审打分资料索引表、根据技术标评标内容自拟（格式自拟）
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2（补） 投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.2.4本次招标以人民币报价，投标人的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、指导安装、指导调试、本项目招标评标费、缺陷修复、风险、保险、税费、质保、培训、监造等费用。

投标人的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以投标人在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。

各细目单价应报综合单价，包括一切与供货相关的费用。

投标人必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

投标设备材料报价明细表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标设备材料报价明细表以主要设备材料清单为准，投标设备材料报价明细表中不得漏填项目，否则当实施合同时投标人没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

投标设备材料报价明细表需加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人不需签字确认、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.2 评标入围办法： 全部入围     。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会通过不见面开标系统询标模块在线质询，投标单位通过系统在线回复，一般应在30分钟内提供书面答复，情况特别复杂的，经评标委员会同意后，可视情延长回复时限。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）
第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	技术部分35分

商务部分65分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标

评分细

化标准
	详见表1技术标评分细化标准
	详见表1技术标评分细化标准

	
	投标报价

评分标准
	在编写项目招标文

件时明确
	（1）本次招标项目招标人设置最高上限价，最高上限价为2559.0107万元（具体以审核标底为准），超过上限价的作废标处理。

（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

A：当评标基准价小于投标报价时：商务标得分=65-(投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×2；

B：当评标基准价大于投标报价时：商务标得分=65-(评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×1；

C：当评标基准价等于投标报价时，即商务分得满分65分。

（3）商务标得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

	
	投标人总得分=技术标得分+商务标得分。

商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

	条款号
	编列内容

	3
	评   标

程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否

低于其成本
	详见本章附件C：投标人成本评审办法

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法


表1技术标评分细化标准（35分）

	
	技术部分评分标准（35分）

	2.2.2
	评审项目
	分 值
	评审内容
	提供资料

	
	产品技术性能
	0－3分
	钢管防腐与生产厂家为同一厂家得1分；非同一厂家的不得分。
	须提供生产厂家钢管环氧粉末防腐施工车间、主要生产设备的现场照片；主要设备采购发票复印件加盖生产厂家公章，以上资料缺一不可，缺项即不得分。

	
	
	
	投标产品的正常使用寿命20年承诺，使用寿命每延长1年加1分（不足1年不计分），最高加2分。
	须提供承诺书，格式自拟。

	
	技术标准响应情况
	0－15分
	依据所投标球墨铸铁管的技术要求响应情况进行打分，全部满足的得5分，技术响应有偏离的，每偏离一项扣1分，扣完为止。
	根据横向比较，专家自行评分。

	
	
	
	依据所投标钢管的技术要求响应情况进行打分，全部满足的得5分，技术响应有偏离的，每偏离一项扣1分，扣完为止。
	根据横向比较，专家自行评分。

	
	
	
	依据所投标阀门制造厂的技术要求响应情况进行打分，全部满足的得5分，技术响应有偏离的，每偏离一项扣1分，扣完为止。
	根据横向比较，专家自行评分。

	
	产品业绩
	0-6分
	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有单个合同额2500万元及以上类似材料供货业绩。【类似材料指DN1600及以上口径的球墨铸铁管、钢管和阀门不少于其中两项】，每提供1个得2分，最高得6分。
	投标文件中提供合同复印件。如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）

	
	售后服务
	0－7分
	根据各投标任务人提供的售后服务承诺（如是否有售后服务基地、是否有专职服务人员等），进行评分，0-4分。
	须提供售后服务基地名称、地址证明（产权证明或租赁协议）复印件，售后服务人员名单等。

	
	
	
	投标人所投产品质保期满足招标文件要求的得1分；质保期每延长半年加1分（不足半年不计分），最高加3分。
	须提供承诺书，格式自拟

	
	仓储能力
	0-4分
	根据投标人现场堆放仓库面积大小，物流的运输能力、服务响应时间进行评分，0-4分。特别说明：仓库在工程期间一定要确保为本项目使用，如果不能使用，扣除每笔管道10%的货款。
	须提供相关证明材料：现场堆放仓库或工厂若为管道制造商或代理商自有的，以房屋所有权证明材料复印件加盖投标人公章为准；若为钢管制造商或代理商租赁的，以房屋所有权证明材料及所有人签字及租赁合同复印件加盖投标人公章为准。

	
	注：1、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。

如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。
3、进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。


评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

在编写项目招标文件时明确。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                              /                             ；

（3)                          /                                 ；

（4)                          /                                 ；

（5)                          /                                 ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.8 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

B1.9 其他：招标文件中带“★”的指标为必须满足内容，不满足的投标单位作无效标处理。

附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法

E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在

系统上或者借助系统完成评审工作。 

E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 

（1）评标准备； 

（2）初步评审； 

（3）详细评审； 

（4）出具评标报告。 

E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进

行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审

指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 

E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 

评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向

投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 

E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 

E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定），形成统一审查意见。 

E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 

E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 

E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 

E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 

E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评

委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 

在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面

形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 

（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报

经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  

（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 

（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有

评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 

E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得

允许重新评审。 

E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 

（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评

审指标设置进行确认； 

（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据

各评委表决结果形成统一审查意见； 

（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报

经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 

（4）牵头组织评委出具评标报告。 

E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障

后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，

另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）

附表A-2：形式评审记录表（略）

附表A-3：资格评审记录表（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）

附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）

附表A-7：投标报价评分记录表（略）

附表A-8：其他因素评审记录表（略）

附表A-9：详细评审评分汇总表（略）

附表A-10：评标结果汇总表（略）

第四章 合同主要条款及格式
1.合同范围

本合同条款适用与本次招标活动。

2.合同的签订

2.1中标人在中标通知书发出30日内按招标文件和中标人投标文件的约定，和招标人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订书面合同。

2.1.1项目名称：市区分质供水项目（上虞工业水置换）管线材料采购
2.1.2交货地点： 绍兴市

2.1.3项目实施范围：本项目材料采购包括：球墨管（包括橡皮圈）及配件、钢管、阀类、流量计、钢制法兰片等材料的供货、运输、卸货、售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。要求球墨管（包括橡皮圈）及配件、钢管（包括防腐）运输并卸货至指定施工现场，其它设备运输并卸货至招标人指定的地点。
2.1.4供货期：收到招标人书面交货通知后7天内。一旦中标，中标人必须满足施工承包人施工总进度计划中的节点目标，具体材料交货时间待合同签订时由招标人确定。

2.2交货方式：中标人负责运至招标人指定的施工现场或绍兴其他的指定地点。移交招标人前，所有设备材料的运输、保管、保险及风险均由中标人负责。

2.3为保证供货产品的质量及货源纯正，在中标结果公示期内，中标候选人需提供主要投标产品（主要有： 钢管、球墨铸铁管、阀门 ）的制造厂家针对本项目授权书原件，若中标候选人不能提供的，视为自动放弃中标。

3. 合同价格、支付

3.1 合同价格形式

3.1.1 合同价款的确定

本工程的合同价根据承包人中标价确定，采用 固定单价 的方式承包。报价包括但不限于材料费、附件费、备件费、指导安装、调试费、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、技术培训费、特殊工具及检测仪器费、运输费、装卸费、包装费、途中损耗、劳务费、保险、利润、 税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和义务等各项应有全部费用。

3.2 付款方式

3.2.1材料合同价格应按中标单位的投标价格（单价和总价）执行，结算时单价不变，总价按实调整。

3.2.2银行转帐结算，并在结算前提供全额税务正式发票。

3.2.3付款方式：

（1）中标人在中标通知书发出之日起7天内，应向招标人提供相当于中标价2%的履约保证金。

（2）招标人自收到中标人提供的履约保证金且在本合同签订之日起30天内向中标人支付合同总价20%作为预付款。

（3）设备、材料分批到货按月支付上月实际到货验收合格部分货物金额的60%（按实际到货开票金额计算，由中标人提出付款申请，经项目跟踪审计、监理以及招标人审核后支付）。

（4）所有设备材料安装调试完成，并通过有关部门竣工（交工）验收合格后，支付至材料总价的90%（扣回预付款）；竣工结（决）算经审计后经招标人确认，三十（30）日内支付至材料总价的97.5%；同时无息退还履约保证金。

（5）待质保期满后30天内支付余款。

（6）设备材料付款可按招标人招标范围内实际供货情况，分别付款。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5.质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及招标文件的要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。

5.2中标人交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，中标人应向招标人支付违约金10万元/次，累计发生2次（含）以上的，招标人有权解除本合同并没收全部的履约保证金，中标人承担全部的违约责任并承担因此对招标人造成的所有损失。因此造成交货逾期的，按合同条款16.2执行。

5.3设备到达现场后，中标人应负责设备的开箱检验工作；并通知监理和招标人到场确认。若发现货物与装箱单数目不符，由中标人负责补齐或收回，如招标人对质量有异议，中标人负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，招标人保留依法追究中标人违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：

（1）中标人在将货物运到招标人指定地点时，买卖双方及招标人委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对中标人交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行安装施工，但并不免除任何中标人对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对招标人造成损失的赔偿。

（2）买卖双方及招标人委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，招标人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向中标人索赔因此造成的损失。

5.4中标人交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

5.5系统的指导安装、调试结束后，并经有关部门的检验合格或按国家相关标准验收合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

5.6其中中标人认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，均将承担违约责任。中标人必须更换与招标文件相一致的部件并承诺包括安装在内的一切费用和相关责任。所有招标人认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料，供货时如为进口部件需提供原装原产地五大单据（原产地当局出具的原产地证书正本、原产地出厂合格证正本、原产地装船单正本、中国海关报关证明文件防拷贝复印件、中国商检检验合格证明文件正本）。

5.7中标人需向招标人移交招投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）。

5.8招标人有权派出专业人员赴中标人生产厂地进行设计联络和现场监造，中标人应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。如在现场建造中发现技术指标不能满足招标文件和投标文件承诺要求的，招标人有权拒付货款或解除合同。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为招标人的最终验收。
在第一批材料设备供货之前，招标人会同监理工程师等相关单位到中标人的材料设备制造厂进行样品审核，中标人应积极配合并对招标人的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

5.9双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6、包装及标志

6.1供货方提供的货物，应按规定进行包装，执行货物出厂标准；并保证所供产品完整无损及安全，包装应适合长途运输的要求，包装材料不回收，因包装不良造成货物损毁、生锈、灭失的，以及由此而发生的一切费用，均由中标人自行负责。

6.2包装箱的尺寸和重量，应符合交通运输部门的要求。

6.3在每一包装箱内应附有一份详细的货物清单和质量合格证，设备均应有使用说明书和必要的组装图等技术资料。

6.4包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。

6.5根据货物的特点和运输的要求，中标人应在包装件清楚的标记“小心轻放”、“防潮”、“正面朝上”和其他适当的标志。

7、随机产品

7.1若为成套供应的产品，应列明成套供应产品的范围及明细作为合同附件；

7.2合同产品含随机辅机、附件、损耗备品、配件和安装修理工具的，应列明供货明细清单，作为合同附件。

8、保险

货物装运后由中标人办理保险，其费用由中标人支付。

9、质量

9.1中标人应严格按照制造图纸、技术要求和国家、部（专业）有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用过的。是用最佳工艺和材料制造而成，并提供质量保证期。

9.2中标人保证材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

9.3对材料质量应按国家、行业颁布的质量标准或验收规范和设计要求进行验收。材料安装后，参加招标人组织的最终验收工作。

9.4在材料验收后的质量保证期内，如因招标人使用不当和保管不善造成的问题，中标人应配合解决，但费用由招标人负担。

10、安装调试

10.1跟踪安装及指导安装调试是作为本合同内容的一部分，不再签复其他协议；接到招标人书面通知后，中标人应按照通知指定日期派员免费赶赴安装现场对设备安装进行跟踪及指导。

10.2安装施工过程中，中标人对设备安装进行跟踪及指导时，应委派技术人员参与检查有关设备安装部位的施工，如发现可能影响今后设备安装情况的，应及时向招标人反映相关情况，以防止在实际安装时出现土建施工等不符合设备安装要求。如中标人未及时发现相应情况的，则在实际安装过程中额外发生的土建返工和设备安装工期延误等责任均由中标人承担。

10.3设备的制作与组装就位及调试由中标人全权负责，但就位及调试的单位需具备与本项目设备制作与组装就位及调试相适应的施工资格条件。

10.4球墨铸铁管道安装时，胶圈厂家可按施工方要求进行全程技术指导,如施工单位不服从厂家指导或未按要求施工时,厂家应及时向建设单位提出。如施工单位不按要求施工，胶圈损坏超出合同5%余量部分由施工单位负责；如因厂家指导安装不到位或因胶圈本身配套问题而损坏的胶圈，一律由厂家承担。如因胶圈问题造成试压无法合格时所有损失和责任由胶圈厂家卖方负责。

11、技术资料

   合同签订后15日之内，中标人应正式提供前期施工设计所需设备基础图及土建、工艺、电气、自控相关技术文件。如包括安装需提供施工方案并加盖公章或由投标人授权代表签字确认。中标人应随机提供产品样本、合格证、设备安装图、电气控制图、使用说明书、维修手册、性能测试报告及有关技术资料。

   11.1合同生效后10天内中标人必须与招标人和设计单位沟通，并递交施工图。同时，中标人应在前述期限内将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等交付招标人。

   11.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

   11.3设备交货时中标人向招标人提供下列技术资料、图纸和文件：

产品合格证或质量检验证书；

设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

安装、使用、维护说明书或有关手册；

易损件清单；

备品备件和专用工具清单；

中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

有进口部件和零件的必须提供进关的相应证明材料。

11.4如果中标人提供的技术资料、图纸和文件等不完整或在运输过程中丢失，视为未按合同约定供货，中标人应在收到招标人通知后3天内将这些资料免费补交招标人，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

11.5招标人有权根据管理需要，要求中标人提供电子版资料。

11.6中标人现场服务人员的食宿及费用由中标人自理。

12、质量保修及售后服务承诺

12.1保修范围：所供产品范围。

12.2保修期限：保修期限是指本项目所有货物验收合格之日起不少于2年，若中标人承诺超过2年的，则以中标人承诺为准。在此期限内发现质量问题，中标人在接到招标人的通知后规定时间内，应对合同产品进行维修或更换，并免收人工和备件费。在紧急情况下，招标人可先行对产品进行维修或更换，产生的费用由中标人承担，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少24个月。

12.3无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，而招标人无法自行排除时，在接到招标人通知后，中标人承诺4小时内到达现场并进行排除故障工作，一般故障在到达现场后2小时内排除，较大故障12小时内排除，重大故障24小时内排除，并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。质保期结束前免费对设备进行一次系统测试，并提供一次测试报告，免费更换润滑油一次。

注：一般故障是指设备参数设置故障，需要对设备进行参数调整或者程序重新设置；较大故障是指设备非关键部位损坏，需要更换备品备件；重大故障是指设备核心部件损坏，需要更换核心部件。

12.4中标人需安排设备使用维护工厂培训和现场培训，培训的人数和深度必须满足投标文件的要求，费用已包含在合同价中，招标人不再另行支付。

12.5中标人每年免费提供备品备件及常用材料的价目表。

12.6中标人进行材料设备的装卸、指导安装、调试，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，确保不出现各类安全事故，对因中标人履行上述工作给招标人与第三人造成的损害责任、损失(包括但不限于人身损害、财产损害等)以及造成中标人自身的损害责任、损失，均由中标人承担。如招标人先行承担责任的，招标人有权向中标人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给中标人的金额中扣除该偿还金额。

13、所有权与风险转移期

本合同产品的所有权与风险自中标人交付产品并验收合格后转移至招标人。

14.专利权

中标人应承诺保护招标人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

15.违约责任

15.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡指导安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失（招标人可直接从履约保证金中扣除）。

15.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

16.违约赔偿

16.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

16.2 中标人和招标人签订合同，按合同规定的供货时间供货并指导安装、调试完毕。合同约定供货节点（含过程节点）逾期的，按每逾期一天支付中标价0.1%的违约金给招标人，逾期15天后按每天支付中标价0.2%的违约金给招标人，逾期30天未交货，且经协商无效的，招标人有权解除合同，上述违约金可直接从履约保证金中扣除或中标人用现金支付或在当期应付货款中扣除。

16.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，其投标保证金予以退还，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

17.不可抗力

17.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18.解决合同纠纷的方式

18.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向招标人所在地的人民法院起诉。

18.2诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

18.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

18.4合同应在双方签字盖章，招标人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）
第五章  工程量清单

1.投标报价说明

1.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

1.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括但不限于材料设备价款、附件、配件、备件、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、包装费、途中运输费、途中损耗、装卸费、劳务费、保险费、利润、税费、配合费、技术培训费、特殊工具及检测仪器费、售后服务以及指导安装、调试、试运行配合费用及政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等一切应由投标人支付的全部费用，即为按招标人要求材料设备送至指定工地现场或招标人指定的地点、指导安装、调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。 

1.3投标人投标报价只能精确到元。

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	推荐品牌
	材料

	1
	手动蝶阀
	FBGX-10 DN1000,1.0MPa
	只
	2
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	

	2
	手动蝶阀
	FBGX-10 DN600,1.0MPa
	只
	1
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	

	3
	双法兰传力伸缩接头
	C2F DN1000,1.0MPa
	只
	2
	上海冠龙、无锡苏羊、上海九峰
	

	4
	双法兰传力伸缩接头
	C2F DN600 ,1.0MPa
	只
	1
	上海冠龙、无锡苏羊、上海九峰
	

	5
	单法兰传力伸缩节
	CF DN1600 ,1.0MPa
	只
	1
	上海冠龙、无锡苏羊、上海九峰
	

	6
	钢制三通
	DN1000*DN1000，壁厚16mm
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	7
	钢制120°斜三通
	DN1000*DN1000，壁厚16mm
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	8
	钢制弯头
	DN1000*70°，壁厚16mm
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	9
	钢制弯头
	DN1000*60°，壁厚16mm
	只
	6
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	10
	钢制弯头
	DN1000*45°，壁厚16mm
	只
	44
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	11
	钢制弯头
	DN1000*18°，壁厚16mm
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	12
	钢制弯头
	DN400*90°，壁厚9mm
	只
	7
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	13
	球墨弯头
	DN1000*60°
	只
	1
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	14
	球墨弯头
	DN1000*45°
	只
	2
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	15
	球墨弯头
	DN1000*22.5°
	只
	3
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	16
	球墨弯头
	DN1000*11.25°
	只
	4
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	17
	钢制法兰
	DN1000,1.0MPa
	套
	4
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	18
	螺旋钢管
	D1020*16
	m
	48
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	钢管短管DN1000 1.0MPa  L=2000，附法兰盘19根

	19
	钢制法兰
	DN1000,1.0MPa
	片
	38
	浙正、圣天、瑞风
	

	20
	球墨盘承短管
	DN1000,1.0MPa
	根
	7
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	21
	球墨盘插短管
	DN1000,1.0MPa
	根
	6
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	22
	球墨承插短管
	DN1600 L=2000  不小于K9
	根
	3
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	23
	球墨承插短管
	DN1000  L=2000  不小于K9
	根
	1
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	24
	球墨单法兰短管
	DN1600  L=2000  不小于K9
	根
	2
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	25
	球墨盘承短管
	DN1600 L=2000  不小于K9
	只
	1
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	26
	球墨异径管
	DN1600*DN1000
	只
	1
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	27
	球墨短管
	DN1000  L=3000 K9
	根
	1
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁（含胶圈）

	28
	球墨铸铁管
	DN1600  K9
	米
	360
	新兴、圣戈班、台明
	球墨铸铁（含胶圈）

	29
	球墨铸铁管
	DN1000  K9
	m
	6600
	新兴、圣戈班、台明
	球墨铸铁（含胶圈）

	30
	螺旋钢管
	D1020*16
	m
	1800
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	钢

	31
	螺旋钢管
	D1020*20
	m
	40
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	钢

	32
	螺旋钢管
	D1220*14
	m
	160
	江苏玉龙、浙江金洲、华油钢管
	钢

	33
	HDPE管
	DN600  缠绕B型结构壁管   SN10
	m
	50
	枫叶、伟星、中财
	

	34
	电磁流量计
	DN1000,1.0MPa
	只
	1
	科隆、E+H、西门子
	

	35
	电磁流量计
	DN1600，1.0MPa
	只
	1
	科隆、E+H、西门子
	

	36
	排气三通
	DN1000*100
	只
	14
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	37
	手动球阀
	DN100，1.0MPa
	只
	7
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	钢

	38
	复合排气阀
	DN100，1.0MPa
	只
	15
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	钢

	39
	复合排气阀
	DN150，1.0MPa
	只
	2
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	钢

	40
	手动闸阀
	RVHX-10 DN100，1.0MPa
	只
	9
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	钢

	41
	手动闸阀
	RVHX-10 DN600，1.0MPa
	只
	1
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	钢

	42
	手动闸阀
	RVHX-10 DN150，1.0MPa
	只
	2
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	钢

	43
	钢制三通
	DN1000*DN800 壁厚16mm，附1片DN800法兰(1.0MPa)
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	44
	法兰闷板
	DN800 1.0MPa
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	45
	钢制排水三通
	DN1000*DN400 壁厚16mm，附1片DN500法兰(1.0MPa)
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	46
	钢制弯头
	DN400*90°，壁厚10mm
	只
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	47
	防水套管
	DN400 刚性（A型）L=300
	根
	22
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	48
	防水套管
	DN400 刚性（A型）L=800
	根
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	49
	防水套管
	DN1000   刚性防水（A型） L=550
	根
	1
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	50
	闸阀
	RVHX-10 DN400，1.0MPa
	个
	7
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)
	成品

	51
	承插单支盘排泥底三通
	DN1000 *400
	个
	7
	新兴、鑫丰、建华
	球墨铸铁

	52
	排泥底三通
	DN1000*400 ，壁厚9mm
	个
	7
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	53
	防水套管
	DN500 刚性（A型）L=400
	只
	7
	浙正、圣天、瑞风
	钢

	54
	数字压力表（带远传）
	
	个
	5
	
	

	55
	远传装置
	
	套
	7
	
	


说明：①、实际交货时间按需方实际月计划表进行交货供货，供方在需方月计划报出后15天内送货到指定地点。

②、根据工程实际情况，需方有权调整供货清单的实际供货数量，单价按中标价结算。

③、供货总量以需方实际月计划要求为准，需方工程完成后剩余货物，由供方负责退货并承担相应费用。

④、如有新增供货种类，其单价由需方、供方、监理方三方询价确定。

⑤、球墨铸铁管及球墨配件报价已包含橡胶圈及法兰垫片。
上述各类品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

备注：钢管及配件的防腐要求等

直管和管配件应尽可能在工厂进行内外防腐制作，以确保防腐涂层质量。

（1）外防腐

1）埋地钢管外防腐采用熔结环氧粉末涂层，其中顶管段采用双层涂层，最小厚度底层300μm，上层500μm，最小总厚度800μm；

2）开槽敷设段采用单层涂层，最小厚度400μm。施工现场焊缝补口采用熔结环氧粉末静电喷涂，或无溶剂液体环氧涂料，其涂层最小厚度同管道。环氧粉末质量、性能、施工及验收执行《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》（GB/T39636-2020）；

3）裸露管道（管桥等）的外防腐层，采用环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆一道、聚氨酯防腐面漆二道、干膜总厚度不小于160μm。外层再涂耐候氯磺化防腐底漆二道，颜色由建设单位确定，质量、性能、施工及验收等按照GB50268-2008相关要求。

（2）内防腐

内防腐采用熔结环氧粉末涂层，单层最小厚度400μm。现场补口、质量、性能、施工及验收与上述外防腐要求相同。

（3）表面处理

a)表面处理应彻底清除管道内壁的浮锈、氧化铁皮、焊渣、油污等，焊缝的突起高度不得大于防腐层设计厚度的1/3。

b）采用各种防腐涂料防腐层时，内外壁表面处理应达到GB/T 8923-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》Sa2.5级，配件可采用人工除锈，应达到St3级标准。采用环氧熔结粉末涂层还应达到GB/T39036-2020的相关要求。

3、卫生要求：与饮用水接触防腐材料不应对水质产生有害影响，应符合GB/T17219－1998的规定。要求提供省级（含）以上卫生管理部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

4、以上所涉及的相关技术规范及标准，如国家有最新文件规定的按最新规定的文件执行。
第六章  图  纸

（经施工图审查合格后的图纸。略）

第七章  技术标准和要求

主要设备技术要求
1管道类设备
1.1球墨铸铁管及配件
1.1.1供货范围及交货地点
（1）本部分供货范围包括球墨铸铁管道、管配件及胶圈等所有安装附件的供货和内外防腐；

（2）所有管道均为指导安装；
（3）本设备表中设备规格型号如有不明确之处，请参阅施工图纸；
（4）交货地点：卸货至指定地点。
1.1.2技术要求
本技术规格涉及的管材，将用于给水管道工程建设，投标人提供的产品和服务必须满足本技术规格的要求，如有技术偏差应在投标文件中详细说明，招标人只接受高于或等同于本技术规格要求的产品和服务。
2） 外观要求
管材表面应平整、光洁，毛刺、锐边打磨，不允许有重皮、裂纹、砂眼、冷隔、缩孔等缺陷；承、插口密封工作面不应有连续的轴向沟纹；不允许管材进行补焊，一旦发现，将立即终止合同，由厂家承担赔偿因此而造成的一切损失的责任。
3）防腐要求
球墨铸铁管内外防腐的制作应在制管厂内完成。

球墨铸铁管内防腐采用水泥砂浆衬里，相应遵循《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》GB/T17459－2009以及《水泥胶砂强度检验法（ISO法）》GB/T17671-1999。

球墨铸铁管外防腐采用涂锌处理，锌层厚度不小于200g/㎡，环氧煤沥青二道防腐，其平均厚度不小于70μm，最小厚度不小于50μm。
4）结构形式及尺寸
球墨铸铁管及管件应符合《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2019。

球墨铸铁管采用柔性借口，T型橡胶圈密封或机械式接口。各类接口形式的球墨铸铁管和管件尺寸、外形、重量详见GB/T13295-2019。

球墨铸铁管壁厚应符合K9标准/C25级，（GB/T13295-2019附表C的首选压力等级）。

除设计图注明外，丁字管壁厚应符合K14级标准，其余关键壁厚应符合K12级标准，其工作压力等级并应不低于管材对应压力等级。关键应选用以上规定的壁厚与压力等级所对应壁厚的高值。

球墨铸铁管及管件壁厚偏差应符合GB/T13295-2019第4.2.2的规定。
5） 密封胶圈材质
橡胶密封圈材料材质采用三元乙丙（EPDM），橡胶件不得掺入再生胶，应符合GB/T21873中输水应用的相关要求。
6） 卫生要求
与饮用水接触的部件的材质不应对水质产生有害影响，应符合GB/T17219或相关规范的要求。
7）产品标识
管材应有清晰持久的标记，标记至少有以下内容：
制造商名称和商标；
生产日期；
管件材质；
公称口径DN；
插口插入深度标识；
执行的标准；
产品批号；
水压、气密性试验合格标识。
产品出厂时应附有产品质量证明书，证明书至少应包括以下内容：
企业名称和商标；
产品名称规格；
产品批号；
水压试验数值；
力学性能数值；
执行标准；
8）质量及其它要求
产品按国际产品质量标准ISO2531 和中国产品质量标准GB13295最新标准执行。
中标单位提供的每批次货物，采购方将抽取一定比例的货物送当地有资质的检验机构检验，如检验不合格，本批次货物将无条件退回，所产生的后果及费用由投标方承担。
以上所涉及的相关技术规范及标准，如国家有最新文件规定的按最新规定的文件执行。
9）其余材料及配件
符合国家有关行业标准及规定。
1.1.3其他技术要求
3.1.1.3.1上述参数提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合国家级行业相应标准的优质先进产品。
3.1.1.3.2如投标人未以书面形式对本技术要求提出异议，则意味着投标方完全同意技术条款的要求。如有异议，不管多么微小，都应在技术偏差表中说明。
3.1.1.3.3本工程业主将不定期的对不同批次的产品进行化学、物理抽检。如发现不符合要求，将视情况作退货、还货、赔偿处理，对影响工程质量的将要求投标人及厂家连带承担一切赔偿责任和法律责任。
1.2钢管
1.2.1供货范围及交货地点
（1）本部分供货范围包括钢管供货（含内外防腐）；

（2）所有管道均为指导安装；
（3）本设备表中设备规格型号如有不明确之处，请参阅施工图纸；
（4）交货地点：卸货至管线指定地点。
1.2.2技术要求
1）原材料产地及材质要求
原材料采用宝钢、鞍钢、武钢、沙钢等国有大型钢铁公司品牌，材质为Q235B钢材。
2）性能指标
(1)壁厚：详见招标清单以及设计图纸。
(2)壁厚公差-0.3mm—+0.2mm之间。
(3)卷管加工应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-2010）的要求

3)管道防腐

直管和管配件应尽可能在工厂进行内外防腐制作，以确保防腐涂层质量。
（1）外防腐

1）埋地钢管外防腐采用熔结环氧粉末涂层，其中顶管段采用双层涂层，最小厚度底层300μm，上层500μm，最小总厚度800μm；

2）开槽敷设段采用单层涂层，最小厚度400μm。施工现场焊缝补口采用熔结环氧粉末静电喷涂，或无溶剂液体环氧涂料，其涂层最小厚度同管道。环氧粉末质量、性能、施工及验收执行《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》（GB/T39636-2020）；

3）裸露管道（管桥等）的外防腐层，采用环氧富锌底漆一道、环氧云铁中间漆一道、聚氨酯防腐面漆二道、干膜总厚度不小于160μm。外层再涂耐候氯磺化防腐底漆二道，颜色由建设单位确定，质量、性能、施工及验收等按照GB50268-2008相关要求。

（2）内防腐

内防腐采用熔结环氧粉末涂层，单层最小厚度400μm。现场补口、质量、性能、施工及验收与上述外防腐要求相同。

（3）表面处理

a)表面处理应彻底清除管道内壁的浮锈、氧化铁皮、焊渣、油污等，焊缝的突起高度不得大于防腐层设计厚度的1/3。

b）采用各种防腐涂料防腐层时，内外壁表面处理应达到GB/T 8923-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》Sa2.5级，配件可采用人工除锈，应达到St3级标准。采用环氧熔结粉末涂层还应达到GB/T39036-2020的相关要求。

5)其他要求
（1）钢管外径、壁厚应遵循《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T21835的规定，其公称外径和公称壁厚制造允许偏差应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015第4.1.2节的规定。
（2）所有钢管及管配件均应由符合国家质量标准的钢管制管厂制造，管道质量满足《低压流体输送用焊接钢管》GB3091-2015、《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T21835-2008以及《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》GBT2102-2006。工厂制造前应根据现场情况复核管配件尺寸。

（3）钢管的施工及验收按照《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）、《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013、《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323-2005的有关规定执行。

（4）钢管焊缝质量要求:工厂制作管道及配件所有焊缝均须进行100％超声波检测，并进行5％X射线检测（按长度计，环缝至少分成4处检验），需提供检测报告。

（5）对到场的钢管焊缝委托第三方抽检，不合格批次的材料全部退回，损失自负。

1.3PE管
1.3.1供货范围及交货地点

（1）本部分供货范围包括PE管供货；

（2）所有管道均为指导安装；

（3）本设备表中设备规格型号如有不明确之处，请参阅施工图纸；

（4）交货地点：卸货至管线指定地点。

1.3.2技术要求
1）执行标准

CJ/T 358—2019《非开挖工程用聚乙烯管》

2)主要技术要求

本次 PE 管是指聚乙烯塑料管,原料应选用国内产品上海石化YGH041 或者吉林石化 YGH041 牌号,国外产品沙比克P6006、北欧化工ME3490或者大韩石化P600五家PE100原料颗粒或同等档次及上品牌的 PE100原料颗粒。原料必须全部使用新料，所用管材必须是全新、未使用的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的。

管材标准长度为12m，允许偏差为+0.4%,-0.2%。

采用热熔对接连接或电熔承插连接；与不同材质连接时采用法兰或丝扣连接。

抗拉强度（Mpa）≥350

氧化诱导时间，min（200℃）≥20

纵向尺寸回缩率，％（100℃）≤3

熔体流动整率，g/10min(190℃,5kg）＜0.5

中标人在PE管运输中注意采取包装防护措施，避免光照以影响管道质量。

中标人须免费提供PE管道安装的技术资料及现场技术指导。

2阀类设备

2.1弹性座封闸阀
2.1.1阀体、阀盖、阀板

1）阀体、阀盖、阀板骨架的材质均需为球墨铸铁QT450－10，符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均需进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

2）法兰的材质需与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸及结构长度按照CJ/T216-2005的有关规定执行。

3）阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座。不易堆积杂物，密封可靠。

4）适用工作介质为清水，工作温度-10~100℃。

5）闸阀的密封形式为软密封，阀座为平底无凹槽设计，阀体和阀盖需采用精密铸造而成。GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸。

6）阀体的最小壁厚保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

7）闸瓣以球墨铸铁为骨架，内外表面完全包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），包胶需贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将闸板金属与流体隔，即使阀瓣受到频繁的挤压应力，也永不脱落。完全包胶方式阀瓣，使阀瓣在与水接触中，不致使基本材料阀板骨架生锈，不会挤压磨擦橡胶，使其损坏。阀瓣的使用寿命需大于30年，包覆的三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）应具有良好的耐磨性、回弹性、耐汽蚀性，抗老化性及耐酸碱性。
2.1.2阀杆

1）阀杆的材质采用不锈钢2Cr13，符合GB1220-92规定的技术条件。

2）阀杆螺母的材质为ZcuAL10Fe3铝青铜，阀杆螺母与阀瓣的连接为嵌入式，即阀杆螺母嵌入到阀板中成为一体。阀瓣的铜螺母与球墨铸铁骨架采用特种工艺紧密连接为一体。保证阀杆螺母与闸板两者之间的连接牢固，长期水流冲击下和操作时阀杆螺母不松动、阀板不会脱落。

3）软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.1.3轴承

采用止推轴承，材料采用ZcuAL10Fe3铝青铜。

2.1.4密封

阀体与阀盖的密封：采用丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。

阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。密封紧密，磨擦阻力小。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。

阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均需符合GB/T13927-92的规定。

2.1.5涂层

防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，内外烤漆，涂层厚度为：0.25—1.4mm之间。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。阀门外观颜色均采用蓝色。

2.1.6标准要求：

阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：

CJ/T216-2005 弹性座封闸阀生标准

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12226 通用阀门灰铸铁件技术条件

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB12225 通用阀门  铜合金铸件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈   材料规范

GB17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

2.1.7主要零件材质：

阀体：

   球墨铸铁QT450-10

阀芯骨架：

球墨铸铁QT450-10

阀芯橡胶：

EPDM

铜螺母：
   青铜

阀杆：

   2Cr13

阀盖：

    球墨铸铁QT450-10

止推轴承：

青铜或黄铜ZQSn5-5-5

手轮：

    球墨铸铁

螺栓：

   不锈钢S304

2.1.8运输、包装：

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。弹性座封闸阀防腐层没有损坏现象，确保设备能安全到达交货地点。

2.2缓冲型清水复合式排气阀

2.2.1基本要求
型    式：  清水复合式空气阀

法兰钻孔标准：按照ISO1092标准

适用介质：清水

驱动方式：流体自动

漏 失 率：0

制造标准：应符合GB12238-89规定，阀门法兰接口应符合GB12221-89规定

2.2.2性能特点:

1)阀体、阀盖、阀板应采用树脂砂或消失模造型工艺并进行热处理以消除内应力。

2)空气阀需为复合式结构，应具有微量(高压)和大量(低压) 两种排气功能及负压大量注气气功能。，在管线正常运行过程中，空气阀可以自动释放逐步聚集在管线高点的空气，避免由于气囊造成的水损。有独立的主排气腔及微量排气孔。

3)空气阀的阀体为整体铸造，不允许采用焊接件。

4)空气阀的通道应符合流体力学要求，保证无阻碍。

5)空气阀应有两个浮筒-大浮筒和小浮筒，分别负责低压进排气与高压微量排气。浮筒应为光滑的，类似园柱体（或其它形式）形状，并且两个浮筒均在同一个主阀体内，同一个高度。

6)空气阀的结构设计简单，工作可靠、经久耐用，阀内应杜绝因机械磨损，错位，卡死，断裂，变形，开焊等故障而导致的空气阀失效。

7)空气阀的橡胶密封面在结构上避免承受浮球或其它部件传递而来的管道内压，以防止出现压溃，粘连以及长期持续承压导致的橡胶快速老化等故障。

8)对运行期间可能发生损坏的部位，空气阀应设计为不需整体拆卸的情况下就能够使易损部件更换掉。零部件的使用寿命不应小于10年，主要部件使用寿命应大于15年。

9)设备制造材料的选择，要考虑安装位置和作用，特别注意各种制造材料之间的电解反应、锈蚀、磨损作用及水中杂物的腐蚀。与水接触的材料，不应该有可能产生异味、臭味、毒性的或者其他有损人体健康并直接影响水质的任何物质。

10)空气阀应采取防冻功能措施，在环境温度下能正常使用。（产品设计及零部件材料完全考虑到防冻需要）。

11)空气阀应保证不会因高速气流的作用而提前关闭，致使空气不能排净。空气阀在完全关闭时，应无渗漏；在输水管道内水头压力低至0.01MPa时空气阀仍应具有良好的密封性能，不允许发生低压溢水现象，此项功能应从阀门结构设计上实现。

12)空气阀在系统充水时能够大量排除气体，在检修排空或事故爆管等情况下，能够迅速开启向管内补气，以免产生负压。在运行中一旦出现负压，阀门能迅速开启，向管内补气。

13)认证：阀门需提供中国省级以上检测检验机构的形式检验报告，以证明阀门质量性能

2.2.3材质要求

1) 阀体、阀盖             球墨铸铁GGG50

2) 浮球                   ABS

3) 主阀座密封面            EPDM

4) 微量空气阀座密封面       EPDM

5) 阀内其他零部件          不锈钢

6) 连接螺栓               不锈钢

2.2.4检验

(1) 空气阀阀体的静水压测试

该测试应在空气阀处于关闭状态，而进口封闭状态下施加相当于阀公称压力值的1.5倍压力的情况下，最短测试时间为3分钟，不应发现任何泄漏和任何部件永久变形。

在这种测试条件下，如果发现任何缺陷，投标人应尽快确定它的严重程度，并在获得招标人批准后予以修复，修复后应再次进行所有以前曾进行的测试。

    (2) 空气阀浮子起闭试验

空气阀阀体静水压试验完成后，在低压密封测试中，应在0.01Mpa水压下浮子关闭，而不会产生泄漏；

(3) 每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试。检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌，并且可在标签或铭牌上有唯一的追溯编码可追溯阀门的各零件质量状况和订单及工单情况。

(4) 阀门应进行操作试验，并符合相关的技术质量要求。

(5) 阀门的壳体试验按GB/T 13927的规定，密封实验按GB/T 13927的规定。

(6) 招标人有权参与投标人的设备的出厂试验，投标人应提供出厂试验报告。

2.3手动法兰式软密封蝶阀
2.3.1性能和结构：
手动法兰式软密封蝶阀应适合介质为印染生活污水与工业废水，环境温度0～40℃，蝶阀适用PN=1.0MPa压力等级。
蝶阀应采用性能可靠、使用寿命长的软密封结构形式，并设有弹性补偿功能，蝶板在结构设计上应使开启时流阻为最小，所采用的蝶板密封圈应方便更换。
手动法兰式软密封蝶阀应采用偏心结构形式，以使降低启闭力矩，减少密封面的磨损。蝶阀应具有双向密封功能，在安装中应不受介质流向的影响所限制。

（1）阀座：
阀座采用GGG50球墨铸铁经树脂砂造型工艺浇铸而成，阀座应结构均匀、质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷。阀座的所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。
阀座应有一可更换的密封座，采用整圈成型的密封圈用压盖与阀座固定，密封圈应采用耐磨性及耐腐蚀性较好的丁腈橡胶，密封圈应更换拆卸方便。
阀座二侧的法兰尺寸应按GB12380-90标准，公称压力PN≥1.0MPa。阀门两端法兰螺栓孔的不同心度不得大于螺栓与螺栓孔间隙的1/2。
（2）蝶板：
蝶板采用GGG50球墨铸铁制造，整体为桁架结构形式，以确保使其刚度与强度为最大、并有足够大的流通面积。蝶板在设计上应充分利用流体力学原理，使介质流阻降低为最小。
蝶板应采用树脂砂造型工艺浇铸而成，铸件应质地细密且无裂纹、缩孔、砂眼、癖痴缩口、疏松和浇注不足等铸造缺陷，蝶板所有形状和尺寸的变化处应有较大的圆弧过渡和铸造圆角。
蝶板的密封面应采用堆焊黄铜经机械金加工并抛光成球面状，以使万一密封面磨损仍可在轴向旋转5°范围内密封副保持零泄漏。蝶板与阀座密封面不允许有吻合缺陷。
蝶板密封面不允许采用任何紧固螺栓方式，以避免积垢或挂积垃圾而影响密封效果。
（3）阀轴：
阀轴采用上下两根断轴结构形式，阀轴应配有自润滑轴套，阀轴采用ASTM316不锈钢材料制造。
阀杆与蝶板的连接应确保在任何工况条件下不会发生松动或脱落现象，应采用不锈钢螺纹式销钉与蝶板固定，并配有不锈钢锁紧螺母。
（4）轴密封：
轴密封应采用浮动式自润滑骨架式双面“O”型橡胶密封圈，轴密封在结构设计上应方便拆卸，在不拆下蝶板、阀轴情况下可带水进行更换。
（5）手动阀门操作机构：
阀门的传动机构要有足够的刚度，能承受所需的力矩，保证阀板在开启或关闭时的稳定性。所有蝶阀都应装配开启和关闭的限位器和开度指示器。传动机构的支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，在最大工作压力下，其安全系数应不小于2。
蝶阀口径大于150mm的应设有蜗轮减速箱和手轮，并有显示阀门板位置的指示器。阀门手轮应是球墨铸铁，手轮形状要光滑，不能有尖凸物，并在手轮上铸有开/关方向，顺时针关闭。在通常情况下保证在其边缘施力不超过150N（牛顿）即可启动。
所有阀门的蜗轮及蜗杆都应具有超出预计服务能力25%情况下能打开和关闭的能力。
（6）主要材料：
阀座                  GGG50球墨铸铁
蝶板                  GGG50球墨铸铁
蝶板密封面            堆焊铜合金
阀座密封面            丁腈橡胶
阀轴                  ASTM316不锈钢
轴封                  高强度耐磨工程塑料
紧固件               ASTM316不锈钢
2.4电磁流量计                                                                    

 2.4.1 制造及验收标准                                                                

符合中华人民共和国标准行业标准 (JB/T9248- 1999)-电磁流量计。                 

符合中华人民共和国国家质量检定规程 (JJG164-2000) - 液体流量标准装置。            

符合中华人民共和国国家标准 (GB 4451-84) －工业自动化仪表振动 (正弦)试验方法。  

2.4.2技术要求                                                                       

电磁流量计采用分体式，由转换器和传感器组成。能够满足现场工艺环境的使用条件。采用智能型的电磁流量计，可实现流量总量、瞬时流量、报警等的显示及切换。输出为模拟量输出和双向脉冲输出。结算型流量计输出为MODBUS 通讯。对于零点、满度偏转都可以充分编程。                                                   输出信号 4~20mADC/频率输出，直流负载阻抗不小于500欧姆。有双向远程数字通讯能力。能通过电脑对转换器进行远程距离诊断、查询、标定和重新组态，可在线调整，调整期间对转换器的正常输出不造成任何干扰。有自诊断功能。转换器能确认硬件工作是否正常,能进行故障诊断报警。      电磁流量计转换器部分具备现场程序编制功能。 转换器电子元件及输入/输出与电源接线端子完全隔离， 以防由于电气故障而损坏电路板。 外壳耐腐蚀。电磁流量计应具有防雷击能力，要有良好的接地系统，需全部加装接地环。接线口要有良好的密封性。                                                          测量精度： ≤0.2％，重复性≤0. 1％。                                              

抗震动和耐高温。                                                                   

连接电缆的长度要满足现场的需要，具体长度详见“自控系统平面图”。

防护等级：转换器 IP65 ，传感器 IP68。

量程比：最大量程比为 1500:1。

分辨率：流速最小分辨率可达 0.3mm/s ，能很好地对小流量进行监测。

标定：每台电磁流量计在出厂前均通过实流标定，标定最小流速 0.2m3/s 并将标定数据表随 流量计发货。                                                                       

2.4.3传感器                                                                        

(1)衬里                                                                            

氯丁橡胶 (Neprene) 或硬橡胶 (HR) ，并通过试压、老化等手段，充分保证流量计的耐压、 渗漏的各项指标，确保产品的安全可靠使用。

(2)电极

316 Ti 或 316L 不锈钢电极，两个半球形的电极与流量计本体和衬里材料紧密配合，使得流量计具有良好的密封性能。加矾和次氯酸钠药剂流量计采用铂电极。

(3)本体

电磁流量计衬管部分材料应选用优质304材料整体制作而成，在组件内外均需进行充分的打 磨，保证无毛刺和良好的光洁度。在本体外部静电喷涂兰色或者银色的防护漆(应提供其它 颜色供招标人选择)。

电磁流量计法兰连接尺寸满足招标所要求的 GB/T9119-2000 的标准之规定；配带接地环， 接地环材材质与本体保持一致，并确保良好接地；在阀体两端均需设计有吊环，方便吊车、 行车、葫芦等设备在运输、安装、拆卸时的吊装使用。

(4)励磁线圈

励磁线圈应采用优质的铜芯漆包线绕制，绝缘性能大于200MΩ。

(5)本体外壳

本体外壳应采用优质材料制作，通过焊接紧固，在外壳的连接处应采用绝缘密封胶加以密封， 并在内填充聚丙乙烯泡沫，保证励磁线圈的固定及绝缘密封性能。                       

(6)接线盒内应采用专用接线端子，保证信号线，屏蔽线等的良好接触，避免信号失真。出 线的密封为M20×1.5 塑料密封，安装时在确保接线无误后在接线盒内灌充绝缘密封胶，接 线外壳连接同样应采用密封胶密封，使得接线盒具有极高的密封性能和防护等级。        

(7)传感器中具有数据存储技术

原始所有数据必须保存传感器中，板载传感器内存应彻底消除产生错误的可能性。在初次安 装时，自动配置程序将所有数据自动复制到变送器中，提高启动速度。同时传感器和变送器 内存中的冗余数据在所有工作过程中持续更新，全面确保测量的完好性。

2.4.4 转换器

为保证仪表的整体精度和运行可靠，电磁流量计的转换器在保证仪表精度的同时还应具有稳 定而准确的读数值，并可消除噪音信号和乱真的假信号输出的问题。转换器与转换器之间应 具有良好的兼容性和互换性，更换转换器无须进行重新标定，而不会影响仪表的正常使用和精度。转换器应具备有空管检测，自诊断，多种语言支持等功能。

电磁流量计应能进行组态，组态的数据保存在 EEPROM 中。失电后，电磁流量计可以在重 新启动后马上工作。

电磁流量计应连续自检，故障出现后应能通过用户的控制系统进行报警，以便维护人员对电 磁流量计进行查询。

(1)显示

具有 32 字符的高温超级扭型液晶显示可实现流量，总量，报警条件等的字母数字显示，并可利用磁性舌簧开关来实现显示屏面的上卷和复原。

显示器可现场操作、设置，并显示累计流量和瞬时流量等，三行显示。

(2)累积计算器

可对介质的正、反向流量和净流量实现9位累积计算。

(3)程序

在具有完整数据时，产品在出厂之前转换器内部程序已作编制。根据工程现场的使用需要， 可方便地在现场使用手持终端对转换器进行重新编程，并不会影响转换器的技术性能，可按 任意选择的工程单位对转换器进行灵活编程。

保密功能：具有二级密码保护 (使用级和工程师级) ，可防止人为的误操作。 

(4)供电电源

交流 220V ，50Hz ，最大的功耗为 20VA 。对现场环境应具有很强的适应性。

(5)输出

在模拟量输出的零点，满刻度偏转都是可充分编程的，最小输出 0/4mA ，最大输出可达 4--20mA ，可显示流动方向，输出应是完全隔离的，并留有标准的通信接口 RS485 ，确保仪 表可与计算机系统的连接。输出能力大于15V ，负载电阻≤750Ω；若选用双模拟量输出时对于正、反向流量可单独的输出；脉冲输出可反映正、反向流量，脉冲为0-800Hz 方波或固 定脉宽脉冲信号，最大的脉宽可达2.5 秒，脉冲重复频率、截止频率和脉冲宽度等参数都可安全编程，最小频率/分辨率小于0. 1 脉冲/日，频率的范围可在 1Hz--800Hz 内设定，以每一 赫兹为一档，被隔离保护的输出晶体管开关导通时，电流不大于 250mA ， 以便此时能产生0V ，开路电压小于35V 。可对大/小流量，液体检测，错误条件，正/反向流量，极性，规定范围的模拟量，脉冲，脉冲截止频率等进行充分编程。

(6)输入：与外部隔离的接点闭合累积计算器清零。

(7)隔离：在模拟量，脉冲量/报警信号与地之间，隔离电压为直流 500V。

(8)温度：工作温度：- 10℃-+60℃ ，贮存温度：- 15℃-+75℃。

(9)组态：组态被寄存在一个非失忆存储器中 ( 一般可保存十年) ，预先设定的数值可以被 改变。

(10)外壳：填满了玻璃材料的聚丙烯，聚炭酸脂窗口。

(11)自诊断：转换器能确认硬件是否正常，能进行故障诊断。

(12)流速设定

相当于最大流速≤ (12m/s ) 百分数的流量测量范围，此范围可以改变。

(13)转换器出线盒密封 采用M20×1.5 塑料密封。

(14)时间常数 从 1 秒到 100 多秒可编程。

2.4.5连接电缆

分体式电磁流量计的转换器和传感器之间的信号传输，需要有较好的电缆进行连接传输，以保证信号不会衰减和失真。连接电缆应采用流量计专用多重屏蔽电缆，尽量将传输过程中的信号衰减和干扰影响降到最低，确保将传感器的信号可靠的传输到转换器进行放大和变送输出。

第八章  投标文件格式

                             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人：                         （盖投标人公章）

法定代表人：                     （盖法定代表人印章）

年        月        日

目   录

商务标内容：

（1）授权委托书（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标承诺书（附件三）

（4）投标设备材料报价明细表（附件四）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

附件一
授 权 委 托 书

本人      （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

    委托期限：            。

    代理人无转委托权。

投  标  人：                   （盖投标人公章）

法定代表人：                   （盖法定代表人印章）

身份证号码：                    
委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：                   
年  月  日 

附件二

               工程 投 标 函

                       （招标人名称）：
    1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元整（小写￥               ）的条件承包上述项目，交货期：收到招标人书面交货通知后       天内，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到           。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标： 

      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 

    5．           /        （其他补充说明）。

                                  投 标 人：              （盖投标人公章）

                                  法定代表人：               （盖法定代表人印章）

                                  地址：                      
                                  电话：                         
                                  传真：                         
                                  邮政编码：                       
年    月    日 

附件三

投 标 承 诺 书

致：                     （招标人）
根据贵公司      年    月    日发布的              （项目名称）招标公告，现决定参加                    （项目名称）的竞标，我         （法定代表人），委托        （单位全称）         （职务）          （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国民法典》和《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。

5、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

6、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

法定代表人：                                 （盖法定代表人印章）

投标人全称：                                 （盖投标人公章）

年     月    日

附件四

投标设备材料报价明细表
项目名称：                                                                                                                   单位：元
	序号
	货物名称
	型号规格
	品牌及产地
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标总价：（大写）（￥：          ）
	


注：1、上述费用必须列出具体数据，不得简单的写“已含”。

2、本表所填内容必须与上述“主要设备材料清单”对应内容相一致。

3、所有设备、材料等所有内容均列入本表，如设备所需的安装材料、附件等没有单独列出，视作隐含在其他子项中，中标后价格不予调整。
4、综合单价即包含设备材料所需的设备费、税费、运费、管理费、安装（指导安装）费等一切不可预见费用。

5、品牌及产地栏不可简单填写国产，若简单描述国产一旦中标则由招标人在推荐生产厂或品牌范围内确定，投标人须无条件服从，价格不予调整。未按要求执行的则按违约论处，包括但不限于解除合同，扣除履约保证金等措施。

      6、投标总报价必须且只能精确到元；否则作废标处理。
        7、本表格可自行扩展。

法定代表人：（盖法定代表人印章）                               投标人(盖投标人公章)：

日期：     年     月    日
                           （项目名称）招标

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                    （盖投标人公章）

法定代表人：                      （盖法定代表人印章）

年        月          日

投标人提供的技术评审打分资料索引表

	序号
	资料名称
	共 页
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（对照第三章技术标评分表逐一填写）

法定代表人：（盖法定代表人印章）              投标人(盖投标人公章)：

日期：    年     月    日

                        （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查资料）
投标人：                  （盖投标人公章）

法定代表人：                      （盖法定代表人印章）

      年     月      日

资格后审投标人必须提交的资料：

①、企业营业执照；
②、供货业绩（业绩的认定以合同复印件为准，上述文件中应体现合同金额、项目规模、合同范围等信息。）如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。

③、承诺书（承诺对所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。

   上述资格审查资料，必须是原件（不含公证件及其他替代证明）的复印件加盖公章

    注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
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