 市区分质供水项目（上虞工业水置换）加压泵站设备材料采购招标文件

招标人：绍兴市制水有限公司 
招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
 2023 年 06 月

市区分质供水项目（上虞工业水置换）加压泵站设备材料采购

招标文件

     招标人： 绍兴市制水有限公司   （盖章）

     招标人法定代表人：   张乐    （签字或盖章）

     招标人地址：    浙江省绍兴市越城区皋埠宋六陵旁     
     邮政编码：      312000      
     联系电话：     /      传真：       /          
     联系人：     黄耀峰    手机：  13615859464    
招标人统一社会信用代码：913306007044770188              

     招标代理机构名称：  浙江卓宏建设项目管理有限公司  （盖章）

     法定代表人：    梁忠灿    （签字或盖章）

     地址：   绍兴市凤林西路亿兆大厦18楼   
     邮政编码：    312000    
     联系电话：15925810886    
     联系人：   肖周明   
     签发日期：      年      月      日
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第一章  招标公告
市区分质供水项目（上虞工业水置换）加压泵站设备材料采购
招标公告

1.招标条件

本招标项目市区分质供水项目（上虞工业水置换）（项目名称）已由绍兴滨海新区管委会经济发展局（项目审批、核准或备案机关名称）以2208-330691-04-01-987980（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市制水有限公司，建设资金来自自筹 （资金来源），项目出资比例为100%  ，招标人为绍兴市制水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的加压泵站设备材料采购进行 公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市。

2.2 建设规模：第一部分为曹娥江水厂至现状 DN1000 工业水管接管点，管径为 DN1600（过江部分顶管DN1800），全长约 1.97km（其中连续顶管约1080米，覆土深度约26米）；第二部分为本工程加压泵站，设计规模为 10 万 m3/d； 第三部分为加压泵站至六丘中心河与团农线相交处，管径 DN1000，全长约 7.36km。

2.3招标范围：本次招标为第二部分加压泵站设备材料等采购招标。主要为本项目材料采购包括：泵机、阀门、电气、自控等设备材料的供货、运输、卸货、指导安装（或安装：注明需安装部分）售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。
本项目招标控制价： 525.3129万元（具体以审核标底为准）
2.4计划工期：180日历天。
2.5 质量要求：合格 。
2.6标段划分： /  。

2.7资格审查方式：  资格后审 。
3.投标人资格要求必须满足以下条件：

3.1.1投标人具有独立法人资格。
3.1.2业绩要求：投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有合同价350万元及以上的给（供）水泵站或水厂设备供货业绩【设备指泵机、阀门、电气、自控设备等，不少于其中三项】。投标人须提供中标通知书、合同、竣（交）工验收证明；如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。

3.2主要设备、材料要求：  / 。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

3.3.2企业需要 / ，项目负责人 / 。

3.3.3企业在 / 年 / 月 /日前与 / 签订劳动者工资保障金管理协议。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 各投标人均可就上述标段中的 /  （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2023 年   月   日8：30时至 2023 年    月    日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金 10 万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年  月   日17：00时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799075999 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000445   ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。

②招标人接受“绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评分法（设技术标，不采用计算机辅助评标）；

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2023 年    月   日    时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 。

7.发布公告的媒介    

本次招标公告同时在  / （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式 
招标人：绍兴市制水有限公司          招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
地  址：绍兴市越城区皋埠宋六陵旁    地    址：绍兴市凤林西路亿兆大厦18楼
联系人：   黄耀峰                   联 系 人：   肖周明   
电  话：13615859464                 电    话：15925810886 
招标人： 绍兴市制水有限公司
招标代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司
  2023年    月    日

                            绍兴市公共资源交易中心意见：
                               年    月    日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市制水有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江卓宏建设项目管理有限公司

	1.1.4
	工程名称
	市区分质供水项目（上虞工业水置换）加压泵站设备材料采购

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标为第二部分加压泵站设备材料等采购招标。主要为本项目材料采购包括：泵机、阀门、电气、自控等设备材料的供货、运输、卸货、指导安装（或安装：注明需安装部分）售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。

招标控制价： 525.3129万元
关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：180日历天。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：  合格  

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	资质条件：
投标人资格要求必须满足以下条件：

1.投标人具有独立法人资格。

2.业绩要求：投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有合同价350万元及以上的给（供）水泵站或水厂设备供货业绩【设备指泵机、阀门、电气、自控设备等，不少于其中三项】。投标人须提供中标通知书、合同、竣（交）工验收证明；如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受

□接受，应满足下列要求：/

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织

□组织，踏勘时间：
        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会

	√不召开

□召开，召开时间：

        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	年  月  日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	年  月  日  时  分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	年  月  日

	1.11
	分  包
	√不允许

□允许，分包内容要求：/
        分包金额要求：/

        接受分包的第三人资质要求：/

	1.12
	偏  离
	□不允许

√允许，参照技术标准和要求。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	

	2.2.2
	投标截止时间
	年  月  日  时  分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  3  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  3  小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90  天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告


	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  / 年，指  / 年  /  月  / 日起至年   / 月  / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	   /  年，指  /   年  /   月   /  日起至 /    年   /  月   /  日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的

年份要求
	   / 年，指  /  年  / 月  / 日起至 /   年  / 月  / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按招标文件要求

	3.7.4
	投标文件副本份数
	资格审查资料 正本1份，副本6 份； 

商务标正本1份，副本6 份；

技术标正本1份，副本6 份。

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

□不分册装订

√分册装订

    1、资格审查资料

    2、商务标

    3、技术标

分册装订的资格审查资料、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：浙江省绍兴市越城区皋埠宋六陵旁 
招标人名称：绍兴市制水有限公司 
市区分质供水项目（上虞工业水置换）加压泵站设备材料采购投标文件，在    年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标文件递交地址：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室（绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：

（2）开标顺序：

(按评标入围产生顺序依次开标

√按投标报名顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；

评标专家确定方式：  按规定   。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	   1   名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：    /     

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：1、主管业务部门停接业务处分

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价

√设招标控制价

	10.2.2
	招标控制价的编制依据：
	定额套用：/。

二、费用计取：/

三、所选用材料及人工的计价依据：/

1、材料价格：/。

2、人工单价（包括机械人工单价）：/。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标

  文件格式”中“施工组织设计（技术暗

  标）编制及装订要求”编制和装订施工

  组织设计

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√否

	
	
	□是

计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定。

	10.7   中标公示

	对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期不少于3日(截止日为国家法定休假日的，自动顺延至法定休假日后的第1个工作日)。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“招标人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本招标项目由绍兴市政务服务办参与监督，并请 绍兴市国信公证处予以公证。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.2
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。如采用保险机构保证、保险、保单。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后，重新组织招标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用综合评分法（设技术标） 方式评标。

中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中报价较低者为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具，否则将无法上传至交易平台。）

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：

1、资格审查资料：  具体详见第八章投标文件格式资格后审投标人必须提交的资料   
2、投标函：                    /                

3、商务标：一、封面；二、授权委托书；三、投标函；四、投标承诺书；五、投标设备材料报价明细表；六、投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。
4、技术标：封面、投标人提供的技术评审打分资料索引表、根据技术标评标内容自拟（格式自拟）
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。

3.2.2（补） 投标报价书写规范说明：

①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

3.2.4本次招标以人民币报价，投标人的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的货物价款、劳务、质检（自检）、运输、装卸、指导安装、指导调试、缺陷修复、风险、保险、税费、质保、培训、监造等费用。

投标人的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以投标人在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。本次招标评审期间产生的费用由中标单位支付，投标单位在投标报价中按实考虑。
各细目单价应报综合单价，包括一切与供货相关的费用。

投标人必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

投标设备材料报价明细表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标设备材料报价明细表以主要设备材料清单为准，投标设备材料报价明细表中不得漏填项目，否则当实施合同时投标人没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

投标设备材料报价明细表需加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 按现行规定缴交及退还。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的资格审查资料、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人不需签字确认、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.2 评标入围办法： 全部入围     。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会通过不见面开标系统询标模块在线质询，投标单位通过系统在线回复，一般应在30分钟内提供书面答复，情况特别复杂的，经评标委员会同意后，可视情延长回复时限。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知（略）

附表三：问题的澄清（略）

附表四：中标通知书（略）

附表五：中标结果通知书（略）

附表六：确认通知（略）
第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	技术部分35分

商务部分65分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标

评分细

化标准
	详见表1技术标评分细化标准
	详见表1技术标评分细化标准

	
	投标报价

评分标准
	在编写项目招标文

件时明确
	（1）本次招标项目招标人设置最高上限价，招标控制价作为最高上限价，最高上限价为525.3129万元，超过上限价的作废标处理。

（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

A：当评标基准价小于投标报价时：商务标得分=65-(投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×2；

B：当评标基准价大于投标报价时：商务标得分=65-(评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×1；

C：当评标基准价等于投标报价时，即商务分得满分65分。

（3）商务标得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

	
	投标人总得分=技术标得分+商务标得分。

商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

	条款号
	编列内容

	3
	评   标

程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否

低于其成本
	在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法


表1技术标评分细化标准（35分）

	条   款   内   容

	评审  项目
	分 值
	评审内容
	提供资料

	工艺

设备

	10
	根据投标人所投水泵、阀门、变频柜、起重机的技术参数、性能、材质等由评委横向对比酌情给0-10分。
	提供技术参数资料，加盖投标人公章

	自控安防系统
	10
	对投标人位所选择仪表、自控、安防设备的技术参数、性能、材质等由评委横向对比，评委酌情打分0-10分。
	提供技术参数资料，加盖投标人公章

	安装及售后服务
	3
	对投标单位提交的施工组织方案对总体供货安排、日常施工力量安排，专业人员配备齐全程度，进度/质量/环境/安全管控措施和施工组织科学合理性、安装调试及验收方案完善程度等进行优劣评价打分，由评委横向对比，评委酌情打分0-3分。
	提供施工组织方案，加盖投标人公章

	
	3
	据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备、承诺的技术培训和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的后续技术支持和维护能力情况等酌情打0-3分。
	提供证明文件资料，加盖投标人公章

	
	3
	投标人所投产品质保期满足招标文件要求的不得分；质保期每延长12个月加1.5分，最高加3分。
	提供承诺书，加盖投标人公章

	业绩
	6
	投标人自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）,具有合同价500万元及以上的给（供）水泵站或水厂设备供货业绩【设备指泵机、阀门、电气、自控设备等，不少于其中三项】每个得2分，最多得6分。
	投标人须提供中标通知书、合同、竣（交）工验收证明；如上述材料中未能体现业绩特征的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位盖章）

	注：1、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。
如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。

2、进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。


评标办法（综合评估法）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

在编写项目招标文件时明确。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些

细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见

附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；

（2)                              /                             ；

（3)                          /                                 ；

（4)                          /                                 ；

（5)                          /                                 ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.7  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

B1.8 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。

第四章 合同主要条款及格式

一、合同协议书
甲方（招标人）：绍兴市制水有限公司                    

乙方（供应商）：             （供应商名称）           
一、项目概况
1、项目名称：市区分质供水项目（上虞工业水置换）加压泵站设备材料采购

2、项目地点：绍兴市。

3、项目内容：主要为本项目材料采购包括：泵机、阀门、电气、自控等设备材料的供货、运输、卸货、指导安装（或安装：注明需安装部分）售后服务等。详细内容参见本材料清单和施工图。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
合同总工期：   。

计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
五、质量标准：合格。
六、合同总价
本合同为固定单价合同，合同总价为        人民币元，大写      元。
本项目釆用固定单价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方复核计算，如因功能性大调整（具体双方协商界定），则按实结算。
七、项目负责人
乙方项目负责人：                  联系方式：               。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明
九、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份）。
甲方：(盖章）                          乙方：(盖章）
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：
签订日期：   年  月  日
二、合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。

3、质量保证

3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

4、质量保证期

产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少24个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

5、合同修改

5.1甲乙的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

5.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

6、违约责任

6.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）乙方在接到甲方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批。

3）在产品质量保证期内，由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   

6.2违约赔偿      

除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。

7、争议处理    

7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地方法院起诉。

三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
1、合同总工期：   日历天。现场安装、调试、交验，以甲方（监理人）书面通知日开始计算工期。

2、交货方式：项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
项目现场交货，并堆放至指定地点。
4、接货通知
乙方在设备发运前10日历天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。甲方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
6.付款方式

履约保证金：乙方在中标通知书发出之日起7天内，应向甲方提供相当于中标价2%的履约保证金。

预付款：甲方设备需求通知发出后，付至合同价的20%。

进度款：每月产值报表经监理、跟踪审计、甲方审核，按审核产值的60%支付进度款(若实际货款超过合同价，则支付至合同价的80%)；设备安装调试完成后付至所供设备实际货款的85%(若实际货款超过合同价，则按合同价的85%支付)，加压泵站项目整体竣工验收合格后付至所供设备实际货款的90%(若实际货款超过合同价，则支付至合同价的90%)，完成项目初审、决算审计，且专项资料完整移交后15日内支付至审计价的98.5%，同时无息退还履约保证金，余款作为质保金（不计息）。

质保金：余款1.5%（不计利息）作为质量保证金，质保期满，在缺陷修复完成并经甲方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。

注：①上述预付款、进度款付款中，合同总价（或合同价）均不包括预备费。②每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票，货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。

乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。

7、结算原则
甲方有权增减工作范围，该费用应予以增减，但原则调整价款不超合同价（除招标人提出的功能需要较大变更造成调整情况除外，其他情况下最终结算价不得突破中标价）。如结算价超过合同价时则需签订补充合同或另行招标。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书。
（2）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（3）制造厂出具的品质保证书正本。
（4）制作期间的试验、检试报告。
（5）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书。此手册或说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图；
    b、设备操作与维修手册。
（6）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（7）以上所有资料必须为中文。
9、技术服务
乙方免费对甲方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方认可的其他标准，甲方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。
在第一批设备供货之前，甲方会同监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
12、设备的安装、调试

12.1合同所订的货物到达甲方后，乙方应在收到甲方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

12.2乙方人员在甲方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。

12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。

安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。

13、设备验收

13.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方参考，经甲方确认后，作为验收的依据。

13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。

13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。

14、质保及维修

14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。

14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少24个月。

14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在接到甲方的维修通知后，应即时给予响应。

14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及质保期外的质保年费及服务方案作为合同的一部分。

14.5在质保期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且乙方应赔偿甲方经济损失。对质保期内的维修服务，乙方应在接到甲方通知后做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；质保期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在甲方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。双方将对质保期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

15、安全要求：

15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。

15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。

15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。

16、违约责任

16.1合同约定工期节点（含过程节点）的，每逾期一天，乙方按10000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方有权解除合同、没收全部的履约保证金，并由乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。

16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，乙方应向甲方支付违约金10万元/次，累计发生2次（含）以上的，甲方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按1万元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。

16.3乙方接受甲方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出由甲方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方不承担违约责任。

16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。

16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方的全部损失。

16.6未经甲方面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方的全部损失。

16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。

16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

16.9因乙方原因造成本项目单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

17、售后服务
17.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在1小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在2小时内赶到现场进行维修，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。如无法即使解决故障影响泵站正常运行的，免费提供替换设备。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。
17.2每个维修项目完成后，经甲方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
17.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方有权委派他方处理，处理结果由甲方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。
17.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
17.5乙方免费培训甲方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
17.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
17.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
17.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
17.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
17.10备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
18.不可抗力
18.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.其他
19.1 本项目主要设备、材料进场前应提供样品（或产品手册、图样）经各参建单位确认后，方可进场并屡行报验手续，否则甲方有权不予认可及支付相关工程款。
19.2 本合同所有违约金甲方有权从就近一次款项支付中直接扣除。

19.3 由乙方产生的建筑垃圾由乙方自行负责清运出场并承担相关垃圾清运费。

19.4乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

19.5乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10万元，如造成甲方损失的，甲方有权全额向乙方追索且甲方有权视情形解除本合同。

19.6 工程进度要求：

乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与施工总承包方商定配合工作及费用，并与施工总包单位签订总包管理协议。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
19.7项目实施过程中，乙方和施工总承包单位在施工界面上存在交叉施工，乙方应和施工总承包单位做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
验收合格条件为：
运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
按规定需要第三方权威部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方权威部门出具的合格检测报告；
全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
整套设备在交由使用人之前已通过试运行。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五章  工程量清单

1.投标报价说明

1.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

1.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括但不限于材料设备价款、附件、配件、备件、钢管防腐（含施工现场管材接口的防腐和正常修补等与本项目相关的一切防腐内容）、包装费、途中运输费、途中损耗、装卸费、劳务费、保险费、利润、税费、配合费、技术培训费、特殊工具及检测仪器费、售后服务以及安装、调试、试运行配合费用及政策性文件规定及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等一切应由投标人支付的全部费用，即为按招标人要求材料设备送至指定工地现场或招标人指定的地点、安装、调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。除阀门（≥DN500以上）及伸缩接头、全变频卧式离心泵、电动单梁挂式起重机等只计主材外，其余设备价格均包含安装、调试。
1.3投标人投标报价只能精确到元。

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	推荐品牌

	
	工艺管道及设备
	
	
	
	

	1
	单法兰传力伸缩接头
	CF DN500 PN10
	个
	4
	上海冠龙、无锡苏羊、上海九峰

	2
	微阻缓闭止回阀
	BWCV DN500 PN10
	个
	4
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)

	3
	手动蝶阀
	FBGX DN500 PN10
	个
	4
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)

	4
	单法兰传力伸缩接头
	CF DN700 PN10
	个
	4
	上海冠龙、无锡苏羊、上海九峰

	5
	手动蝶阀
	FBGX DN700 PN10
	个
	4
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)

	6
	单法兰传力伸缩接头
	CF DN1000 PN10
	个
	3
	上海冠龙、无锡苏羊、上海九峰

	7
	手动蝶阀
	FBGX DN1000 PN10
	个
	2
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)

	8
	流量仪
	DN1000 PN10
	个
	1
	科隆、E+H、西门子

	9
	电动蝶阀
	FBEX DN500 PN10
	个
	4
	上海冠龙(KARON)、阀安格（VAG）、丹佛斯(DANFOSS)

	10
	电动单梁悬挂式起重机
	LD型3tLK7米，功率4.5+0.4*2千瓦
	台
	2
	绍兴起重机、中原矿山、卫华

	11
	全变频卧式离心泵
	流量1458(m/h)，扬程(45米)，转速≤1480转/分钟)，功率≤250千瓦
	台
	4
	KSB、安德里茨、SULZER

	12
	暖通设备
	
	
	
	

	13
	单冷式分体空调
	FV20(冷量20kw,功率7.4kw)
	套
	1
	美的、海尔、格力

	14
	单冷式分体空调
	FV40(冷量40kw,功率13.0/1.8kw)
	套
	1
	美的、海尔、格力

	15
	单冷式分体空调
	FV5P((冷量12.5kw,功率4.2kw))
	套
	1
	美的、海尔、格力

	16
	热泵型分体空调
	FV2P((冷量5kw,热量6.7kw功率1.8kw))
	套
	1
	美的、海尔、格力

	17
	热泵型分体空调
	FV3P((冷量7.1kw,热量9.5kw功率2.4kw))
	套
	2
	美的、海尔、格力

	18
	热泵型分体空调
	FV5P((冷量12.5kw,热量14kw功率4.2kw))
	套
	4
	美的、海尔、格力

	19
	电气设备
	
	
	
	

	20
	起重设备负荷开关FHC
	起重设备厂家配套
	台
	1
	双成、兆山、大全

	21
	自控安防设备及仪表
	
	
	
	

	22
	静压式液位计
	分体型，IP68
	台
	2
	ABB、E+H、西门子

	23
	余氯仪
	DPD比色法，0~5mg/l余氯；
	台
	1
	HACH、E+H、SWAN

	24
	压力变送器
	一体型带现场显示，IP68表压0~1.0mPa，两线制4~20mA附阻尼截止阀
	台
	10
	ABB、E+H、西门子

	25
	浊度仪
	分体式，0~2NTU，精度2%变送器: Modbus通讯，220VAC，IP66，墙挂;传感器:光学法，IP66，墙挂;含各类安装附件配套传感器至变送器电缆5米
	台
	1
	HACH、E+H、SWAN

	26
	温度巡检仪
	8通道，PT100输入:Modbus输出;220VAC;
	台
	4
	

	27
	pH分析仪
	分体式，0 ~14pH，精度0.1pH变送器: Modbus通讯，220VAC，IP66，墙挂:传感器: 电极法，浸入式安装:含传感器浸入安装及其他安装附件配套传感器至变送器电缆5米
	套
	1
	HACH、E+H、SWAN

	28
	控制柜PLC1
	机架: CPU模块、电源模块: 空槽盖板:IO模块: 24AI，8A0，80DI，48D0:通讯接口:以太网xl，Modbusx5
	台
	1
	兴联、亚大、和达（PLC:AB 1756-L72及以上、SIEMENS S7-400系列CPU416及以上、施耐德M580系列BMEP5820及以上）

	29
	控制柜UPS1
	800x600x2200(WxLxH)mm，IP54
	台
	1
	兴联、亚大、和达（UPS:华为、APC、伊顿）

	30
	整流器
	220VAC/12VDC，10A，枪机电源
	台
	7
	

	31
	外场电子围栏控制主机
	双防区，脉冲电压5000-8000V
	套
	2
	海康威视、大华、优周

	32
	报警控制器
	以太网通讯
	套
	1
	海康威视、大华、优周

	33
	报警模块
	总线型，4路输入
	套
	2
	海康威视、大华、优周

	34
	红外对射模块
	含发射及接收模块
	套
	1
	海康威视、大华、优周

	35
	保安巡逻打卡器
	常规
	台
	10
	

	36
	开门按钮、磁控开关
	常规
	台
	3
	

	37
	手持数据采集器
	常规
	台
	2
	

	38
	门卡
	非接触式卡，与读卡器配套
	台
	20
	

	39
	门禁控制器
	一体化人脸识别门禁
	台
	3
	

	40
	打印机
	激光，A3/A4
	台
	2
	HP、佳能、富士

	41
	高压脉冲电子围栏
	六线制,线距为底部3道120mm左右,上部3道150mm
	m
	306
	海康威视、大华、优周

	42
	计算机柜
	600x900x2000(WxLxH)mm
	台
	1
	

	43
	仪表箱
	不锈钢材质，挂墙，带观察窗
	台
	4
	

	44
	仪表箱
	不锈钢材质，含立杆安装附件
	台
	1
	

	45
	操作台椅
	2机位
	台
	1
	

	46
	计算机
	十二代i5  16G内存 6G独显  主板B660   双硬盘：固态1T+机械1T  显示器24寸以上 含鼠标键盘等必要配件
	台
	2
	HP、DELL、Lenovo

	47
	计算机
	十三代i7  32G内存 8G独显  主板B760   双硬盘：固态1T+机械1T  显示器24寸以上 含鼠标键盘等必要配件
	套/台
	1
	HP、DELL、Lenovo

	48
	安防管理工作站
	主流商用机，包含操作系统
	台
	1
	HP、DELL、Lenovo

	49
	工业以太网交换机
	工业千兆
	台
	1
	赫斯曼、华为、西门子

	50
	数据服务器
	两颗5117/64GB/3*900GB机械硬盘
	台
	1
	HP、DELL、Lenovo

	51
	电、光信号转换器
	工业级，1路RJ45,1000Mbps
	台
	13
	

	52
	NVR视频服务器及存储器
	支持集群热备功能；冗余电源；
	台
	2
	海康威视、大华、宇视

	53
	监控硬盘
	8TB监控专用硬盘
	台
	13
	西数、希捷、金士顿

	54
	视频主干交换机
	1Gbps，2路千兆单模光纤端口，
	台
	1
	赫斯曼、华为、西门子

	55
	防火墙
	工业级
	台
	1
	深信服、思科、华为

	56
	监视器
	24寸
	台
	2
	HP、DELL、Lenovo

	57
	摄像机立杆
	3.0米
	台
	6
	

	58
	室内固定摄像机
	彩色，1080P，数字式
	台
	15
	海康威视、大华、宇视

	59
	室外固定摄像机
	彩色，1080P，数字式
	台
	6
	海康威视、大华、宇视

	60
	摄像机支架
	L型支架
	台
	21
	海康威视、大华、宇视

	61
	摄像机防护罩
	304不锈钢 ，防爆
	台
	21
	海康威视、大华、宇视

	62
	系统软件 
	Windows最新Server版
	套
	3
	微软

	63
	定制软件
	含画面，数据库及控制
	套
	1
	KING SCADA、Intouch、 艾默生（IFIX）

	64
	监控软件
	数据库x1，运行版x1，开发版x1
	套
	1
	KING SCADA、Intouch、 艾默生（IFIX）

	65
	设备箱
	IP65，含接线设备
	套
	8
	

	66
	网络机柜
	42U标准柜
	套
	1
	


2.主要设备材料清单

上述各类品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

第六章  图  纸

（经施工图审查合格后的图纸。略）

第七章  技术标准和要求

7.1起重机

1、设备规范与技术要求

1.1本标书采用的参考标准为ISO或GB标准规范的最新版本，设备的制造、技术、质量、测试、检验等应遵循这些标准。

1.2设备技术条件

1.2.1设计说明

泵房设起重机，用于起吊水泵等物件。

1.2.2设备的性能要求

1.2.2.1电动单梁悬挂式起重机：

1.2.2.1.1工作环境：

使用场所：室外

用途：起吊水泵

环境温度：-7​—40℃

湿度：≤85.5%(25℃)

1.2.2.1.2设备结构要求和主要技术参数：

	参数名称
	技术参数

	起重量  
	3吨

	工作级别
	 A3（轻级）

	操纵型式  
	地面操纵

	池顶净起升高度   
	≥7米

	电机型式 
	锥型鼠笼式

	电源要求    
	    380V  50HZ 

	是否安装超载器 
	安装

	底板尺寸   
	厚2CM焊接钢板

	检修平台是否安装
	是

	电动葫芦防雨罩
	全部采用304不锈钢材料制成


起重机形式：设备为固定门式起重机，无大车运行结构，采用横梁单头挑出，小车在起吊重物的情况下，能从最左端运行到最右端，中间无障碍，必须有扶梯通往检修平台，具体结构见实样。

检修平台安装位置：柱脚旁，挑梁端。具体安装在左端或右端，需根据实际情况而定。

1.2.2.1.3整体性能要求：

材料选用、设备制作必需符合国家标准和起重机生产行业标准要求，并能严格满足起重机吨位需要。

起吊设备性能好，同时必须通过绍兴市技监局验收认证。

设备至少用一层底漆和两层面漆进行防锈、防腐处理，保护年限五年以上。

设备使用寿命大于20年。

1.2.2.1.4电动葫芦：

1.2.2.1.4.1工作环境：

使用场所：  室外

用途：  起吊水泵

环境温度：-7​——40℃

湿度：≤85.5%(25℃)

1.2.2.1.4.2整体性能要求：

电动葫芦须选用江阴凯澄、杭州电机、江苏三马或同档次及以上品牌，并且必须带有超载限制器。

1.2.2.1.5附属设施：

1.2.2.1.5.1具备起重机常规的附件设备，地面控制进线电源开关箱等必须设置，并且电源开关箱材料必须为不锈钢304以上。

1.2.2.1.5.2检修平台安装要求：楼梯侧面用钢板厚度12MM及以上钢板；楼梯档用厚6mm花纹钢板折双边；检修平台用厚6mm花纹钢板，需用50mm*50mm角铁底面加固；扶栏需用六分热镀锌自来水管制作（或更好其他材料），安装高度符合国家安全高度。（材料材质、尺寸要求需符合国家相关行业标准）

1.2.2.1.5.3检修平台安防腐要求和颜色和门吊一致。

2、设备的一般要求

2.1供货商提供各种必要的材料及辅助材料。

2.2各种设备材料必须是新的且从未使用过的，设备的每个部件都应根据标准尺寸和规格进行加工，固定在同一位置的部件应是通用的。

2.3设备涂装：所有设备及配件应在工厂完成涂装，油漆不得有不均匀、裂纹、气泡等缺陷。

2.4设备铭牌：每台设备均应配带金属铭牌，内容包括系列号、规格、型号、制造商及生产日期等。并应有标注旋转方向的标记。

2.5设备标签

所有设备均应配带不易擦除的外标签。标签尺寸：120×60mm。标签应包含以下内容：设备名称、型号规格、制造厂、制造日期。

2.6设备运输和防护：所有设备均由供货商负责运输至设备安装现场，所采用的包装应耐受运输过程及搬运、露天存放的需要，易碎设备的包装保护按国家标准，各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

2.7技术资料

2.7.1招标文件中的技术资料

2.7.1.1必要的设备图纸

2.7.1.2主要参数和性能曲线

2.7.1.3尽可能详细的技术说明

2.7.2随设备供货提供的技术资料

2.7.2.1设备图纸（应包括装配图和其它采购人要求提供的图纸）

2.7.2.2测试报告和证书

2.7.2.3操作使用手册

2.7.2.4维修手册、编程手册

2.7.2.5其它采购人要求提供的技术资料

2.7.2.6设备基础图、安装尺寸和预留预埋图应在合同签订后一周内提供。

技术资料将作为设备到货验收的重要组成部分。
7.2阀类设备

7.2.1蝶阀
蝶阀应该适用于自来水水厂及管路系统作为双向启闭及调节设备使用，其调节范围为开度0°到90°之间。

技术要求：

1.1、主要技术参数

1.1.1 蝶阀的公称压力为PN10。

1.1.2密封试验压力为1.1 5MPa。

1.1.3 强度试验压力为1.5MPa。

1.1.4 蝶阀应适用于介质为清水或污水，介质温度应≤65℃，介质流速≤3m/s的工况。

1.1.5 压力试验应符合标准GB/T13927-92（等效于ISO5208-1993）的规定。

1.1.6蝶阀的设计、制造应符合标准GB12238-89的规定,同时符合BS5155。

1.1.7 连接法兰应符合标准GB/T17241.6-98的规定，等效ISO7005.2:1988。

1.1.8 阀体结构长度执行标准GB12221-89(等同ISO标准)，DN≤2000采用13系列，DN＞2000采用14系列。

1.2、性能要求

1.2.1 蝶阀的结构形式应为偏心设计，并且能够双向密封。维修时阀门不必拆离管路也不必从阀门上拆下阀轴、阀瓣即可在线更换密封圈。

1.2.2 蝶阀应采用软密封形式，橡胶密封圈直接以锯齿状嵌入阀座，不得使用压圈或螺栓固定。密封圈嵌入阀座后要有一定的自由度和供橡胶弹性退让的空间，使其能在一定范围内通过自身调节，在工作压力作用下产生自密封力，进行双向密封。在水流冲击下，不松动、不脱落、不渗漏，并且当有异物卡住时不易损坏，从而延长密封圈的使用寿命。

1.2.3 对于DN＞300的蝶阀，阀瓣应为双平板桁架流通式结构，阀瓣可自行平衡，摆动幅度最小,无紊流区，流阻小，刚性好，在反方向工作压力下，不易产生变形，使密封圈不会随着阀瓣变形而脱离阀座最佳密封点，从而保证密封圈的密封效果。

1.2.4 为减小水阻，蝶阀的阀轴宜采用二段式结构，且阀轴的轴承应采用自润式轴承，运行中摩擦阻力小，且不需注油。

1.2.5 阀瓣与阀轴的连接应采用圆椎状退拔销结构。退拔销不穿过阀轴的中心，不会削弱轴的强度，且与阀轴的贴合面大大增加，通过拧紧退拔销螺母，使退拔销和阀轴结合面间产生预紧力，使阀瓣阀轴紧密结合在一起无间隙，在开启和关闭阀门时不会产生冲击载荷，使阀瓣转动平稳，密封可靠。

1.2.6 对于DN＞300的蝶阀，应具有阀瓣轴向调整及固定装置。通过阀瓣轴向位置的精密调整及固定，使阀瓣在阀座上的位置处于最佳密封状态。对于可能在长期使用过程中引起的阀瓣下垂，也可方便的进一步调整锁定，达到长期使用零泄露。

1.2.7 蝶阀在工作压力下的启闭力矩应控制在240N·m左右，施于手轮上的操作力应为20公斤左右。在蝶阀关紧和打开的瞬间，施于手轮上的操作力不可超过45公斤。

1.2.8 蝶阀启闭转数（DN≥600）应控制在400转以下。

1.2.9 使用寿命长，开关可达40000次（约10年）。

1.2.10蝶阀执行机构必须采用防水性能良好（IP68）的蜗轮机构,其性能必须满足长时间浸泡水中无进水，以延长阀门使用寿命。手轮必须标有明显的开关指示。

1.2.11所有蝶阀均应带有吊耳和支架，以便安装。

1.3、材质

1.3.1阀体：球墨铸铁（QT450-10），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12227-89）。

1.3.2瓣：球墨铸铁（QT450-10），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12227-89）。

1.3.3瓣密封圈：NR橡胶，材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96），密封圈必须整体成形；橡胶卫生性能必须通过国家GB/T17219卫生标准，及经国家城市供水水质网检测，并出具检测站检测报告。

1.3.4轴：不锈钢（1Cr13），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB1220-84）。

1.3.5阀座：不锈钢（SUS304或SUS316L），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB3280-84）。

1.3.6轴承：自润式轴承，采用铝青铜制造，相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12225-89）。

1.3.7退拔销：不锈钢（SUS304或SUS316L），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB1220-84）。

1.3.8 V型橡胶密封圈：NBR橡胶，材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96）。

1.3.9阀轴填料：填料采用“O”型密封圈（NBR橡胶），材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96）。

1.4、检验

为保证所提供蝶阀符合本工程要求，供货方需于交货前进行规定检验，项目如下：

1.4.1指示器刻度、阀瓣开度旋转数需全程校测，电动操作需在规定时间内完成。

1.4.2阀瓣全程开启连续操作五次后，进行以下试验：

1.4.3扭力试验：阀门全关且单边封闭加压至10㎏f/㎝2情况下，以扭力试验机测试阀门开启所需扭矩，应在20㎏f·m以下。

1.4.4阀座双面试压：于关闭位置单边封闭试水， 1.15 MPa保持5分钟，阀座四周不得有漏水冒汗现象，再解除压力并开启阀门到不触及封板的最大开度后，再开关重复试水两次。一边试水完成后，再换另一边。密封试验应符合国家标准GB13927-92的规定。

1.4.5阀体壳体试验应符合国家标准GB13927-92的规定。

1.5、涂装、包装及贮运

1.5.1阀体、阀瓣及操作机构等内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

1.5.2蝶阀内外部应采用静电喷涂烧结法（DN1200mm以下口径）涂敷卫生级无毒环氧树脂粉体涂装，防止生锈和流体腐蚀，颜色采用土耳其蓝（色号1-46）。

1.5.3涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

1.5.4涂层厚度应达0.2㎜以上。粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求，具有国家城市供水水质检测网检测报告，出具检测站检测报告。

1.5.5阀门的包装及贮运应符合标准JB/T7928的规定。

7.2.2阀门电动执行机构

（1）概述

电动阀门的驱动机构适应潮湿的环境，保护等级为IP65， 电动机工作电压为380V， 50赫兹，3相。与阀门配套的电动阀门操作机构将由制造方在装箱之前就装配并调试好。

电动执行机构应包括（但不局限于）电动机， 双向电磁起动器， 行程开关， 扭矩开关，空间加热器， 选购的电源线， 齿轮箱和使阀门操作机构工作的离合器手轮，均为优良产品。

（2）结构和材料

齿轮箱应由铸铁制成，电机附件，法兰底座附件应整体浇铸而成 然后放样钻孔并用机械加工方法制造。

电动阀门驱动机构上的电机的输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上， 齿轮传动直接与电动机联接，整体机构被全部封闭，并在有润滑的条件下运行。

驱动机构包括：低速性、高效率行星齿轮减速机构， 可调节扭矩的装置或极限行程开关，该开关在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置或当传动方向上有障碍时，能切断电动机电源，扭矩开关应由制造厂安装，并满足最大扭矩的计算值。

无论阀的驱动机构是电动或手动的，行程开关都用齿轮转动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。该开关应是可调节型， 并能被安装在阀门全开或全闭的极限行程位置上，所有在行程开关扭矩开关之间的电气联系等均由工厂（制造厂）提供并安装，所有与行程开关有关的保护装置和润滑由制造厂家提供。

7.2.3微阻缓闭止回阀

缓闭止回阀用来防止水倒流和破坏性水锤影响，其产品性能符合GB/T13932规定，公称通径、法兰尺寸、结构长度应符合GB1047、GB2555、JB96标准规定，试验压力符合GB1048标准规定。主要结构要求如下：
1）应为一体化结构，由阀体、阀板、缓闭装置、油压缸和油路装置、平衡杆等组成。阀门运行平稳、无震动、无噪音。

2）阀的主要铸件（阀体、阀盖等）必须进行时效处理，铸件不允许有裂纹、缩孔、疏松和浇铸不足等缺陷。

3）阀体内腔应呈流线型，无拐角、流道宽、阀板开度大、阻力小，以减少损耗。当阀开启时，阀板及阀杆对水流通道无影响，同时不应有纤维挂住等情况出现。

4）采用旋启式单阀板结构，阀板采用丁腈橡胶和Q235钢板整体硫化技术，耐磨性能好，阀板橡胶应表面光洁，无损伤和缺肉现象，阀板开启应灵活无卡阻。

5）采用油压缓闭装置，缓闭时间0-60秒可调，缓闭装置内的活塞动作灵活。

6）油控系统和管路介质完全分开，不会发生水中杂质淤积导致缓闭失灵。

7）能将水锤峰值限制在工作压力1.2倍以下,水泵倒转速度限制在额定转速0.6倍以下。

8）表面涂层适合本公司工况要求的耐腐蚀材料。

9）主要材料要求如下：

阀体、阀盖：    球墨铸铁

阀板：      Q235钢板全包丁晴橡胶

阀轴:       不锈钢AISI304

紧固件：    不锈钢AISI304

缓闭装置:   不锈钢AISI304、黄铜

7.3卧式离心泵

一、招标清单：

	设备名称
	主要规格
	数量
	安装位置
	推荐品牌

	双吸离心泵
	Q:1458 m³/h   H:45m
	4台
	送水泵房
	配套电机（ABB、西门子、美国GE）

	电机（变频）
	N≤250kW,380V
	4台
	
	


注1：投标人应根据设计图纸要求复核水泵的转向。

注2：投标单位须将水泵和电机进行配套组装。

1、供货范围说明：

不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是投标供应商的职责。
投标供应商提供的离心泵为成套装置，并需配备电缆（15m）、接线盒和紧固件等有效和安全运行所必需的附件。还应提供安装用的所有紧固件(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，材质为304不锈钢及以上。

其中泵机包括泵壳、电机、叶轮、机械密封、电缆等。

2、资料提交

投标供应商必须提交以下资料：

A.水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr等）；

B.电机特性曲线，电机启动特性；

C.泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，主要部件（包含叶轮、壳体、轴承、紧固件等）材质技术和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

另外，投标供应商还须提交以下资料（但不限于此）：

A.基础螺栓布置详图和土建荷载；

B.设备的安装、运行、维修手册（签订合同后提供）；

C.全套技术说明书（供货时提供）

D.电气原理图；

E.随机备件表。

二、技术要求：
1、主要技术参数
水泵技术性能响应表1-1                  　　　　　　  
	安装地点：
	送水泵房

	型号：
	投标人定

	结构形式：
	卧式双吸离心水泵

	数量：
	4台

	旋转方向：
	顺时针（从电机端向水泵看）

	输送流体性质：
	清水

	水泵性能参数表

	项    目
	招标技术要求

	水
泵
主
体
	额定点流量：
	1458 m³/h 

	
	额定点扬程：
	45 m

	
	额定点效率：
	≥85（％）

	
	高效区流量:
	Q: ≥1230~1458~≥1670m³/h 

	
	高效区扬程:
	H:50~45~40 m

	
	高效区效率：
	≥80（％）

	
	额定转速：
	≤1500（r/min）

	
	高效区气蚀余量：
	≤7.0（m）

	
	配套电机功率：
	≤250（kW）

	
	水泵进口/出口直径
	≥400/300（mm）


2、总体技术要求(设备性能、技术要求)
2.1 泵的描述

2.1.1 水泵应当是单级双吸离心泵， 适宜于连续的满负荷运行。水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程。 

2.1.2 泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合相关工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求。

2.1.3为使水泵在运行范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。  

2.1.4所选择的水泵效率曲线需具有较宽广的高效区,高效区流量扬程范围及效率应满足工艺参数表中的要求。

2.1.5为保证水泵不汽蚀，每台泵的NPSH值应足够低，以保证超过最佳效率点的120％时，水泵可稳定连续的运行。

2.1.6每台泵需进行工厂水压试验。

2.1.7具有相同扬程流量特性且型号相同的泵应有共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的，除非另有规定，水泵壳体要能承受1.5倍的设计静压力的试验，静压试验时间不小于30分钟。
2.1.8应当提供水泵的全部主要部件，必要的指示器和备品备件。                    
2.2 泵的结构和材质
2.2.1泵壳体
2.2.1.1水泵的壳体应当在水泵轴中心线处水平分开， 一分为二，其吸入口、吐出口和水泵底脚（支撑脚）应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去连轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件而不影响管路连接。
 2.2.1.2每台泵进口和出口靠近法兰的地方各有一套旋塞接口，分别接装真空表和压力表。泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合ISO7005/2标准的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。
  2.2.1.3水泵的壳体应当用球墨铸铁(QT400-15)来浇铸，必须采用树脂砂浇铸。球墨铸铁的材质要符合ISO、GB标准的要求，或用更好的材料。泵壳外表面冲洗干净后可直接喷涂涂料，不得使用腻子。
 2.2.1.4泵壳可承受预定的工作压力，静压测试为1.5倍工作压力。最大工作压力下水泵以额定转速运转。

 2.2.2叶轮
 2.2.2.1叶轮应当是双吸口，封闭式，应当整体树脂砂浇制而成，其表面要挫光，并保证其动平衡，水泵厂家必须提供动平衡试验报告，精度等级不低于6.3级。
 2.2.2.2叶轮应当利用键牢固的装在泵轴上，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之，键都不会松动，或其它连接。
 2.2.2.3 叶轮材质为不锈钢ZG07Cr19Ni9或更优材质，叶轮通过轴套锁定位置。叶轮可切割以满足特定的水力需要。
 2.2.3密封环
2.2.3.1在外壳上，要装上可拆换的密封环，密封环要用不锈钢30Cr13或青铜 ZCuSn10Zn2或以上。
 2.2.4泵轴和轴套
 2.2.4.1泵轴材质为优质不锈钢(20Cr13)，经精确磨削加工确保真正可靠地运转。  
 2.2.4.2 泵轴需配套提供可替换的轴套，泵轴为干轴设计，轴套应当套住叶轮到密封函外端。轴套的材料为优质不锈钢06Cr19Ni10，轴套的设计可保护泵轴免于腐蚀及磨损。
  2.2.5 轴承
  2.2.5.1轴承采用进口品牌SKF/FAG，滚珠应当用重负荷型的防磨球珠。球型滚珠或滚柱轴承都可应用，重载轴承设计使用寿命不小于100000小时。不论用何种型式的轴承，均用油脂润滑。每一处轴承都要有一支测定轴承温度的PT100的热电阻。
 2.2.6轴封
泵轴的密封采用博格曼机械密封。密封水来自泵高压侧。
 2.2.7基座
 泵组采用公共底座安装。底座应当用碳钢Q235B来制造，与基座板的联接用机制螺栓，可以浇捣混凝土来固定地脚螺栓。
 2.2.8联轴器
泵组的连接应采用弹性柱销联轴器。它们能传递配带动力的最大扭矩，联轴器转速应与配带动力转速相适应。联轴器应有安全的保护措施。
 2.2.8压力表及其连接
 在每台泵的吸口侧和出口侧分别装上真空表和压力表，表的直径不得小于10cm， 真空表和压力表的连接管应当是环状的不锈钢的布顿管。
 2.2.8 其它附件
 2.2.8.1每台泵应配置排气阀、放空阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为铜管及铜制管接头，所有管口应安装青铜管堵，或所有材质均为不锈钢。
 2.2.8.2提供水泵进口/出口配套法兰及紧固件。
2.3电机
2.3.1一般电气要求
2.3.1.1泵组配套电机要求有足够的功率，电机的额定功率应保证在水泵工作范围内轴功率的1.1倍以上。当在其性能曲线的工作范围内运行时，电机不允许超过负荷。
 2.3.1.2承包商应指明每台电机精确的功率损耗，电机在任何情况下运行，其功率均不会超过铭牌上规定的额定功率。
 2.3.1.3电机绝缘材料采用F级或更高，电机的温升按B级考核。
 2.3.1.4为了保证电机绝缘，防止产生冷凝，电机应装有加热器。
 2.3.1.5当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过1%时，电动机能输出额定功率。变频使用的泵所配套的电机变频电机，保证电机在变频范围为25~50赫兹平稳调速，无共振点，
 2.3.1.6要求电机在额定工况下连续运行的平均寿命不小于5年。
 2.3.1.7要求电机为低噪声，符合IEC和中国标准。
 2.3.1.8电机全部轴承都要求带有油或润滑油，润滑剂​。
 2.3.1.9电机外壳要求带有提升环和接地螺丝。
 2.3.1.10电机要求带定子和轴承测温电阻PT100，将这些热传感元件接点串至保护或控制回路，如超过所规定的温度，将不允许电机运转，而当温度降至规定温度时，测温传感器自动复位。
 2.3.1.11电缆接线端子盒与电机的外壳框架稳固安装在一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀，经得起撞冲，盒内应有联接电机绕组抽头的端子，它们是大小适当的螺栓，且按标准标明端子之间的关系，电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，用于电机绕组测温元件引出接点的端子应与电机绕组电缆接线的端子适当隔离。
 2.3.1.12电机轴承采用进口品牌SKF。
 2.3.1.13电动机为工作SI制，直接起动。电机允许直接工频启动；对于低压电机允许冷态2次，热态1次连续启动。 
2.3.1.14冷却方式：定速电机采用IC411，变频电机采用IC416
2.3.2 参考标准
    所有电动机均应符合以下标准，并应与中华人民共和国国家标准相一致。
GB/T17848-2003《旋转电机绝缘结构功能性评定》
GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》
GB1032-B5《三相异步电机实验方法》
GB755-2008《旋转电机定额和性能》

GB/T755.2-2003 《旋转电机确定损耗和效率的试验方法》
GB/T22670-2008《变频器供电三相笼型感应电动机试验方法》
GB/T21209-2007《变频器供电三相笼型感应电动机设计和性能导则》
GB/T10069-2006《旋转电机噪音测定方法及限值》
GB/T4942-2006《旋转电机整体结构的防护等级》
GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》
GB1032-2005《三相异步电机试验方法》
JB/T10446-2004《Y系列10KV三相异步电动机技术条件（机座号450-630）》
GB10068-2008《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动-振动的测量\评定及限值》
JB/T10098-2000《交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平》
GB/T997-2008《旋转电机结构及安装型式（IM代号）》
 2.3.3 电机特定部件包括：
·电机线圈测温元件
·电机轴承测温元件
三.验收检验
泵在出厂前除非取得业主代表同意不作检验外，否则应作如下检验。
3.1工厂检查与试验： 所有设备在出厂前必须进行检查和试验。
3.2水泵工厂检查
    制造厂应在零部件粗加工或精加工后、组装前、以及工厂试验等各阶段对零部件，如泵壳、轴、叶轮、联轴器、机组、成品电机、成品设备（但不限于）进行包括外观、结构尺寸和联结安装尺寸等与所确认的图纸的一致性检查。
3.3水泵工厂试验
3.3.1水压试验
    取水泵受内压的壳体，包括轴封体、机封压盖等应进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保持压力时间至少为10min，应无可见的泄漏。
3.3.2平衡试验
    泵的叶轮应进行动平衡试验，精度应不低于G6.3级。提供检测设备图片和以往动平衡试验报告以证明制造商有能力进行动平衡试验。
3.3.3性能试验
    水泵制造厂必须具备进行水泵性能试验的能力，水泵性能试验须在制造厂内进行。
每种规格的水泵抽1台与配套电机配套进行性能试验。性能参数应符合本技术条件的规定，性能偏差应按照ISO9906，2B级的规定。性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（0.8倍、1.2倍流量点）的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按JB/T 8098-1999的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按JB/T 8097-1999的规定，或ISO标准的规定。应根据试验结果绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为5点。
7.4水泵（变频）控制柜
1、水泵（变频）控制由机旁箱面板上按钮及PLC控制。

2、变频器需带RS485通讯口，将水泵状态（开/停、故障停泵等）和变频器状态（运行、停止、故障、PLC允控、频率等送至PLC。变频器需自带电抗器等谐波抑止装置及控制面板，总谐波电流畸变率不大于20%。

3、机旁箱主要设备材料表

	序号
	符号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	1HGN
	 绿色信号灯
	AD17-22/～220V
	1
	只
	

	2
	1HRD
	 红色信号灯
	AD17-22/～220V
	1
	只
	

	3
	1HYE
	 黄色信号灯
	AD17-22/～220V
	1
	只
	

	4
	1SB
	 急停按钮
	LA42P-22/～220V
	1
	只
	红 蘑菇头外形

	5
	2SB
	 按钮
	LA42P-22/～220V
	1
	只
	绿

	6
	3SB
	 按钮
	LA42P-22/～220V
	1
	只
	红

	7
	QC
	 转换开关
	LW42A2-4311
	1
	只
	

	8
	2HRD
	 红绝信号灯
	AD17-22
	1
	只
	

	9
	HK
	 旋钮开关
	LA42X2/～220V
	1
	只
	

	10
	3HGN
	 绿色信号灯
	AD17-22/～220V
	1
	只
	

	11
	3HRD
	 红色信号灯
	AD17-22/～220V
	1
	只
	

	12
	3HYE
	 黄色信号灯
	AD17-22/～220V
	1
	只
	

	13
	4SB
	 按钮
	LA42P-22/～220V
	1
	只
	绿

	14
	5SB
	 按钮
	LA42P-22/～220V
	1
	只
	红

	15
	
	 端子排
	
	1
	组
	

	16
	
	 标签框
	
	14
	只
	


说明：

(1)户内型水泵（变频）机旁箱，防护等级为IP4X，箱体的具体制造详图由机旁箱生产厂家完成。
(2)机旁箱为金属外壳，支架式安装。

4、变频器柜主要设备材料表

	序号
	符号
	 名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	PWh
	多功能电力仪表
	RMD730E-H
	1
	只
	带RS485接口

	2
	VF
	  变频器
	ATV630 250kW~380V
	1
	  只
	

	3
	TAa TAb TAc
	  电流互感器
	BH-700/5
	3
	只
	

	4
	FU1～3
	  熔断器
	  厂家配套
	3
	只
	

	5
	QF1
	  断路器
	iC65N-D16A/3P
	1
	只
	

	6
	QF2
	  断路器
	iC65N-D1OA/3P
	1
	只
	

	7
	1～3FU
	  熔断器
	RL6-25/4
	3
	只
	

	8
	1～3KC
	  中间继电器
	DZ-432～220V
	3
	只
	

	9
	4～6KC
	  中间继电器
	RCM270 L24
	3
	只
	

	10
	KM
	  交流接触器
	LC1-D09～220V
	1
	只
	

	11
	FR
	  热继电器
	LRD-08 2.5～4A Ir=3A
	1
	只
	


7.5自控安防设备

1、自控设备总体要求

1.1、概述

泵站自控设备包括PLC及IO模块、UPS、PLC机柜，视频设备、仪表设备等。

1.2、PLC技术要求

1.2.1、总体要求

PLC应遵守这份技术要求中的所有有关要求，如：环境、I/O、电源等要求。每个PLC应监测和控制有关区域的所有设备和过程。设备信号应被监测并用于过程控制，并且通过数据通道送到中心控制室显示及作为控制系统档案。

中央处理器CPU应采用高性能处理器，RAM存储器容量不小于4M，PLC选用西门子1511系列，GE PAC Rx7i系列，施耐德580系列或同档次及以上品牌。PLC与中心控制系统，站控系统采用Modbus/TCP协议。所有系统模块应可允许自由气流对流冷却。除散热设备外，不允许给其它设备装置内部风扇或其它冷却设备。

系统内所有模块应为机械联锁，以防止在功率不足的情况下插入或移走模块。

PLC平均故障间隔时间 (MTBF) ≥100000h。

1.2.2、模块化   

所有PLC是模块结构，插入式模块能迅速拆除而不会引起接线及其它模块的干扰，可带电热插拔。

模块的范围应包括，但不限于：电源模块、中央处理器、以太网通讯模块、主从站通讯模块、RS485通讯模块、现场仪表通讯模块、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块。

每种模块应配置测试点、状态的LED指示，包括输入/输出状态和诊断设备故障的LED指示。

模块应容易拆除，具有保护装置以防模块插入错误的地方。

1.2.3、CPU模块

≥4M RAM；

插入式存储卡；

程序结构模块化；

（4）具有口令保护；

（5）系统中的CPU起着内部诊断检查的作用，并可通过指示灯等显示装置提示用户CPU的运行状态等信息；

（6）可编程控制器应以梯形图、C语言或SCL语言等进行编程；

（7）CPU面板上应有一个接口，该接口为外围支持设备提供内部处理信息。

1.2.4、电源

电源模块应提供所要求的底板电源，在电压220V，功率50Hz的电流下运行，并且可在电压变化±15%范围内继续运行。应具有过压保护功能。模板有电源状况显示，外部保险丝和电源开关。

1.2.5、程序储存

为保证PLC系统在断电后保持存储器内数据，可在最坏的条件下，即十二个月连续断电的情况下为所有程序数据的存储提供电源。

可编程控制系统应可以用外置存储卡备份易丢失的内存，其大小不小于CPU模块内置存储器大小的两倍。操作者可以根据他们的选择将易丢失的内存，包括数据、程序逻辑备份到其它存储设备上。可编程控制系统应能存储以下几种数据：外部输出信号、外部输入信号、记时器读数、计数器读数、带符号的整数(小于32字节)、浮点数、十进位小数、直接和索引地址、内部处理状态信息、ASCII和控制结构。

上述数据类型应可以通过地址格式与CPU相区分，管理数据自动存入PLC。

当PLC失去通信联系时，PLC内应产生一个内部信号，并且PLC将开始在24小时内，储存规定的分析数据。

在修复通讯时，存储数据将被下载到计算机控制系统的计算机。

确定PLC存储容量时，应考虑下列数据的存储。

所有流量值：每5秒钟累积一次

在此期间应将流量值累计，以便在通迅恢复时获得整个厂的详细情况。

定期采集的数据应标明采集时间。累计值及瞬时监测数据的记录应写下开始和结束的时间。

在通讯恢复并可成功下载存贮信息时，应将存贮累计值和瞬时监测数据的寄存器调整到零位。

1.2.6、通讯

PLC应提供以下几类通讯接口：

（1）工业以太网通讯接口，可与其他PLC、计算机通讯。工业以太网接口要求支持两路Modbus/tcp从站协议，以供站控系统和中控室进行数据通讯。

（2）RS485通讯接口，可与任何可提供RS485方式仪表、电力系统通讯柜、PLC柜通讯及流量计和ups，通讯协议为Modbus RTU协议。部分流量计采用串口非标协议，PLC也应支持接入。

1.2.7、输入/输出模块

输入/ 输出应被配置成当单个卡(或在大型多机架系统中的机架)故障时，不会引起所有设备停止运行。 PLC输入/ 输出模块应可以热插拔更换。每种输入/ 输出模块必须提供至少20％的备用容量，并将线接到端子。PLC及远程分布式I/O应具有2个以上的机槽以备扩展。这个输入/输出备用量必须按最大考虑并且应维持到供方合同竣工。端子应分类，以反映输入/ 输出卡和组的功能。信号端子和输入/输出模块之间连接应优先考虑通过插头和插座从前面的安装板进入。如果这种方式是不可能的，则其它的方法也必须有利于拆除设备信号的连接，以快速简便的方法拆除模块或连接测试单元。

（1）模拟量输入模块：模拟量输入模块输入点数：8点。模拟量输入是4－20mA，连续的、线性的、光电隔离的、可带浮动的，负载阻抗为500欧姆。为了便于拆除电流环路中的电路板，应提供一个外部的稳压二极管以避免环路断路。 模/数转换至少12bit分辨率，精度：满量程的±0.02％或更好。模拟量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受500VDC或1500VAC峰值电压而不致损坏，可继续正常地工作。

（2）模拟量输出模块：模拟量输出模块输出点数：8点。模拟量输出应是4－20mA，光电隔离， 能够驱动阻抗500欧姆。模/数转换至少12bit分辨率，精度为：满量程的±0.02%或更好。模拟量输出应与其它输出及接地隔离。在一分钟500VDC条件下测试时，隔离电阻至少为1兆欧姆。对于多个输出单元，当每个输出依次接地时，系统功能应能维持。当负载电阻在0－500欧姆变化时，输出电流变化不大于0.1％。输出信号内部产生的波动峰峰值、噪音或出现在输出信号上的其它不希望的分量应不超过所选输出范围的0.1％。

（3）数字量输入模块：电压类型：24VDC，数字量输入模块点数：32点。选用光电隔离的方法将所有输入信号与其它信号和电路隔离，并带有通道间隔离。这个输入由标称电流5－25mA的直流24V无源触点组成。这里可能产生触点脉动，所以在硬件或软件中应提供输入滤波装置，以实现无脉动干扰。数字量的输入模块应提供端子与端子间、端子与地间的绝缘保护，使之可以承受500V.DC或1500VAC峰值电压而不致损坏，可继续正常地工作。

（4）数字量输出模块：电压类型：24VDC，数字量输出模块点数：32点。数字量输出应是无源触点形式，光电隔离，并带有通道间隔离。数字量输出能够开关一个为：0.1A，24V.DC额定容量为30VA的电感负载。为了实现故障时的安全操作，输出应为非暂态，而且被维持(例如：故障时，输出保持常开，并动作于跳闸或报警)。数字量输出触点应通过中间继电器，能够开关一个2A， 220V.AC的电感负载，并具有开关短路保护功能。当开关非电阻性负载时，在需要的地方，数字输出模块应配置RC电路。

1.2.8、存储器容量

提供的软件所占去容量应不大于所配置存储器容量的60%。

1.3、UPS

UPS应至少符合以下指标：

输入电压：AC220V ±10％，50Hz ±2％；

输出电压：单相220V±2％，50Hz±0.2％；

输出波形：正弦波，谐波失真≤3％THD；

蓄电池寿命：10年，免维护；

负荷峰值因数：5:1；

过载能力：125％时10min，150％时60S；

在线式运行方式，自动切换旁路工作，无切换时间；

微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口；

平均故障间隔时间 (MTBF) ≥100000小时；

（10）5KVA，2小时

1.4、PLC机柜

1.4.1、机柜的一般要求：

（1）PLC机柜一次接线包含以下内容：PLC系统电源；柜内散热除湿系统电源；在线仪表供电专用回路。PLC机柜应配备拥有电气隔离作用的隔离变压器，确保PLC系统电源稳定，不受外界各类电磁干扰。

（2）机柜均可上锁可拆卸，柜体应有温控器控制的风扇、通风口、百叶窗和有效的滤尘装置，冷却风扇应有故障报警触头连接到相应的报警系统。机架应具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸不需要任何的特殊工具。机柜门有导向式门封垫条，柜门上不安装任何系统部件。机柜门安装导向式封垫条，以提高抗射频干扰(RFI)能力。 柜门上不装设任何系统部件，门把手抛光。

（3）机柜外形尺寸、柜内设备布置走线由供货商现场踏勘后根据实际情况负责深化设计，机柜尺寸根据现场控制系统是否整合到新机柜内部而定。面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。

（4）机柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

（5）承包商配套提供机柜安装基础，室外安装所需的安装支架、固定螺栓、连接件等。机柜满足在供水系统使用要求，有较强的抗氯、硫能力。室外机柜、室内机柜及其附件应采用SUSSUS 304不锈钢材质，并做喷塑隔热处理，柜体及安装板、支架内外表面颜色根据用户要求选定色标。

（6）柜内电气元件采用西门子、GE、施耐德、ABB、伊顿产品或同档次及以上品牌，且所有电气元件应采用同一品牌。

子装置机柜的外壳防护等级为IP52 。室外远程PLC 箱的防护等级为IP65；

（8）机柜设计按电缆由底部引入设计，机柜内端子布置在安放接线位置，离柜子底部 300mm 以上和距柜子顶部 150mm 以下。

（9）所有端子排、电缆街头、电缆走线槽及接线槽都选用“非燃烧型”材料，柜中配置足够的接线端子，柜内有可靠保护接地屏蔽端子，机柜内并预留30%的充足的空间，使买方能方便地接线、汇线、布线和系统的扩展。

（10）提供机柜、控制台及其它设备之间专用电缆及接插件，这些电缆符合IEEE防火标准；

（11）组件、处理器模件或I/O模件之间的采用机架式安装无需手工接线。除专用接线端子排以外的，均采用菲尼克斯 UK5N 接线端子(或魏德米勒、科尼威尔、柯劳克、泰科、孛斯或同档次及以上品牌相应规格的接线端子)，对≥6mm的导线应用菲尼克斯 UK10N及以上的接线端子(或魏德米勒相、科尼威尔、柯劳克、泰科、孛斯或同档次及以上品牌相应规格的接线端子)。

（12）PLC机柜安置点必须高于泵站四周地面（地势低洼处应根据机柜尺寸合理设置钢筋混凝土基座），确保泵站在积水时PLC机柜不进水。

1.4.2、机柜的散热除湿控制：

1.4.2.1为了保持机柜内温度、湿度，要提供强制的通风及强制除湿干燥措施。

1.4.2.2风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇运行采用温度控制，风扇要有防护手指免受伤害措施。风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

1.4.2.3机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，

1.4.2.4一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，当机柜内部产生的热量不能由风扇来调节时，要提供致冷系统。

1.4.3、柜内端子及接线要求：

1.4.3.1投标供应商应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

1.4.3.2对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

1.4.3.3所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。

1.4.3.4投标供应商应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。

1.4.3.5每一端子必须有清楚的识别编号。

1.4.3.6必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。

每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。

连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。承包商应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

1.4.4、PLC室内机柜特殊要求

采用框架结构，框架由封闭型材焊接而成，采用前单开门后双开门结构，盖板类采用发泡

成型的密封条。

柜体外壳采用SUS304不锈钢板并做喷塑隔热处理，前后门型材厚度为2.0mm。安装板及进线底板采用热镀锌处理。

机柜箱体表面平整度在1㎡面积内不超过3mm。机柜箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。

内外均使用RAL7035质地的浅灰色环氧聚酯粉末涂料。

柜体防护等级达到IP55。

1.4.5、PLC室外机柜特殊要求：

1.4.5.1采用一体式结构，柜体无缝焊接成型。

1.4.5.2室外机柜需配置防雨棚。

1.4.5.3采用2.5mm的SUS304不锈钢板并做喷塑隔热处理，机柜采用前后单开门结构。

1.4.5.4防护等级达到IP65。

1.4.5.5机柜必须适应具有腐蚀性气体环境，要求机柜有很好的防腐性能。

2、视频监控设备

泵站前端监控设备为一套以数字硬盘录像机为核心的标准数字监控系统。

⑴ 前端监控系统设计

前端监控系统由监控摄像机、传输线缆、防雷接地、数字硬盘录像机四部分组成。

a、监控摄像机安装及立杆设计:

监控点设置要求监视视角宽广，监控范围大；摄像机既可安装在原位上,也可特制立杆安装，立杆要求设计不仅美观、实用，并能保证其安全性，可承受九级以下的台风，在正常风力下，立杆顶部的摆幅对摄像机图像没有太大的影响。监控立杆底部140mm，上部76mm，壁厚2.4mm，材质为不锈钢SUS 304钢管，高度4000mm，连接处采用无缝焊接。悬臂长不小于1000mm，特定地点悬臂长度根据现场实际情况设计。立杆的悬臂与球机连接件均有密封和防水处理。立杆安装基础为长方体，其尺寸为600mm*600mm，基础深度600mm，结构为钢混。

b、监控布线设计:

监控系统布线采用铜芯线缆端对端布线，线缆布放需套电工套管(PVC25)敷设。布管布线尽量保证美观、整洁。

c、防雷接地设计:

室外监控摄像机设计配置防雷措施，每台室外摄像机均安装一套视频、数据及电源防雷器，并对系统进行接地保护，从而保证系统的安全运行。立杆底部要有良好的防雷接地线，地线的母线应采用铜质线，接地线不形成封闭回路，不与强电的电网零线短接或混接，接地电阻≤4 欧姆。

d、数字硬盘录像机

作为监控系统主机，本改造工程均采用嵌入式数字监控硬盘录像机，系统安装于各泵站监控机柜内，并通过加装大容量硬盘，保证图像存储时间不低于90天。硬盘录像机具备报警输入输出开关，可接入红外、温感、烟感等报警设备，支持智能编码功能，在视频画面变化率很小的情况下，可以以较低的码率传输视频图像。而当实时视频图像变化率变大后，编码器会自动调整码率到最好的状态。在晚上有效节约存储空间。

视频将监控主要设备的运行情况和现场泵站的安全，录像在中控室、分控室、现场可以随时查询，也可以拷贝出来作为取证资料。

要求实施中设备的控制系统与摄像监视系统连锁，当设备发生故障报警时，摄像监视系统将立刻显示该设备的画面。该系统提供报警信号（设备报警信号、红外防区报警信号）与摄像机预置位云台信号的快速联动。当报警信号发生时附近的摄像机能迅速的对准报警区域。

安防报警系统根据摄像头所能看到的报警点位置划分防区。当防区发生报警信息时，安防报警主机将本防区的告警信号发送给硬盘录像机，硬盘录像机会将报警信息发送到位于中控室机房的视频中心控制平台，同时在各个客户端上弹出告警防区的画面。

⑵ 其他要求

为了避免现场出现火情而无人察觉，在低配置或泵房的屋顶安装1套烟感探测器，烟感探测器的报警信号接入PLC，当设备区出现火情时，中控软件将进行报警，中控室值班人员可调看监控图像查看现场情况，为处理险情争取时间保障。

所有的数字摄像机和数字硬盘录像机都可以接入综合管理平台进行灵活管理和调用，实现视频联动智能应用功能，室内数字有摄像机自带智能跟踪功能的，当有人进入监控范围内，室内数字摄像机镜头自动聚焦跟踪人员移动，人员离开后室内数字摄像机自动回归原位。

⑶ 具体设备参数如下：

视频参数表

	序号
	名称
	规格参数
	推荐品牌
	单位
	备注

	1
	周界400万声光警戒枪机
	1、内置GPU芯片，支持深度学习算法；

2、设备靶面尺寸不小于1/1.8英寸，1路100/1000M以太网接口（RJ45接口）、1路内置扬声器、内置一颗白光补光灯及两颗红外补光灯；
3、低照度：彩色：≤0.0002lx（AGC ON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）;黑白：≤0.0001lx（AGC ON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）

4、支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域智能分析功能，并可将分析目标，单独设置为人、机动车或人和机动车同时检测三种检测模式，可对布防时间和联动报警方式进行设置，
5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁；支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，
6、内置高效白光和红外补光灯，最大红外监控距离80米；
7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
8、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
9、支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装；
10、支持IP67防护等级；
	大华、海康威视、宇视或同档次及以上
	台
	

	2
	室外红外网络球机
	1. 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像

2. 内置2颗GPU芯片

3.视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米

4.细节镜头支持23倍光学变倍

5. 设备支持可见光补光

6.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

7.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

8.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

9.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

10. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

11. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

12. 支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。

13.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

14.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

15.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色

16. 支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央

17.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

18.支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1

19.支持GB28181协议

20.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警

21.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

22.具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作
	大华、海康威视、宇视或同档次及以上 
	台
	

	3
	8路硬盘录像机
	1、采用嵌入式Linux系统
2、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
3、支持H265/H.264视频压缩标准
4、支持1个内置SATA接口，单盘容量不小于4T；
5、支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议
6、设备支持4路高清，20M带宽网络视频接入
7、支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式
8、支持多级快进、快退、单帧进退、倒放等；

9、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

10、支持GB28181标准协议；
11、支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；
12、工作温度：-10℃ - 55℃ 湿度 小于90%
13、支持录像切片回放功能实现录像的快速查找，通过录像切片回放可以按时间进度将一段长录像分成4/8份，然后进行多画面同时回放，迅速定位目标，极大地节省录像查找时间；
	大华、海康威视、宇视或同档次及以上   
	台
	


7.5仪表

7.5.1水质监测仪表

1.1水质检测频率应遵守国家、行业和地方的有关标准要求。

1.2余氯、浊度、pH水质在线监测仪表，仪表应具有现场显示功能，具备标准通讯协议和接口，可实现数据的实时采集和远程传输。

1.3余氯仪

采用电极法测定水中游离氯，检测范围0-5mg/L，检测精度为读数的±2%或土 0.02mg/L。
1.4浊度仪

产品设计符合ISO7027国际标准，采用90°散射光测量方法，光源为LED光源或激光光源。浊 度检测范围0-100NTU，检测精度为读数的土2%或±0.02 NTU，检测池内置气泡消除系统。

1.5 PH仪

采用玻璃电极法测定水体pH值，检测范围0-14PH,检测精度为0.01PH。具备温度补偿功能，温度检测范围0-60°C，分辨率0.1°C，精确度土0.1°C。
7.5.1电磁流量计                                                                     1) 制造及验收标准                                                                

符合中华人民共和国标准行业标准 (JB/T9248- 1999)-电磁流量计。                 

符合中华人民共和国国家质量检定规程 (JJG164-2000) - 液体流量标准装置。            

符合中华人民共和国国家标准 (GB 4451-84) －工业自动化仪表振动 (正弦)试验方法。  

技术要求                                                                       

电磁流量计采用分体式，由转换器和传感器组成。能够满足现场工艺环境的使用条件。采用智能型的电磁流量计，可实现流量总量、瞬时流量、报警等的显示及切换。输出为模拟量输出和双向脉冲输出。结算型流量计输出为MODBUS 通讯。对于零点、满度偏转都可以充分编程。                                                   输出信号 4~20mADC/频率输出，直流负载阻抗不小于500欧姆。有双向远程数字通讯能力。能通过电脑对转换器进行远程距离诊断、查询、标定和重新组态，可在线调整，调整期间对转换器的正常输出不造成任何干扰。有自诊断功能。转换器能确认硬件工作是否正常,能进行故障诊断报警。      电磁流量计转换器部分具备现场程序编制功能。 转换器电子元件及输入/输出与电源接线端子完全隔离， 以防由于电气故障而损坏电路板。 外壳耐腐蚀。电磁流量计应具有防雷击能力，要有良好的接地系统，需全部加装接地环。接线口要有良好的密封性。                                                          测量精度： ≤0.2％，重复性≤0. 1％。                                              

抗震动和耐高温。                                                                   

连接电缆的长度要满足现场的需要，具体长度详见“自控系统平面图”。

防护等级：转换器 IP65 ，传感器 IP68。

量程比：最大量程比为 1500:1。

分辨率：流速最小分辨率可达 0.3mm/s ，能很好地对小流量进行监测。

标定：每台电磁流量计在出厂前均通过实流标定，标定最小流速 0.2m3/s 并将标定数据表随 流量计发货。                                                                       

3) 传感器                                                                        

1 、衬里                                                                            

氯丁橡胶 (Neprene) 或硬橡胶 (HR) ，并通过试压、老化等手段，充分保证流量计的耐压、 渗漏的各项指标，确保产品的安全可靠使用。

2 、电极

316 Ti 或 316L 不锈钢电极，两个半球形的电极与流量计本体和衬里材料紧密配合，使得流量计具有良好的密封性能。加矾和次氯酸钠药剂流量计采用铂电极。

3 、本体

电磁流量计衬管部分材料应选用优质304材料整体制作而成，在组件内外均需进行充分的打 磨，保证无毛刺和良好的光洁度。在本体外部静电喷涂兰色或者银色的防护漆(应提供其它 颜色供招标人选择)。

电磁流量计法兰连接尺寸满足招标所要求的 GB/T9119-2000 的标准之规定；配带接地环， 接地环材材质与本体保持一致，并确保良好接地；在阀体两端均需设计有吊环，方便吊车、 行车、葫芦等设备在运输、安装、拆卸时的吊装使用。

4 、励磁线圈

励磁线圈应采用优质的铜芯漆包线绕制，绝缘性能大于200MΩ。

5 、本体外壳

本体外壳应采用优质材料制作，通过焊接紧固，在外壳的连接处应采用绝缘密封胶加以密封， 并在内填充聚丙乙烯泡沫，保证励磁线圈的固定及绝缘密封性能。                       

6 、接线盒内应采用专用接线端子，保证信号线，屏蔽线等的良好接触，避免信号失真。出 线的密封为M20×1.5 塑料密封，安装时在确保接线无误后在接线盒内灌充绝缘密封胶，接 线外壳连接同样应采用密封胶密封，使得接线盒具有极高的密封性能和防护等级。        

7 、传感器中具有数据存储技术

原始所有数据必须保存传感器中，板载传感器内存应彻底消除产生错误的可能性。在初次安 装时，自动配置程序将所有数据自动复制到变送器中，提高启动速度。同时传感器和变送器 内存中的冗余数据在所有工作过程中持续更新，全面确保测量的完好性。

4) 转换器

为保证仪表的整体精度和运行可靠，电磁流量计的转换器在保证仪表精度的同时还应具有稳 定而准确的读数值，并可消除噪音信号和乱真的假信号输出的问题。转换器与转换器之间应 具有良好的兼容性和互换性，更换转换器无须进行重新标定，而不会影响仪表的正常使用和精度。转换器应具备有空管检测，自诊断，多种语言支持等功能。

电磁流量计应能进行组态，组态的数据保存在 EEPROM 中。失电后，电磁流量计可以在重 新启动后马上工作。

电磁流量计应连续自检，故障出现后应能通过用户的控制系统进行报警，以便维护人员对电 磁流量计进行查询。

1 、显示

具有 32 字符的高温超级扭型液晶显示可实现流量，总量，报警条件等的字母数字显示，并可利用磁性舌簧开关来实现显示屏面的上卷和复原。

显示器可现场操作、设置，并显示累计流量和瞬时流量等，三行显示。

2 、累积计算器

可对介质的正、反向流量和净流量实现9位累积计算。

3 、程序

在具有完整数据时，产品在出厂之前转换器内部程序已作编制。根据工程现场的使用需要， 可方便地在现场使用手持终端对转换器进行重新编程，并不会影响转换器的技术性能，可按 任意选择的工程单位对转换器进行灵活编程。

保密功能：具有二级密码保护 (使用级和工程师级) ，可防止人为的误操作。 

4 、供电电源

交流 220V ，50Hz ，最大的功耗为 20VA 。对现场环境应具有很强的适应性。

5 、输出

在模拟量输出的零点，满刻度偏转都是可充分编程的，最小输出 0/4mA ，最大输出可达 4--20mA ，可显示流动方向，输出应是完全隔离的，并留有标准的通信接口 RS485 ，确保仪 表可与计算机系统的连接。输出能力大于15V ，负载电阻≤750Ω；若选用双模拟量输出时对于正、反向流量可单独的输出；脉冲输出可反映正、反向流量，脉冲为0-800Hz 方波或固 定脉宽脉冲信号，最大的脉宽可达2.5 秒，脉冲重复频率、截止频率和脉冲宽度等参数都可安全编程，最小频率/分辨率小于0. 1 脉冲/日，频率的范围可在 1Hz--800Hz 内设定，以每一 赫兹为一档，被隔离保护的输出晶体管开关导通时，电流不大于 250mA ， 以便此时能产生0V ，开路电压小于35V 。可对大/小流量，液体检测，错误条件，正/反向流量，极性，规定范围的模拟量，脉冲，脉冲截止频率等进行充分编程。

6 、输入：与外部隔离的接点闭合累积计算器清零。

7 、隔离：在模拟量，脉冲量/报警信号与地之间，隔离电压为直流 500V。

8 、温度：工作温度：- 10℃-+60℃ ，贮存温度：- 15℃-+75℃。

9 、组态：组态被寄存在一个非失忆存储器中 ( 一般可保存十年) ，预先设定的数值可以被 改变。

10 、外壳：填满了玻璃材料的聚丙烯，聚炭酸脂窗口。

11、 自诊断：转换器能确认硬件是否正常，能进行故障诊断。

12 、流速设定

相当于最大流速≤ (12m/s ) 百分数的流量测量范围，此范围可以改变。

13 、转换器出线盒密封 采用M20×1.5 塑料密封。

14 、时间常数 从 1 秒到 100 多秒可编程。

5) 连接电缆

分体式电磁流量计的转换器和传感器之间的信号传输，需要有较好的电缆进行连接传输，以保证信号不会衰减和失真。连接电缆应采用流量计专用多重屏蔽电缆，尽量将传输过程中的信号衰减和干扰影响降到最低，确保将传感器的信号可靠的传输到转换器进行放大和变送输出。

第八章  投标文件格式

                             （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人：                         （盖章）

法定代表人：                     （盖章）

年        月        日

目   录

商务标内容：

（1）授权委托书（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标承诺书（附件三）

（4）投标设备材料报价明细表（附件四）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

附件一
授 权 委 托 书

本人      （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

    委托期限：            。

    代理人无转委托权。

投  标  人：                   （盖章）

法定代表人：                   （盖章）

身份证号码：                    
委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：                   
年  月  日 

附件二

               工程 投 标 函

                       （招标人名称）：
    1．我方已仔细研究了                 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元整（小写￥               ）的条件承包上述项目，计划工期：   日历天，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到           。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标： 

      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 

    5．           /        （其他补充说明）。

                                  投 标 人：              （盖章）

                                  法定代表人：               （盖章）

                                  地址：                      
                                  电话：                         
                                  传真：                         
                                  邮政编码：                       
年    月    日 

附件三

投 标 承 诺 书

致：                     （招标人）
根据贵公司      年    月    日发布的              （项目名称）招标公告，现决定参加                    （项目名称）的竞标，我         （法定代表人），委托        （单位全称）         （职务）          （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1、严格遵守《中华人民共和国民法典》和《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。

5、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

6、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

法定代表人：                                 （盖章）

投标人全称：                                 （盖章）

年     月    日

附件四

投标设备材料报价明细表
项目名称：                                                                                                                   单位：元
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌及产地
	数量
	单位
	综合单价（元）
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标总价：（大写）（￥：          ）
	


注：1、上述费用必须列出具体数据，不得简单的写“已含”。

2、本表所填内容必须与上述“主要设备材料清单”对应内容相一致。

3、所有设备、材料等所有内容均列入本表，如设备所需的安装材料、附件等没有单独列出，视作隐含在其他子项中，中标后价格不予调整。
4、综合单价即包含设备材料所需的设备费、税费、运费、管理费、安装（指导安装）费等一切不可预见费用。

5、品牌及产地栏不可简单填写国产，若简单描述国产一旦中标则由招标人在推荐生产厂或品牌范围内确定，投标人须无条件服从，价格不予调整。未按要求执行的则按违约论处，包括但不限于解除合同，扣除履约保证金等措施。

      6、投标总报价必须且只能精确到元；否则作废标处理。
        7、本表格可自行扩展。

法定代表人：（盖章）                               投标人(盖章)：

日期：     年     月    日
                           （项目名称）招标

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                    （盖章）

法定代表人：                      （盖章）

年        月          日

投标人提供的技术评审打分资料索引表

	序号
	资料名称
	共 页
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（对照第三章技术标评分表逐一填写）

法定代表人：（盖章）              投标人(盖章)：

日期：    年     月    日

                        （项目名称）招标

投  标  文  件

（资格审查资料）
投标人：                  （盖章）

法定代表人：                      （盖章）

      年     月      日

资格后审投标人必须提交的资料：

①、企业营业执照；

②、业绩证明材料；

③、承诺书（承诺对所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。

   上述资格审查资料，必须是原件（不含公证件及其他替代证明）的复印件加盖公章

    注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
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