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第一章 招标公告
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内污水处理系统项目
招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市中医院改扩建工程（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心〔2018〕49号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市中医院，建设资金来自财政拨款（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江中成建工集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的污水处理系统进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
2.2 建设规模：改扩建工程项目总用地面积43044平方米（其中扩建区用地面积25006平方米，改建区用地面积18038平方米）；总建筑面积104880平方米，其中：东、中改建区地上建筑面积34573平方米，地下建筑面积7141平方米，西区扩建区地上建筑面积39727平方米，地下建筑面积23433平方米（含三等人防医疗工程救护站1845平方米）。工程费用约56016万元。招标上限价：250万元。
2.3 招标范围：本项目招标范围为医用污水处理设备、污水处理地下池部分、污水处理地面机房部分(设备机房内的装饰、水电暖)、污水处理800m3/d应急处理池（以场外管线至污水集水井之后，污水处理后的检测取样井之前为界限）等交钥匙工程, 具体内容包括但不限于：完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括污水系统的供货、安装、调试等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并通过环保相关部门的验收, 交付医院正常使用，负责技术服务与培训，提交相关技术资料、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。
2.4计划工期：90日历天（从中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。
2.5 质量要求：合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
2.6标段划分：/ 。
2.7资格审查方式：资格后审。  
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具备环保工程专业承包三级及以上资质,具有有效期内安全生产许可证，  / 业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人（项目经理）须具备机电工程注册建造师一级资格，具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），且无在建工程。 拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准 。
3.2主要设备、材料要求：/。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（有效期内）或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业在/年/月/日前与/签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/ 
3.5 各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2021 年  月  日8:30时至2021年  月  日17:00时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金4万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年  月  日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799002258 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000044 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021年  月  日   时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招 标 人：     浙江中成建工集团有限公司    招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司  
地    址：    凤林西路123号中成大厦       地    址：       绍兴市越城区阳明北路692号    
联 系 人：             冯文君              联 系 人：            金琴子                   
电    话：          15967559599            电    话：      0575-88682895、18969515361   

招标人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司
                                                                       2021年   月  日


招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2021年   月  日                                           2021年   月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
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第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江中成建工集团有限公司
地址：凤林西路123号中成大厦
联系人：冯文君  电话：15967559599

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江翔实建设项目管理有限公司
地址：绍兴市越城区阳明北路692号
联系人：金琴子  电话：0575-88682895/18969515361
电子邮箱：25164046@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内污水处理系统项目

	1.1.5
	建设地点
	项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目招标范围为医用污水处理设备、污水处理地下池部分、污水处理地面机房部分(设备机房内的装饰、水电暖)、污水处理800m3/d应急处理池（以场外管线至污水集水井之后，污水处理后的检测取样井之前为界限）等交钥匙工程, 具体内容包括但不限于：完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括污水系统的供货、安装、调试等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并通过环保相关部门的验收, 交付医院正常使用，负责技术服务与培训，提交相关技术资料、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。

	1.3.2
	工期要求
	90日历天（从中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。

	1.3.3
	质量要求
	合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	□不组织
√组织，踏勘截止时间：投标截止时间前3天
        工程项目部会议室，联系人：冯文君，联系电话：15967559599。因工程复杂，请潜在投标人参加现场踏勘，未按时参加者，招标人不再另行组织，由潜在投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2021年   月   日   时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到25164046@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7_天前，以上款相同的形式发布。
下载网址： 绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/），投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	参照技术标评分标准

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	     年   月   日   时   分

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：250万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：①按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费（包括如遇到图纸、货物清单不明确或缺项的内容须无条件满足招标方要求进行的设计）；②设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、检测费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费（包括使用的药剂、废水、废气专项验收费用）、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费（含质保期内的维保人员驻点服务）、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，并通过验收合格的所有费用；③深化设计增加的工程施工费用；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复（符合消防验收规范）与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）等等费用；⑤不可预见费（不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。费率为3%）；⑥本条款中第7点内容等。请各投标人综合分析并充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。
特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑，并全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
6、本项目风险控制价为最高限价的60％，若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。在风险控制价的基础上，每下降1％缴纳差额保证金壹万元(不足1％按1％计算)，以此类推。差额保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(差额保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至招标人，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)。同时本项目也不接受招标项目范围内的捐赠。
7、在施工过程中必须会发生且须支付给总包单位的费用（费率为4%，低于费率4%作无效标处理），投标人应在投标总价中单独列报，但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。现场必须发生费用具体包括：安全文明施工费、垂直运输费、场地使用费、防疫措施费等等，均由总包方负责实施。同时须满足下列要求：
①投标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②投标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③投标人进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（投标人须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤投标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由投标人负责。
⑥除以上内容外，施工现场其余直接发生费用，由双方自行协商解决。
8、鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用，并充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。
9、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1．投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2．中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3．经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
4、拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1.企业法人营业执照复印件；
2.企业资质证书复印件；
3.企业安全生产许可证复印件；
4.浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）；
5.项目负责人建造师注册证书、安全生产考核B证复印件；
6.拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；
7.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录。），格式自拟，加盖投标人公章。
※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见技术标评审标准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字处，投标人必须加盖法定代表人电子章；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。
其它要求：无
二、纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式。（联合体投标的，投标文件中除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余内容只需联合体牵头人盖章）

	3.7.4
	投标文件
份数
	资格审查资料：正本一份，副本陆份；
技 术 标：正本一份，副本陆份；
商 务 标：正本一份，副本陆份。

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，建议编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标（含u盘或光盘）、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标（含u盘或光盘）、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：凤林西路123号中成大厦
招标人名称：浙江中成建工集团有限公司
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内污水处理系统项目投标文件，在2021年  月  日  时  分前不得开启
在包封上注明“资格审查资料”或“技术标”或“商务标”字样。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9:00至9:30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9:30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目经理等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1、 未按要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、保证金未与所投标段关联的。
四、未按规定缴纳招标文件工本费的。
☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	（1）密封情况检查：由公证处公证人员检查。
（2）开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6．3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（https：//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件内容进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2% 。

	8.2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形

	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）形式及资格等符合性内容
1.资格审查资料不符合要求；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在投标人须知第1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则按否决投标处理。
10.投标人被省发展改革委列入招标投标失信黑名单，且在披露期内的；
11.投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的；
12.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）技术标符合性内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）： /。            
（三）商务标符合性内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
3.投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
4.未按以下要求进行报价的：详见投标人须知前附表第3.2.4条款中第7点内容。
除上述规定以外，还包括招标文件中其他条款有明确无效标情形的内容。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收
到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	[bookmark: _Toc29615]10.4
	招标人补充的其他
内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

	10.5
	特别提醒
	投标人在投标过程中应认真审阅相关医疗专项图纸，原则按图施工，如发现图纸有原则性错误或不符合现行国家规范或标准，请投标人在要求提出问题的截止时间前（具体时间详见前附表第2.2.1条款）提交。
如发现清单中未包括交钥匙工程所须的全部内容，即有缺项漏项的，请在投标报价表中“其他清单”中补充完善，并列出详细的细目单。



第二节 投标人须知
[bookmark: _Toc392345909][bookmark: _Toc11269]1. 总则
[bookmark: _Toc229646712][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc392345910][bookmark: _Toc9106][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc144974498]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3629][bookmark: _Toc229646713][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc392345911][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646714][bookmark: _Toc392345912][bookmark: _Toc460][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc144974500]1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345913][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc229646715][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646716][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311]1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
[bookmark: _Toc392345914][bookmark: _Toc10130]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc322615398][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc323711750][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc245036603][bookmark: _Toc319407837][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc392345915][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc319408072][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc229646724]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc322615399][bookmark: _Toc319407838][bookmark: _Toc392345916][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc245036604][bookmark: _Toc323711751][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc319408073]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc322615400][bookmark: _Toc245036605][bookmark: _Toc319408074][bookmark: _Toc392345917][bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc319407839][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc323711752]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc319407840][bookmark: _Toc392345918][bookmark: _Toc319408075][bookmark: _Toc322615401][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc245036606][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc323711753]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc323711754][bookmark: _Toc245036607][bookmark: _Toc392345919][bookmark: _Toc319408076][bookmark: _Toc319407841][bookmark: _Toc322615402][bookmark: _Toc1967]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27344]1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc13279]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc245036610][bookmark: _Toc392345920][bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc323711757][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc229646728][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc229646730][bookmark: _Toc152045548]2. 招标文件
[bookmark: _Toc392345921][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc322615406][bookmark: _Toc319408080][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc319407845][bookmark: _Toc323711758][bookmark: _Toc245036611][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc26955]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc319408081][bookmark: _Toc392345922][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc319407846][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc323711759][bookmark: _Toc245036612][bookmark: _Toc322615407][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc14430]2.2 招标文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc3662][bookmark: _Toc392345924]2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
[bookmark: _Toc229646729][bookmark: _Toc392345925][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc152045547]3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式)
（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式)
（3）投标报价表（格式）
  拟投入的主要施工人员一览表（格式）（招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
（1）技术响应表（格式）
（2）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
（3）产品制造、安装、验收标准
（4）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状
（5）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍
（6) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施
投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）（格式），品牌偏离表（格式）（招标人需要增加的其他技术内容）。
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第3.5条款。
[bookmark: _Toc392345926][bookmark: _Toc5081]3.2 投标报价
[bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc229646731]3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc392345927]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc229646732][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc152042326]3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc10327][bookmark: _Toc392345928]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc229646733][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc144974520]3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）其他法律法规规定情形。
[bookmark: _Toc245036620][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc323711767][bookmark: _Toc322615415][bookmark: _Toc319408089][bookmark: _Toc319407854][bookmark: _Toc16875][bookmark: _Toc392345930][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc229646740][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc322615416][bookmark: _Toc319408090][bookmark: _Toc245036621][bookmark: _Toc319407855][bookmark: _Toc323711768]3.5资格审查资料
[bookmark: _Toc300834974][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc229646735][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc152045554]3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29305]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
[bookmark: _Toc11039]3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc245036622][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc323711769][bookmark: _Toc392345931][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523]3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，建议编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc7085]4. 投标
[bookmark: _Toc319408092][bookmark: _Toc319407857][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc323711770][bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc245036623][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc392345932][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc322615418]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc323711771][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc319408093][bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc322615419][bookmark: _Toc392345933][bookmark: _Toc319407858][bookmark: _Toc245036624]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
[bookmark: _Toc392345934][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc319408094][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc319407859][bookmark: _Toc322615420][bookmark: _Toc245036625][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc323711772]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc14614][bookmark: _Toc392345935]4.4投标文件的拒收情形
[bookmark: _Toc392345936][bookmark: _Toc18369]详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）
[bookmark: _Toc229646741][bookmark: _Toc392345937][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc13624]5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646742][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc392345938][bookmark: _Toc28832][bookmark: _Toc152045561]5.2开标
[bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152045562]主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc624][bookmark: _Toc392345939][bookmark: _Toc296602450]（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc229646744][bookmark: _Toc392345940][bookmark: _Toc21142]6. 评标
[bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc229646745][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc392345941]6.1 评标委员会
[bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc229646746]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc392345942][bookmark: _Toc28610]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc229646747][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc392345943]6.3 评标
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc229646748]评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc27286][bookmark: _Toc413488678]6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345944][bookmark: _Toc31997]7. 合同授予
[bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc8962][bookmark: _Toc392345945][bookmark: _Toc229646749][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc152042343]7.1 定标方式
[bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc229646750]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc392345946]7.2中标公示
[bookmark: _Toc229646751][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc152042345]招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3日。
[bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc392345947][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc4618]7.3 中标通知
[bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc392345948][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc246996956]7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30125]7.4 履约担保
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc247085728]7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc32528][bookmark: _Toc392345949]7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc245036638][bookmark: _Toc323711786][bookmark: _Toc392345950][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc24179]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc319407873][bookmark: _Toc245036639][bookmark: _Toc17490][bookmark: _Toc322615435][bookmark: _Toc319408108][bookmark: _Toc323711787][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc392345951][bookmark: _Toc152045572]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc319407874][bookmark: _Toc322615436][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc323711788][bookmark: _Toc245036640][bookmark: _Toc25234][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc392345952][bookmark: _Toc319408109][bookmark: _Toc152045573]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc323711789][bookmark: _Toc245036641][bookmark: _Toc392345953][bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc144974542]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc319407876][bookmark: _Toc245036642][bookmark: _Toc392345954][bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc319408111][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc322615438][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc323711790]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc319408112][bookmark: _Toc245036643][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc392345955][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc323711791][bookmark: _Toc319407877][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc322615439]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc323711792][bookmark: _Toc319408113][bookmark: _Toc392345956][bookmark: _Toc245036644][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc322615440][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc319407878][bookmark: _Toc152045577]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc323711793][bookmark: _Toc392345957][bookmark: _Toc319408114][bookmark: _Toc319407879][bookmark: _Toc322615441][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc245036645][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc322615442][bookmark: _Toc319407880][bookmark: _Toc323711794][bookmark: _Toc392345958][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc319408115][bookmark: _Toc245036646][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc9812][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc357955317][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc392345959][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc323711795][bookmark: _Toc245036647]9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
[bookmark: _Toc576]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc323711796][bookmark: _Toc322615444]10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc322615445][bookmark: _Toc323711797]10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表


[bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc323711800][bookmark: _Toc413527432][bookmark: _Toc184635081][bookmark: _Toc413527636][bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc321687881]附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
                          编号：

             （投标人名称）: 
             （项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于    年   月   日时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日时前将原件递交至     （详细地址）。


评标委员会负责人：       （签字）

年   月   日
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[bookmark: _Toc9597]附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
         (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……




投标人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年   月   日

[bookmark: _Toc11393]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	（大写）： 	            （小写）：	       

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同
地址
	

	其他需说明内容
	


                                
                         招标人：                     （盖章）
     年    月    日
                                                 招标代理机构盖章：             （盖章）
     年    月    日


备案部门：             （盖章）
     年    月    日
[bookmark: _Toc30185]                                     
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书


              （未中标人名称）: 
我方已接受         （中标人名称）于        （投标日期）所递交的       （项目名称）     标段投标文件，确定           （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！




招标人：           （盖单位公章）


年   月   日



	


[bookmark: _Toc23370]附表六：确认通知
确 认 通 知

           （招标人名称）: 
我方已接到你方   年   月   日发出的          （项目名称）     标段招标确认的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。


投标人：        （盖单位公章）

年  月  日






第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员数量见投标人须知前附表。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）技术标（70分）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	一
	技术分
	48分

	1
	满足招标货物的性能及技术指标要求
	完全满足招标货物性能及技术指标的得26分。任何一项性能指标或者技术指标低于招标需求的，其偏离内容为实质性偏离的，投标无效，其偏离的内容低于招标需求（非实质性负偏离）的，经由专家组评议后，按以下要求进行扣分：
（1） 技术要求中指标，每负偏离一项扣1分（不与演示视频重复扣分），扣完为止。
（2） 正偏离不加分。 
注：实质性技术要求条款以“★”号标注，有一条负偏离即为无效标。
	26分

	2
	确保供应货物质量的设施及措施
	有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的，得2.1-3分；有较严密的质量监控措施和较先进的质量检测设施的，得1.1-2分；质量监控措施和质量检测设施不够完善的，得0.1-1分；未提供不得分。
投标人在投标文件中提供检测设备清单，同时附购买发票的复印件和检测设备图片，未提供不得分。
	3分

	3
	安装、调试、验收的方案和措施
	方案和措施科学有效的，得3.1-4分；方案和措施欠佳的，得1.1-3分；方案和措施存在明显缺陷的，得0.1-1分；无方案无措施的，得0分。由评委根据投标文件内容横向比较，酌情打分。
	4分

	4
	售后服务方案
	服务响应情况：质保期内、外对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况，由评委根据投标人提供的方案进行评分：优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.1-1分，未提供不得分。
	3分

	5
	质保期优惠

	质保期期限仅满足招标文件规定的质保期要求的，得0分；超过招标文件规定的质保期每12个月的，得2分，最高得6分。（不足12个月的不计分）
注：质保期优惠包含人工、材料及配件费（含附件列表）等。
	6分

	6
	设备维护保养
	根据各有效投标人的维保实施内容和时效性方案的对比，方案内容包括风机、水泵、机械格栅、水质、在线监测设备、臭气处理设备等一切设备设施的维保。评委根据投标人提供的方案和承诺书评分：优得4.1-6分，良得2.1-4分，一般得0.1-2分，未提供不得分。
	6分

	二
	资信及其他
	22分

	7
	投标人资信
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，最高得3分。
投标文件中须提供有效认证证书复印件，未提供不得分。
	3分

	8
	企业业绩
	投标人自2016年1月1日以来（以验收证明时间为准）完成过同类污水处理项目案例：合同价200万元及以上的，每个得2分，最多得6分。投标文件中须同时提供合同、验收证明（业主盖章）复印件，未提供不得分。
	6分

	9
	企业信用
	投标人具有信用评级机构出具的资信等级证书，AAA级的得2分，AA级的得1分。
投标文件中须提供相关证书复印件，未提供不得分。
	2分

	10
	实质性优惠承诺
	质保期内、外提供相关污水处理使用耗材的价值情况打分：优得2.1-3分，良得1.1-2分，一般得0.1-1分，未提供的不得分。
注：使用耗材参见污水处理系统设备常用备品备件（易损件）清单。
	3分

	11
	机电安装资质
	投标人具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质的，得2分；
投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级资质的，得1分；
注：投标文件中须提供相关资质证书复印件，未提供不得分。
	2分

	12
	智能在线
演示视频
（u盘或光盘形式提供）

	提供污水处理运行监控平台中描述的第11.1-11.6条款的视频演示（单独封装放入技术标内），以上条款一项符合要求的，得1分，未提供所演示使用医院单位出具的证明文件不得分。
注：演示时间不超过15分钟。
	6分


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。
由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标得分为：如评标专家为7人及以上，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-30分）
☑  平均价法
	评价项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	30分
	（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个（含）至7个（含）时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算各投标人商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（30分）；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。
如投标报价评分不足0分的，则按0分计取。


（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务标评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
[bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc392345963][bookmark: _Toc229646768][bookmark: _Toc152042387]7、其他建议。
[bookmark: _Toc2565]
第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc297017781][bookmark: _Toc406074420][bookmark: _Toc18320]一、合同协议书
甲方（发包人、总承包单位）：浙江中成建工集团有限公司  
乙方（承包人）：             （承包人名称）           
丙方（业主、使用人）：绍兴市中医院 
丁方（代建单位）绍兴市城投建设开发有限公司
鉴于：丙方为绍兴市中医院改扩建工程建设项目业主单位，丁方为该项目代建方，甲方为该项目总承包单位。现由甲方作为发包人对所需的进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该承包人（乙方）。甲乙丙丁四方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、项目概况
1、项目名称：绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内污水处理系统项目。
2、项目地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
3、项目内容：本项目招标范围为医用污水处理设备、污水处理地下池部分、污水处理地面机房部分(设备机房内的装饰、水电暖)、污水处理800m3/d应急处理池（以场外管线至污水集水井之后，污水处理后的检测取样井之前为界限）等交钥匙工程, 具体内容包括但不限于：完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括污水系统的供货、安装、调试等，如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并通过环保相关部门的验收, 交付医院正常使用，负责技术服务与培训，提交相关技术资料、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容。
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
90日历天（从中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。
五、质量标准
合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为        人民币元，大写      元。 
本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由乙方自行深化完成并经甲方同意并丙、丁方确认，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料，则需经甲方同意并丙、丁方确认变更为升级后的设备或材料，费用不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。甲方所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙丙丁四方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式16份，正4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12 份（甲、乙、丙、丁方各3份）。

甲方：(盖章）                          乙方：(盖章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：

监督方：绍兴市中医院（盖章） （丙方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000        
传    真：0575-88269882

监督方：绍兴市城投建设开发有限公司（盖章）（丁方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000  
传    真：

签订日期：   年  月  日
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二、合同一般条款
1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方及丙方接受的规格性能偏离表相一致。
[bookmark: _Toc28660]2、产品的质量、技术标准
合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
3、质量保证
3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方及丙方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方及丙方满意的使用性能和使用寿命。
[bookmark: _Toc23533]4、质量保证期
产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少 24 个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。
[bookmark: _Toc4104]5、合同修改
5.1甲乙丙丁的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由四方签署的合同修改书。
5.2除非甲方及丙方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
[bookmark: _Toc21842]6、违约责任
6.1产品质量责任
1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方及丙、丁方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和丙方的直接经济损失。
2）乙方在接到甲方及丙方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙、丁方需求并获得书面审批。
3）在产品质量保证期内，由于甲方及丙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方及丙方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   
6.2违约赔偿      
除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方及丙方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。
7、争议处理    
凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲方及丙方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
8、合同生效及其他
8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。
8.2本合同一式16份，正本4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12份（甲、乙、丙、丁方各3份），同等生效。
[bookmark: _Toc297017783][bookmark: _Toc17297][bookmark: _Toc406074422]
三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
1、合同交货期    
90 天（从中标通知书发出之日起开始），具体应与工程施工总进度计划同步。包括深化设计、制造、采购工期（甲方提供的招标图纸中如遇不满足规范要求或因规范更新不满足新规范要求等情况，乙方在深化过程中有义务进行优化，并严格按照满足现行规范要求实施。深化设计图纸须经主体设计单位审核通过，并经监理、甲方及丙方、丁方同意后实施），现场安装（含配套土建）、调试、交验、配合土建验收。甲方及丙、丁方发出书面排产通知日开始计算工期。
2、交货方式绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方及丙、丁方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货，并堆放至指定仓库。
4、接货通知
乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方及丙、丁方，以便接货。甲方及丙、丁方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
[bookmark: _Toc21937]6、付款方式
（1）预付款
第1次付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付签约合同价的10%的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行。
（2） 货款支付
第2次付款：开工令发出后，支付至合同价的20%。
第3次付款：主要设备到货并开箱验收合格后，支付至合同价的60%。
第4次付款：该项目专项竣工验收合格后，支付至合同价的85%，并退还履约保证金（不计利息）。
第5次付款：审计结算完成且资料齐全移交甲方且丙、丁方接收后，支付至结算价的97.5%。
第6次付款：余款2.5%（不计利息）作为质量保证金，缺陷责任期2年满，在缺陷修复完成并经甲方及丙、丁方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。
注：①上述第1次付款至第4次付款中，合同总价（或合同价）均不包括不可预见费。②每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票（税率13%）及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。
乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
乙方应在每月20日前向甲方递交工程款支付报审资料，并不能影响甲方向丙方递交工程款支付报审资料，因乙方未能及时提交工程款支付报审资料导致甲方向丙方递交工程款支付报审资料滞后的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
甲方收到丙方工程进度款后3日内向乙方支付当月工程进度款，如丙方向甲方支付工程进度款滞后，甲方向乙方支付工程进度款也相应滞后。
7、结算原则
中标总价（不包括不可预见费）一次性包死，不再调整。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时按中标单价按以下口径确定：
（1） 合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
（2） 合同中没有类似项目综合单价的，由甲方签证后按照中标下浮率及优惠条件同比例计算变更费用。凡此设计变更，乙方在完成每份设计变更联系和现场签证单工程内容后14天内向监理提交正式工程变更费用结算书。注：中标下浮率=（上限价-中标价）/上限价×100% 。
注：本工程除丙方要求的重大变更外，原则上不允许设计变更。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方及丙、丁方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书，要求有8份。
（2）施工图，要求有10份。
（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（4）制造厂出具的品质保证书正本。
（5）制作期间的试验、检试报告。
（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图；
    b、设备操作与维修手册。
（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（8）以上所有资料必须为中文。
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，要符合评杯要求。
9、技术服务
乙方免费对甲方及丙、丁方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方及丙、丁方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方及丙、丁方认可的其他标准，甲方及丙方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方及丙、丁方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方及丙、丁方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方及丙、丁方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方及丙、丁方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方及丙、丁方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方及丙、丁方的最终验收。
在第一批设备供货之前，丙方将会同丁方、甲方、监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方及丙、丁方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方及丙、丁方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方及丙、丁方和监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
[bookmark: _Toc812]12、设备的安装、调试
12.1合同所订的货物到达甲方及丙、丁方后，乙方应在收到甲方及丙、丁方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
12.2乙方人员在甲方及丙、丁方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。
12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过三个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。
安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。
13、设备验收
13.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方及丙、丁方参考，经甲方及丙、丁方确认后，作为验收的依据。
13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方及丙、丁方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方及丙、丁方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。
13.3设备在安装、调试结束后，经过三个月的试运行考核无故障投入使用，使用满一年后，甲乙丙丁方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及丙方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方及丙方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方及丙方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。
[bookmark: _Toc8150]14、质保及维修
14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方及丙、丁方提交质保期验收报告，验收由甲方及丙、丁方签字认可。
14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少24个月。
14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到丙、丁方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
14.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿丙方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到丙方通知后2小时内做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在丙方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。乙丙双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
15、安全要求：
15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。
15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方及丙、丁方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc10358]16、违约责任
16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同、丙方没收全部的履约保证金（提示：请根据项目实际明确谁有权没收履约保证金）并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。
16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方及丙、丁方的要求退货并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金20000元，累计发生2次（含）以上的，甲方、丙、丁方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方及丙、丁方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。
16.3乙方接受甲方及丙、丁方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方及丙、丁方提前十五天发出有甲方及丙、丁方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方及丙、丁方不承担违约责任。
16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方及丙方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方及丙、丁方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方及丙、丁方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。
16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方及丙、丁方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.6未经甲方及丙、丁方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方及丙、丁方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。
16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
16.9因乙方原因造成绍兴市中医院改扩建工程单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
[bookmark: _Toc18664]17、其他
17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方及丙、丁方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金5000元，如造成甲方及丙、丁方损失的，甲方及丙、丁方有权全额向乙方追索且甲方及丙、丁方有权视情形解除本合同。
[bookmark: _Toc167673086][bookmark: _Toc167673087]17.3 工程进度要求：
乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与甲方商定配合工作及费用，并与甲方签订总包管理协议；合同生效后15天内完成所有进场施工准备工作（包括设备进场）。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.4项目实施过程中，乙方和甲方在施工界面上存在交叉施工，乙方应和甲方做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
污水处理系统项目与各专业施工界面表
	序号
	专业工程
	施工界面

	1
	强电工程
	电源至总箱进线端（电箱由专业单位提供，第一只总箱后若有分箱由专业单位自理）。

	2
	弱电工程
	污水处理在加药口和风机旁个预留一个摄像机点位，摄像机由专项提供。

	3
	消防工程
	按医疗专项区内专项设计的火灾自动报警机；联动系统，消火栓系统，喷淋系统，智能应急照明，防排烟系统，其余上述未涉及内容如与医疗专项相关均由各专项单位负责实施。

	4
	暖通工程
	暖通图审图里其预留的管道井处第一只阀门。阀门后所有管道设备风管由医疗专项采购安装。

	5
	土建安装工程
	除污水处理控制室外墙有总包负责施工，其他装修等均有专业分包单位施工。
污水池结构面移交专业分包单位，其余均有专业分包单位施工。


17.5为保证工程质量，在污水处理系统项目所在地建筑物验收之后，还应进行污水处理系统项目单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。
验收合格条件为：
· 运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
· 所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
· 按规定需要省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构进行检测（含抽检）的程序，必须已得到省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的合格检测报告；
· 全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
· 整套设备在交由使用人之前已通过试运行。
18、售后服务
18.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内做出响应并提出解决办法，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。驻场人员数量及资质须满足甲方及丙方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣500元/天。
18.2每个维修项目完成后，经甲方及丙方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方及丙、丁方有权委派他方处理，处理结果由甲方及丙、丁方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方及丙、丁方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向丙方支付违约金1000元。
[bookmark: OLE_LINK6]18.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方及丙、丁方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及丙、丁方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
18.5乙方免费培训甲方及丙方或甲方及丙方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
18.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
18.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
18.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
18.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
18.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。
18.11备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
19.不可抗力
19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
19.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
20、 其他
 乙方应无条件配合总包智能化施工单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关端口。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附件1：廉政合同（格式）
廉政合同

甲方 ：浙江中成建工集团有限公司
乙方 ：              （承包人） 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内污水处理系统项目供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：浙江中成建工集团有限公司（盖章）    乙方：                （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或
其委托代理人：         （签字）           其委托代理人：        （签字）
日期：      年     月     日              日期：     年     月       日

附件2：履约保函（格式）

履约保函

浙江中成建工集团有限公司：
鉴于            （以下简称“甲方”）接受          （以下简称“乙方”）于     年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20   年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。



担保人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
     年     月     日
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附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内污水处理系统项目供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本3份，甲、乙方及浙江中成建工集团有限公司各1份；副本11份，甲方3份，乙方3份，浙江中成建工集团有限公司5份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。

甲方：             （盖单位章）                 乙方：            （盖单位章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：（签字）                          其委托代理人：（签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日


附件4：工程质量保修书（格式）
[bookmark: _Toc30226]质 量 保 修 书
甲方（总承包单位、发包人）：                          　　            
乙方（承包人）：                              　　                    
丙方（业主、使用人）：                                           　　 
为保证                         项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为业主使用产品之日起算。
三、质量保修责任
1、在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在4小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。
3、如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4、乙方不在约定期限内派人保修的，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保证金内扣除。 
5、每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6、乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保证金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
9、保修费用由乙方承担。
四、质量保证金的支付
本项目质量保证金为结算总价款的2.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保证金返还时不计银行利息。
五、质量保证金的返还
质量保修期满后，经甲、丙方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，丙方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保证金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

甲方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：

乙方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  

  丙方：        （盖章）
  法定代表人或授权代表：
  地址：
  电话：



第五章  图纸

招标人提供由中国建筑上海设计研究院有限公司提供的污水处理系统项目图纸（电子版），请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在工程量清单及其他中下载电子版图纸。






[bookmark: _Toc19145]
第六章  技术标准和要求
一、设计出水水质（主要指标）
	指标
	CODcr（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	SS（mg/L）
	NH3-N
	粪大肠杆菌群数8

	设计出水水质(mg/L)
	250
	100
	60
	35
	≤5000


二、除满足本文技术要求及本设计图纸要求外，还应满足的规范标准如下（包括但不限于）：
1）《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版)；
2）《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版)；
3）《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)；
4）《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)；
5）《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)；
6）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；
7）《国家建筑标准设计图集》(08SS703-2)；
8）《城市污水处理厂管道和设备色标》(CJ/T158-2002)；
9）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)；
10）《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)；
11）设计单位提供的图纸及数据参数；
12）业主单位提供的《给排水初步设计说明》；
13）上述规范中如与新规范冲突的，按新规范执行。
三、设备技术描述
除臭设备
1、供货范围
承包人负责离子除臭设备及系统的设计、采购、装配、运送到工地现场、就位、安装、现场检验和调试运行、竣工试验，以及负责对业主相关人员的操作培训、24个月保修期内免费服务和永久性售后服务等。
具体内容如下：
	序号
	名称
	规格
	数量
	安装地点
	备注

	1
	收集系统
	臭气的收集装置及管路系统
	多套
	室外安装
	设备供货为整套系统供货，包括安装附件及系统自带电控系统，包括控制柜等

	2
	送风系统
	送风装置和排气管路
	多套
	室外安装
	

	3
	除臭设备
	除臭设备（含配套FRP风机等），臭气处理量3000m³
	1套
	室外安装
	

	4
	电控系统
	与设备配套
	1套
	室外安装
	

	5
	传感器
	硫化氢、温度、湿度等
	配套
	进风口
	硫化氢量程为0－50ppm

	6
	传感器
	硫化氢
	配套
	出风口
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（1）风机
排风机完全采用耐腐蚀材料制作，材料为玻璃钢，适应于腐蚀性空气条件下长期间断或连续运行。采用离心式低噪声风机，装有隔振垫的基础框架。抽风机为离心式结构，电机电源380V/3Ph/50HZ，防护等级IP55。需采用变频风机，变频器须内带EMC滤波器和谐波抑制电抗滤波器且功率配备大于电机一个等级，能够在中控室根据需要远程调节电机转速，从而调节抽风量，在保证满足生产状况的前提下，最大限度节约电能。离心风机允许最高温度为55℃，离心风机电机绝缘等级为F级。风机带有隔音装置，保证噪音（包括电动机在内）应低于70dB(A)。
额定风量以20℃、相对湿度为70%------95%为准。
风压在最大抽气量的条件下，应具有高于系统压力损失10％的余量。
噪音（包括电动机在内）在电机最高转速时应低于70dB(A)，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且满足24小时连续运转。
必须设置防振垫，防隔振效率应≥80％。
（2）除臭设备
臭气经离子法除臭设备的平均流速不大于2m/s。
离子除臭设备的离子氧和臭气的接触时间≥3s。
生物除臭设备臭气停留接触时间≥4.5s
气体通过设备的压力损失应≤400 Pa。
主体设备使用寿命不低于15年。
（3）除臭装置壳体
箱体采用不低于SUS304牌号的不锈钢制造， 离子反应处理箱箱体采用框架结构，箱体面板拼装设计，且保证箱体足够的强度和刚度。设备室外安装，材质为不低于SUS304牌号的不锈钢。工作中与喷淋洗涤液接触部分的材质必须为不低于SUS304不锈钢材料（如果有填料，填料部分可不采用金属材料），填料须能抵抗强酸性或者强碱性氧化剂稀溶液或者植物液而不被腐蚀，该部分的材料投标单位必须在标书中注明。
生物除臭系统的壳体可采用钢筋混凝土或者不低于SUS304牌号的不锈钢制造，均由投标人负责建设。生物除臭系统的填料的使用寿命必须保证15年内无需补充或者更换，因使用寿命不够而提供15年内补充或者更换的材料的方法将不予接受。
（4）离子发生器
投标人应采用先进的、优质的、耐用的、对人体及空气无影响的，为适应高浓度臭气的处理，发射管(不含镇流器消耗的部分)功率配备按需要配备,但是不得小于3000m³/h风量，否则投标将不予接受。在运行时则可以根据进气和出风口在线硫化氢传感器检测的浓度调节此部分的使用功率。设备和材料均适应长期每天24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备是低能耗产品，设备的安装、维护应简易、方便。
所有易损件或材料，在正常情况下其连续正常运转的使用寿命不应少于10000小时，主体设备的使用寿命应不少于15年。
[bookmark: _Toc71084229][bookmark: _Toc113701745]（5）电控及自动控制系统
控制柜采用标准控制柜，室外安装，材质：sus304，厚度不小于2mm，防护等级IP55。
设备间的动力电缆与控制电缆由除臭设备成套提供，外部供电由业主负责提供。
控制要求如下：
1）自动控制系统要求完成对各系统设备的配电，实现对风机、水泵、离子发射管、排污阀、喷淋水温度等设备的运行控制与调节；具有设备保护、参数显示、故障报警、自动调节、手动/自动转换等功能；具有不同运行模式工作的功能，并能够被污水处理厂中控室远程控制（本机要有液晶屏，显示进出风口的硫化氢浓度、风机转速等运行数据），同时能够对喷淋用水进行自动排放与更新（设定时间段）并有适应－10℃至＋45℃工作环境的具体解决方案。液晶屏须采用5.7吋以上可触摸显示屏，国际知名品牌。
2）PLC控制选用具有高可靠性和稳定性，控制程序模块化。
3）除臭装置应具有手动、自控两种控制方式；手动控制高于自动控制。
4）控制柜接受电源侧应设总空气开关,总空气开关应有短路及过载保护. 对各机械设备配电用的空气开关应有短路及过载保护.并设热保护组件用于电机的过载保护。
5）控制箱箱面应设开--停按钮，自动-手动转换开关, 紧急停车按钮。单项设备的开-停-故障指示灯，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯必须匹配。
6）系统的供电制式为TT方式 ，三相四线制，两级控制、有可靠的安全保护元件和系统接地。
（6）臭气收集装置
在恶臭源设备收集装置，采用sus304不锈钢框架和不低于5mm厚PC耐力板覆盖结构（不锈钢框架间距不大于600mm，主骨架规格>38×25mm厚度>1.2mm，副骨架规格>23×23mm厚度>0.8mm），结构合理，强度可靠，同时要考虑到在人孔加盖位置需承受重物（如人员踩踏），加强该位置结构强度。收集装置需将臭气口（如细格柵、旋流沉砂池、各渠道等）及设备全密闭。
风管材料为实测值不低于0.7mm厚sus304，支架为不锈钢，风阀（闸）必须为不锈钢，同时力求与建筑外观形态吻合，尽量不影响景观。
（7）主要零部件材料
所用材料必须耐腐蚀，尤其是耐脂肪酸腐蚀。适用于污水的腐蚀环境、地下使用的潮湿环境。
设备中所使用的材料必须是最适合该设备工作的，并应是全新的、一流的质量、无缺陷的、且应选择使用寿命长的材料。
所有不锈钢材料均不得低于sus304牌号，允许使用更高牌号的不锈钢。
离子除臭设备箱体：            sus304牌号的2mm厚不锈钢。
控制柜箱体：                    sus304牌号的2mm厚不锈钢。
风机：                         离心式玻璃钢。
臭气口及恶臭源设备收集装置：　 sus304不锈钢框架和>5mm厚PC耐力板覆盖结构。
风管及其连接件：               FRP
对空排气管：　 　　　　　　    FRP
管道支架：                    sus304不锈钢
螺栓、螺母：                  sus304不锈钢
机械格栅
1、供货范围
承包人提供的回转式格栅除污机应为成套装置，并需配套防护罩、润滑系统、同时需配套回转式格栅除污机有效和安全运行所需的附件。
2、性能要求
栅槽宽度：0.5m；栅条间隙：10mm；栅槽深度：5.1m；安装角度：75°；减速机功率：≤1.5kw
3、结构
回转式格栅除污机主要由驱动装置、机架、传动链轮、牵引链条、犁形齿耙及电气控制箱等主要部件组成。
驱动电机安装在机架侧向的输出轴上，齿耙在二侧传动链条的带动下，犁形齿耙自下而上将整个渠道宽度范围内的污物向上提取，抵达上部时，通过导轨及链轮的转向功能完成卸污，黏附在齿耙上的污物由橡胶刮板刮除。
整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由犁形齿耙串接成的滤带捕获，通过耙齿送至除污机驱动装置后部的较高位置后排出。滤带在运动过程中，当耙齿在下一排耙齿臂之间通过时，滤带得以自清洁。同时一个旋转的刷子还应对滤带进一步清洁。耙齿经装配后，彼此形成垂直和水平的空间，让水流通过。耙齿应由抗冲击载荷强、在污水中不变形及耐磨性能高的聚碳酸脂或高强度尼龙制造，寿命不少于10年。
3.1机架
回转式格栅除污机的机架为采用不锈钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，机架材料全部采用SUS304不锈钢，格栅除污机的机架及两侧墙板，两墙板间隔一定距离设置槽钢横撑，在格柵中间槽钢上设置柵条和挡渣板，挡渣板厚度不低于2.5mm,焊接后的格栅机架形成一刚性整体。具有很高的强度和刚度，格栅机架在栅前栅后较大水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。 
两墙板间隔一定距离设置槽钢横撑，槽钢横撑间距不得超过0.5米，在格栅中间槽钢上设置栅条和挡渣板。焊接后的格栅机架为一整体，并具有足够的强度和钢度，格栅机架有栅前栅后1.0米水位差的条件下以及在运输安装阶段均不会发生扭曲变形现象。 
机架平台处的二侧设置连接支座，与基础平台之间通过安装槽钢联接，安装槽钢的上端与机架用螺栓连接。  
格栅两侧导轨截面为矩形并能防止栅渣的侵入而影响除污机的工作，机架采用型钢和钢板制成，形成一个刚性支承结构。
3.2驱动装置
驱动装置位于格栅机架上部，采用为电机+减速机+一级链传动的方式，用于耙的上下运动。该套装置具有传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠等优点。
减速机采用进口或合资企业产品。
电机采用三相异步电动机，电源为380V、3相、50Hz，防护等级IP65，绝缘等级F级，适用于户外使用。 
驱动轴的设计具有足够的强度和刚度，满足弯矩和扭矩同时作用的载荷。
电机的的电源适合380V、3相、50Hz，设计的防护等级为IP55，电机转速不得超过1500rpm。
驱动装置设有链条张紧机构和机械过载保护装置。机械过载保护机构采用安全销结构型式，一旦格栅过载，装在从动链轮上的安全销将被切断，链轮上的拨叉触动限位开关使格栅停止工作并报警。另格栅控制系统必须设有电气过载装置为格栅形成双重保护，电机的设计的防护等级为IP65，电机转速不得超过1500rpm。
3.3耙污装置
均布在牵引链上的多块齿耙在牵引链的作用下做回转运动，将格栅栅条上的截留的杂物从池底耙至地面以上，经出料口排出。耙齿的间距与格栅栅距相匹配，耙齿的设计能保证对杂物清除彻底而不脱漏。
回转式格栅的齿耙由回转链和耙齿等组成。每根耙齿管上设上下两排耙板，下侧插入格栅的栅条，并与栅条成一定角度，可有效地清除栅条表面和嵌入链条的垃圾。耙齿板上侧在运行时插入格栅的水底拦栅。用于清除水底栏栅上的垃圾，使格栅底部不存在污物堆积死角。
3.4导向装置
回转式格栅的导向装置由4组导向轮组成，分别置于机架两侧的上部和下部，主要作用是改变格栅齿耙的运行方向。
两侧导轨能防止栅渣的侵入，从而保证设备的正常工作。
污水自吸泵
1、供货范围
承包商所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。每台潜水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件，离心式自吸泵泵主要包括，但不限于：
装配完整的全新、未经使用的污水潜水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）；
整套提升装置（导向索系统）； 
电缆夹、电缆接线箱以及每台泵的水下电缆；
水泵综合保护器，包括漏水保护，过热保护等功能；
所有连接附件、地脚螺栓；
随机备品备件及专用工具。
2、性能要求
	设计流量   m3/h
	40

	扬  程    m
	10

	功  率       kW
	5.5

	数  量       台
	4


3、结构要求
A．泵壳
泵头至少为sus304不锈钢或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。
每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。
除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。
B．泵叶轮
叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式，材料采用GG25铸铁。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。
叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。
C．泵轴
泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢420或更好的材料制造。
D．泵轴承
上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。
E．泵的机械密封
采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化硅或碳化钨，介质酸碱度范围为pH6~10。
机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。
两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。
制造厂应保证机械密封的正常使用寿命不低于25,000小时。
为便于业主采购备件，须选用配有国际知名密封厂家生产的通用密封产品的设备。 
F. 冷却系统
潜水电机的冷却通过定子向壳体周围搅拌介质的热传导来完成，不需要额外的冷却系统。
G. 电机
电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，F级绝缘。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，变频电机安全余量应不少于15％。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。
H. 电缆和电缆密封	
电机配有控制和动力水下电缆。
为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆入口也不会有湿汽进入电机和接线盒。电缆入口建议采用三道密封或更优：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。电缆密封组件做成一集成，必须提供电缆入口密封彩色剖面图。
I. 水泵保护系统
泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。
J. 泵的安装附件
每一台泵都配有固定在池底的出水弯管，泵能顺利沿双导轨/导索向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。每台泵都配足够的提升链，提升链为不锈钢材料。
4、设备主要材质
叶轮	         不锈钢304
泵壳	         不锈钢304
主轴	         不锈钢304
机械密封	     耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅
化学基础螺栓	 不锈钢304
5、防腐涂层
制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。
6、检验
6.1  泵的工厂试验
A. 工厂性能试验标准为ISO9906/2；
B. 每种规格的泵由工程师随机抽查一台做性能试验，每台均应做出厂试验。
6.2  泵的现场试验
A. 潜水泵安装后，制造商应按技术指标进行检验，并符合设计要求；
B. 每台泵组均应带负荷运转1小时，运转时应平稳、无渗漏、无异常声音和振动，电机电流、功率因数等均应符合合同及有关规范要求。
罗茨风机
1、供货范围
承包商应向用户提供全套设备，包括主机、电机、整体底座、吸气口消声器、排气口消声器、排气口挠性接头、止回阀、减震垫、泄压阀、压力表、V形皮带、皮带轮等附件。   
供货商负有确保鼓风机质量的不可推卸的责任，对安装、调试、检验应派遣全权代表参加并指导，发生质量问题，应由代表负责处理，至用户满意为止。
[bookmark: _Toc394907618]2、性能要求
	编号
	1#
	2#

	设计流量
	3.4m3/min
	1.8m3/min

	风压
	60kpa
	60kpa

	参考功率
	不大于5.5
	不大于4

	配套电机
	鼠笼式异步电机
	鼠笼式异步电机

	电源
	380V，50HZ
	380V，50HZ

	输送介质
	空气
	空气

	数量
	4
	1


鼓风机在上述设计条件下不允许出现喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率的现象发生。风机上应安装监测气动喘振的防喘振装置。同时应保证距离机组表面任意位置点1m处、无反射环境和单机运行条件下，噪音≤90dB（A）。
在并联运行条件下，每台罗茨风机应能满足不同流量的调节需要并使每台风机出口压力与喘振压力间的安全余度保持相同。
投标文件中应提供空气湿度80%条件下，进风温度在0℃、20℃、40℃时进风口处实际流量及对应的轴功率。
[bookmark: _Toc394907619]3、结构要求
3.1基本结构
★（1）三叶式，主轴与叶轮应采用整体铸造结构，达到内部降低噪音和震动的效果。
（2）机壳为剖分式，铸铁制造。
（3）转子应平衡检验，动平衡精度为G6.3级。
（4） 主轴采用锻钢或优质圆钢制造，结构形式为阶梯轴，主轴须经热处理，其机械及力学性能应满足设计要求。
（5）叶轮为球墨铸铁材料，采用键与主轴联接。
（6）风机要求达到绝对无油输送空气，并具有Class 0级证书。
（7）风机润滑油采用优质润滑油，更换周期为2年；且首次单机调试完成500小时后的润滑油不需要更换；
3.2电动机
（1）电动机应由主机制造厂选配并在制造厂装配，选择能效等级满足和超过IE2标准的高效电机。
（2）应采用风冷式卧式三相鼠笼异步感应电动机，IP54，绝缘等级F级。额定功率不小于鼓风机额定运行状态下轴功率的110%。
（3）电机的额定功率在鼓风机的工况特性及使用温度范围内连续运转，保证不会产生过载。
（4）电压为380v，50Hz，3相。
（5）电机噪音（单独）应≤85dB（A）。
（6）电机效率≥95%。
3.3附件
（1）进气过滤消音器
进气过滤器与进气消音器作为一个模块一起设计制造，要求结构紧凑，占用空间小，过滤器要设计有足够的过滤面积以减少压降，过滤消音毒器能滤除空气中粒径5μm以上的固体颗粒或污物。
消音器应采用在钢制筒体内装入玻璃纤维等吸音材料的型式，消声器的损失应低于150mmH2O，并有明显的消声效果。
设计结构上采用先消音后过滤，以确保任何损耗的消音材料能够被空滤拦截，不会经过风机输送到后端系统。
（2）排气消音器
排气消音器应为抗式消音器，不允许有任何的消音材料，以防止消音材料损耗脱落输送到后端系统，消除脉动能量并降低噪音，为紧凑式设计，压降小，体积小且安装在隔音罩内。
（3）安全阀
每台鼓风机均须在出口管上安装有与该鼓风机流量相适应的安全阀，以保证系统的可靠安全。安全阀在出厂前由制造原厂设定，当出口压力达到设计压力110％时安全阀须动作以保护风机。
（4）启动卸载阀
为完全机械自动式，保证鼓风机在空载状态下启动，并逐渐加载至额定负载。保护设备免受冲击负载影响，并使设备并联运行平稳。启动卸荷阀出口必须在鼓风机隔音罩内部，降低启动时噪音以及气流对环境的影响。
（5）止回阀
每台风机出口均须配备可靠、低压阻止回阀，密封面材料应能适应出口温度的要求。
（6）橡胶接头
每台压缩机出口应配有橡胶接头，橡胶接头可以降低由热膨胀和收缩引起的管道应力和压缩机引起的管道振动。橡胶接头应能承受所有运行工况的压力和0～200℃的温度。
（7）隔音罩
隔音罩外壳采用钢板或合金钢制造，内衬防火泡棉及吸音材料，进排风道均衬消音材料；隔音罩应配备独立散热排气扇；反冲洗用鼓风机的噪音值应不高于85 dB（A）（lm处测量值）。鼓风机罩必须采用两边开门方式，打开后使机组完全处于开放环境，方便安装调试，维护维修。
（8）驱动装置
直接驱动或皮带驱动均可，对于皮带驱动设计，应在结构上充分考虑，提高皮带驱动的可靠性；皮带驱动设计的风机应配备皮带自动张紧装置，不须经常调整皮带张紧度；皮带驱动需配备安全防护罩。
（9）底座与防震垫
上述部件应在工厂装配完毕并固定在一个共同底座上，方便运输与安装。每台风机均须配备合适的防震脚垫。
（10）仪表
在风机隔音罩上应安装出口压力表和进气过滤器压差表
4、设备主要材质
壳体及端板：	GG20铸铁，具有足够的强度和热传导性；
叶轮：GGG50球墨铸铁，强度不小于400MPa；
主轴：可锻铸铁、优质碳素结构钢或合金钢，有足够的强度和钢度；
机座：GG20铸铁；
齿轮：16 Mn Cr5E合金钢，经过硬化处理，硬度达58～60Rc；
隔音罩：优质碳素结构钢或合金钢；
轴承：长寿命双滚柱轴承支撑着轴组件设计寿命达50000h以上。
5、外观、涂饰与防锈
所有零、部件的不加工表面，除有特殊规定外，均应参照有关条款进行防护涂漆，鼓风机的主体及辅助管道的外观涂漆颜色。
不需涂漆的裸露加工表面不得锈蚀，装运前的包装应涂防锈脂，应涂均匀。
[bookmark: _Toc405909208][bookmark: _Toc405914126]6、检验与调试
在风机装配完成后，应按JB/T8941.2罗茨鼓风机性能测试方法的规定，进行风机的性能试验，在额定压力下进口容积流量允差为±5%，在额定流量额定出口压力条件下，轴功率与设计值之允差为±5%。
运行试验时间1小时，检查轴承温度和风机出口温度，其温升应小于1.1×（压力值kpa）/1000(℃)，该型风机轴承温升≤55℃，测试安装好后的设备，风机转速为额定转速的±1%范围内运行。
微孔曝气头
1、供货范围
承包商应向用户提供运行所需的全套设备及安装附件。
2、性能要求
	水深
m
	服务面积
m2/只
	气量
m3/h
	阻力损失
  (mmH2O）
	充氧能力 
kg02/h
	氧利用率
%
	氧孔密度个/只
	动力效率
kg02/kw.h
	行程气泡直径mm

	4
	 0.5
	1-3
	170-230
	0.083-0.209
	25.1-20.9
	1800-2000
	7.16-5.87
	1-3


3、结构要求
承包商产品应采用ABS整体壳体一次注塑而成，布气膜片应采用EPDM橡胶经高温模压而成，并采用膜片磨光技术，增强膜片强度、延长使用寿命。膜片整壳体平面内部应无存水空间，不会堵塞膜片。微孔应排布均匀，目测基本看不出微孔孔径。曝气器在静止状态时，橡胶膜片微孔应自动封闭，避免污水直接进入连接管道内，以免堵塞。
蜂窝斜管填料
1、供货范围
	设备名称
	设备规格

	斜管及支撑架
	斜管垂直高度：H=870mm；斜管长度：H1=1000mm；斜管壁厚：δ=0.5mm；斜管内切直径：D=80mm；安 装 角：α＝60°；单池斜管敷设面积：F=40m2

	
	斜管支撑架间距不大于300mm，直径为φ14的圆钢
支撑架承载能力：300kg/㎡


提供安装用的所有附件及紧固件。
2、性能要求
斜管材料采用共聚级PP工程塑料，厚度=0.5mm，材料密度不低于0.92g/cm3。斜管经模压成型后作高频焊接，制作质量符合CJ/T 83-1999标准。相邻管片以60°倾角交叉布置，单根管长1000mm，管孔50mm。
设置在斜板下方的支撑架由ASTM304不锈钢焊接成一刚性支架，支撑架能在最不利的承载状况下（即斜板自重与堆积的污泥重量约为300kg/m2）具有一定的刚度，挠度控制值为1/500的梁跨。
提供斜管支撑架安装用的附件与紧固件，材料为304不锈钢。
3、主要材料
斜管                  PP工程塑料
斜管支撑架            SUS304不锈钢
紧固件                SUS304不锈钢
加药设备
1、供货范围
承包人应提供全套单过硫酸氢钾加药设备储存、溶解装置，以及自动投加系统。
整个系统应做到全封闭，无粉尘泄漏。
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采用一体化自动配制装置。
所供设备为全自动溶解和投加单过硫酸氢钾等粉末物质的一体化全自动设备。该装置为批量制备连续投加装置。
3、要求
材质和表面处理：
材质UPVC白色，尺寸≥700mm*800mm*1100mm含自动进水系统，搅拌系统，计量泵加药系统，两套含电控联动功能。
污泥脱水设备
污泥脱水机选用不锈钢叠螺污泥脱水机
1、供货范围
承包方应依照标书要求提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容（含配用电机、减速器等）。 
主要部件在厂家许可的条件下的寿命指标及单价、生产厂家、型号。  
2、性能要求
安装地点:污泥脱水机房内 
环境温度: -10℃-40℃
介质温度: 0℃-40℃ 
介质PH值:  7-9 
处理能力：1t∕h 
进泥含固率：≥1% 
泥饼含水率：75-85%  
日工作时间：可满足24h连续或间歇运行 
冲  洗  水：自来水
螺旋轴转速： 变频调速 
功率  3kw  
配套现场控制柜 输出信号4-20mA  
3、结构要求  
叠螺污泥脱水机主要配置：
①固定环、活动环以及螺旋轴所形成的过滤主体。   
②调节进泥量的计量槽。
③让污泥和絮凝剂充分搅拌反应的絮凝混合槽。
④清洗用的喷淋装置。
⑤螺旋轴的驱动装置。
⑥防止滤液的飞散和臭气对策的防臭边盖。
⑦最终调整脱水泥饼含水率的背压板。
⑧控制系统等组成。  
（1）叠螺过滤主体  
叠螺过滤本体由固定环、活动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过若干根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和活动环，固定环和活动环均由耐磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和活动环中间，并且活动环空套于螺旋轴上。活动环和固定环之间通过垫片形成滤缝。采用异形环片，以防堵塞。通过调节垫片的厚度，从浓缩部到脱水部，滤缝逐渐变小。过滤本体内进泥浓缩段采用重力浓缩，随着螺旋轴将污泥不断向前推进，腔内充满污泥，活动环被螺旋轴带动，保证滤缝不堵塞，而且又能够起到剪切污泥的作用。 
（2）螺旋轴的驱动装置  
驱动装置为设备的动力源，驱动装置的性能将直接影响整机的性能，选用性能优越的电机，螺旋轴的速度可以通过无级变速（变频调速）进行调节。  
（3）絮凝混合系统  
混合系统主要用于将污泥与药剂进行充分混合，形成矾花流入叠螺主体进行压榨脱水。在混合槽设有进泥口、溢流口、加药口和放空口，并设有液位调节装置，从而可以调节污泥的进给量。槽的上方有搅拌机，污泥和絮凝剂在槽内进行充分搅拌混合。混合槽设置独立的加药口和进泥口，相互间不受影响，使污泥和药剂按准确配比有效混合。计量槽内设有回流管，当污泥过量流入时，通过回流管回流到贮泥池。 
（4）滤液槽及机架  
滤液槽由板件焊接而成，用来收集叠螺主体压滤下来的滤液，滤液槽与两侧的侧板直接焊接，并且在滤液槽的侧面设有法兰，以便与外部设备进行联接。架体由型钢焊接而成，在架体上设有起吊装置，便于吊装运输。  
（5）防臭边盖  
 防臭盖子是防止脱水时的滤液飞散和臭气对策并以防止清洗时的清洗水飞散为目的，盖在计量槽及叠螺主体两边。    
（6） 背压板  
背压板位于脱水部末端。泥饼从背压板和脱水部留下的空隙排出。 
（7）动定环叠片  
为保证叠螺机在实际工作中能够长久稳定运行，应保证叠螺机动定环叠片的强度。  
 4、其他要求 
（1）螺旋轴  
螺旋轴材质采用SS304，焊接后整体精加工处理，叶片做超音速碳化钨喷涂强化处理，延长螺旋轴使用寿命。     
（2）絮凝混合槽和脱水机应该有限制和调节进泥量和加药量的功能；脱水机上有污泥回流管，通过计量能够保证等量的污泥进入污泥脱水机主体，并且絮凝混合槽上设有电极保持器，当污泥来不及处理，污泥上升到絮凝混合槽一定高度的时候，自动停止进泥和加药，等到污泥处理到一定程度的时候，又自动启动进泥泵和加药泵。  
（3）螺旋轴和絮凝混合槽的电机、减速机及搅拌桨运转平稳，无异常现象。    
（4）驱动装置应具有过载和过热保护功能，电机防护等级为电机防护等级为IP55, 绝缘等级为F级。   
（5）浓缩脱水一体化，利用变频调速调整其转速，调节螺旋轴的转速，达到调节含水率和污泥处理量的目的。所有运动部件的运转平稳，无振动，无噪音。背压板的间可调，浓缩部和脱水部的材料均为304不锈钢。  
（6）脱水机本身需具有自我清洗的能力，机器配有喷淋装置和冲洗用水管。冲洗装置由喷淋管及喷雾嘴组成，喷射范围应覆盖整个脱水主体，每个喷嘴可更换。冲洗装置有良好的封闭性，便于维护和清理，叠螺主体前后左右要求封闭。   
（7）脱水机要有完善的自动控制和保护功能。自带控制装置。当污泥量过多的时候，自动停止输送污泥；当电机等出现异常发热时，机体自动停止运行。
电磁流量计
(1)工业级分体式电磁流量计，传感器防护等级为IP68，管径为DN100。
(2)传感器测量管为304不锈钢，4电极结构，且电极为316L不锈钢，线圈必须为纯铜，均匀磁场分别，确保流量计接地性能优异。
(3)RS485通讯协议，液晶仪表面板可以看到流量数据。
(4)流量计需满足小流量测量条件下确保精度；当流速在0.015m/s-0.1m/s范围时，其精度需达到1.5级（15‰）；当流速在0.1m/s-10m/s范围时，其精度需达到0.5级（5‰）；须提供省级或省级以上计量院出具的样品精度检测报告。投标时提供检测报告复印件。
(5)流量计必须国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证 、计量器具型式批准证书。投标时提供证书复印件。
(6)无缝模压氯丁橡胶内衬：产品耐负压性能好、产品一致性好、产品美观度好。
(7)应适用于有沙粒等杂质的介质；具有一定的耐腐蚀性。
(8)应能够在介质温度介于-25℃-60℃范围内正常工作。
(9)支持法兰安装。
(10)质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务及二年内免费更换。
超声波液位计
(1) 非接触式超声波测量，测量不受淤泥和水中杂质影响，也不会堵塞。
(2) 支持RS485输出
(3) 量程：0-10m，盲区：小于0.30m。
(4) 支持 DC 9~36V供电。
(5) 内部存储50000条数据，及时通信中断，测量的数据也不会丢失。
(6) 智能判断液位高低告警，并输出告警。
(7) 鉴于池体内有可燃气体，液位仪需有防爆合格证。投标时提供证书复印件。
(8) 液位仪必须国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证 、计量器具型式批准证书。投标时提供证书复印件。
(9) 所投产品应为经过相关部门监测，需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告。投标时提供测评报告复印件。
(10)质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务。
COD在线监测（含采水系统）
(1) 测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法；
(2) 分析仪采用专利技术的多通道流控阀；
(3) 分析仪采用专利技术的液路系统及其控制方法；
(4) 测量范围：(0-100)mg/L；(0-500)mg/L；(0-1000)mg/L；(0-5000)mg/L；
(5) 比对误差：±10%（CODcr≤30mg/L）；以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验；±20%（30mg/L≤CODcr<60mg/L）；±15%（60mg/L≤CODcr）；
(6) 示值误差：±10%；
(7) 重复性：≤5%；
(8) 零点漂移：±5mg/L；
(9) 量程漂移：±5%；
(10) 测定下限：<10mg/L；
(11) 测量周期：最小测量周期为40分钟/次，可在5~60min任意修改消解时间；
(12) 试剂消耗：标准试剂包可连续检测370次测量（30天×12次/天）；
(13) 自动校准：1～99 天任意间隔任意时刻可调；
(14) 自动清洗：每次测定完成后仪器自动清洗，也可根据现场情况周期清洗；
(15) 审核测试：依据行业标准，提供5种审核项目的自动测试方法：质控样、示值误差、重复性、实际水样比对、零点与量程漂移；
(16) 数据存储：可连续存储5年以上的数据；
(17) 仪器接口：RS232、RS485、RJ45（以太网）；4-20mA输出或无线网络反控（选配）；
(18) 其它功能：试剂余量预警、仪器日志、故障报警。
PH在线监测
（1）测试原理：PONSEL "PLASTOGEL"® 凝胶电解液,Ag/AgCl 参比电极；
（2）测量范围：0.00-14.00 pH；
（3）测量精度：± 0.1 pH；
（4）分辨率：0.01 pH；
（5）自动温度补偿：0～50℃，带温度自动补偿；
（6）响应时间t90全程 :0-100%：<5s 。
氨氮在线监测（含采水系统）
（1）测量方法: 纳氏试剂分光光度法；
（2） 显示屏幕: 8寸TFT彩色触摸屏，分辨率为800×600；
（3）测量范围: (0-1)mg/L；(0-5)mg/L；(0-30)mg/L；(0-125)mg/L；(0-300)mg/L；
（4）比对误差: ±0.05mg/L（NH3-N≤0.4mg/L）；±10%（NH3-N>0.4mg/L）；
（5） 准确度: ±5%；
（6） 重复性: ≤5%；
（7） 直线性: ±5%；
（8） 零点漂移: ±5%F.S/24h内；
（9） 量程漂移: ±5%F.S/24h内；
（10） 测定下限: 0.05mg/L；
（11）测量周期: 最小测量周期为25分钟/次；
（12） 试剂消耗: 标准试剂包可连续检测600次测量（50天×12次/天）；
（13） 自动校准: 1～99 天任意间隔任意时刻可调；
（14） 自动清洗: 每次测定完成后仪器自动清洗，也可根据现场情况周期清洗；
（15） 审核测试: 依据行业标准，提供5种审核项目的自动测试方法：质控样、直线性、重复性、实际水样比对、零点与量程漂移；
（16） 数据存储: 可连续存储5年以上的数据；
（17） 仪器接口: RS232、RS485、RJ45（以太网）；4-20mA输出或无线网络反控（选配）；
（18） 其它功能: 试剂余量预警、仪器日志、故障报警。
活性氧在线监测仪
1、总体要求
1.1测试项目：适用于单过硫酸氢钾消毒，水中活性氧含量测试；
1.2★测量原理：DPD比色法，可准确测量活性氧含量；
1.3测量范围：0.005～1.000mg/L；
1.4重复性：≤3%；
1.5示值误差：≤5%±0.001，按O计；
1.6最低检测限：0.005mg/L；
1.7测量间隔：2～60min，连续可调；
1.8系统内置定标曲线，能够实现自动校正；
1.9带自动补偿功能，实现自动色度、浊度补偿；
1.10全自动清洗，清洗间隔可调。
2、控制器参数
2.1双屏显示：高清彩色双液晶显示屏，任意光线下视觉舒适度更高；调试屏、监控屏分离式设计，实现日常观测与调试分离；
2.2监控屏分辨率：1024*600像素；
2.3调试屏分辨率：320*240 像素；
2.4监控屏尺寸：10.3寸宽屏；
2.5调试屏尺寸：3.2寸宽屏；
2.6安全等级：机械锁与密码双重保护；
2.7输入通道：先进的多通道技术，至少支持6通道信号输入；
2.8 六路信号输出：包括4～20mA接口、220V 5A继电器、RS232或RS485对外信息传输接口，并可选配GPRS远程传输模块；
2.9工作环境：0~60℃，0～85％相对湿度、无冷凝；
2.10存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；
2.11电源：100～240VAC，50/60Hz；
2.12通讯协议：支持MODBUS/RS485,MODBUS/RS232。
3、系统参数
3.1样品温度：4～50℃；
3.2样品压力：0～0.6Mpa；
3.3样品流量：100～600mL/min；
3.4★进样方式：内置进样泵，支持零压力自动吸样；
3.5操作语言：中文显示、操作界面，英文可选；
3.6数据存储：仪器可存储一年以上检测数据；
3.7★配套在线仪器原厂开发在线分析系统软件，兼容性更好，可将检测数据实时传输至PC端，方便远程对数据查询及仪器状态进行监测；
3.8自带温度测试功能，并实时显示水温及环境温度；
3.9支持项目扩展，可按需增加色度、氨氮、TDS和电导率等项目。
4、Datalong参数
4.1应用功能：联接在线分析仪器系统，远程实时显示在线监测结果和数据查询，并具备仪器状态提醒及报警功能；
4.2采用多线程设计，能够进行多信号同步处理；
4.3积木式模块化设计，可灵活配置相应的软件监测项目；
4.4采用同步处理技术，避免数据堵塞，大大提高数据处理效率；
4.5 GDI+技术，界面呈现效果更加直观清晰；
4.6检测项目国标GB5749标准限值或内控标准报警上下限设置；
4.7完善的数据查询导出功能，自适应坐标体系查询，支持列表查询、趋势图查询、数据导出，满足用户专业需求；
4.8检测项目结果超出预设限值，自动短信提醒（需选配GPRS模块）；
4.9安装环境:运行平台Windows7/XP/vista/8，Windows Server2003 等以上操作系统，并支持最新Windows10。
污水处理运行监控平台
（1） 站点档案：站点基础档案；
（2） 基于GIS的监测数据；
（3） 运行监测：实时数据监控（动力设备运行监控、水流量监测、水质监测、能耗监测、水泵，风机、等）、QoS监测等；
    （4）安全监测：视频中心、远程抓拍、电控箱非法打开；
    （5）运维管理：智能考勤、日常巡检、工单管理等；
    （6）告警管理：各类告警、告警过滤、告警压缩、告警通知等；
    （7）监管考核：移动考核，自动打分；
    （8）报表中心：提供的数据类、告警类、运维类的报表；
    （9）配置中心：系统管理、监测配置、告警配置、规则配置等；
    （10）手机微信客户端软件，同时兼容IOS版本及安卓版本；
（11） 需提供演示视频（现场演示）作为和实际投入使用产品的一致性。
11.1动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控投标现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。
11.2 动力设备运行告警——现场结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但风压不正常，水泵运行但流量计流速不正常等，立即告警。
11.3 仪表数据监测显示——实时显示在投标现场的流量计数据、水质仪表数据（COD、氨氮、PH）、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。
11.4水质仪表快速监测——投标现场展示水质仪表多参数监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。
11.5视频监控——通过视频（平台和手机客户端）实时呈现投标现场设备运行情况。
11.6站点备份通信及断电告警——要求投标现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。且无线传输必须按照招标要求为贴片SIM卡。
注：视频演示过程使用的网关需为投标人此次投标的投标产品。鉴于污水处理运行监控平台与安装在类似污水项目治理站点现场的智能监控设备要能够稳定、可靠地实现相关功能，故要求在投标时提供一份使用视频演示内容：包括液位，流量，水泵，风机的工作情况，曲线表，工作电流等，以此检验投标人的真实集成能力和设备是否真正符合招标要求，即满足污水处理运行监控平台技术要求中11.1-11.6项。
本项目投标必须实际应用系统视频演示（不接受PPT形式），视频演示过程使用的物联网网关、电磁流量计、水质仪表等需为投标人此次投标的投标产品；演示视频时间控制在15分钟以内；演示部分满分为6分；投标人未提供类似污水项目智能化站点进行模拟演示的，该项不得分。
物联网高级智能网关
1、 通信与安全要求：
    1.1通信模块为以太网或2G\3\4G上传数据；在停电的情况下，有线通信中断；故要求所投物联网网关同时内置2G或3\4G通信模块，在以太网通信链路出现异常的情况下，保障平台能够不间断收到物联网网关传输的数据。
    1.2鉴于监测站点环境恶劣，采用工业级贴片式SIM卡，可有效避免插入式SIM在潮湿、高温、震动的情况下容易出现的生锈、松动等故障。
    2、采集与控制要求：
    2.1至少支持4路开关量输入，支持浮球、门磁、触点开关等传感器接入。
    2.2至少支持3路模拟量输入，支持0-5V,4-20mA输入。
    2.3至少支持6路动力设备（风机、水泵等）运行状态传感器接入，内置电量计量芯片；能与动力设备运行状态传感器结合，精确测量每一路动力设备的电流变化，通过设备运行电流变化精确检测每一路动力设备过载、欠载故障,并切断对应的控制输出,给出故障报警信号。
    2.4至少支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W。
    2.5至少支持3路485接口，有极性，分A/B线，光耦隔离，1.5KV,支持与PLC、流量计、在线水质监测仪等485接口设备。
    2.6至少支持2路工业相机进行图像采集和远程图像抓拍。
    2.7远距离持续接收2.45G主动式RFID电子标签（电子工牌）信号，接收距离大于30m。
    3、电源可靠性及管理要求：
    3.1支持 DC 9~36V供电。
    3.2鉴于污水治理设施站点风机、水泵的功率可能比较大，要求所投物联网网关的电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)应符合要求。
    3.3鉴于电网停电可能性，故要求物联网网关内置断电报警功能（断电告警情况下，通过2G或3\4G无线通信上传数据，无需额外加电池）。
    3.4所投产品厂商拥有断电告警功能专利，投标时提供证书复印件。
    4、其它要求：
    4.1鉴于污水治理设施自身即为环保用途设施，故其采用的相关电子设备也应符合环保要求，采用无铅工艺。
    4.2所投产品应为经过相关部门监测（监测指标包括但不限于上述条款中第2.2、第2.3、第2.5、第2.7、第3.3条内容），需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告，投标时提供测评报告复印件。    
4.3质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务。
设备运行状态监测传感器
（1） 支持监测3路动力设备（风机、水泵等）运行状态。
    （2）内置电量计量芯片，可独立监测每一路动力设备（风机、水泵等）工作电流变化，可精确检测每一路动力设备（风机、水泵等）运行状态（包括运行、停止、过载、欠载）。
    （3）支持RS485输出。
    （4）支持 DC 9~36V供电。
    （5）设备运行稳定可靠，安装简便，能够保证长时间的无故障运行。
    （6）鉴于医院污水治理设施站点风机、水泵的功率可能比较大，要求所投产品的电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)应符合要求。
    （7）鉴于污水治理设施自身即为环保用途设施，故其采用的相关电子设备也应符合环保要求，采用无铅工艺。
    （8）所投产品应为经过相关部门监测（监测指标包括但不限于上述条款中第（1）、第（2）、第（3）、第（4）条内容），需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告，投标时提供测评报告复印件。
    （9）质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务。
智能电控箱
1、 整体要求：
1.1支持箱体内传感器数据RS485输出；
1.2箱体为防水型，尺寸不小于1000x800x600；
1.3箱体材料为304不锈钢，表面颜色为304自然拉丝色；
1.4箱体结构：户外单开门顶棚防雨；
1.5防护等级不低于IP55。
2、 内置开关电源：
2.1 输出电流范围：DC24V, 0～2.1A；
2.2 输出电流精度：±1%；
2.3 输入电压范围：85～264VAC/120～370VDC；
2.4 电压调整范围：额定输出电压的±10%；
2.5 过载保护：过电流点在110%～150%，自动侦测自动复原；
2.6 抗震动性：10～500Hz；
3、 箱体内温湿度监测与控制：
3.1内置温湿度传感器，温度量程：-40℃～120℃，湿度量程：0～98%RH；
3.2内置散热风扇。
4、 箱体开合监测与告警：
4.1 箱体开合监测，工作距离：20-30mm；
4.2 开关形式：NC--常闭型，断路报警。NO和转换型可选；
4.3 蜂鸣报警器，电流/电压/功率：0.5A/12V/6；
4.4报警方式：声音报警，声音大于85分贝。
5、 其它要求：
5.1鉴于污水治理设施站点风机、水泵的功率比较大，要求所投产品的电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)应符合要求。
5.2鉴于污水治理设施自身即为环保用途设施，故其采用的相关电子设备也应符合环保要求，采用无铅工艺。
5.3所投产品应为经过相关部门监测（监测指标包括但不限于上述条款中第1.1、第2.1、第2.2、第2.4、第2.5条内容），需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告，投标时提供测评报告复印件。
活性氧消毒粉相关检测报告要求
省级疾控中心或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的产品检测报告，检测报告含有以下内容：
1、消毒粉中单过硫酸氢钾的含量测定19%-25%；
2、消毒粉PH值的测定4-6之间；
3、消毒粉3个月稳定性的测验报告结论需为合格；
4、消毒粉对于金黄色葡萄球菌的杀菌能力，杀灭值需＞5.0
5、消毒粉对于枯草杆菌黑色变种芽孢＞5.0
6、消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告粪大肠杀菌结果需为0。
★单过硫酸氢钾需提供消毒产品卫生许可证和安全评价备案表复印件。
[bookmark: _Toc30649]四、货物清单及推荐品牌：
	序号
	项目
名称
	数量
	单位
	规格型号
	推荐品牌

	1
	废气处理设备
	1
	套
	高能离子装置，含FRP离心风机，处理风量每小时3000m³，外壳材质sus304，功率3kw，废气排放管道施工至污水处理站外15米
	浙江菲尔特、上海志钊、浙江诚亿、升蓝环保

	2
	机械格栅
	1
	套
	间距10mm，宽度按实设置，高度4500mm（高度最后需现场复核定制），材质主体和耙齿SUS304。
	国产专业定制

	3
	投入式液位控制器
	2
	套
	0.2级精度，测量范围0-5米，信号输出4-20MA0-5V引线长度30米，供电方式220V，需联接至数据传输平台。
	国产主流品牌

	4
	电磁流量计
	2
	套
	(1)工业级分体式电磁流量计，传感器防护等级为IP68，管径为DN100。
(2)传感器测量管为304不锈钢，4电极结构，且电极为316L不锈钢，线圈必须为纯铜，均匀磁场分别，确保流量计接地性能优异。
(3)RS485通讯协议，液晶仪表面板可以看到流量数据。
(4)流量计需满足小流量测量条件下确保精度；当流速在0.015m/s-0.1m/s范围时，其精度需达到1.5级（15‰）；当流速在0.1m/s-10m/s范围时，其精度需达到0.5级（5‰）；须提供省级或省级以上计量院出具的样品精度检测报告。投标时提供检测报告复印件。
(5)流量计必须国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证 、计量器具型式批准证书。投标时提供证书复印件。
(6)无缝模压氯丁橡胶内衬：产品耐负压性能好、产品一致性好、产品美观度好。
(7)应适用于有沙粒等杂质的介质；具有一定的耐腐蚀性。
(8)应能够在介质温度介于-25℃-60℃范围内正常工作。
(9)支持法兰安装。
(10)质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务及二年内免费更换。
	国产主流品牌

	5
	超声波液位计
	3
	套
	(1) 非接触式超声波测量，测量不受淤泥和水中杂质影响，也不会堵塞。
(2) 支持RS485输出
(3) 量程：0-10m，盲区：小于0.30m。
(4) 支持 DC 9~36V供电。
(5) 内部存储50000条数据，及时通信中断，测量的数据也不会丢失。
(6) 智能判断液位高低告警，并输出告警。
(7) 鉴于池体内有可燃气体，液位仪需有防爆合格证。投标时提供证书复印件。
(8) 液位仪必须国家质监部门出具的具有中华人民共和国制造计量器具许可证 、计量器具型式批准证书。投标时提供证书复印件。
(9) 所投产品应为经过相关部门监测，需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告。投标时提供测评报告复印件。
(10)质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务。
	国产主流品牌

	6
	污水自吸泵
	6
	套
	型号：ZWIIF80-40-20
Q=40m3/h,H=20m,P=5.5kW.DN80材质sus304不锈钢
	南方、凯泉、新界、渝乐

	7
	污泥回流泵
	2
	套
	型号：ZWIIF50-20-15
Q=20m3/h,H=15m,P=2.2kW材质sus304 不锈钢
	南方、凯泉、新界、渝乐

	8
	链式填料
	300
	m3
	Φ40mm，材质丙纶
	国产主流品牌

	9
	厌氧池好氧池填料支架
	1
	套
	现场定制、材质304不锈钢
	非标定制

	10
	罗茨风机
	4
	台
	5.5KW 配套：主机、电机、整体底座、吸气口消声器、排气口消声器、排气口挠性接头、止回阀、减震垫、泄压阀、压力表、V形皮带、皮带轮等附件
	百事德、章晃、台湾大风

	11
	罗茨风机
	1
	台
	4kw
配套：主机、电机、整体底座、吸气口消声器、排气口消声器、排气口挠性接头、止回阀、减震垫、泄压阀、压力表、V形皮带、皮带轮等附件
	百事德、章晃、台湾大风

	12
	微孔曝气头
	300
	套
	D215，膜片
	国产定制

	13
	穿孔曝气管
	250
	米
	DN50材质UPVC，专业化工管道压力10kp
	国产主流品牌

	14
	蜂窝斜管填料
	36
	平方
	Φ80mm，厚度0.5，材质pp，电络铁焊接
	国产主流品牌　

	15
	沉淀池填料支架
	1
	套
	现场定制、dn63镀锌钢管，三层环氧煤沥青防腐
	国产定制　

	16
	加药设备
	2
	套
	单过硫酸氢钾加药系统日处理≥1000吨
材质UPVC白色，尺寸≥700mm*800mm*1100mm含自动进水系统，搅拌系统，计量泵加药系统，两套含电控联动功能。
	国产主流品牌

	17
	二沉池集水槽
	1
	套
	L*W*H=4000mm*300mm*300mm SUS304 厚度3mm
	非标定制

	18
	二沉池配水系统
	1
	套
	Q=50m3/h UPVC现场定制
	　国产定制

	19
	COD在线监测（含采水系统）
	1
	套
	(1) 测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法；
(2)分析仪采用专利技术的多通道流控阀；
(3) 分析仪采用专利技术的液路系统及其控制方法；
(4) 测量范围：(0-100)mg/L；(0-500)mg/L；(0-1000)mg/L；(0-5000)mg/L；
(5) 比对误差：±10%（CODcr≤30mg/L）；以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验；±20%（30mg/L≤CODcr<60mg/L）；±15%（60mg/L≤CODcr）；
(6) 示值误差：±10%；
(7) 重复性：≤5%；
(8) 零点漂移：±5mg/L；
(9) 量程漂移：±5%；
(10) 测定下限：<10mg/L；
(11) 测量周期：最小测量周期为40分钟/次，可在5~60min任意修改消解时间；
(12) 试剂消耗：标准试剂包可连续检测370次测量（30天×12次/天）；
(13) 自动校准：1～99 天任意间隔任意时刻可调；
(14) 自动清洗：每次测定完成后仪器自动清洗，也可根据现场情况周期清洗；
(15) 审核测试：依据行业标准，提供5种审核项目的自动测试方法：质控样、示值误差、重复性、实际水样比对、零点与量程漂移；
(16) 数据存储：可连续存储5年以上的数据；
(17) 仪器接口：RS232、RS485、RJ45（以太网）；4-20mA输出或无线网络反控（选配）；
(18) 其它功能：试剂余量预警、仪器日志、故障报警。
	凯铭科技、杭州英锐、郑州富铭

	20
	PH在线监测
	1
	套
	（1）测试原理：PONSEL "PLASTOGEL"® 凝胶电解液,Ag/AgCl 参比电极；
（2）测量范围：0.00-14.00 pH；
（3）测量精度：± 0.1 pH；
（4）分辨率：0.01 pH；
（5）自动温度补偿：0～50℃，带温度自动补偿；
（6）响应时间t90全程 :0-100%：<5s 。
	凯铭科技、杭州英锐、郑州富铭

	21
	氨氮在线监测（含采水系统）
	1
	套
	（1）测量方法: 纳氏试剂分光光度法；
（2）显示屏幕: 8寸TFT彩色触摸屏，分辨率为800×600；
（3）测量范围: (0-1)mg/L；(0-5)mg/L；(0-30)mg/L；(0-125)mg/L；(0-300)mg/L；
（4）比对误差: ±0.05mg/L（NH3-N≤0.4mg/L）；±10%（NH3-N>0.4mg/L）；
（5）准确度: ±5%；
（6）重复性: ≤5%；
（7）直线性: ±5%；
（8）零点漂移: ±5%F.S/24h内；
（9）量程漂移: ±5%F.S/24h内；
（10）测定下限: 0.05mg/L；
（11）测量周期: 最小测量周期为25分钟/次；
（12）试剂消耗: 标准试剂包可连续检测600次测量（50天×12次/天）；
（13）自动校准: 1～99 天任意间隔任意时刻可调；
（14）自动清洗: 每次测定完成后仪器自动清洗，也可根据现场情况周期清洗；
（15）审核测试: 依据行业标准，提供5种审核项目的自动测试方法：质控样、直线性、重复性、实际水样比对、零点与量程漂移；
（16）数据存储: 可连续存储5年以上的数据；
（17）仪器接口: RS232、RS485、RJ45（以太网）；4-20mA输出或无线网络反控（选配）；
（18）其它功能: 试剂余量预警、仪器日志、故障报警。
	凯铭科技、杭州英锐、郑州富铭

	22
	活性氧在线监测
	1
	套
	1、总体要求
1.1测试项目：适用于单过硫酸氢钾消毒，水中活性氧含量测试；
1.2★测量原理：DPD比色法，可准确测量活性氧含量；
1.3测量范围：0.005～1.000mg/L；
1.4重复性：≤3%；
1.5示值误差：≤5%±0.001，按O计；
1.6最低检测限：0.005mg/L；
1.7测量间隔：2～60min，连续可调；
1.8系统内置定标曲线，能够实现自动校正；
1.9带自动补偿功能，实现自动色度、浊度补偿；
1.10全自动清洗，清洗间隔可调。
2、控制器参数
2.1双屏显示：高清彩色双液晶显示屏，任意光线下视觉舒适度更高；调试屏、监控屏分离式设计，实现日常观测与调试分离；
2.2监控屏分辨率：1024*600像素；
2.3调试屏分辨率：320*240 像素；
2.4监控屏尺寸：10.3寸宽屏；
2.5调试屏尺寸：3.2寸宽屏；
2.6安全等级：机械锁与密码双重保护；
2.7输入通道：先进的多通道技术，至少支持6通道信号输入；
2.8 六路信号输出：包括4～20mA接口、220V 5A继电器、RS232或RS485对外信息传输接口，并可选配GPRS远程传输模块；
2.9工作环境：0~60℃，0～85％相对湿度、无冷凝；
2.10存储环境：-20~70℃，0～95％相对湿度、无冷凝；
2.11电源：100～240VAC，50/60Hz；
2.12通讯协议：支持MODBUS/RS485,MODBUS/RS232。
3、系统参数
3.1样品温度：4～50℃；
3.2样品压力：0～0.6Mpa；
3.3样品流量：100～600mL/min；
3.4★进样方式：内置进样泵，支持零压力自动吸样；
3.5操作语言：中文显示、操作界面，英文可选；
3.6数据存储：仪器可存储一年以上检测数据；
3.7★配套在线仪器原厂开发在线分析系统软件，兼容性更好，可将检测数据实时传输至PC端，方便远程对数据查询及仪器状态进行监测；
3.8自带温度测试功能，并实时显示水温及环境温度；
3.9支持项目扩展，可按需增加色度、氨氮、TDS和电导率等项目。
4、Datalong参数
4.1应用功能：联接在线分析仪器系统，远程实时显示在线监测结果和数据查询，并具备仪器状态提醒及报警功能；
4.2采用多线程设计，能够进行多信号同步处理；
4.3积木式模块化设计，可灵活配置相应的软件监测项目；
4.4采用同步处理技术，避免数据堵塞，大大提高数据处理效率；
4.5 GDI+技术，界面呈现效果更加直观清晰；
4.6检测项目国标GB5749标准限值或内控标准报警上下限设置；
4.7完善的数据查询导出功能，自适应坐标体系查询，支持列表查询、趋势图查询、数据导出，满足用户专业需求；
4.8检测项目结果超出预设限值，自动短信提醒（需选配GPRS模块）；
4.9安装环境:运行平台Windows7/XP/vista/8，Windows Server2003 等以上操作系统，并支持最新Windows10。
	深圳清时捷、凯铭科技、杭州英锐

	23
	全自动电控系统
	1
	套
	主要元件自动控制系统，可编程手动切换PLC系统
	施耐德、西门子、ABB　

	24
	活性氧消毒粉
	1
	吨
	单过硫酸氢钾消毒粉主要成分：单过硫酸氢钾复合盐，含量11%-25%,最低不得低于17%，最高不得高于25%性状：白色粉末状、有效氯含量%:40~48。
	舒美，永荣，清时捷、洁王子

	25
	机械格栅设备房
	1
	套
	材质：进口高密度聚乙烯，尺寸：长2220mm宽1220mm高2509mm
	国产定制

	26
	污泥脱水设备
	1
	套
	全自动可移动式脱泥设备，材质sus304，脱水量每小时1吨，功率3kw，含配药加药系统，全自动控制系统。
	南京兰江、海承环保、浙江诚亿

	27
	污水处理运行监控平台
	1
	套
	（1）站点档案：站点基础档案；
（2）基于GIS的监测数据；
（3）运行监测：实时数据监控（动力设备运行监控、水流量监测、水质监测、能耗监测、水泵，风机、等）、QoS监测等；
（4）安全监测：视频中心、远程抓拍、电控箱非法打开；
（5）运维管理：智能考勤、日常巡检、工单管理等；
（6）告警管理：各类告警、告警过滤、告警压缩、告警通知等；
（7）监管考核：移动考核，自动打分；
（8）报表中心：提供的数据类、告警类、运维类的报表；
（9）配置中心：系统管理、监测配置、告警配置、规则配置等；
（10）手机微信客户端软件，同时兼容IOS版本及安卓版本；
（12） 需提供演示视频（现场演示）作为和实际投入使用产品的一致性。
11.1动力设备运行状况监管——演示通过组态图实时监控投标现场搭建的演示终端站点的每一路风机、水泵的运行状态（启、停），支持在组态图和智能手机端进行远程控制启停操作。
11.2 动力设备运行告警——现场结合设备演示：继电器输出不正常，立即告警；继电器输出正常，但设备未正常启动，立即告警；设备继电器输出正常，设备也正常启动，但后期监测指征问题，如风机运行但风压不正常，水泵运行但流量计流速不正常等，立即告警。
11.3 仪表数据监测显示——实时显示在投标现场的流量计数据、水质仪表数据（COD、氨氮、PH）、电表数据、液位数据；且监测仪表数据和平台数据一致。
11.4水质仪表快速监测——投标现场展示水质仪表多参数监测能力，并通过样本的变化实现分钟级的监测数据响应，水质仪表数据和软件平台数据一致且同步变化。
11.5视频监控——通过视频（平台和手机客户端）实时呈现投标现场设备运行情况。
11.6站点备份通信及断电告警——要求投标现场搭建的演示终端必须用以太网的物联网网关，并进行终端现场断电操作，此时以太网无法通信，立即在无外接备用电源的情况下通过2G/3G/4G无线传输作为备份通信发送告警信息。且无线传输必须按照招标要求为贴片SIM卡。
注：视频演示过程使用的网关需为投标人此次投标的投标产品。鉴于污水处理运行监控平台与安装在类似污水项目治理站点现场的智能监控设备要能够稳定、可靠地实现相关功能，故要求在投标时提供一份使用视频演示内容：包括液位，流量，水泵，风机的工作情况，曲线表，工作电流等，以此检验投标人的真实集成能力和设备是否真正符合招标要求，即满足污水处理运行监控平台技术要求中11.1-11.6项。
本项目投标必须实际应用系统视频演示（不接受PPT形式），视频演示过程使用的物联网网关、电磁流量计、水质仪表等需为投标人此次投标的投标产品；演示视频时间控制在15分钟以内；演示部分满分为6分；投标人未提供类似污水项目智能化站点进行模拟演示的，该项不得分。
	杭州青泓、亿脑、云天创


	28
	物联网高级智能网关
	1
	套
	1、通信与安全要求：
1.1通信模块为以太网或2G\3\4G上传数据；在停电的情况下，有线通信中断；故要求所投物联网网关同时内置2G或3\4G通信模块，在以太网通信链路出现异常的情况下，保障平台能够不间断收到物联网网关传输的数据。
1.2鉴于监测站点环境恶劣，采用工业级贴片式SIM卡，可有效避免插入式SIM在潮湿、高温、震动的情况下容易出现的生锈、松动等故障。
2、采集与控制要求：
2.1至少支持4路开关量输入，支持浮球、门磁、触点开关等传感器接入。
2.2至少支持3路模拟量输入，支持0-5V,4-20mA输入。
2.3至少支持6路动力设备（风机、水泵等）运行状态传感器接入，内置电量计量芯片；能与动力设备运行状态传感器结合，精确测量每一路动力设备的电流变化，通过设备运行电流变化精确检测每一路动力设备过载、欠载故障,并切断对应的控制输出,给出故障报警信号。
2.4至少支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W。
2.5至少支持3路485接口，有极性，分A/B线，光耦隔离，1.5KV,支持与PLC、流量计、在线水质监测仪等485接口设备。
2.6至少支持2路工业相机进行图像采集和远程图像抓拍。
2.7远距离持续接收2.45G主动式RFID电子标签（电子工牌）信号，接收距离大于30m。
3、电源可靠性及管理要求：
3.1支持 DC 9~36V供电。
3.2鉴于污水治理设施站点风机、水泵的功率可能比较大，要求所投物联网网关的电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)应符合要求。
3.3鉴于电网停电可能性，故要求物联网网关内置断电报警功能（断电告警情况下，通过2G或3\4G无线通信上传数据，无需额外加电池）。
3.4所投产品厂商拥有断电告警功能专利，投标时提供证书复印件。
4、其它要求：
4.1鉴于污水治理设施自身即为环保用途设施，故其采用的相关电子设备也应符合环保要求，采用无铅工艺。
4.2所投产品应为经过相关部门监测（监测指标包括但不限于上述条款中第2.2、第2.3、第2.5、第2.7、第3.3条内容），需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告，投标时提供测评报告复印件。
4.4质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务。
	杭州青泓、亿脑、云天创


	29
	设备运行状态监测传感器
	4
	套
	（1）支持监测3路动力设备（风机、水泵等）运行状态。
（2）内置电量计量芯片，可独立监测每一路动力设备（风机、水泵等）工作电流变化，可精确检测每一路动力设备（风机、水泵等）运行状态（包括运行、停止、过载、欠载）。
（3）支持RS485输出。
（4）支持 DC 9~36V供电。
（5）设备运行稳定可靠，安装简便，能够保证长时间的无故障运行。
（6）鉴于医院污水治理设施站点风机、水泵的功率可能比较大，要求所投产品的电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)应符合要求。
（7）鉴于污水治理设施自身即为环保用途设施，故其采用的相关电子设备也应符合环保要求，采用无铅工艺。
（8）所投产品应为经过相关部门监测（监测指标包括但不限于上述条款中第（1）、第（2）、第（3）、第（4）条内容），需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告，投标时提供测评报告复印件。
（10）质保要求：中标后提供原厂商二年（365天*2年*24小时）质保服务。
	杭州青泓、亿脑、云天创
　


	30
	智能电控箱
	1
	套
	1、 整体要求：
1.1支持箱体内传感器数据RS485输出；
1.2箱体为防水型，尺寸不小于1000x800x600；
1.3箱体材料为304不锈钢，表面颜色为304自然拉丝色；
1.4箱体结构：户外单开门顶棚防雨；
1.5防护等级不低于IP55。
2、 内置开关电源：
2.1 输出电流范围：DC24V, 0～2.1A；
2.2 输出电流精度：±1%；
2.3 输入电压范围：85～264VAC/120～370VDC；
2.4 电压调整范围：额定输出电压的±10%；
2.5 过载保护：过电流点在110%～150%，自动侦测自动复原；
2.6 抗震动性：10～500Hz；
3、 箱体内温湿度监测与控制：
3.1内置温湿度传感器，温度量程：-40℃～120℃，湿度量程：0～98%RH；
3.2内置散热风扇。
4、 箱体开合监测与告警：
4.1 箱体开合监测，工作距离：20-30mm；
4.2 开关形式：NC--常闭型，断路报警。NO和转换型可选；
4.3 蜂鸣报警器，电流/电压/功率：0.5A/12V/6；
4.4报警方式：声音报警，声音大于85分贝。
5、 其它要求：
5.1鉴于污水治理设施站点风机、水泵的功率比较大，要求所投产品的电磁兼容性(Electro magnetic Compatibility)应符合要求。
5.2鉴于污水治理设施自身即为环保用途设施，故其采用的相关电子设备也应符合环保要求，采用无铅工艺。
5.3所投产品应为经过相关部门监测（监测指标包括但不限于上述条款中第1.1、第2.1、第2.2、第2.4、第2.5条内容），需提供省疾控部门或具有CMA、CNAS认证等专业的第三方认证机构出具的所投产品测评报告，投标时提供测评报告复印件。
	杭州青泓、亿脑、云天创



	31
	二沉池泥斗
	1
	项
	二沉池泥斗高度1.8米，中间留空φ600，做法参照图纸
	现场定制

	32
	超越溢流管
	1
	项
	DN160，长度5米，材质灰色UPVC
	

	33
	高清摄像头
	2
	台
	地上设备间一台，地下设备一台、具有与绍兴市卫生监督所监控平台连接功能型号由业主指定，和消控中心连接。
	

	34
	设备间洗手台盆
	1
	套
	陶瓷台盆尺寸600mm含水龙头。
	国产优质

	35
	轴流风机
	1
	台
	功率750w电压380v风量3000m³/h（加药设备间安装）
	

	36
	活性炭吸附箱
	1
	套
	材质pvc，尺寸约800mm*1000mm*1000mm
	国产主流品牌

	37
	管道配件
	1
	批
	水泵、风机安装所需的所有配件零件等
	国产优质

	38
	控制电缆
	1
	批
	　
	国产优质

	39
	菌种
	200
KG
	批
	实验室定制
	国产优质

	40
	预处理池
	2
	套
	材质：玻璃钢容积5M3;进出口DN110,检查井dn300详见图纸。
	

	41
	装修
	1
	项
	墙面、顶棚：（墙面、天棚做法如下：墙面面积120m2、顶棚面积12m2）
1、 基层墙体
2、 DP-HR砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛
3、10厚DP-HR砂浆打底
4、5厚DP- HR砂浆找平抹光
5、白色无机涂料
地面：（地面做法如下：面积12m2）
1、15厚1:25水泥砂浆
2、35厚C15细石混凝土
3、 水泥浆一道（内掺建筑胶）
4、 2.0厚聚氨酯防水涂料
5、 钢筋混凝土顶板
两个成品工作台（两个不锈钢水斗，具体详见图纸）
	

	42
	调试费
	1
	项
	
	

	43
	安装运输费
	1
	项
	
	

	44
	验收费用
	1
	项
	
	

	注：1.本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌（须提供有效的证明材料），并在填报的“投标标价表”中明确注明所选材料设备品牌；如选择非推荐品牌的，须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。
2.投标人必须提供列明所有主要材料和设备的品牌、产地（包括招标文件未提供品牌的材料和设备）。未推荐品牌的材料和设备应至少采用市场中档品牌的国标产品。
3.承包人在施工过程中若采用品牌推荐表外且招标同档次及以上品牌（不包括投标时已选用同档次及以上品牌），必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。


提示清单（包括但不限于）
	序号
	项  目
	具体内容

	1
	现场必须发生的费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款和投标报价表

	2
	工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复与清理工作等等费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款

	3
	双方自行协商解决费用
	详见投标人须知前附表第3.2.4条款


特别提醒：此提示清单仅为了提醒投标单位报价时须（需）考虑的内容，实际内容以投标单位在投标报价表中填报的为准。
四、备品备件（易损件）清单
[bookmark: _Toc24820]污水处理系统设备常用备品备件（易损件）清单（包括但不限于）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	风机皮带
	
	
	

	2
	风机润滑油
	
	
	

	3
	风机滤网
	
	
	

	4
	加药计量泵
	
	
	

	5
	中间继电器
	
	
	

	6
	断路器
	
	
	

	7
	接触器
	
	
	

	8
	按钮
	
	
	

	9
	加药装置搅拌电机
	
	
	




第七章  投标文件格式
项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：           资格审查资料           
投标人：                                        （盖单位公章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

资格审查资料：

1.企业法人营业执照复印件；
2.企业资质证书复印件；
3.企业安全生产许可证复印件；
4.浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）；
5.项目负责人建造师注册证书、安全生产考核B证复印件；
6.拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；
7.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录。），格式自拟，加盖投标人公章。
注：不能提供上述任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
[bookmark: _GoBack]※备注：一级注册建造师提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。
[bookmark: _Toc365750381][bookmark: _Toc396986703]
项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：               技术标            
投标人：                                       （盖单位公章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
 


[bookmark: _Toc26987]投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



                           投标人：                 （盖单位公章）


                          年   月   日


技 术 响 应 表

	序号
	货物名称
	招标文件
要求
	投标文件
响应
	偏离
情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“招标文件要求”一列按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日


投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）一览表

	序号
	货物名称
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	市场价
	优惠价
	
	

	
	一、污水处理系统设备常用备品备件（易损件）清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、材料及辅助材料清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、专业工具清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	



注：1.承诺上述单价（优惠价）质保期满后5年内有效。该单价（优惠价）作为招标人质保期后使用材料、辅助材料、专业工具及备品备件（易损件）的价格，为现场交货价。
2.其他清单是投标人认为需要填报的内容，未填写视为优惠报价。
3. 表格行数不够，投标人可自行扩展。



投标人：                 （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章） 
日期：    年    月    日
 

品牌偏离表

	序号
	项目名称
	推荐品牌
	投标品牌
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料[投标人须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）]。
2、“项目名称”和“推荐品牌”按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人：                      （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日


详细内容由投标单位根据投标人须知第3.1.2技术标部分内容进行编制，格式自拟。




[bookmark: _Toc396986705]
项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：              商务标             
投标人：                                       （盖单位公章）       
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
[bookmark: _Toc372212493][bookmark: _Toc320271436][bookmark: _Toc413527443]

投 标 函

                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的(工程名称)全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）      ，品牌  /  ，产地  /  ，交货期（工期）        ，质量      标准。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在    天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


    投标单位（盖单位公章）：               法定代表或授权代表（签字或盖章）：
    联系人：                               联系地址：
    电话：                                 邮编：

                   年   月   日
[bookmark: _Toc9908][bookmark: _Toc413527444][bookmark: _Toc372212495][bookmark: _Toc320271438][bookmark: _Toc320271437][bookmark: _Toc372212494]

[bookmark: _Toc11551]法定代表人身份证明


投标人名称：                                               
单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                                 
姓名：          性别：       年龄：         职务：
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人：                （盖单位公章）
年   月  日         

	
法定代表人身份证复印件








[bookmark: _Toc152045792][bookmark: _Toc144974861][bookmark: _Toc152042581][bookmark: _Toc413527446][bookmark: _Toc234515648][bookmark: _Toc229646792][bookmark: _Toc413527445]

[bookmark: _Toc16693]授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                     
委托代理人：                     （签字或盖章） 
身份证号码：                     

年  月   日



	
委托代理人身份证复印件
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                  投 标 报 价 表

                                                                       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、招标清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	穿越所有楼地面、墙面的管线所用金属套管费用
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	优惠期    年×   人
	
	

	
	（1）小  计
	
	
	

	
	（2）现场必须发生费用
	（1）×    %
	
	填报费率不得低于4%

	
	不可预见费
	[（1）+（2）]× 3 %
	
	

	投标总价合计
	大写：                 
小写：                     
	报价最多精确到小数点后两位

	质保期后的维保费用
	                     元/年（不计入投标总价）


注：1、投标报价要求详见投标人须知前附表第3.2.4条款。
2、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
3、第11栏综合单价=6+7+8+9。
4、第12栏合价=5×11项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。
10、表格行数不够，投标人可自行扩展。

投标人：           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日

拟投入的主要施工人员一览表

投标人：                  （盖单位公章）
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗
起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。
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