人民医院镜湖总院建设项目净化系统

答疑（澄清）文件
各潜在投标人：

关于人民医院镜湖总院建设项目净化系统招标文件及图纸等内容，现招标人对各潜在投标单位的问题作出答疑澄清：

1、问：招标文件P6页：本工程不采用电子投标和辅助评标。请问：是否也不需要在投标交易平台上上传投标文件？

答：是，本项目线下提交纸质版投标文件即可。
2、问：绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期间、企业需要经浙江省住建厅备案（有效期内）。是以哪个证明文件为准？是否只需要提供企业诚信库及浙江省住建厅的网站截图即可？
答：“绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期间”由投标单位自行登入绍兴电子招投标交易平台提供验证通过的入库截图即可（注：联合体投标的则联合体各方均需满足），浙江省住建厅备案（有效期内）由投标单位提供相关备案证明材料即可。
3、问：招标文件P7页，招标范围描述提到“具体详设计图纸及工程量清单”，P150页投标报价明细表里第一和第二都描述“以上按照清单内容填写”，以上都提到招标工程量清单，网上下载招标资料里没有对应工程量清单，是否有另外补发工程量清单？如果没有招标清单，投标报价明细表里第一和第二内容是不是就不用填写，请明确。

答：工程量清单及相关资料已上传至绍兴电子招投标交易平台，请投标单位自行下载。
4、问：因本项目工程量较大，施工区域较多，为更完善地响应招标文件各项要求，建议投标截止时间做适当顺延？
答：本项目投标截止时间不做调整。

5、问：招标文件中招标范围要求“具体详设计图纸及工程量清单”，但招标资料中未见招标清单，请提供招标清单。

答：工程量清单及相关资料已上传至绍兴电子招投标交易平台，请投标单位自行下载。

6、问：招标文件施工界面中，综合布线系统“智能化单位负责施工到弱电井，包括机柜和交换机。净化单位负责跳线接入交换机，含理线架、机柜至末端专项所属区域内的所有内容”。而招标图纸系统图中“墙柜及墙柜内设备由大楼智能化专业提供”。请明确净化单位施工界面。
答：以招标文件明确的施工界面为准。 

7、问：招标图纸图例说明中，六类非屏蔽AP插座（内网）为“吊顶式/面板式AP，吊顶上/电脑柜内安装”，但系统图及平面图中仅为AP用网络插座，请明确AP设备是否不在本次招标范围。
答：AP设备不在本次招标范围。

8、问：招标文件推荐品牌表中，护士呼叫对讲系统推荐品牌为“泛达、百盛、德特威勒”。据查均为综合布线系统品牌，请明确护士呼叫对讲系统推荐品牌。

答：经核查，确系表述有误，护士呼叫对讲系统推荐品牌为“奥朗、狄耐克、连帆、海康威视、来邦”。

9、问：招标文件、招标图纸如有不一致之处，以何为准？

答：除本答疑澄清文件特别明确的条款外，其它以招标图纸为准。

10、问：“动力系统图一”中3ICU(AP)-1配电箱容量为20KW，电源电缆选型为WDZ-YJY-(5x10)，而“动力系统图二”中3PZ(AP)-1配电箱容量为18KW，电源电缆选型为WDZ-YJY-(5x16)，不一致，选型有误，“动力系统图二”中AHU303与3GY(AP)-3情况同，请明确。

答：暂以招标清单为准，实施阶段根据实际情况进一步明确。

11、问：“动力系统图四”中OR1~OR4手术室配电箱及“动力系统图六”中8OR1、8OR2手术室配电箱电源电缆选型为WDZ-YJY-4x25+1x16，而其他手术室配电箱电源电缆选型为WDZ-YJY-5x16，不一致，选型有误，请明确。

答：以招标图纸为准。

12、问：需明确找平层是否在本次设计范围，图纸土建配合图图例表示不在本次设计范围，招标文件中表示在设计范围。
答：已计入招标清单，界面以招标文件为准，投标报价时请自行考虑找平层厚度，中标后相应合同价款不做调整。

13、问：根据《建筑设计防火规范》医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等……应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。现区域内所有库房类房间，如：辅料库房、器械库房、一次性物品间、无菌物品间等储藏类房间，非土建墙侧均采用12mm石膏板+轻质隔墙75轻钢龙骨+12mm石膏板，不满足2h耐火极限，需复核并明确。

答：详见设计说明1.9轻钢龙骨隔墙要求。

14、问：各层避难间现设计均采用轻质隔墙，不满足防火要求，需复核并明确。[image: image1.png]R
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答：详见设计说明1.9轻钢龙骨隔墙要求，图例仅表示此处为轻质隔墙。

15、问：招标文件中地面及顶棚采用40mm厚硫酸钡水泥，土建配合图中有30mm及40mm两种厚度硫酸钡水泥，需明确。

答：不同区域厚度不一致，详见招标图纸建筑（净）ZS-25。

16、问：部分空调水管直段过长未设置补偿器，不满足使用要求；

答：根据规范要求合理设置补偿器，投标报价时综合考虑，中标后相应合同价款不做调整。

17、问：七到十层隔离单间下排风口布置带高效过滤器，三到四层隔离单间下排风口布置带中效过滤器，是否需要统一；

答：统一调整为高效过滤器。

18、问：招标图纸中，中心手术部汇流排间引出供手术部使用的气体管道未设置阀门报警，请明确是否需要。

答：需要，招标清单已计入。

19、问：招标图纸中，根据其它区域氧气管道设置的管径来考虑，请明确中心手术部氧气主管道是否偏小？

答：以招标图纸为准。

20、问：请明确中心供应低温灭菌是否需要设置环氧乙烷废气排放？

答：招标图纸已明确“考虑设备排风单独排至屋顶”，具体根据最终设备选型配套需求实施。
21、问：根据招标文件要求，纯水专项施工单位负责将纯水管路施工至用水点位置并预留接口，有纯水需求的设备机房，预留接口到机房内。请明确招标图纸中，中心供应室的纯水是否由纯水专项施工单位负责？

答：是。

22、问：根据招标文件要求，净化专项配套的蒸汽管道系统和设备，请明确蒸汽发生设备包含在净化范围内吗？

答：蒸汽发生设备包含在净化范围内，清单增加“蒸汽发生设备”，详见附件1，招标文件P87页洁净蒸汽发生器设备参数相应调整。
23、问：招标公告中“3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期间（联合体投标的则联合体各方均需满足）”，请问此要求是否指投标单位基本信息在绍兴市公共资源交易中心入库，且入库期限为2023年度即满足要求？
答：是。

24、问：招标文件第12页“投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章”；“采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担”，请问本项目密封是否为“资格审查资料正副本密封成一包”、“技术标正副本密封成一包”、“商务标正副本密封成一包”，总共三包？
答：是。

25、问：招标文件公告中“业绩证明材料必须同时提供中标通知书、合同协议书、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或中国计量认证/认可委员会（CMA）认可的第三方检测机构出具的洁净室综合性能检测报告、交（竣）工验收证明【证明材料包括：交（竣）工验收记录或交（竣）工验收证书或交（竣）工验收报告或交（竣）工验收备案表，如提供交（竣）工验收记录，还需提供完工证明并加盖业主公章】的复印件加盖投标人公章，若缺其中任何一项则业绩不予认可。”，请问交（竣）工验收记录已经有四方单位盖章包括业主公章，是否无需再提供完工证明？
答：需要提供。

26、问：招标公告“3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内），浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明”，浙江省住建厅已不再核发纸质版书面备案证明，现省外企业查询进浙备案是在浙江省建筑市场监管公共服务系统查询，且没有有效期，只有企业申报时间，请问是否提供浙江省建筑市场监管公共服务系统备案查询截图即可？

答：是。

27、问：请问招标文件27页的资信部分是否放在技术标中？
答：是。

28、问：招标文件第128页-144页“主要材料（设备）品牌、技术参数响应情况一览表（表1）”中“备注：由投标人在“响应情况”一栏中填写投标品牌、参数响应情况为“响应””，请问是否理解为“响应情况”一栏中填写响应即可，无需选择投标品牌？
答：是。

29、问：招标文件P10“预备费（预备费为招标范围之外或招标人、绍兴市人民医院有特殊功能要求增加的费用，费率为的3%，该笔费用不参与竞争，为招标人自主开支费用，有可能不发生）”，请问是否公布预备费的具体金额，或是按中标价的3%计取？
答：本工程预备费金额在编制说明中已进行明确，按3800000元计取，此预备费属于建设单位，属不参与竞争项目，投标报价时不作调整。

30、问：本工程是否按招标文件P150-151投标报价明细表格式提供EXCEL报价？
答：是，对招标文件投标报价明细表格式进行调整，详见附件2。
31、问：因本工程的工程量清单在2023年9月22日发出，项目的体量较大，涉及的材料设备较多，且投标期间又含中秋、国庆节假日，建议延期开标日期？

答：开标时间不做调整。

32、问：招标文件页面150页的报价格式为‘投标报价明细表’与清单两者格式不一，请明确是否以招标清单的格式为准进行投标报价。

答：以调整后的“投标报价明细表”格式为准，详附件2。
33、招标文件P50页技术标准及要求 二．净化空调系统主要设备材料技术、质量要求及主要材料（设备）品牌、技术参数响应情况一览表（表1） 中“▲四管制风冷热泵机组投标机型不低于国家一级能效”调整为“▲四管制风冷热泵机组投标机型不低于国家二级能效”。
34、原招标文件内招标公告“4.招标文件获取、5.获取投标保证金”截止时间由17:30调整为17:00，其他内容不变。
绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

五洲工程顾问集团有限公司

2023年9月25日

	附件1
单位(专业)工程名称:安装部分-三层中心供应室-安装
	标段:
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	330
	030225003001
	洁净蒸汽发生器
	洁净蒸汽发生器参考安装尺寸2350mm*850mm*1850mm

（1、两级RO水，DN25；

2.工业蒸汽入口DN50，碳钢管，8barg,175℃；

3.洁净蒸汽出口DN80，不锈钢管，3barg,144℃；

4.压缩空气，7Nm3/h@6bar，1/2"BSP；

5.电气，380Vac三项五线制，1.5Kw，接入控制柜；

6.安全阀排放高温蒸汽，接至室外安全处，DN50；

7.顶部有一个排汽口，接至室外安全处排放，DN15；

8.设备底部有2个DN25高温排放口，互相之间不可以合并排放；

9.发生间配置通风装置,每小时换风4-6次；

10.两台设备间相同种类管道可合并，需要加切断阀和止回阀。工业排放管和洁净排放管可并管；

11.单台洁净蒸汽额定蒸发量不小于550kg/h。）
	台
	2
	
	
	


附件2
投 标 报 价 明 细 表
                                                                        单位：人民币元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	项号
	货物名称
型号规格
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	
	
	

	
	（1）小  计
	￥：      元
	
	

	
	（2）预备费
	￥：      元
	
	

	投标总价合计=（1）+（2）
	（大写）                             （￥：             ）


注：1、投标报价要求详见投标人须知前附表条款。
2、第6栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第9栏其它费用包括投标分项报价表中除本表5-8外的所有费用。
3、第10栏综合单价=5+6+7+8+9。
4、第11栏合价=4×10项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、预备费为招标范围之外或招标人有特殊功能要求增加的费用，按     元计取，该费用属于招标人，与中标单位无关，不参与报价竞争。

10、总承包服务费费率为（中标价）*2%，由投标人在投标报价中自行考虑。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日


