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第一章 招标公告
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内检验科专项
招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市中医院改扩建工程（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心〔2018〕49号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市中医院，建设资金来自财政拨款（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江中成建工集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的检验科专项进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
2.2 建设规模：改扩建工程项目总用地面积43044平方米（其中扩建区用地面积25006平方米，改建区用地面积18038平方米）；总建筑面积104880平方米，其中：东、中改建区地上建筑面积34573平方米，地下建筑面积7141平方米，西区扩建区地上建筑面积39727平方米，地下建筑面积23433平方米（含三等人防医疗工程救护站1845平方米）。工程费用约56016万元。
招标上限价：828.79万元。
2.3 招标范围：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内检验科专项的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括：1)装饰装修系统工程；2)电气系统工程；3)给排水系统工程；4)冷库系统；5)弱电系统工程；6)净化空调工程；7)家具设备采购，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容，具体详见招标文件技术标准和要求。
2.4计划工期：120天（自中标通知书发出之日起开始）。
2.5 质量要求：合格，并一次性通过相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
2.6标段划分：/ 。
2.7资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质资质，具有有效期内安全生产许可证，  /  业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人（项目经理）须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具有项目负责人安全生产考核合格证（B证），且无在建工程，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）。
3.2主要设备、材料要求：/。
3.3其他要求：
3.3.1企业（联合体投标的，则指联合体各方）具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业（联合体投标的，则指联合体各方）需要经浙江省住建厅备案（省内企业不作要求）（有效期内）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业在/年/月/日前与/签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体投标的，联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人、以牵头人的名义递交投标保证金；各成员单位的权利义务等事项；项目负责人由联合体牵头人拟派；②联合体成员总数（含牵头人）不得超过2家且牵头人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；③联合体各方需具备与所承担工作内容相适应的资质；④联合体各方不得再以自己的名义单独或组建新的联合体参与本合同段投标。
3.5 各投标人均可就上述标段中的/（具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2021 年  月  日8:30时至2021年  月  日17:00时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金15万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年  月  日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565799002530 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000052；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021年   月   日时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招 标 人：     浙江中成建工集团有限公司    招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司  
地    址：    凤林西路123号中成大厦       地    址：       绍兴市越城区阳明北路692号    
联 系 人：               冯文君            联 系 人：            黄跃文                   
电    话：          15967559599            电    话：      0575-88689178、13325955895   

招标人：浙江中成建工集团有限公司
招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司
2021年   月  日


招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2021年   月  日                                           2021年   月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
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第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江中成建工集团有限公司
地址：凤林西路123号中成大厦
联系人：冯文君  电话：15967559599

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江翔实建设项目管理有限公司
地址：绍兴市越城区阳明北路692号
联系人：黄跃文  电话：0575-88689178/13325955895
电子邮箱：1271294179@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内检验科专项

	1.1.5
	建设地点
	项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内检验科专项的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括：1)装饰装修系统工程；2)电气系统工程；3)给排水系统工程；4)冷库系统；5)弱电系统工程；6)净化空调工程；7)家具设备采购，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容，具体详见招标文件技术标准和要求。

	1.3.2
	工期要求
	120天（自中标通知书发出之日起开始）。

	1.3.3
	质量要求
	合格，并一次性通过省、市级相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织
√组织，踏勘截止时间：投标截止时间前3天
        踏勘集中地点：工程项目部会议室，联系人：冯文君，联系电话：15967559599。因工程复杂，请潜在投标人参加现场踏勘，未按时参加者，招标人不再另行组织，由潜在投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2021年   月   日    时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到1271294179@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。
下载网址：绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/），投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：技术参数及指标正偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	     年   月   日   时   分

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：828.79万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：①按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费（包括如遇到图纸、货物清单不明确或缺项的内容须无条件满足招标方要求进行的设计）；②设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、检测费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费（含质保期内的维保人员驻点服务）、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，并通过验收合格的所有费用；③深化设计增加的工程施工费用；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复（符合消防验收规范）与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）等等费用；⑤设备机房内的装饰装修费用（含水电暖、弱电）；⑥不可预见费（不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。费率为3%）；⑦本条款中第7点内容等。请各投标人综合分析并充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。
特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑，并全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。
6、本项目风险控制价为最高限价的60％，若中标人低于该风险控制价中标的，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。在风险控制价的基础上，每下降1％缴纳差额保证金壹万元(不足1％按1％计算)，以此类推。差额保证金待项目履约完成后7个工作日内无息退还。(差额保证金应在中标通知书发出后7个工作日内交至招标人，以网上银行、电汇、转账等方式交纳)。同时本项目也不接受招标项目范围内的捐赠。
7、在施工过程中必须会发生且须支付给总包单位的费用（费率4%，低于4%作无效标处理），投标人应在投标总价中单独列报，但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。现场必须发生费用具体包括：安全文明施工费、垂直运输费、场地使用费、防疫措施费等等，均由总包方负责实施。同时须满足下列要求：
①投标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②投标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③投标人进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（投标人须对图纸进行深化设计）。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
⑤投标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由投标人负责。
⑥除以上内容外，施工现场其余直接发生费用，则由双方自行协商解决。
8、鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用，并充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。
9、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
4.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1、企业法人营业执照复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
2、企业资质证书（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
3、企业安全生产许可证（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
4、企业浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
5、项目负责人建造师注册证书和安全生产考核B证
6、拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）
7.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录，项目负责人无在建工程。），格式自拟，加盖投标人公章。
8.联合体协议书（如联合体投标的须提供，由联合体各方盖章）。
注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。※备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见技术标评审标准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	一、电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字处，投标人必须加盖法定代表人电子章；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。
其它要求：无
二、纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式（联合体投标的，投标文件中除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余内容只需联合体牵头人盖章）。

	3.7.4
	投标文件
份数
	资格审查资料：正本一份，副本陆份；技   术   标：正本一份，副本陆份；商   务   标：正本一份，副本陆份。

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：凤林西路123号中成大厦
招标人名称：浙江中成建工集团有限公司
绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内检验科专项投标文件，在2021年  月  日  时  分前不得开启
在包封上注明“资格审查资料”或“技术标”或“商务标”字样。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9:00至9:30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9:30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目经理等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	1、 未按要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、保证金未与所投标段关联的。
四、未按规定缴纳招标文件工本费的。
☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	（1）密封情况检查：由公证处公证人员检查。
（2）开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6．3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（https：//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2% 。

	8．2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形

	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1.资格审查资料不符合要求；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在投标人须知第1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则按否决投标处理。
10.投标人被省发展改革委列入招标投标失信黑名单，且在披露期内的；
11.投标人在“信用中国”网站上，被列为失信被执行人的；
12.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的： /  。            
（三）商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
3. 投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
4. 未按以下要求进行报价的：详见投标人须知前附表第3.2.4条款中第7点内容。
除上述规定以外，还包括招标文件中其他条款有明确无效标情形的内容。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收
到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	[bookmark: _Toc29615]10.4
	招标人补充的其他
内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

	
	
	样品提供相关要求：
1.时间要求：开标当日9:30前截止；
2.样品规格：具体提供样品内容详见第六章《技术标准和要求》
3.样品送达地点：绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼）。
4.送样联系方式：联系人：黄跃文；联系电话：13325955895。
5.其他：
1）样品需贴有标注投标人名称且加盖公章的标签。2）中标人样品不予退还，由招标人带回并妥善保管作为验收的参考；未中标人样品开标结束后请自行带回，绍兴市公共资源交易中心不予保管。

	10.5
	特别提醒
	投标人在投标过程中应认真审阅相关医疗专项图纸，原则按此图施工，如发现图纸有原则性错误或不符合现行国家规范或标准，请投标人在提出问题的截止时间前（具体时间详见前附表第2.2.1条款）提出。
如发现清单中未包括交钥匙工程所须的全部内容，即有缺项漏项的，请在投标报价表中“其他清单”中补充完善，并列出详细的细目单。



第二节 投标人须知
[bookmark: _Toc11269][bookmark: _Toc392345909]1. 总则
[bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc9106][bookmark: _Toc229646712][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc392345910]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc3629][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc229646713][bookmark: _Toc392345911][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc229646714][bookmark: _Toc392345912][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc460]1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22287][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc229646715][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc392345913]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc229646716][bookmark: _Toc144974503]1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
[bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc392345914]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc319408072][bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc322615398][bookmark: _Toc319407837][bookmark: _Toc245036603][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc392345915][bookmark: _Toc323711750][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc229646724]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc245036604][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc392345916][bookmark: _Toc319408073][bookmark: _Toc323711751][bookmark: _Toc322615399][bookmark: _Toc319407838]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc392345917][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc319407839][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc323711752][bookmark: _Toc319408074][bookmark: _Toc322615400][bookmark: _Toc245036605]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc323711753][bookmark: _Toc392345918][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc926][bookmark: _Toc319408075][bookmark: _Toc322615401][bookmark: _Toc245036606][bookmark: _Toc319407840]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
[bookmark: _Toc323711754][bookmark: _Toc319407841][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc392345919][bookmark: _Toc245036607][bookmark: _Toc319408076][bookmark: _Toc322615402][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc1967]1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc27344]1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc13279]1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc392345920][bookmark: _Toc245036610][bookmark: _Toc323711757][bookmark: _Toc229646728][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042324][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc229646730]2. 招标文件
[bookmark: _Toc319408080][bookmark: _Toc319407845][bookmark: _Toc323711758][bookmark: _Toc392345921][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc26955][bookmark: _Toc245036611][bookmark: _Toc322615406][bookmark: _Toc144974511]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc319408081][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc323711759][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc245036612][bookmark: _Toc319407846][bookmark: _Toc322615407][bookmark: _Toc392345922][bookmark: _Toc14430][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc3662][bookmark: _Toc392345924]2.2  招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3.2 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
[bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc229646729][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc392345925][bookmark: _Toc144974515]3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式)
（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式)
（3）投标报价表（格式）
（4）拟投入的主要施工人员一览表（格式）（招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
☑（1）货物说明一览表
☑（2）技术响应表
☑（3）主要配置说明一览表
□（4）技术规格偏离表
☑（5）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中要求提供的文件及资料（如有）。
☑（6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述
☑（7）产品制造、安装、验收标准
☑（8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状
☑（9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍
☑（10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施
☑（11)投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）、品牌偏离表（格式）；（招标人需要增加的其他技术内容）。
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第3.5条款。
[bookmark: _Toc392345926][bookmark: _Toc5081]3.2 投标报价
[bookmark: _Toc229646731][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc144974517]3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc392345927]3.3 投标有效期
[bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc229646732][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518]3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc392345928][bookmark: _Toc10327]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc229646733][bookmark: _Toc152045552]3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）其他法律法规规定情形。 
[bookmark: _Toc322615415][bookmark: _Toc245036620][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc319407854][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc319408089][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc323711767][bookmark: _Toc16875][bookmark: _Toc392345930][bookmark: _Toc229646740][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc322615416][bookmark: _Toc319408090][bookmark: _Toc319407855][bookmark: _Toc245036621][bookmark: _Toc323711768]3.5资格审查资料
[bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc229646735][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc300834974]3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。
3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29305]3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
[bookmark: _Toc11039]3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc323711769][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc392345931][bookmark: _Toc245036622]3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc7085]4. 投标
[bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc322615418][bookmark: _Toc392345932][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc319407857][bookmark: _Toc20016][bookmark: _Toc323711770][bookmark: _Toc319408092][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc245036623]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc323711771][bookmark: _Toc319408093][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc322615419][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc392345933][bookmark: _Toc245036624][bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc319407858]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
[bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc319407859][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc21598][bookmark: _Toc319408094][bookmark: _Toc245036625][bookmark: _Toc392345934][bookmark: _Toc323711772][bookmark: _Toc322615420][bookmark: _Toc144974526]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc392345935][bookmark: _Toc14614]4.4 投标文件的拒收情形
[bookmark: _Toc392345936][bookmark: _Toc18369]详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）
[bookmark: _Toc392345937][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc229646741][bookmark: _Toc13624]5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc229646742][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc392345938][bookmark: _Toc28832]5.2 开标
[bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338]主持人按下列程序进行开标：
[bookmark: _Toc296602450]（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
[bookmark: _Toc624][bookmark: _Toc392345939]5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc392345940][bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc229646744]6. 评标
[bookmark: _Toc392345941][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc7251][bookmark: _Toc229646745][bookmark: _Toc152045563]6.1 评标委员会
[bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc229646746][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc28610][bookmark: _Toc392345942]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc229646747][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc392345943]6.3 评标
[bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc229646748][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534]评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc413488678][bookmark: _Toc27286]6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc392345944][bookmark: _Toc31997]7. 合同授予
[bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc229646749][bookmark: _Toc392345945][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc8962]7.1 定标方式
[bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc229646750][bookmark: _Toc152042344]除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc392345946]7.2中标公示
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc229646751][bookmark: _Toc152045569][bookmark: _Toc144974537]招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
[bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc392345947][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc4618][bookmark: _Toc296602458]7.3 中标通知
[bookmark: _Toc246996213][bookmark: _Toc296602459][bookmark: _Toc247085727][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc392345948][bookmark: _Toc246996956]7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
[bookmark: _Toc30125]7.4 履约担保
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570]7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc392345949][bookmark: _Toc32528]7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc323711786][bookmark: _Toc392345950][bookmark: _Toc245036638][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc24179][bookmark: _Toc152045571]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc245036639][bookmark: _Toc323711787][bookmark: _Toc319408108][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc392345951][bookmark: _Toc322615435][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc319407873][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc17490]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc392345952][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc25234][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc322615436][bookmark: _Toc245036640][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc323711788][bookmark: _Toc319408109][bookmark: _Toc319407874]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc323711789][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc392345953][bookmark: _Toc245036641]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc322615438][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc9358][bookmark: _Toc319407876][bookmark: _Toc245036642][bookmark: _Toc319408111][bookmark: _Toc323711790][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc392345954][bookmark: _Toc144974543]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc245036643][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc392345955][bookmark: _Toc322615439][bookmark: _Toc319407877][bookmark: _Toc319408112][bookmark: _Toc323711791][bookmark: _Toc152045576]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc322615440][bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc319407878][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc323711792][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc392345956][bookmark: _Toc319408113][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc245036644]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc245036645][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc480][bookmark: _Toc322615441][bookmark: _Toc319407879][bookmark: _Toc323711793][bookmark: _Toc319408114][bookmark: _Toc392345957][bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc319407880][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc322615442][bookmark: _Toc323711794][bookmark: _Toc245036646][bookmark: _Toc319408115][bookmark: _Toc392345958][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc9812][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc247085737][bookmark: _Toc296602466][bookmark: _Toc246996966][bookmark: _Toc246996223][bookmark: _Toc357955317][bookmark: _Toc323711795][bookmark: _Toc392345959][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc245036647]9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
[bookmark: _Toc576]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc322615444][bookmark: _Toc323711796]10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc323711797][bookmark: _Toc322615445]10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表


[bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc413527432][bookmark: _Toc323711800][bookmark: _Toc184635081]附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
                          编号：

             （投标人名称）: 
             （项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于    年   月   日时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日时前将原件递交至     （详细地址）。


评标委员会负责人：       （签字）

年   月   日
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[bookmark: _Toc9597]附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
         (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……




投标人：         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年   月   日

[bookmark: _Toc11393]附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	（大写）： 	            （小写）：	       

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同
地址
	

	其他需说明内容
	


                                
                         招标人：                     （盖章）
     年    月    日
                                                 招标代理机构盖章：             （盖章）
     年    月    日


备案部门：             （盖章）
     年    月    日
[bookmark: _Toc30185]                                     
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书


              （未中标人名称）: 
我方已接受         （中标人名称）于        （投标日期）所递交的       （项目名称）     标段投标文件，确定           （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！




招标人：           （盖单位公章）


年   月   日



	


[bookmark: _Toc23370]附表六：确认通知
确 认 通 知

           （招标人名称）: 
我方已接到你方   年   月   日发出的          （项目名称）     标段招标确认的通知，我方已于   年   月   日收到。

特此确认。


投标人：        （盖单位公章）

年  月  日

[bookmark: _Toc413527636][bookmark: _Toc321687881]






















[bookmark: _Toc3979]第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员数量见投标人须知前附表。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）技术标（满分70分）
	序号
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	1
	技术与
质量
（40分）
	投标产品配置与招标文件技术要求的适合性
	完全满足招标货物性能及技术指标的得40分。任何一项性能指标或者技术指标低于招标需求的，经由专家组评议后，按以下要求进行扣分：
技术要求中标注“▲”号的指标，每负偏离一项扣2分；其他指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
技术要求中标注“★”号的指标，有一条负偏离即为无效标。
	40分

	2
	项目实施方案及专业人员比较(10分)
	施工、安装、调试、验收方案
	由评委专家根据投标单位针对本项目的施工、安装、调试、验收方案比较，优得3.1-4分 ，良得2.1-3分，一般0-2分。
	4分

	
	
	合理加快进度，缩短工期的方案或措施
	由评委专家根据缩短工期方案或措施的合理性，优得2.1-3分 ，良得1.1-2分，一般0-1分。
	3分

	
	
	人员技术培训
方案
	由评委专家根据人员技术培训方案的完整合理、切实可行，保障措施全面，优得1.6-2分 ，良得1.1-1.5分，一般0-1分。
	2分

	
	
	专业人员比较
	投标人具有人员资格证书(施工员、资料员、材料员、质量员、安全员)每工种提供一本得0.2分（每工种证书不累计加分），最多得1分。
备注：投标文件中须提供上述人员资格证书、缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）复印件；
	1分

	3
	综合实力
（9分）
	类似业绩
	投标人自2016年1月1日至今（以验收证明时间为准）完成过实验室系统业绩，单项合同金额不低于800万元业绩，每个业绩得2分，最多得6分。
备注：投标文件中须提供项目合同和业主盖章的验收证明复印件；
	6分

	
	
	管理体系认证
情况
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO145001职业健康安全管理体系认证，认证范围须包含净化工程，满足一项得1分，最多得3分，其他不得分；
备注：投标文件中须提供证书复印件；
	3分

	4
	售后服务
能力比较
(10分)
	售后服务体系
	从售后服务体系、服务标准规范化程度、备品备件、保修措施及备品备件质保期后优惠率进行考虑，优得3.1-4分 ，良得2.1-3分，一般0.1-2分，未提供的不得分。
	4分

	
	
	维修要求比较
	投标人在2小时内予以响应，4小时内完成招标方提出维修要求；承诺优于以上条件的，由评委根据投标文件进行横向比较，优得2.1-3分；良得1.1-2分；一般得0.1-1分；只符合要求的不得分。
	3分

	
	
	质保期优惠
	质保期期限仅满足招标文件规定的质保期要求的，得0分；超过招标文件规定的质保期每12个月的，得1分，最多得3分（不足12个月的不计分）。
注：质保期优惠包含人工、材料及配件费（含附件列表）等。
	3分

	
	
	本地化服务响应情况
	承诺保修期内至少派1人驻场的，得1分。投标人需提供承诺书。
	1分


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。
由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标得分为：如评标专家为7人及以上，从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-30分）

	评价项目
	分值
	评分标准

	投标报价

	30分
	（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个（含）至7个（含）时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算各投标人商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（30分）；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。
如投标报价评分不足0分的，则按0分计取。





（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务标评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
[bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc229646768][bookmark: _Toc392345963]7、其他建议。
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第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc297017781][bookmark: _Toc406074420]一、合同协议书
甲方（发包人、总承包单位）：浙江中成建工集团有限公司
乙方（承包人）：             （承包人名称）           
丙方（业主、使用人）：绍兴市中医院、
丁方（代建单位）绍兴市城投建设开发有限公司
鉴于：丙方为绍兴市中医院改扩建工程建设项目业主单位，丁方为该项目代建方，甲方为该项目总承包单位。现由甲方作为发包人对所需的进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该承包人（乙方）。甲乙丙丁四方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、项目概况
1、项目名称：绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内检验科专项。
2、项目地点：项目位于越城区稽山路以东、环城东路及新世纪公寓以西、人民中路以北、东街以南地块。
3、项目内容：本招标项目为交钥匙工程，包括绍兴市中医院改扩建工程内检验科专项的深化设计及施工，具体内容包括但不限于：完成按业主需求的施工图和技术规范要求的全部内容，包括：1)装饰装修系统工程；2)电气系统工程；3)给排水系统工程；4)冷库系统；5)弱电系统工程；6)净化空调工程；7)家具设备采购，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保人员驻点服务）等内容，具体详见招标文件技术标准和要求。
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
120天（自中标通知书发出之日起开始）。
五、质量标准
合格，并一次性通过省、市级相关机构检测。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为        人民币，大写      。 
本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由乙方自行深化完成并经甲方同意并丙、丁方确认，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料，则需经甲方同意并丙、丁方确认变更为升级后的设备或材料，费用不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。甲方所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙丙丁四方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式16份，正4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12 份（甲、乙、丙、丁方各3份）。

甲方：(盖章）                          乙方：(盖章）
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：

监督方：绍兴市中医院（盖章） （丙方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000        
传    真：0575-88269882

监督方：绍兴市城投建设开发有限公司（盖章）（丁方）
法定代表人或   
其委托代理人：       （签字）
地址：
邮政编码： 312000  
传    真：
签订日期：   年  月  日
[bookmark: _Toc297017782][bookmark: _Toc406074421]二、合同一般条款
1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方及丙方接受的规格性能偏离表相一致。
[bookmark: _Toc28660]2、产品的质量、技术标准
合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
3、质量保证
3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方及丙方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方及丙方满意的使用性能和使用寿命。
[bookmark: _Toc23533]4、质量保证期
产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少 24 个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。
[bookmark: _Toc4104]5、合同修改
5.1甲乙丙丁的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由四方签署的合同修改书。
5.2除非甲方及丙方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
[bookmark: _Toc21842]6、违约责任
6.1产品质量责任
1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方及丙、丁方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和丙方的直接经济损失。
2）乙方在接到甲方及丙方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙、丁方需求并获得书面审批。
3）在产品质量保证期内，由于甲方及丙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方及丙方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   
6.2违约赔偿      
除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方及丙方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。
7、争议处理    
7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲方及丙方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
8、合同生效及其他
8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。
8.2本合同一式16份，正本4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12份（甲、乙、丙、丁方各3份），同等生效。
[bookmark: _Toc297017783][bookmark: _Toc17297][bookmark: _Toc406074422]
三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
1、合同交货期    
120天（自中标通知书发出之日起开始），包括深化设计、制造、采购工期（甲方提供的招标图纸中如遇不满足规范要求或因规范更新不满足新规范要求等情况，乙方在深化过程中有义务进行优化，并严格按照满足现行规范要求实施。深化设计图纸须经主体设计单位及监理、甲方及丙方、丁方同意后实施），现场安装（含配套土建）、调试、交验、配合土建验收：甲方及丙、丁方发出书面排产通知日开始计算工期。
2、交货方式绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方及丙、丁方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
绍兴市中医院改扩建工程项目现场交货，并堆放至指定仓库。
4、接货通知
乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方及丙、丁方，以便接货。甲方及丙、丁方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
6、 [bookmark: _Toc21937]付款方式
（1）预付款
第1次付款：合同签订生效后，甲方向乙方支付签约合同价的10%的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行。
（2） 货款支付
第2次付款：开工令发出后，支付至合同价的20%。
第3次付款：主要设备到货并开箱验收合格后，支付至合同价的60%。
第4次付款：该项目专项竣工验收合格后，支付至合同价的85%，并退还履约保证金（不计利息）。
第5次付款：审计结算完成且资料齐全移交甲方且丙、丁方接收后，支付至结算价的97.5%。
第6次付款：余款2.5%（不计利息）作为质量保证金，缺陷责任期2年满，在缺陷修复完成并经甲方及丙、丁方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。
注：①上述第1次付款至第4次付款中，合同总价（或合同价）均不包括不可预见费。②每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票（税率13%）及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。
乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
乙方应在每月20日前向甲方递交工程款支付报审资料，并不能影响甲方向丙方递交工程款支付报审资料，因乙方未能及时提交工程款支付报审资料导致甲方向丙方递交工程款支付报审资料滞后的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
甲方收到丙方工程进度款后3日内向乙方支付当月工程进度款，如丙方向甲方支付工程进度款滞后，甲方向乙方支付工程进度款也相应滞后。
7、结算原则
中标总价（不包括不可预见费）一次性包死，不再调整。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时单价按以下口径确定：
（1） 合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
（2） 合同中没有类似项目综合单价的，由甲方签证后按照中标下浮率及优惠条件同比例计算变更费用。凡此设计变更，乙方在完成每份设计变更联系和现场签证单工程内容后14天内向监理提交正式工程变更费用结算书。注：中标下浮率=（上限价-中标价）/上限价×100% 。
注：本工程除丙方要求的重大变更外，原则上不允许设计变更。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方及丙、丁方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书，要求有8份。
（2）施工图，要求有10份。
（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（4）制造厂出具的品质保证书正本。
（5）制作期间的试验、检试报告。
（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：
a、电气接线图；
b、设备操作与维修手册。
（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（8）以上所有资料必须为中文。
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，要符合评杯要求。
9、技术服务
乙方免费对甲方及丙、丁方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方及丙、丁方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方及丙、丁方认可的其他标准，甲方及丙方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方及丙、丁方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方及丙、丁方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方及丙、丁方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方及丙、丁方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方及丙、丁方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方及丙、丁方的最终验收。
在第一批设备供货之前，丙方将会同丁方、甲方、监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方及丙、丁方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方及丙、丁方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方及丙、丁方和监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
[bookmark: _Toc812]12、设备的安装、调试
12.1合同所订的货物到达甲方及丙、丁方后，乙方应在收到甲方及丙、丁方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
12.2乙方人员在甲方及丙、丁方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。
12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。
安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。
13、设备验收
13.1乙方在应提供验收大纲和验收标准供甲方及丙、丁方参考，经甲方及丙、丁方确认后，作为验收的依据。
13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方及丙、丁方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方及丙、丁方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。
13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙丙丁方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及丙方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方及丙方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方及丙方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。
[bookmark: _Toc8150]14、质保及维修
14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方及丙、丁方提交质保期验收报告，验收由甲方及丙、丁方签字认可。
14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少24个月。
14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到丙、丁方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
14.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿丙方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到丙方通知后2小时内做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在丙方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。乙丙双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
15、安全要求：
15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。
15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方及丙、丁方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
[bookmark: _Toc10358]16、违约责任
16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同、丙方没收全部的履约保证金（提示：请根据项目实际明确谁有权没收履约保证金）并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。
16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方及丙、丁方的要求退货并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金20000元，累计发生2次（含）以上的，甲方、丙、丁方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方及丙、丁方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。
16.3乙方接受甲方及丙、丁方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方及丙、丁方提前十五天发出有甲方及丙、丁方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方及丙、丁方不承担违约责任。
16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方及丙方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方及丙、丁方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方及丙、丁方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。
16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方及丙、丁方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.6未经甲方及丙、丁方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方及丙、丁方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。
16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。
16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
16.9因乙方原因造成绍兴市中医院改扩建工程单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
[bookmark: _Toc18664]17、其他
17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方及丙、丁方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金5000元，如造成甲方及丙、丁方损失的，甲方及丙、丁方有权全额向乙方追索且甲方及丙、丁方有权视情形解除本合同。
[bookmark: _Toc167673086][bookmark: _Toc167673087]17.3 工程进度要求：
乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与甲方商定配合工作及费用，并与甲方签订总包管理协议；合同生效后15天内完成所有进场施工准备工作（包括设备进场）。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.4项目实施过程中，乙方和甲方在施工界面上存在交叉施工，乙方应和甲方做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
检验科专项与各专业施工界面表
	序号
	专业工程
	施工界面

	1
	强电
	电源至强电井动力、照明、空调总箱进线端（电箱由专业单位提供，第一只总箱后若有分箱由专业单位自理）

	2
	弱电
	检验科区域内的所有管线桥架及弱电间设备（包括：交换机、配线架、理线器、跳线、光模块等）由专项工程实施（弱电井编号2F5#），中成配合提供机柜空间。要求：弱电工程所需线缆、设备满足国家标准，必须能通过国家技监部门的第三方检测，如不能通过国家技监部门检测后期所产生的费用由专项单位负责。

	3
	消防
	按医疗专项区内专项设计的火灾自动报警机；联动系统，消火栓系统，喷淋系统，智能应急照明，防排烟系统，其余上述未涉及内容如与医疗专项相关均由各专项单位负责实施。

	4
	暖通
	暖通图审图里其预留的管道井处第一只阀门。阀门后所有管道 设备 风管 由医疗专项采购安装。

	5
	土建安装
	除外墙及交接处墙体，电梯墙体，强弱电间有总包负责施工，其他墙体、装修、门窗、预埋件、设备等由专业单位自理。


17.5为保证工程质量，在检验科专项所在地建筑物验收之后，还应进行检验科专项单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。
验收合格条件为：
· 运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
· 所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
· 按规定需要第三方相关部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方相关部门出具的合格检测报告；
· 全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
· 整套设备在交由使用人之前已通过试运行。
18、售后服务
18.1在浙江省内设有维修点，以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内做出响应并提出解决办法，驻场人员必须及时提供备品、备件，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。驻场人员数量及资质须满足甲方及丙方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣500元/天。
18.2每个维修项目完成后，经甲方及丙方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方及丙、丁方有权委派他方处理，处理结果由甲方及丙、丁方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方及丙、丁方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向丙方支付违约金1000元。
[bookmark: OLE_LINK6]18.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方及丙、丁方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及丙、丁方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
18.5乙方免费培训甲方及丙方或甲方及丙方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
18.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
18.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
18.8如果乙方中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
18.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
18.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。
18.11备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
19.不可抗力
19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
19.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
20、 其他
乙方应无条件配合总包智能化施工单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关端口。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

附件1：廉政合同（格式）
廉政合同

甲方 ：浙江中成建工集团有限公司
乙方 ：                 （承包人） 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内检验科专项供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：浙江中成建工集团有限公司（盖章）    乙方：                （盖章）

法定代表人或                              法定代表人或
其委托代理人：         （签字）           其委托代理人：        （签字）
日期：      年     月     日              日期：     年     月       日


附件2：履约保函（格式）

履约保函

浙江中成建工集团有限公司：
鉴于            （以下简称“甲方”）接受          （以下简称“乙方”）于     年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20   年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。



担保人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
2021年     月     日
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附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市中医院改扩建工程EPC总承包内检验科专项供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本3份，甲、乙方及浙江中成建工集团有限公司各1份；副本11份，甲方3份，乙方3份，浙江中成建工集团有限公司5份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。

甲方：             （盖单位章）                 乙方：            （盖单位章）

法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：     （签字）                     其委托代理人：      （签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日


附件4：工程质量保修书（格式）
[bookmark: _Toc30226]质 量 保 修 书
甲方（总承包单位、发包人）：                          　　                        
乙方（承包人）：                              　　                    
丙方（业主、使用人）：                          　　 
为保证                         项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为，业主使用产品之日起算。
三、质量保修责任
 1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在4小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保证金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保证金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
  9、保修费用由乙方承担。
四、质量保证金的支付
本项目质量保证金为结算总价款的2.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保证金返还时不计银行利息。
五、质量保证金的返还
质量保修期满后，经甲、丙方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，丙方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保证金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

甲方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：

乙方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  

丙方：        （盖章）
法定代表人或授权代表：
地址：
电话：




第五章  图纸

[bookmark: _Toc19145]招标人提供由中国建筑上海设计研究院有限公司提供的检验科专项图纸（电子版），请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在工程量清单及其他中下载电子版图纸。
[bookmark: _Toc15561][bookmark: _Toc31296][bookmark: _Toc76994655][bookmark: _Toc24820]
第六章  技术标准和要求
一、招标范围：
本次招标包括改扩建工程内检验科专项的交钥匙工程，包括：1)装饰装修系统工程；2)电气系统工程；3)给排水系统工程；4)冷库系统；5)弱电系统工程；6)净化空调工程；7)家具设备采购。
中标投标人应完成施工图和技术规范要求内的全部内容，包括医用气体系统的设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测等、并最终通过验收，同时中标投标人负责技术服务与培训，提交相关技术资料、完整的施工技术档案以及质保期内的维修保养（含质保期内的维保工程师驻点服务）等交钥匙工程。详细内容详见工程量清单和图纸规定的工作范围。工程量清单中未列出或数目不足，中标投标人仍需在执行合同时补足，且不因此发生费用问题（经批准的工程变更除外）。
二、标准和规范（包括但不限于）：
2.1中标人所提供的设备，应达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。
2.2中标人应详细列出所采用的上述标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新有效版本。
2.3所有设备的设计、安装、调试、试运行必须符合中华人民共和国国家有关标准和规范。
2.4应满足以下规范标准（包括但不限于）：
国家有关法律法规和现行工程建设标准规范：
2.4.1原有建筑设计施工图（包括结构/设备施工图）
2.4.2国家或地方颁布的有关设计规范及标准(如下）:  
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019） 
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014（2018版）) 
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017) 
《内装修墙面装修》(13J502-1)、《内装修室内吊顶》(12J502-2)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020) 
《内装修楼（地）面装修》(13J502-3)、《内装修 细部构造》(16J502-4) 
《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005
《工程做法》05J909 
《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶》07CJ03-1
《建筑地面设计规范》GB50037-2014 
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《抗爆、泄爆门窗及屋盖、墙体建筑构造》14J938 
《防火门窗》12J609 
《防火卷帘、防火门、防火窗、施工及验收规范》GB50877-2014 
《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019
《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《科学实验建筑设计规范》JGJ 91-1993
《实验室建筑技术规范》GB 50346-2004
《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011
《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2004
《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233-2002
注：若图纸中出现跟上述技术标准与规范不同之处，须以国家颁布最新规范为准。
说明：以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准，投标单位应在深化设计及选用设备、材料时，依据最新的国际、国内标准，并提供所采用标准的最新版本资料。投标单位采用其它标准和规范时，应注明是采用何种标准，并应保证达到或优于以上所列的相关标准。
[bookmark: _Toc76994656]
三、主要技术参数
3.1装饰装修系统工程主要材料技术参数及施工规范
3.1.1彩钢板：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	彩钢板材质要求
	板厚度δ=50mm；
表面面层钢板采用厚度为0.5mm的优质彩钢板；
	

	2
	彩钢板质量要求及施工规范
	双面贴5mm厚玻镁板；可满足人员检修的荷载；
夹芯岩棉容重≥120kg/m3；中字铝型材联接；
双面覆塑料薄膜，壁板板表面平整无划痕、无凹凸缺陷、色泽均匀，无明显色差，不脱落异物，耐强氧化剂腐蚀、易清洁，颜色待定；
彩钢复合板防火极限符合国家相关规范要求（有消防检测报告）。所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。壁板与顶板无需对缝处理；同一房间的彩钢板宜使用同一批号，缩小色差。
墙板洞口四周需用铝合金型材加固并密封。（如观察窗 ，门洞）
顶板上洞口（灯具、风口、开关插座、消火栓、洁净电话、监控探头、压差表等），切割方正、边缘整齐，洞口四周需用铝合金封闭，避免填充材料外露，保证彩板的密封性。
	



3.1.2乳胶漆：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	乳胶漆材质要求
	采用国标环保抗菌涂料，
	

	2
	乳胶漆质量要求及施工规范
	批腻子：一般满刮腻子至少两遍以上。第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净；第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整，否则必须进行第三遍、第四遍，用300W以上太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。
底层涂料施工：底层涂料应在干燥、清洁、牢固的底层表面上进行，喷涂一遍，涂层需均匀，不得漏涂。
中层涂料施工：涂刷第一遍中层涂料前，如发现有不平整之处，可用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大，可适当加稀释剂稀释，但每次稀释需一致，不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘，用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷，然后再纵向滚压，将涂料赶开，涂平。滚涂顺序一般为从上到下，从左到右，先远后近，先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀，防止涂料过多流坠。滚子涂不到的阴角处，需用毛刷补充，不得漏涂。滚涂时，要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成，不能中途停隔，避免接槎刷迹重叠现象。沾污到其他部位的涂料，要及时用清理擦净。第一遍中层涂料施工后，一般需干燥4小时以上，才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿，应适当延长间隔时间。     
然后，用细砂纸进行打磨，打磨时用力要轻而匀，并不得磨穿涂层，磨的将表面清扫干净；第二遍中层涂料的涂刷与第一遍相同，但不再磨光。 
白色丙烯酸防水乳胶漆一底两面
	



3.1.3墙地砖：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	墙地砖材质要求
	饰面砖的品种、规格、颜色、图案和性能必须符合设计要求。
	

	2
	墙地砖质量要求及施工要求
	1.1 饰面砖粘贴工程的找平、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求、国家现行产品标准、工程技术标准及国家环保污染控制等的规定。   
1.2 饰面砖镶贴必须牢固。 
1.3 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 
2、 一般项目 
2.1 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺陷。 
2.2 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。 
2.3 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。 
2.4 饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求
2.5、10厚300*300防滑地砖，防霉填缝剂侧缝
2.6 20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层
2.7.素水泥浆一道
2.8 150/450厚CL7.5轻集料混泥土，随捣随抹
800x800玻化砖
施工前仔细的检查基层处理是否达到铺贴瓷砖要求
首先需要看的是原有的墙体是否适合铺贴瓷砖，比如墙面是否存在空鼓、开裂，墙面的防水、拉毛处理是否合格等问题，如果这些存在问题的话，需要进行整改后再铺贴瓷砖（这一点无论是对于玻化砖还是瓷片来说，都是需要注意的）。
  2、 墙面必须做拉毛处理
墙面拉毛的作用主要是为了增加墙体与瓷砖的接触面积，采用水泥砂浆进行铺贴瓷砖时墙面必须进行拉毛处理。
特别提醒：墙面拉毛完成之后，必须进行检查拉毛质量（做到无开裂脱层、毛刺状凸起、固化强度符合要求），待拉毛层干固之后才能进行铺贴瓷砖。
   3、选择合格的水泥沙子及注意好配比
在家庭装修过程中，铺贴瓷砖的水泥一般采用32.5MP的普通硅酸盐水泥，沙子为中河沙。采用地砖做墙砖铺贴时，水泥沙子二者的混合比例为1：2（比瓷片做墙砖的铺贴时用到的水泥砂浆中1：3的混合比例要高）。
   4、做好底层瓷砖的固定，防止瓷砖下坠
瓷砖的铺贴的时候，墙面开始铺贴玻化砖的时候，需要确定好瓷砖的水平，将开始铺贴的玻化砖使用木方等做好固定支撑，防止刚铺贴的瓷砖的下坠。
	




3.1.4 PVC地面：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	PVC地面材质要求
	PVC地板用同质透心PVC卷材，抑菌型，抗药型、乙烯基（复合为2.6/通体为2厚）焊接卷材，专用胶粘剂接。
	

	2
	PVC地面质量及施工要求
	PVC地坪要求：
地面找平：水泥浆一道（内掺建筑胶）40厚C25细石混凝土抹光，强度达标后表面进行修补打磨,水泥自流平界面剂,5厚水泥基自流平找平层（平整度达±3mm/3m）。
地面与墙面连接拐角处提供详细处理方案，PVC卷上墙100mm并且成圆角，要求与墙面平滑无死角。颜色根据地面施工图纸。
	



3.1.5 钢质门：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	材质要求
	成品单扇双扇钢质门
板表面齐平的阻燃隔音内衬纸蜂窝轻质钢制门，门框型材为铝合金，厚度不小于1.5mm，门板采用钢制门扇，厚度不小于1mm厚；
夹芯材质为阻燃材质纸蜂窝，总厚度=50mm；
	

	2
	钢质门质量及施工要求
	门上设观察窗（更衣间除外），内充惰性气体防止产生水雾，窗面与门板面齐平，双层5mm钢化玻璃，玻璃内外完全密封处理，圆角处理；
采用不锈钢L型锁，门与锁有加固处理，门框上的锁舌孔与门框结合处应密封处理，门下应有密封硅胶条等可靠密封措施，有表面可清洗、消毒的门顶，门铰链为洁净型。消防门应为暗藏式门。
所有门、窗不得在现场加工，应为成型门、成型窗。供方应提供门、及其附件的材质、规格、尺寸、安装详图等 
	




3.1.6单开木门：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	材质要求
	实木多层板材加工，外贴科定木饰面 厚度≥5cm
	

	2
	实木门质量及安装要求
	1、清理现场。在正式安装之前，先清洁这施工现场。
2、安装门框。将门框的侧面分成门孔的中心，并用木屑填充门框和门孔之间的间隙。然后选择4个固定点，地板到门的高度为10MM作为标准，然后用锤子安装铰链侧板以对齐垂直位置以固定门框。
3、安装门扇。在门扇上组装铰链时，要注意门扇和门框的平整度（施工前应预留此位置），并将门框安装在门框上。
4、安装线。在安装生产线时，我们根据门框的尺寸将生产线切割成45°。水平线和垂直线用502胶固定，胶合90°，最后钉在门框上并用钉条覆盖。
5、安装锁定。首先，用铅笔在门和框架上画出孔和孔的位置。孔的深度取决于固定螺钉的长度。光圈底座完成后，门把手可以固定在门板的高度上；门把手固定后，钥匙孔锁在门框上，深度取决于锁芯；两者必须保持在同一水平。这样门可以顺利打开。
6、检查。整个安装完成后，是时候开始最后的尾部检查了。特别是门框的平整度，是否会被抬起，是否有凸起等等。
	




3.1.7玻璃隔断：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	材质要求
	10mm厚超白钢化玻璃隔断，所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求及国家相关规范的规定。应使用安全玻璃。 
	

	2
	质量施工要求
	现场放线，专用铝合金型材固定,双层玻璃安装及打胶/双层防火玻璃安装及打胶。
1．玻璃板隔墙的安装方法应符合设计要求。 
2．玻璃板隔墙的安装必须牢固。玻璃板隔墙胶垫的安装应正确。
施工规范
1． 玻璃隔断表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。
2． 玻璃隔断接缝应横平竖直，玻璃无裂痕、缺损和划痕。 
3． 玻璃隔断嵌缝应密实平整，均匀顺直、深浅一致。 
4． 玻璃板隔断安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 玻璃板隔断安装的允许偏差和检验方法
项次 项目       允许偏差（mm）       检验方法 
1 立面垂直度       2           用2m垂直检测尺检查 
2 表面平整度       1           用2m靠尺和塞尺检查 
3 阴阳角方正       2           用直角检测尺检查 
4 接缝直线度       2           拉5m线，不足5m拉通线，
用钢直尺检查
5 接缝高低差       1           用钢直尺塞尺检查 
6  接缝宽度        1           用钢直尺检查
（3） 玻璃写字板
1）5mm厚超白玻璃写字板，1.8厚多层板基层与原墙面结构固定，再使用结构胶均匀涂在多层板上再安装5mm超白玻璃。
	



3.1.8人造石：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	人造石材质要求
	台面采用材质为人造石英石材质，材料厚度2cm。
	

	2
	人造石质量及施工要求
	符合JC/T 908-2013《人造石》标准，巴氏硬度≥55；耐污染性≤40；弯曲强度≥60MPa；内照射系数IRa≤0.2；外照射系数IY≤0.2；
工艺流程:
定位与划线→检查预埋件→支架安装→石材窗台板安装
1.1定位与划线：根据设计要求的窗下框标高、位置，划窗台板的标高、位置线
1.2检查预埋件：找位与划线后，检查石材窗台板安装位置的预埋件，是否符合设计与安装的连接构造要求，如有误差应进行修正。
1.3支架安装：构造上需要设石材窗台板支架的，安装前应核对固定支架的预埋件，确认标高、位置无误后，根据设计构造进行支架安装。
1.4石材窗台板安装：
按设计要求找好位置，进行预装，标高、位置、出墙尺寸符合要求，接缝平顺严密，固定件无误后，按其构造的固定方式正式固定安装。
	



3.1.9顶面铝扣板：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	材质要求
	16*40*0.5铝合金主龙骨@1200， #6吊筋间距1200，与板型配套暗架龙骨@600，600*600*0.8厚
	

	2
	质量施工要求
	1.白色冲孔铝板规格按施工图纸选型。天花铝板与次龙骨固定。
2.铝扣板吊顶安装工艺流程：
基层弹线——安装主龙骨吊杆——安装主龙骨——安装边龙骨——安装次龙骨——安装铝扣板——饰面清理。
3. 保证项目：
3.1. 轻钢骨架和罩面板的材质。品种、式样、规格应符合设计要求。
3.2 轻钢骨架安装，吊杆、主、次龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动。
3.3罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷；安装必须牢固。
4. 基本项目：
4.1 轻钢骨架整面应顺直，无弯曲、无变形；吊挂件、连接件应符合产品组合的要求。
4.2罩面板表面平整、洁净，颜色一致；无污染、反锈等缺陷。
4.3 罩面板接缝形式应符合设计要求，拉缝和压条宽窄一致，平直、整齐，接缝应严密。
	




3.1.10轻钢龙骨石膏板：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	材质要求
	1200*2440*1.2厚石纸面膏板，
	

	2
	质量施工要求
	墙面轻钢龙骨双面双层石膏板:
根据现场及图纸尺寸放线，安装天地龙骨，竖向龙骨分间隔400一档，横向龙骨卡档，竖龙骨之间必须要穿心连接。100厚（12+75型龙骨+12），120厚（12+100型龙骨+12）内填50厚岩棉，岩棉密度40K,12厚纸面石膏板，用自攻螺丝与竖龙骨固定，中距200
轻钢龙骨双层石膏板吊顶
U型轻钢主龙骨，CB60*27次龙骨，间距1200，用@8全螺纹金属吊杆与膨胀螺栓固定至结构顶，
U型轻钢CB60*27次龙骨，间距1200，用挂件与主龙骨连接，双层12厚防潮纸面石膏板，用自攻螺丝与次龙骨固定，中距200 ，贴绷带，仅拼缝处刮成品腻子抹平，
	




3.1.11木制产品
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	实木多层板
	甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³； 总挥发性有机化合物（TVOC）≤ 0.02mg/m²•h，要求E1级。
	

	2
	三聚氰胺板
	静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2600MPa； 2h吸水厚度膨胀率≤4%；含水率:6%-8%；密度：0.60g/cm³-0.70g/cm³；表面胶合强度≥1.2MPa；甲醛释放量 ≤ 0.03mg/m³； 总挥发性有机化合物（TVOC） ≤ 0.03mg/m²•h，要求E1级。
	

	3
	中密度纤维板
	含水率:6%-8%；内结合强度≥0.5MPa； 表面胶合强度≥1.0MPa； 总挥发性有机化合物（TVOC） ≤ 0.03mg/m²•h，要求E1级。
	

	4
	封边条
	耐干热性检测合格；耐磨性检测合格；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量未检出。
	









3.2电气系统工程
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	强电设备要求
	一般要求，法律法规标准、培训、质保、质量、安全、环保、健康、验证、施工、安装、调试等要求，详见本文件其他章节。
所有设备、材料施工前，必须送样品或样本经过甲方的确认后方可实施。防爆区域按照防爆要求执行。厂房、设施的设计和安装应当能够有效防止昆虫或其它动物进入。
设计要求，乙方应根据甲方提供的厂房设计图纸及要求，进行二次优化设计，设计图纸需经过甲方的确认后方可施工，并符合相关法律法规、标准要求。
文件要求，承包商应将所承包工程的文件和图纸等资料承报给甲方和设计院审核、存档，包括但不限于以下资料：
1、计算书、设计图纸、竣工图纸。
2、所供物品的合格证、检测报告、材料证明等报验、认证所需的全部资料。
3、设备清单，注明厂家、性能、技术参数、特点等。
4、材料清单，注明规格、型号、厂家数量等。
5、方案：承包方需提交调试、验收、验证等的方案及文件模版，这些方案和模版经双方确定后将在项目中严格实施并记录：系统调试方案
（包括各系统的联动试车）；中间成果、隐蔽工程验收方案；系统验收标准及验收文件；系统各项目检测方案及验证文件模版
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动力配电施工要求
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动力配电施工要求

	动力配电
配电设备应选择不易积尘、便于擦拭、外壳不易锈蚀的配电箱及配电柜，内部采用良好的密封及散热措施。一般区采用碳钢喷塑材质，洁净区采用304不锈钢材质（磨砂亚光）（若为暗装，面板为不锈钢即可）。
原则上洁净区不设配电箱柜，设置配电箱柜以楼层配电室为主，二级或三级分配箱应根据工艺区域划分，就近原则，在参观走廊柱子附近安装，安装位置应便于操作和维护。
落地式配电箱柜底座选用≥100mm高槽钢基础。
配电箱柜的安装方式和供货厂家应由用户确认。
小型动力或照明配电箱，尽量选用嵌入式安装方式。动力插座，技术夹层应考虑检修插座。插座回路必须设漏电保护，洁净区内的插座暗装，外平，封胶。表面易于清洁，与壁板连接处良好密封。        清洗间等可能有水溅的房间，选用防溅型插座。大功率工艺设备动力电源若为插座连接，应选用工业用动力插座安装，施工前需由电线电缆，符合相关国家标准。
电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证电线、电缆应有第三方检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。
阻燃电缆、耐火电缆应通过第三方检测机构的型式认可检验。
电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期，并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。
电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求：
用户确认。
相线：黄、绿、红；零线：蓝；地线：黄/绿；控制线：白、黑电线、电缆要符合当地电网的入网使用要求。桥架线槽之类的工作，以防止桥架外观遭到破坏。桥架应为喷塑的厂家预制成品件，根据现场实际情况带厂家预制电缆固定支架或现场制作固定支架，桥架厚度应符合国标要求，槽式桥架必须带盖板。
所有桥架的敷设请根据图纸，其安装可由施工单位根据现场情况适当调整标高和走向，但必需符合相关法规标准的要求。
桥架应平整，无扭曲变形，内壁无毛刺，各种附件齐全。桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直。盖板装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死。桥架经过建筑物的变形缝时，桥架本身应断开，桥架内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和桥架内导线均应留有补偿余量。
保护地线应根据设计要求敷设在桥架内一侧，接地处螺丝直径不应小于5mm；并且根据需要加平垫和弹垫，用螺母压接牢固。桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。
安装桥架时，应注意保持墙面和顶棚的清洁。安装完成后，桥架盖板应齐全平实，不得遗漏，应严禁施工人员拿桥架当脚手架随意踩踏，严禁随意拆卸、挪动支吊架和桥架。桥架安装完成后，不应再进行刷油漆，在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式画出来。以防电缆的交叉或混乱。电缆穿过楼板或房间隔墙时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料堵死。线路敷设，动力电缆一般沿桥架敷设，离开桥架部分穿热镀锌钢管保护。规格按照设计图纸。明敷在彩钢板吊顶房间内的电气配管采用304不锈钢装饰管，在顶板开孔的地方应加设不锈钢穿墙管套，打胶密封。照明、插座支路采用镀锌钢管，满足设计及相关规范要求规格按照设计图纸。凡电缆直接接入设备自带配电箱的，应在该设备顶部夹层内设电缆过渡箱，电缆在过渡箱留相应余量。
电缆终端连接采用冷压接线工艺，电缆手套为热缩式，电缆敷设不允许有中间接头现象。     
   施工完毕的电缆应有明确的标识，内容包含电缆型号，线路编号、负荷名称性质等。技术夹层布线应满足电气规范要求，布线合理。
洁净区线路与非洁净区线路尽量分开敷设；不同工艺要求的线路尽量分开敷设；主要工作区与辅助工作区线路尽量分开敷设。穿楼板管线做好密封，谨防漏水。保护管、桥架应按照设计要求做好接地。彩钢板上的接线盒必须固定牢固，线管进盒内不超2mm并且管盒之间用密封胶进行密封处理。接线盒与彩钢板的接合处不允许有外露夹芯材料的缝隙，缝隙处做密封处理。
电缆电线的选型应按照设计院设计的规格型号，满足安全使用及消防要求，未经甲方书面同意不得修改电缆电线的规格型号。
安装要求，电气安装要求应符合设计院图纸说明，按国家施工图集标准进行。
电气管路连接不得使用焊接。
钢管（电线管）在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。
穿线时应注意下列问题：同一交流回路的导线必须穿于同一管内。不同回路、不同电压和交流、直流的导线，不得穿入同一管内，特殊情况除外。在其两端、拐弯处、交叉处、应挂标志牌，直线段应适当施工前应对电缆进行详尽检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。电缆标志牌要求：标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。两端应挂标志牌。沿支架敷设电缆增设标志牌。
照明配电
照度要求，洁净区主要工作区照度≥300勒克斯，辅助工作室如走廊、缓冲间、人员净化和物料净化房间等生产辅助房间应≥150勒克斯。
对照度有特殊要求的房间可设置局部照明。
办公区一般灯具，按照图纸设计符合办公使用。洁净灯具选用吸顶式，斜边。紫外灯：灯架不锈钢材质。
灯具根据图纸选型，部分房间若有紫外灯，开关互不影响。
其他区域的灯具应按照使用环境选型。 
灯罩采用强度高，透光性好的有机玻璃或钢化玻璃，可耐受酒精擦拭、VHP、甲醛、臭氧等熏蒸。
灯具内电源线使用多芯软铜导线，导线连接一律采用接线端子连接，不允许搭接。发光颜色为日光色，使用高效节能反光板，照度的均匀度应大于0.7。
物料进出洁净室（区）的房间必须按照紫外灯杀菌能力和空间要求，按需要安装相应数量的紫外线灯，其灯罩的框架与吊顶接缝必须进行密封处理。
应急灯具，生产车间的主要疏散通道应设置应急指示灯，在紧急情况下提供正确的疏散方向。
金属壁板墙面上的应急指示灯应暗装。
在主要功能间、人流疏散各通道或房间和可能在紧急停电情况下有安全隐患的生产操作间应设置应急照明灯（参照设计要求）。
应急照明灯采用免维护蓄电池，蓄电池供电时间应保证能维持90分钟停电时的照明需求，其它技术要求与普通灯具一致。
应急指示灯采用免维护蓄电池，蓄电池供电时间应保证能维持90分钟停电时的照明需求，并有测试按钮。
照明开关，照明开关暗装，外平，封胶
表面易于清洁，与壁板连接处良好密封。
照明控制，单独功能区的照明灯尽量统一在入口处进行控制。人流物流通道的照明考虑成组控制。
灯具安装，洁净灯选用不锈钢自攻钉固定在顶板上，保证灯具固定牢靠不松动。组合式线槽灯采用专业五金吊架配通丝螺杆吊装，安装位置及高度应由用户事先确认。
洁净灯具安装后与吊顶的接合部位采用无毒硅胶密封，外观光滑平整、无缝隙，密封性好。线槽灯具安装完毕应简洁大方，走向成直线。
所有灯具必须有可靠的接地。
凡彩钢顶板安装的灯具必须每灯一个接线盒，该盒正好位于灯具引线孔的上方，导线在该处应有可靠的保护和密封措施。
线路铺设，导线穿镀锌钢管（夹层内）沿吊顶板铺设，管接头采用专用连接配件，严禁线管直接伸进线盒。
至灯具控制面板的导线穿钢管暗敷在彩钢板中。
导线接头安装在转接盒中，严禁在导管中搭接导线。
隔断内穿线管必须为一根整管，不允许搭接，内部要求光滑，接口处去毛刺处理。
防雷接地
安装要求，应采取有效措施防止、消除洁净区域的静电危害。
设备设施的防雷与接地措施应符合相关规范要求。
所有设备、变压器、配电柜、桥架、仪控柜有可靠电气接地，设备外壳或基础可采用镀锌圆钢或扁铁连接，接地电阻小于1欧姆。

	



3.3给排水系统工程
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	给排水材质要求
	材质：给水管路材质采用衬塑钢管，PPR管，排水、废水管路应采用 HDPE或静音防腐管道，
材质，冷凝水管道采用 U-PVC，
	

	2
	给排水质量及施工要求
	所有管道焊接完毕后均需进行试压，压力至少应为工作压力的 1.5 倍；
阀门启闭灵活，阀杆无歪斜。对安装于主干管上的阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力，或遵照《管子与管路附件的公称压力和试验压力》（GB 1048）规定进行；
非主干管上阀门应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查 10%，且不少于一个，作耐压强度试验，如有漏、裂不合格的应再抽查 20%，仍有不合格的则须逐个试验；
给水管道安装完成后需要进行试压测试，并提供相关的记录。
地漏：
直径：≥100mm
地漏采用成品不锈钢材质地漏。地漏水封高度不小于 50mm，存水弯水封高度不小于 50mm。
所有地漏需要做防臭处理，尽可能不让异味串入实验室内。
	




3.5冷库系统（库板）：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	库板材质要求
	材质：
钢板厚度：0.4~0.8mm, 夹芯板厚度:100mm
颜色:白色、 阻燃等级：B1、B2。
芯材容重：45~55kg/m³ 。抗压强度：≥ 0.2
	

	2
	库板质量及施工要求
	挂钩板为手工制造，金属面板成型装入模具，内为
注射聚氨酯（PU）夹心材料成型，步骤多为人工操作，
采用传统式偏心勾销，通过用六角扳手锁紧连接
水平横向发泡，流动不均匀，板材两头易产生少许
泡孔，相对机制板来说密度不均匀，保温性能较差
长度可做 1 米 -12 米 , 宽度规格可做 960mm 及不规则板型若彩钢过薄，板面有明显凹凸
黑料 + 白料混合发泡成型
手工制作，人工装模发泡，生产效率低，适用于小型库体.
	



3.6弱电部分
本工程中所采用的系统以及系统的构成应符合以下原则：
3.6.1可靠性
系统应具备在规定的条件下和规定的时间内完成本技术文件规定功能的能力。应具备系统长期和稳定工作的能力。
3.6.2实用性
系统具备完成工程中所要求功能的能力和水准。系统应符合本工程实际需要的国内外有关规范的要求，并且实现容易，操作方便。
3.6.3先进性
系统应是满足可靠性和实用性前提下最先进的系统，特别是符合计算机和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟的系统。本项目将尽可能的发挥以太网技术的优势。
3.6.4开放性
系统应遵循开放性原则。系统应提供符合国际标准的软件，硬件、通信、网络操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具，使系统具备良好的灵活兼容性，扩展性和可移植性。
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	弱电材料材质要求
	材质：
所有信息点必须通过EIA／TIA，ISO／IEC11801，EN50173，CE／CS等相关标准的基本链路测试。线缆及设备应符合超五类国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568B.的要求，防火级别应达到GB-T12666标准。以下内容投标方必须在投标书中提供详细资料文件，如不提供将被视作不满足此资格要求。
	

	2
	弱电质量及施工要求
	综合布线子系统。
布线产品（品牌）必须为同一厂家的产品，投标人中标后合同签订前必须提供布线产品厂商出具的投标有效期内有效的授权函及技术证明文件。
投标方必须承担本工程的综合布线系统20年系统保证，其中必须包括产品保证、链路／通道保证和应用保证三部分内容。
数据配线架要求：
A)  配线架端口：模块化 24口
B)  通用性：不仅支持超五类和六类RJ45 模块的通用，同时还支持非屏蔽及屏蔽系统的应用。
C)  卡接线规范围：22—24AWG。
D)  最少卡接次数：750次
E)  打线方式：T568A或B
F)  安装要求：19英寸机柜式安装,模块化设计，独立元器件调整，支持前端和后端安装和拆卸，方便用户安装维护。
G)  用于屏蔽系统时，后端的理线架可同时用作接地汇流条的作用，可方便灵活的进行接地操作。
H)  安全性:配线架后部理线架采用分体组合式结构设计，屏蔽配线架配有专门的接地导线，符合TIA/EIA-607标准规范的要求。
磁干扰环境，辐射抗扰度通过10 V/m (r.m.s)的高标准测试，确保了传输数据的安全性。
    跳线要求：
数据采用超五类RJ45系列厂家原装跳线。通过接插件方式跳线到达水平系统语音和数据系统之互换。	
工作区按数据信息点的100％的比率配备原厂工作区跳线，长度尺寸适合。
A)  尾部应有弯曲张力疏导结构，采用高性能的多股软线缆。
B)  水晶头的插拔性，插拔次数≥1000 次。
C)  性能达到250MHz.
电话系统配线架采用卡接式配线架，并安装于19”开放式机架或墙面上，要求具有隐藏式跳线，并且支持万兆铜缆应用.
光纤跳线采用FC-SC双芯跳线，长度尺寸2米或5米，并按主干光纤连接头数量的1／1比率进行配置。
管理区语音跳线按语音点1：1比率配置跳线。
弱电系统工程包含综合布线子系统，
无线网络子系统，
模块化机房:
本次机房建设范围包括：网络中心机房及消控室，按照B级标准设计及建设，选用模块化机房系统。
本次机房建设系统主要包括以下几个部分：
装饰装修系统
供配电系统
UPS不间断电源系统
空调与新风系统
火灾报警及气体灭火系统
防雷与接地系统
综合布线系统
动力及环境集中监控系统
灾害防护系统
网络电视子系统，
液晶拼接屏，
	


3.7净化空调工程：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	基本要求
	基本要求本工程全线空气处理机组必须为同一品牌，所投空气处理机组为自主品牌不得委托加工。
	

	2

	箱体要求
	1、箱体板面采用双面复合夹心彩钢板制作，彩钢板厚度不小于 1mm，保温层与面板应结合 牢固、平整、无间隙，并进行防腐处理。壁板保温的热阻不小于 0.74m2K/W，机组箱体采用的保 温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有难燃或自熄性和不易吸水的特性，保温材料燃烧性能不低于难燃 B1 级。面板与框架的固定不可采用自攻螺钉；机组在最大静压下，面板和框架 应能承受持久的扭曲但不能产生永久变型；
2、箱体应有足够的防冷桥措施。
3、宜设置可拆卸的检修门。
	

	3
	表冷器要求
	1、表冷器管材应采用紫铜管，其铜管管径和壁厚的选择应满足整机的热工性能及耐压要求。参照组合式空调箱。
2、表冷器盘管排数不少于4排，同时翅片间距不应小于 2.5mm，应方便表冷器清洗。表冷器应满足设计条件下制冷效果的要求。
	

	4
	风机要求
	1、采用高效、低噪声的离心风机，风机需配置减震器；采用进口轴承，运行寿命>75000h；
2、风机应采用高效率、高强度叶轮结构，轴承应选用进口 SKF、NSK同等品质或以上的轴承，风机效率应不低于《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2009 所要求 2 级标准（优先 采用 1 级）。
3、电动机应该为全封闭鼠笼式湿热型的标准产品，绝缘等级为F级，防护等级为IP54。电源电压为 380V/50Hz，电机转速不应超过 1450rpm。
	

	组合式空调箱要求

	1
	空调机外观
	1、机组外表面无明显划伤，锈斑和压痕，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落；
2、机组清理干净，箱体内外无杂物。颜色：灰白，提供色卡
	

	2
	新风段
	段位尺寸应满足更换初效过滤器的需要，安装检修门，检修门带观察窗。
	

	3
	初效过滤段
	1、过滤器安装框架采用不锈钢材质，过滤器固定卡扣应非常方便拆卸。
2、过滤器采用无纺布袋式过滤，过滤效率为G4；
3、需能够非常方便紧固地安装本厂在用的AAF/美埃品牌过滤器；
4、每个过滤器须能单独拆卸，不得采用成组装卸方式；
5、更换过滤袋的工位必须有带窗检修门，开门即可进行更换操作。
6、粗效过滤器应带电接点的压差现场指示表，并提供上传BA的信号接口。
	

	4
	混合段
	回风于混合段，与经过初效过滤器的新风混合。
	

	5
	表冷段
	1、冷水盘管由铜管铝翅片组成，与挡水板安装于同一个304不锈钢接水盘（厚度不小于1.0mm）内，铝翅片不得打孔，接水盘应有倾斜角度并于最低点安装排水口，保证排水畅通；接水盘应有保温层防止凝露至箱底板。
2、空调机组外的冷冻水管至表冷器盘管汇总管采用不小于4mm厚的铜管，表冷器中盘管铜管直径不小于12.7mm，盘管壁厚为不小于0.4mm，翅片间距不大于2.5mm，翅片厚度不小于0.11mm，盘管耐压不低于1.0MPa，耐压试验合格，提供合格证明；
3、冷冻水主管与盘管连接的顶部、最底部安装放水球阀，球阀不得小于DN25，球阀置于机组的外部，方便接管，用于排水，盘管能够自然排空（排水口在盘管最底部）。
4、表冷器设计考虑防漂水功能，并详细描述防漂水措施。
	

	6
	蒸汽加热段
	1、蒸汽加热盘管采用304不锈钢+铝翅片，盘管耐压不低于1.0MPa，耐压试验合格，提供合格证明；
2、整个加热盘管段，需安装304不锈钢接水盘（厚度不小于1.0mm），以便排出残水等。；
3、蒸汽主管与盘管连接的最底部安装放水球阀，球阀不得小于DN25，球阀置于机组的外部，方便接管；
4、框架配件均为304不锈钢材质；
5、需安装检修门，检修门带观察窗。
	

	7
	挡水板
	通过冷却盘管的迎风面应设挡水板，材质为304不锈钢，挡水板应能够符合技术要求。
	

	8
	接水盘
	冷却段由盘管以及挡水板组成，盘管与空调箱底板间应安装304不锈钢接水盘，接水盘底侧保温棉厚度不得少于10mm，且不得产生凝露现象，接水盘应有倾斜角度，保证水在空调箱工作时，可以顺利流出。
	

	9
	加湿段
	干蒸汽加湿器，喷杆与中效过滤器之间预留足够距离保证风机正常运转、加湿器在满负荷加湿时，不喷射到中效过滤器上（或不会导致过滤器受潮，过滤效率下降或风阻变大），整个加湿段应配有304不锈钢接水盘，保证无论开始加湿和正常运转时，水汽凝结水不会漏在加湿段以外9的空调箱底面上。与加热段设立不同疏水管道，接水盘有倾斜角度，于最低点设置排水口，保证水在空调箱工作时，可以顺利流出。加湿器应提供非100%切断的关断阀。
加湿段中间设检修门，检修门带观察窗。
	

	10
	风机段
	1、风机为无蜗壳进口风机，并与电机直联；
2、风机电机采用变频电机，F级绝缘，防护等级IP55；须提供风机选型数据、风机曲线图、风机说明书等。风机选型应在最优工况点，风机和空调箱铭牌上应醒目标注风机电机工作的最高频率。最低频率也需标注（如果有）。
3、轴承选用FAG、NSK、SKF等同档次及以上品牌并且封闭免维护；
4、风机额定工况点电机工作频率不建议大于60HZ。
	

	11
	中效过滤段
	1、过滤器安装框架采用不锈钢材质，过滤器固定卡扣应非常方便拆卸。
2、过滤器采用玻纤袋式过滤，过滤效率为F8；
3、需能够紧固地安装各品牌过滤器，并提供符合ePM1 65%，容尘量737，初始阻力122pa，并出具fiatec实验室的相应监测报告。
4、每个过滤器须能单独拆卸，不得采用成组装卸方式
5,、更换过滤袋的工位必须有带窗检修门，开门即可进行更换操作。
6、中高效过滤器应带电接点的压差现场指示表，并提供上传BA的信号接口。
	

	12
	空调机组面板、底板材料
	1、壁板及底板采用阻燃聚氨酯发泡保温板，厚度≥50mm，板层具有良好的强度和密封性能；
须提供密度或容重、阻燃等技术资料以便优选；
2、壁板及底板外层采用≥0.7mm厚的彩钢板，内壁采用≥1mm厚的304不锈钢板；
3、底板采用≥1mm厚的304不锈钢板；
所有板材需提供材质证明以便优选
3、机组内部所有金属都通过特殊处理和密封与外界隔绝，杜绝冷桥的产生；
4、机组框架采用断桥铝合金型材，需要具有防冷桥功能；
5、机组内部配件、紧固螺丝等均采用304不锈钢。
6、投标人须保证所提供空气处理机组的强度，在机组最大静压下，面板和框架都不产生扭曲。
	

	13
	空调箱内部面板安装
	空调箱内部面板应平整，无缝隙，便于清洁，防止灰尘的沉积。
	

	14
	机组底座
	采用不小于10号的优质槽钢材料焊接而成，厂家进行防腐处理，黑色面漆。也可采用热镀锌10号槽钢焊接而成，焊接处采用标准防腐、面漆处理。优选镀锌方式。
底座尺寸需与空调箱尺寸严格匹配。
底座的高度须与各带接水盘的功能段的排水口高度、存水弯相匹配，即：空调箱正常工作时，无论正负压段，按照厂家要求的存水弯安装方法（供方需提供），接水盘均能正常排水，各功能段无积水。
	

	15
	空调机组箱体
	1、箱体框架主体采用断桥隔热工艺，高强度铝型材复合隔热技术，隔热材料与铝型材一体成型，复合型材料强度高，可有效杜绝冷桥产生；漏风率低于1%
2、铝合金外表面经氧化磨砂处理，外形美观，防腐性能高；
3、机组装配通过特制的铝合金盖板及专用卡条，采用自紧式封板固定，箱体密封采用内外双重固定，使机组内外固定牢固，机组无外露螺钉，强度更高，彻底隔绝冷桥传递；
4、壁板绝热的热阻满足国标，提供检测报告。
5、应提供空调箱彩板喷涂工艺的说明资料，以便优选。
	

	16
	检修门
	1、各功能段均应有检修门，门的大小应方便检修和更换过滤器，所有检修门带观察窗；
2、所有检修门严密、灵活、安全。检修门应根据正负压设计开门朝向，防止伤及操作人员，或有防护措施。门须采用单把手开关方式，不得采用紧固螺丝的开关方式。检修门不得漏风或漏率必须符合要求。
	

	17
	检修门安装
	检修门安装牢固，检修门外框与空调机组相连部位压条与边框接触面内外一致，并有长螺丝紧固，检修门开启应有防撞人措施。
	

	18
	照明
	各段位均应有照明灯，安装24V照明灯，带照明配电箱、变压器。线路敷设由空调箱厂家按照需方要求敷设，且应符合规范，变压器应按照需方要求安装在机房指定的电气柜内。
	

	19
	密封性
	机组应有较高的密封性，机组内静压保持1000Pa时，机组漏风率小于0.5%，不得有明显漏风，出具第三方检测机构的测试报告。
	

	20
	箱体变形率
	箱体采用防冷桥框架，应具有足够的强度，机械性能不低于EN1886中2A级标准，最大相对变形量1mm/m。在机组运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。且应有防腐、防结露措施。箱体结构及面板均应具有防冷桥措施，防冷桥为TB1等级，机组宜选用内部不结尘的光滑结构，避免二次污染。
	

	21
	噪声
	1、在机组外1米的噪声级不超过65 dBA（一万风量以内设备）。
2、在机组送风风管连接处的噪声级不超过65 dBA（一万风量以内设备）。
3、在新风进口的噪声级不超过65 dBA（一万风量以内设备）。
4、在机组送风风管连接处的噪声级不超过70 dBA（一万风量以上设备）。
5、在新风进口的噪声级不超过70 dBA（一万风量以上设备）。
	

	22
	振动
	符合组合式空调机组国标要求。
	

	23
	凝露试验
	按组合空调机组国标规定试验工况下运行机组表面无凝露水产生。投标人提供的机组应保证在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下面板外表面不结露。
	

	24
	性能要求
	机组风压、风量、供冷量、供热量、加湿量不得低于的设计要求。
	

	25
	公用介质条件
	电源：AC380V /3ph /50 Hz；
冷冻水：温度 7~12℃，压力 0.2～0.4MPa；
工业蒸汽压力：加热及蒸汽加湿用蒸汽压力0.3Mpa。
	

	26
	铭牌标示
	提供永久贴附的不锈钢标示，刻有以下信息：
A)流量
B) 风机设计转速
C) 制动马力
D) 冷却盘管和加热盘管的设计进风和出风温度
E) 冷却盘管和加热盘管的设计进水和出水温度
F) 冷却和加热的设计传热量
G) 在额定风量下的设计内部静压
H )设计外部静压
i) 设计的过滤器类型
j) 制造日期
K)序列号
	

	27
	培训要求
	投标人针对设备维护相关技能对招标人指定人员进行切实有效的培训。
投标人工程师在现场对招标人指定人员就设备操作、维护进行3-5天的理论及操作培训
	

	28
	排风机
	排风机的风量和风压为招标参考数值，各投标厂家需根据图纸进行核算，满足系统使用效果和要求
排风机采用高效低噪音离心式风机，风机出口需配有垂直向上的排风烟囱，出风口有防雨装置。风机最大噪声＜60dB。注明电机功率、风压和风量。
选用的风机必须满足节能要求，同时必须提供节能证书
风机电机采用变频电机，IE2，1LE0系列，电机外壳另加可拆式FRP或PP防雨盖。
材质：风机外壳及叶轮均采用无碱玻璃纤维制作；风机外壳以耐腐蚀不饱和聚酯树脂强化处理，叶轮以耐腐蚀乙烯酯树脂强化处理；叶轮为前倾或后倾透浦离心式或翼型离心式，风机效率75%以上。
风机底座采用钢架焊接成形制作，采用镀锌型材或表面以酸洗磷化/喷砂除锈处理，并经环氧树脂表面喷涂，电机安装采用可调节式固定
风机叶轮固定轮鼓需为铸造一体成形制作、不得采用焊接加工制品
风机轴心与轮鼓连接方式应为锥度紧配合连接式，以保证对心精度及轴心与轮鼓的结合没有间隙，降低因连接不良所产生的振动
风机外壳下方需具有排水口
风机含共同底座和弹簧式减震器，风机基座及共同底座需设有吊装连接牙杆以保证吊装或剧烈摆动时不脱离
风机外壳内部所有与实验室所排出的气体有接触的面，必须涂布耐腐蚀乙烯酯树脂，以强化耐腐蚀性能
	

	29
	尾气处理系统
	处理后的实验室尾气达到《大气污染物综合标准排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	

	30
	排风管道
	耐腐蚀排风管道采用难燃优质耐腐蚀聚丙烯(PP)材料
PP排风管采用法兰连接，需以PP裁板机裁切成所需规格的PP平板，裁切后的PP平板再经PP接板机热熔焊接成形制作
矩形排风管板材厚度：
b≤500mm，δ=5mm；500＜b≤800，δ=6mm；800＜b≤1250，δ=8mm。
圆形排风管板材厚度：D≤350mm，δ=4mm。
排风系统中每个排风口前面的风管上均配置手动风阀，风阀可实现手动无级调节
每个系统的防火阀信号接到相应的配电柜，防火阀关闭时，相应系统的排风机和新风机停止
所有设备排风手动碟阀调节片角度应能在调节后锁定位置不松动位移，聚丙烯耐腐蚀材质，配备法兰式接口。
所有风口均通过风管、软连接等与设备连接管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部，在穿过支、吊、托架处，应镶以垫木。
所有管道包括水管、风管、电线管、桥架等，穿墙、穿楼板时安装钢制套管，套管与管道、保温之间进行防火封堵，套管和墙体之间，谁开洞谁封堵，满足消防验收要求。
	

	31
	送风管道
	采用镀锌钢板
所有风口均通过风管、软连接等与设备连接管道的支、吊、托架应设置于保温层的外部，在穿过支、吊、托架处，应镶以垫木。
	

	32
	保温材料
	B1级保温材料
	

	33
	变风量控制系统
	快速反映：指当由于外界因素影响导致风量变化，VAV风阀的执行机构必须在3秒内响应并迅速的调整，并将风量重新控制在设计值范围内。
精确控制：指当执行机构依据控制器发出的指令动作时，通过VAV的风量与设计的风量之间的偏差不应超过3.5%。
压力无关：指当由于风管内因其他风阀的风量发生变化而导致风管的静压发生变化时,不影响到当前这只VAV风阀的通风风量。
压力无关：指当由于风管内因其他风阀的风量发生变化而导致风管的静压发生变化时,不影响到当前这只VAV风阀的通风风量。
实验室有较多通风柜等变风量设备及定风量排风设备，实验室区域的有毒有害溶剂及酸碱物比较多，需要排出的废气也比较多，人流物流也较频繁，因此房间应采用风量差控制方案，采集房间内排风设备的使用状态变化引起的排风量变化，通过设定送排风风量差值，由控制器控制区域送风阀门调节该区域的新风量，以此控制房间补风，来实现微负压及正确、稳定的气流流向目的
控制器要求配用基本的专用程序模块或专用控制器，并能对必要的参数进行修改，以方便用户根据现场情况进行运行调整、设定。
	




3.8实验室家具系统：
	序号
	项目
	URS
	备注

	1
	台面
	采用12mm厚，抗菌、耐酸、耐碱岩板，下衬20MM厚蜂窝PP垫板 （PCR区域内家具）。 
	

	2
	柜体
	全铝合金结构，柜体采用≥厚0.9mm总厚18mm的6063T5铝镁合金焊接型材，表面静电粉末喷涂。（PCR区域内家具）
	

	3
	柜门
	柜门规格为：6063T5铝镁合金框架结构，中间5052铝镁合金蜂窝芯边长4mm，正面PUR热熔胶平贴0.8mm厚5053铝镁合金板，反面PUR热熔胶平贴0.5mm厚5052铝镁合金粉末喷涂铝板，正面及四边整体PVC膜真空3D覆膜，无封边一体成型（PCR区域内家具）
	

	4
	铰链
	铰链推荐品牌：百隆，海蒂斯，萨郦奇
	

	5
	台面
	台面采用≥20mm 厚度的品牌耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过 75kg/cm2的压力以及EN438 中规定的高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化 (RE 表面双重硬化技术)
中标后合同签订前提供RE技术证书原件。
需要提供第三方检测机构出具的离子测试检测合格报告（硅元素(si)测试结果为N.D.(<0.1)）:
▲提供检测合格报告，甲醛释放量小于0.01毫克/立方米，符合 GB/T17657-2013-4.60 标准。耐磨性能:达到最初磨损点:1410r,符合 GB/T7911-2013-7.3.2 标准。
	

	6
	结构
	采用不低于≥1.2mm厚冷轧钢板（未喷塑前实际厚度原板为标厚1.2mm,下差不低于1.198mm,喷塑后实际厚度不低于1.3mm），经CNC机压成形、焊接制作。
▲整体承重需符合SEFA8M-2016检测标准，并提供第三方检测合格报告。
	

	7
	柜门
	为双包结构，内附防噪填充。每个包层都是先喷涂再包合，不会因局部的破损而导致内部的损伤。
	

	8
	配件
	滑轨：采用国际知名品牌，表面经防蚀处理，具有止落装置，挂插式结构。三节静音、带阻尼装置、有自闭功能。滑轨通过国际标准AMSI/BIFMA ，运动负重≥25kg（≥10万次）抽拉试验。且必须符合SEFA 8抽屉承重要求的高承载性能滑轨
	

	9
	合页
	采用304不锈钢材质合叶，且必须采用符合SEFA 8门板承重要求的高承载性能合叶
	

	10
	把手
	采有门板同样材质一次加工成型，呈一字形式。低柜用一体成型扣手
	

	11
	试剂架
	支柱、固定片、调节架支撑翼、后挡板：采用厚≥1.2mm一级冷轧钢板（SPCCT）（未喷塑前实际厚度原板为标厚1.2mm,下差不低于1.198mm,喷塑后实际厚度不低于1.3mm）经CNC机压成形、焊接制作
试剂架立柱具有整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于25mm(约1英吋)。使用菱形八角形试剂架。
试剂架层板：整块钢制层板镶嵌8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm 编号SUS304不锈钢材质护栏。
试剂架配有多功能线槽，可安装多功能插座，漏电保护开关，灯或气体考克。
每个试剂架立柱上应根据需求配置插座，可以参考图纸和清单。要求防尘防溅，有水源处的电插加装防水盖。通风柜上的三孔插座配置防水盖。
根据图纸和清单要求，试剂架需要整体密封后，设计推拉开门，整体密封装置要预留排风孔实现排风。保证试剂架内存放试剂气味不扩散
	

	12
	功能柱
	功能立柱尺寸，高度根据现场情况从天花接至实验台台面。
功能立柱应有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用系统管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔
	

	13
	线槽
	铝合金条形线槽式
仪器台线槽设计安装在仪器台后，线槽同时具有收纳功能，电源线需要隐藏收纳且便于操作，实现整体美观。详细需求位置见清单及图纸要求。
中央台线槽 设计安装在台面下中间，线槽隐藏式设计，电源线需要隐藏收纳且便于操作，实现整体美观。
天平台线槽，安装在台面以下。
电源插座品牌：国际知名品牌86型五孔多功能插座，220V/10A/16A。
	

	14
	其他
	柜体为落地式结构，一般高度(含调整脚及台面厚度)为850mm(±1.5%)。
部分实验区柜体为钢制框架和活动柜体结构的，一般高度为850mm(±1.5%)。所有底柜双开门间无中央垂直支柱阻挡。柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙
服务通道：中央桌背对背框架中间空档及靠边桌框架与墙面中间空档有一个服务通道距离，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。
中央台、仪器台、边台设计内嵌斜拉垃圾桶。具体位置见清单
仪器台设计废液收集管路系统及废液收集报警装置。
所有框架单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，地脚为直径12mm钢塑地脚，可调高度为0－50mm;柜体内把可调地脚水平，柜体底部应离地板10mm以隔离地面潮气
装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边实验台柜体与墙面中间空档外侧，以及靠玻璃隔墙的边台，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露
	

	15
	水槽（杯槽）
	具体尺寸详见清单或图纸，水槽均采用PP聚丙烯台面，净化区域内水槽均采用304不锈钢材质，通风柜杯槽采用陶瓷杯槽
	

	16
	龙头
	主体：加厚铜质。可同时满足冷水和热水使用需求。
每个冷热水龙头位置均在相应的水柜内设计安装小厨宝，容积：≥8L。
涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射
陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10巴
附件：可拆卸铜质水嘴，可加接房间滤水器。
鹅颈管：可360°旋转。
	

	17
	滴水架
	配置依图纸或相关说明所示
单面，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子倾角为40°，用于置放各种实验室玻璃器皿。
提供至少27个滴水架钉子以及安装孔，用双手就能够拆装。插空防水
滴水架钉子可以由使用者来选者以便适应大型的器皿
放置倾斜的设计能够使液体轻易快捷的排走
	

	18
	气考克
	规格：单通道双口
阀芯：标准型阀芯，90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。
开关旋钮：高密度PP材质，人体工学设计，手感舒适，PP材质把手以适应实验室耐腐蚀的需求。
	

	19
	台式洗眼器
	双通道双口
涂层:高亮度环氧树脂喷涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射
喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡壮水柱，防止冲伤眼睛
防层盖：ABS材质，使用时自动被水冲开
控水阀：加厚铜制，高密度PP手把，其闭门可自动关闭
供水软管：长度1.5米，软件PVC管外覆不锈钢网
最大耐水压：18kg
	

	20
	紧急喷淋
	主体加厚铜质,高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。具有良好的抗油性、防酸、防碱、盐溶液等性能 
洗眼喷淋头：软性橡胶，内有过滤网，可过滤水中材质，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。带有防尘盖，PP材质，使用时自动被水冲开
水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。
控水阀、止逆阀：其阀门可自动关闭。
供水软管：软性PVC管外覆不锈钢网。配备高性能排空防冻装置,保证洗眼器管道内无积水、无结冰。 配备喷淋盆、洗眼盆、洗眼弯头等 
配备不锈钢踏板，手脚联动，更加方便快捷。另加夜光安全标识牌 
安装位置：结合现场情况，安装于方便使用且用后不会产生大面积积水的地方
	

	21
	固定抽气罩
	整体采用1.0mm厚304不锈钢材质
带调节阀，可手动调节风量
采用天花吊装方式，结构牢固
	

	22
	万向抽气罩
	关节：采用高密度PP聚丙烯材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。
关节密封圈：釆用不易老化的高密度橡胶。
万向臂：伸缩臂由气杆连接，臂由氧化铝合金制作；
阀门：气流调节阀方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
平板式集气罩：透明的PETG料，罩口直径350MM，具备试验时能看清实验现象等特点。
底座：安装底座材料由3.0MM厚氧化铝
噪声等级小于70dB。
伸缩导管：直径100mmPVC。有效工作半径应不小于914mm(约36英吋)。
管体内与气流直接接触的金属零件，均应为不锈钢耐蚀材料
所有抽气罩必须在吊顶上采用有效牢固的方式进行固定，防止晃动、脱落。抗肿瘤口服中控房间吊顶高度2.6m，土建吊顶高度7.5m。微生物室房间吊顶高度2.6m，土建吊顶高度5.5m。普药口服房间吊顶高度2.6m，土建吊顶高度4.5m。
	

	23
	试剂柜、器皿柜
	采用全钢柜体，在现场进行组装；钢制柜体加工材料为符合宝钢冷轧牌号CS要求相应标准的宝钢优质低碳冷轧钢板，经CNC机压成形、焊接制作
根据图纸和清单 配置锁具
采用≥1.2mm厚冷轧钢板（未喷塑前实际厚度原板为标厚1.2mm,下差不低于1.198m，喷塑后实际厚度不低于1.3mm），所有钢制部件均需酸洗磷化，表面采用诺贝尔－阿克苏品牌粉末喷塑，表面颜色一致。表面无褶皱、剥落、裂纹、鼓泡等现象。
每个柜体单元配备4个镀锌钢塑地角，柜体地脚为直径12mm钢塑地脚，可调高度为0－50mm;柜体内把可调地脚水平，柜体底部应离地板10mm以隔离地面潮气
	

	24
	活动层板
	层板采用304不锈钢材质，两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；
层板支撑扣采用厚1.2mm及以上的编号304或316L不锈钢材质制作。层板上下调节间距每格应小于16mm(约3/4英吋)；
层板中间距边缘20mm处整体下凹制作，深度为3mm，防止液体撒漏层板外部。层板每隔30mm高度可调

层板数量：三只。
	

	25
	安全柜
	采用双层防火钢板设计，中间有38mm的绝缘层，能有效缓减外部热量向内部传递的速度。自动三点联动锁定装置，可控温，带报警完全隔绝与外部的火苗接触，装设有防闭火装置的双透气孔，独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节 。防火时间不少于30min。
防爆型，全钢结构，带锁，排风管材质采用PP或PVC
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	货架
	采用厚1.2mm的不锈钢板加工制作。托架面板上应开设∮50～150mm的圆孔，以适应不同尺寸外型玻璃器皿的沥水及置放(孔径大小及孔数可由使用单位依实际需要提出要求)。托架底部并适当支撑加固，以确保荷重不变形，圆孔及托架外缘均须修边处理不得有锐利割手情况；
托架支撑扣采用厚1.2mm不锈钢材质制作。托架上下调节间距每格应小于16mm(约3/4英吋)；
于柜内底部设有厚6mm的磁白色聚丙烯板所加工制作的碟状集水底盘。外观高度约50mm(2英吋)；
托架数量：四~五只。
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	排风试剂柜
	顶部带排风，完整独立的落地型全钢制柜体设计，柜体采用≥1.2mm高品质宝钢一级冷轧钢板（SPCCT），冲折制作，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75μm。合叶：采用304不锈钢材质合叶，且必须采用符合SEFA 8门板承重要求的高承载性能合叶
门板把手：高柜用U型不锈钢拉手，配置锁具
柜门外侧装有304不锈钢标签框
排风管带手动风阀
买方将主管道引致试剂柜附件（2米内），卖方负责将排风支管与主管对接，支管材质采用PP或PVC
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	天平台
	台面50mm的大理石材质制作台面中间再开大理石小台面美观，中间再内嵌一块40mm厚的独立大理石台；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
每个天平台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计，高度(含调整脚)为850mm。
每个天平台的位置均需要设计安装防护罩，设计排风，且每个天平的排风单独控制。
框架以40×60×2.0mm及以上的SS400矩形钢管整体焊接成型，钢架内填充≥1.2mm厚冷轧钢板。有护板。
所有框架部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层
所有柜架单元应配备4个下衬有一体成型橡胶防振垫的镀锌螺杆调整脚，以支撑柜架及调节水平；顶部四个角落上设计有高精度特殊减震装置。
三重减震设计
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	高温台
	台面采用厚32mm大理石台面制作；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。
每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计
框架以40 *60厚2 mm及以上的矩形钢管整体焊接成型；所有框架部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树酯涂层；
可调脚：地脚采用直径12mm钢塑减震地脚，可调节高度30-50mm，具备初级减震功能，承重150KG以上。带防滑功能橡胶垫
含调整脚，烘箱台的整体高度一般为500-600mm高。
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	通风柜
	实验室专用排风设备的材料及其配套件性能及技术除应符合国内各项相关标准外并应参照以下标准的要求：
通风柜应符合ASHRAE110-2016
BSEN14175、DIN12924-2和BS7258国际标准
通风柜的设计、制造、安装符合BS EN14175-3或ASHRAE110-2016标准，每一台通风柜到达现场后都要做相关测试并出具测试报告，报告内容包括：
A、通风柜面风速检查；
B、Containment test（SF6示踪气体测试）；
C、Robustness containment test（稳健性示踪气体测试
D、换气效率测试；
E、通风柜压降测试、移门测试、照度测试、sash stop测试；
F、烟雾测试
压损：在调节门开至工作高度，表面平均风速0.3m/s（60fpm）情况下，通风柜压损需小于75Pa。（测试点：位于集气罩出口墙，以管径x3倍高度之直风管处）
通风柜通过第三方检测，▲投标时提供第三方含有EN14175-3或ASHRAE110-2016项目检测报告复印件。
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	变风量控制阀
	变风量蝶阀：具有快速反应能力，气密性高无啸叫，阀体具有酚醛树脂防腐涂层，阀芯部件有特氟龙材料涂层，高速电动执行器全行程≤2.5秒。模压一体成型确保高强度及耐用性，带集水环防止管道冷凝水回流进入柜体。
每台通风柜配置一套原装进口品牌VAV控制系统。
面风速传感器：应采用热敏或热风式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自动校核，传感器应有基准校核，不会随使用发生精度漂移，测量范围：0-1m/s；测量精度±1.0%
位移传感器：测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm 
投标人需提供同类产品的系统完整性及可靠性承诺书、完整报关清单。
变风量系统需采用进口国际知名品牌产品，投标商在中标后合同签订前需提供生产厂家出具的投标授权函。
▲投标人需提供实验室标准第三方出具的检测报告。
▲投标人需提供电磁兼容性第三方检测报告。
投标人需提供调节窗从Vmin（调节窗关闭）至Vmax(调节窗高=50CM)时达到设定的相应面风速值的反应和控制时间<2秒的检测报告。
对所提供的变风量阀，应提供中国第三方检测机构出具的，符合GB8624-2012 B1级防火检测报告。
对所提供的变风量阀，应提供第三方检测机构出具的，符合JG/T436-2014规范中要求的风量与阀前静压无关性，风量偏差小于3.5%的检测报告。
▲根据GB/T 2423.1-2008，GB/T 2423.2-2008标准，变风量监控面板、位移传感器和带风量测量管变风量阀在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作，并提供第三方出具的检测报告。需分别提供带产品照片的检测报告。
根据GB/T 18268.1-2010，变风量监控面板、位移传感器和带风量测量管变风量阀符合静电放电抗扰度实验、80-1000MHz射频电磁场辐射抗扰度实验，提供相应的实验内容和数据，并提供第三方出具的电磁兼容性检测报告。需分别提供带产品照片的检测报告。
根据GB/T 26125-2011标准，变风量监控面板材质中不得含有汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，铅含量不得超过GB/T 26125-2011要求，并提供第三方或国家日用消费品质量监督检验中心出具的电子电气产品中限用物质的检测报告。
根据GB/T 2423.10-2008标准，提供第三方出具的抗振检测（抗震8级）报告。需提供带产品照片的检测报告。
根据FCC Part 15标准，提供第三方出具的电子产品或装置报告。
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	实验椅
	隔脚圆盘：采用不锈钢圆盘，用于操作员隔脚用，舒适耐用
地脚：不锈钢五星状，安全、稳定、不滑动地脚采用ABS塑料材质。
气泵柱：釆用不锈钢材质，气泵升降
登面托：采用1.5mm钢板，表面镀铬，坚固耐用。
凳面：凳面釆用洗皮材料，内部填充软质绵，舒适度好。圆凳凳面四周加不锈钢防护圈。
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	生物安全柜
	A2\B2等级；
外壳采用优质冷轧钢板，静电喷涂；安全柜操作区域内三侧采用不锈钢304材质，内部采用8mm大圆角处理，便于清洗；
内腔安全负压设计，气幕式隔离，易于卸下清洗，侧壁带有水、气考克，下设排污阀。
配备过滤阻塞报警，送风机过载报警，工作窗开启限位报警系统
采用超高效空气过滤器，过滤效率99.999%（0.1-0.2微米颗粒）过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维
移窗升降定位悬挂系统，升降自如，定位准确，高可靠性，无故障免维护，即使意外停电移窗也能正常关闭。无需人员钻入安全柜操作区，即可进行移窗玻璃的全幅擦洗消毒，无死角。
进口直流无刷风机，根据双微风速传感器实时信号，稳定输出送风量。同比消耗功率节省40%以上。由于恒风量机组的运用，即使安全柜过滤器出现堵塞，风机自适应系统能确保下降风速和流入风速的稳定持续。
全排安全柜：气流平衡生物防护
人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：
撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次
狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次
受试产品防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：
菌落总数≤5 CFU/每次
交叉感染防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）：
菌落总数≤2 CFU/每次
▲投标人需提供响应技术要求所需的产品检测报告及产品样册。
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	办公家具
	采用国标木质防火板贴面材质，美观实用；
符合GB国家标准，表面无味
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	医疗器械
	★如投标产品属于医疗器械管理的，投标人应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。
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	水冷机组
	一、供货范围：
· 水冷螺杆式冷水机组（包括螺杆式压缩机、蒸发器、冷凝器、冷媒流量控制装置、节流器、冷媒隔离阀、电动机起动器及机组内部的管子连接、所有相关的电气配线等）；
· 全自动微电脑控制器（安装在机组上）；
· 橡胶减振垫；
· 冷媒和润滑油（足够机组在质保期内正常运行）；
· 标准水流开关；
· 水冷螺杆式冷水机组运行两年所需的备品备件及工具；
· 运费和保险费；
· 安装指导和现场调试；
· 提供技术规格文件和供货合同要求的所有技术文件和资料（但不限于此）；
· 操作人员的培训。
· 远程控制BA系统(包括管线模块)，接入总承包BA系统。
二、产品概述：
· 水冷螺杆式冷水机组应由制造厂整体装配生产，其中包括：螺杆式压缩机（必须由同一集团或厂家生产）、蒸发器、冷凝器、冷媒流量控制装置、节流器、冷媒隔离阀、电动机起动器。
· 除以上所述的配件应有同一厂家装配外，其余所有机组的管子和连接电气配线、进行真空试漏和严密性检测，及注入冷媒等安装亦必须在厂内进行，而在工厂以外装配的制冷机将不被接纳和采用。
· 如选开式电机还须提供正常使用年内需更换的驱动轴轴封、冷媒泄露等及更换维修服务费用。
· 水冷螺杆式冷水机组须以    做为冷媒。
· 水冷螺杆式冷水机组在工厂内组装完毕，必须进行各项功能测试和部件的检测。
、部件规格及要求
1. 螺杆式压缩机
· 坚固耐用的半封闭式或全封闭式，无需轴封型。
· 双螺杆式。
· 可依负荷量连续无级调节（单压缩机）。
· 采用世界著名品牌。
· 采用容量滑阀调节，机组冷量的调节由微电脑程序通过控制压缩机上下的卸载电磁阀实现。
· 转子：
1. 为非对称面，全抗磨轴承设计。
1. 足够之刚度以防正常转速（低于第一临界速度）运行时产生之振动。
· 电机不能增配增速齿轮。
· 外壳：精密铸铁或其它具认可相等质量之金属制成。
· 润滑油系统，双油槽设计，提供可靠润滑。主油槽由机组吸气口及排气口压差带动而不需要使用油泵。备用油槽在压缩机启动、停机及电源故障时提供润滑。
1. 节流装置
可变流通面积的节流装置，保证制冷剂流量可随制冷量的变化线性调节。
1. 蒸发器
· 类型：二回程管壳式。
· 外壳：轧制碳素钢板以熔焊缝合。
· 蒸发器沿壳程方向设有液体分配器，能使制冷剂在壳体长度方向均匀分布。
· 蒸发器的水室上配有排水、放气接口。
· 符合容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求。
· 污垢系数：.℃。
· 符合蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组（发布，年月日实施）要求。
1. 冷凝器
· 型式及构造与蒸发器相同。
· 污垢系数：.℃。
· 引用标准蒸发器。
1. 控制系统
· 机组须包括一个以微电脑及显示屏为主体，能达到下列基本要求之控制屏，该控制屏须具有中文显示功能。
· 显示屏显示以下信息（但不限于此）：冷水出口温度、蒸发器压力、冷凝器压力、系统电压、压缩机工作电流、压缩机累计运转时间、压缩机启动次数、压缩机接触器的状态、油位开关的状态、水温设定值、水流开关的状态、外部启动停机指令的状态等。
· 控制中心设有安全访问密码可以防止未经授权改变设定值，允许就地或远程控制冷水机组，并允许手动操作。安全访问是通过用户身份（）和相应的密码来识别的，它被定义成类或更多的不同用户访问级别：观察、操作、检修。
· 具有与楼宇自动化系统相连的能力并提供开放式通讯接口（端口）和通讯协议，以便对机组进行远程控制。
1. 冷媒充注
提供系统所需（足够机组在质保期内正常运行）的冷媒。
二、安装、调试和试运行
· 投标人应派有经验的专业技术人员到施工现场指导安装、实施机组性能调试，直到设备正常运行。
· 投标人应派有经验的专业技术人员负责设备的调试和试运行工作，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。
· 各种运行测试数据应符合相关规定、标准要求。这些测试数据应得到投标人指定的技术人员认可，并提交所有的记录和报告。
三、验收
· 投标人提供的设备性能的检验全部完成并且完全满足本技术规格书和相关规范、标准规定的技术性能要求；
· 投标人已完成了合同和本技术规定的所有供货范围内规定的服务；
· 已向投标人提交完整的（包括单台设备和整套系统）调试和试运行记录和报告，资料一式三（）套。
四、包装、运输、标志和保管
· 按规定的装运方式对设备作适当准备。这些准备工作应使该设备从发运之日起直至运行前不需拆卸检查（特殊情况除外）。
· 装运前的准备工作应在全部试验和检查完成为招标人验收（或认可）之后进行。这些准备工作包括按规定应做的防腐处理，铭牌标志、转向标志、设备编号和出厂顺序等。
· 每个包装箱内至少有装箱单，还应有产品合格证，质量检验证明以及设备安装使用说明书各一份。
· 对于装箱供给的设备其各种标记的标注应按国家（机电产品包装通用技术条件）的要求执行。投标人应在每个箱子书写下列条目：
· 装运标志
· 发货人及收货人代码
· 发货及到货地点
· 设备名称及项目号
· 毛净重
· 设备外形尺寸、运输外形尺寸：长×宽×高。
五、操作人员培训
投标人应具备先进的培训设施，对招标人的技术人员、操作人员和维护人员进行实际的培训，并免费提供详细的技术培训资料。
六、维修保障
· 在质量保证期内，一旦接到买方的报修电话后，卖方应在两小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务。
· 维修工程师赴现场后应及时对故障设备进行检修，对于一般故障应在小时内修复；对于重大故障应在小时内修复。
七、备品、备件供应保障
· 卖方应在中国境内设有固定的备品、备件供应渠道。
· 在质量保证期结束后，卖方仍应按其投标时所作出的承诺向买方提供所需的备品、备件。
· 当获知某一备品、备件将停止生产时，卖方应及时向买方通报，以便买方采取相应的措施。
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	编号
	货物名称
	货物特征
	计量单位
	工程量

	一
	库体部分
	100mm聚氨酯双面常规彩钢板，聚氨酯发泡，偏心勾设计，凹凸槽固定，保温效果强，带阻燃。

	1 
	聚氨酯保温板
	厚度100㎜
	㎡
	170.8

	2 
	冷冻库门电加热线
	220v
	套
	1

	3 
	冷库专用密封胶
	硅胶、铆钉、发泡料等
	㎡
	170.8

	4 
	彩钢折边件
	L型、U型等
	项
	1

	二
	制冷部分
	机组包括风冷冷凝器、储液器、压缩机、压力保护器、ALCO过滤器、电磁阀、油分离器

	1 
	风冷机组
	冷藏20℃  功率1.5KW
	套
	1

	　
	冷风机
	冷藏20℃  功率1.5KW
	套
	1

	2 
	风冷机组
	冷藏4℃ 功率 4KW
	套
	1

	　
	冷风机
	冷藏4℃ 功率 4KW
	套
	1

	3 
	机组底座支架
	　
	套
	2

	4 
	膨胀阀
	　
	只
	2

	5 
	制冷管道
	　
	项
	2

	6 
	冷凝水管及保温
	　
	项
	2

	7 
	冷冻库冷凝水管电加热线
	　
	套
	1

	8 
	制冷剂
	　
	项
	1

	三
	电器控制及照明系统
	　
	　
	　

	1 
	微电脑温度控制箱
	　
	台
	2

	2 
	冷库专用照明灯
	20w大功率LED
	套
	4

	3 
	内外机控制线路及套管
	　
	项
	2

	4 
	安装材料及辅材
	　
	项
	2




	暖通货物清单

	编号
	货物名称
	货物特征
	计量单位
	货物数量

	一、排风系统

	1
	玻璃钢离心风机PF-01
	1、离心风机
2、排风量：15000m3/h，机外余压1500Pa,用电功率:11KW，电源：380V
3、风机叶轮材质：阻燃玻璃钢一体成型制作；
4、风机含减振器制作、安装，采用阻尼弹簧减震
	套
	1 

	2
	玻璃钢离心风机PF-02
	1、离心风机
2、排风量：5000m3/h，机外余压1500Pa,用电功率:4KW，电源：380V
3、风机叶轮材质：阻燃玻璃钢一体成型制作；
4、风机含减振器制作、安装，采用阻尼弹簧减震
	套
	1 

	3
	净化钢制排风机PF-03
	1、钢制风机，带F8过滤
2、排风量：6000m3/h，机外余压600Pa,用电功率:5.5KW，电源：380V
	套
	1 

	4
	静音型管道风机PF-2
	1、钢制风机箱
2、排风量：1500m3/h，定频
	套
	1 

	5
	静音型管道风机PF-2
	1、钢制风机箱
2、排风量：920m3/h，定频
	套
	1 

	6
	活性炭吸附箱
	1、FRP材质，处理风量：15000m3/h，尺寸：3000*2000*1800
2、含首次活性炭填料,吸附箱还有检修口、换料口、填料格栅等。活性炭采用Φ4mm柱型颗粒碳，四氯化碳吸附率≥50%且碘吸附值不低于800mg/g
	套
	1 

	7
	管道消声器
	1.微孔消声器，尺寸：1250*400*1000
	个
	1 

	8
	通风柜VAV面风速控制系统
	PP变风量蝶阀，315口径含风量测量段
	套
	3

	9
	
	通风柜控制屏，5寸液晶触摸屏
	
	

	10
	
	门高传感器，1M，台式通风柜用
	
	

	11
	
	电源模块，24V，50W，含对插线
	
	

	12
	VAV变风量排风阀
	防腐变风量蝶阀，规格：250*200
	个
	1 

	13
	VAV变风量排风阀
	防腐变风量蝶阀，规格：400*320
	个
	2 

	14
	CAV定风量排风阀
	防腐定风量蝶阀，规格：400*250
	个
	1 

	15
	CAV定风量排风阀
	防腐定风量蝶阀，规格：直径250
	个
	1 

	16
	电动开关排风阀
	含执行器，规格：400*200
	个
	1 

	17
	电动开关排风阀
	含执行器，规格：250*200
	个
	2 

	18
	电动开关排风阀
	含执行器，规格：直径250
	个
	3 

	19
	电动开关排风阀
	含执行器，规格：直径200
	个
	1 

	20
	电动开关排风阀
	含执行器，规格：直径160
	个
	1 

	21
	手动调节阀
	 PP材质500*400
	个
	1 

	22
	手动调节阀
	 PP材质1000*400
	个
	1 

	23
	风管止回阀
	玻璃钢材质1250*400
	个
	1 

	24
	风管止回阀
	钢质材料 直径250
	个
	1 

	25
	风管止回阀
	钢质材料 直径200
	个
	1 

	26
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 1250X400
	个
	1 

	27
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 800X400
	个
	2 

	28
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 500X400
	个
	1 

	29
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 630*320
	个
	3 

	30
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 400*250
	个
	2 

	31
	带中效过滤网铰链式侧百叶风口
	(面板)长*宽:450*400
	个
	8 

	32
	双层活动百叶风口
	铝合金材质，200X200
	个
	4 

	33
	双层活动百叶风口
	铝合金材质，300X300
	个
	14 

	34
	双层活动百叶风口
	铝合金材质，450*450
	个
	4 

	35
	双层活动百叶风口
	铝合金材质，600X600
	个
	8 

	36
	外墙防雨百叶
	铝合金材质，500*300
	个
	1 

	37
	对开手动调节阀
	镀锌材质 250*250
	个
	3 

	38
	对开手动调节阀
	镀锌材质 250*200
	个
	3 

	39
	对开手动调节阀
	镀锌材质 400*250
	个
	2 

	40
	帆布软接
	　
	m2
	4 

	41
	镀锌风管
	优质镀锌钢板厚度0.6/0.75mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口
	m2
	220 

	42
	PP排风管
	1、6/8mm厚,难燃级PP圆形风管制作安装;
2、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装；
3、各类碳钢支吊架作除锈、刷油等抗酸碱腐蚀处理
4、室内部分安装
	m2
	370 

	43
	FRP排风管(室外部分）
	1、5mm厚,FRP圆形风管制作安装;
2、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装；
3、各类碳钢支吊架作除锈、刷油等抗酸碱腐蚀处理
	m2
	42 

	44
	风管橡塑保温
	B1级难燃橡塑保温，25mm厚
	m3
	4 

	45
	风机软连接
	　
	个
	2 

	46
	屋面设备基础
	1、C20槽钢设备基础，表面除锈、防锈漆处理                                      2、屋面风机、活性炭吸附箱设备基础
	组
	4 

	二、新风系统

	1
	组合式水系统机组PAU-1F-1
	风量：12000m3/h，机外余压：600Pa,冷量:158KW,电再加热量:35kw，电机功率：5.5KW
	套
	1 

	2
	组合式水系统机组PAU-1F-2
	风量：6000m3/h，机外余压：320Pa,冷量:73KW，电机功率：2.2KW
	套
	1 

	　
	风冷模块外机
	制冷量100KW，带水利模块，扬程：32m
	套
	1 

	3
	组合式水系统机组FAHU-01
	风量：6000m3/h，机外余压：800Pa,冷量:90KW,电再加热量:20kw，电极加湿：45kg/h，电机功率：5.5KW
	套
	1 

	4
	高效送风口，带调节阀SO-01
	 500m /h(H13)
	个
	4 

	5
	高效送风口，带调节阀SO-02
	1000m /h(H13)
	个
	4 

	6
	UPS间分体空调
	柜式5P冷热空调
	台
	1 

	6
	镀锌风管
	优质镀锌钢板厚度0.6/0.75mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口
	m2
	420 

	7
	风管橡塑保温
	B1级难燃橡塑保温，25mm厚
	m3
	12 

	8
	风管软连接
	帆布软连接
	m2
	3 

	9
	CAV定风量送风阀
	规格：400*200
	个
	1 

	10
	CAV定风量送风阀
	规格：250*200
	个
	1 

	11
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：1600*500
	个
	1 

	12
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：1000*500
	个
	1 

	13
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：630*320
	个
	1 

	14
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：400*250
	个
	1 

	15
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：400*200
	个
	1 

	16
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：250*200
	个
	3 

	17
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：250*120
	个
	1 

	18
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：200*200
	个
	1 

	19
	电动开关送风阀
	含执行器，规格：200*120
	个
	3 

	20
	手动调节阀
	规格：630*320
	个
	2 

	21
	手动调节阀
	规格：800*400
	个
	1 

	22
	VAV变风量阀
	规格：320*200
	个
	1 

	23
	VAV变风量阀
	规格：630*320
	个
	1 

	24
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 630*320
	个
	2 

	25
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 500*400
	个
	2 

	26
	70°防火阀
	镀锌钢板材质， 800*400
	个
	1 

	27
	ZP100消声器
	规格：630*320
	个
	1 

	28
	ZP100消声器
	规格：800*400
	个
	1 

	29
	散流器送风口
	200*200，带调节阀
	个
	11 

	30
	散流器送风口
	300*300，带调节阀
	个
	12 

	31
	散流器送风口
	400*400，带调节阀
	个
	7 

	32
	散流器送风口
	600*600，带调节阀
	个
	5 

	33
	铝合金防雨百叶
	　
	个
	3 

	34
	房间压差计
	　
	个
	7 

	35
	机组设备基础
	1、槽钢设备基础，表面除锈、防锈漆处理
	组
	3 

	三、空调水系统

	1
	FP-34
	暗藏式风管机，制冷量：2.2kw
	台
	10 

	2
	FP-51
	暗藏式风管机，制冷量：3.2kw
	台
	8 

	3
	FP-68
	暗藏式风管机，制冷量：4.1kw
	台
	1 

	4
	FP-85
	暗藏式风管机，制冷量：5.0kw
	台
	3 

	5
	FP-102
	暗藏式风管机，制冷量：5.9kw
	台
	1 

	6
	FP-136
	暗藏式风管机，制冷量：8.1kw
	台
	2 

	7
	FP-204
	暗藏式风管机，制冷量：11.2kw
	台
	2 

	8
	镀锌风管
	优质镀锌钢板厚度0.6/0.75mm，镀锌含量大于120g/m2，联合角咬口
	m2
	420 

	9
	风管橡塑保温
	B1级难燃橡塑保温，25mm厚
	m3
	15 

	10
	散流器送风口
	400*400，带调节阀
	个
	71 

	11
	空调冷冻水管
	规格：DN150,含橡塑保温
	m
	12 

	12
	空调冷冻水管
	规格：DN100,含橡塑保温
	m
	24 

	13
	空调冷冻水管
	规格：DN80,含橡塑保温
	m
	76 

	14
	空调冷冻水管
	规格：DN65,含橡塑保温
	m
	140 

	15
	空调冷冻水管
	规格：DN50,含橡塑保温
	m
	25 

	16
	空调冷冻水管
	规格：DN40,含橡塑保温
	m
	120 

	17
	空调冷冻水管
	规格：DN32,含橡塑保温
	m
	85 

	18
	空调冷冻水管
	规格：DN25,含橡塑保温
	m
	178 

	19
	空调冷冻水管
	规格：DN20,含橡塑保温
	m
	238 

	20
	电动两通阀
	规格：DN20
	个
	27 

	21
	比例调节阀
	规格：DN50
	个
	1 

	22
	比例调节阀
	规格：DN65
	个
	1 

	23
	比例调节阀
	规格：DN80
	个
	1 

	24
	不锈钢波纹软管
	规格：DN20
	个
	54 

	25
	橡胶软接
	规格：DN50
	个
	2 

	26
	橡胶软接
	规格：DN65
	个
	2 

	27
	橡胶软接
	规格：DN80
	个
	2 

	28
	闸阀
	规格：DN20
	个
	40 

	29
	闸阀
	规格：DN50
	个
	2 

	30
	蝶阀
	规格：DN65
	个
	2 

	31
	蝶阀
	规格：DN80
	个
	2 

	32
	蝶阀
	规格：DN100
	个
	2 

	33
	Y型过滤器
	规格：DN20
	个
	40 

	34
	Y型过滤器
	规格：DN50
	个
	2 

	35
	Y型过滤器
	规格：DN65
	个
	2 

	36
	Y型过滤器
	规格：DN80
	个
	2 

	37
	风机盘管液晶温控器
	　
	个
	27 

	38
	温控器控制线
	ZRBV-5*1.5
	m
	450 

	四、VRV系统

	1
	多联机空调室外机
	制冷量：125KW，制热量：144KW，额定功率：38KW，380V。
设备运行重量：800KG，设备尺寸(mm)：1410×750×1690（2组)
	台
	8 

	7
	多联机空调室内机
	制冷量：7.1KW，制热量：8KW，额定功率：110W，220V。
设备运行重量：31KG，设备尺寸(mm)：1105×500×220
	台
	18 

	13
	室内机控制器
	86型控制器
	台
	18 

	14
	冷媒铜管
	铜管Ø6.4×0.8
	米
	150 

	15
	冷媒铜管
	铜管Ø9.5×0.8
	米
	95 

	16
	冷媒铜管
	铜管Ø12.7×0.8
	米
	42 

	17
	冷媒铜管
	铜管Ø15.9×1.0
	米
	60 

	18
	冷媒铜管
	铜管Ø19.1×1.0
	米
	32 

	19
	冷媒铜管
	铜管Ø22.2×1.2
	米
	29 

	20
	冷媒铜管
	铜管Ø25.4×1.2
	米
	16 

	21
	冷媒铜管
	铜管Ø28.6×1.3
	米
	32 

	22
	冷媒铜管
	铜管Ø31.8×1.5
	米
	24 

	23
	冷媒铜管
	铜管Ø34.9×1.5
	米
	27 

	24
	冷媒铜管
	铜管Ø38.1×1.5
	米
	55 

	25
	方型送风散流器
	铝合金百叶400×400
	米²
	35 

	26
	回风百叶(按2米以内报价)
	喷塑铝合金铰式带滤网百叶
	米²
	35 

	27
	丝杆（ 按全牙）
	M8吊杆
	KG
	380 

	28
	丝杆（ 按全牙）
	M10吊杆
	KG
	525 

	29
	丝杆（ 按全牙）
	M12吊杆
	KG
	470 

	30
	PVC线管
	Ø20
	米
	350 

	31
	PVC线管
	Ø25
	米
	236 

	32
	PVC排水管
	Ø20
	米
	194 

	33
	PVC排水管
	Ø25
	米
	85 

	34
	PVC排水管
	Ø32
	米
	59 

	35
	PVC排水管
	Ø40
	米
	65 

	36
	PVC排水管
	Ø50
	米
	25 

	37
	PVC吊码
	Ø75
	个
	280 

	38
	冷媒管保温管
	Φ6.4（保温厚度13mm）
	米
	150 

	39
	冷媒管保温管
	Φ9.5（保温厚度13mm）
	米
	195 

	40
	冷媒管保温管
	Φ12.7（保温厚度13mm）
	米
	84 

	41
	冷媒管保温管
	Φ15.9（保温厚度19mm）
	米
	165 

	42
	冷媒管保温管
	Φ19.1（保温厚度19mm）
	米
	32 

	43
	冷媒管保温管
	Φ22.2（保温厚度19mm）
	米
	29 

	44
	冷媒管保温管
	Φ25.4（保温厚度19mm）
	米
	16 

	45
	冷媒管保温管
	Φ28.6（保温厚度19mm）
	米
	32 

	46
	冷媒管保温管
	Φ31.8（保温厚度19mm）
	米
	24 

	47
	冷媒管保温管
	Φ34.9（保温厚度19mm）
	米
	27 

	48
	冷媒管保温管
	Φ38.1（保温厚度25mm）
	米
	55 

	49
	屏蔽信号线
	信号线2*0.75
	米
	268 

	50
	屏蔽信号线
	信号线3*0.75
	米
	165 

	51
	屏蔽信号线
	信号线4*0.75
	米
	215 

	52
	冷媒管分歧器
	18T
	套
	12 

	53
	冷媒管分歧器
	30T
	套
	5 

	54
	冷媒管分歧器
	70T
	套
	2 

	55
	冷媒填充
	R410a
	kg
	200 

	56
	冷媒管装饰盖管
	Φ80mm
	个
	30 

	57
	冷媒管装饰盖管
	Φ100mm
	个
	20 

	58
	冷媒管装饰盖管
	Φ130mm
	个
	20 

	59
	墙面开槽及修复
	　
	米
	300 

	60
	砼墙、地、梁面机械开孔及修复（直径DN≤100）
	　
	个
	300 

	61
	砖墙开孔（直径DN≤100）
	　
	个
	300 

	62
	氮气
	　
	瓶
	10 

	63
	乙炔
	　
	瓶
	5 

	64
	氧气
	　
	瓶
	5 

	五、控制系统

	1
	新风机排风机供电电缆
	每项2000米，含2.5平方，4平方，6平方等类型线缆
	项
	6 

	2
	排风机供电控制箱
	　
	项
	3 

	3
	新风机控制箱
	　
	项
	3 

	4
	变频器
	额定功率：11KW
	项
	1 

	5
	变频器
	额定功率：5.5KW
	项
	3 

	6
	变频器
	额定功率：4KW
	项
	1 

	7
	温湿度传感器
	　
	项
	3 

	8
	风压传感器
	　
	项
	6 

	9
	可编程控制器
	　
	项
	6 

	10
	显示屏
	10寸
	项
	2 

	11
	信号线
	RVVP-3*1.0mm2
	m
	3000 

	12
	信号线
	RVV-3*1.0mm2
	m
	2500 

	13
	镀锌线槽
	200*100
	m
	150 

	14
	穿线管
	JDG20
	m
	400 




	家具清单

	编号
	货物名称
	货物特征
	计量单位
	货物数量

	1
	实验操作边台
	1、台面：采用20mm厚酚醛树脂板
2、规格为：1000*750*850mm，全钢结构，柜体采用≥1.2mm厚宝钢一级冷轧钢板
3、整体承重需符合SEFA8M-2016检测标准
4、底部带304不锈钢调整脚
	M
	145 

	2
	实验操作中央台
	1、台面：采用20mm厚酚醛树脂板
2、规格为：1000*1500*850mm，全钢结构，柜体采用≥1.2mm厚宝钢一级冷轧钢板
3、整体承重需符合SEFA8M-2016检测标准
4、底部带304不锈钢调整脚
	M
	20 

	3
	实验室操作不锈钢台
	1、台面：采用304不锈钢全包材质，内衬25mm厚PVC材质
2、框架式结构，框架采用304不锈钢                                          3、规格为：1000*750*850mm
	M
	3 

	4
	万向抽气罩
	360°可选择，三节式铝合金关节
	套
	20 

	4
	线槽
	1、采用进口PU材质线槽
2、规格为1000*50*105mm
	M
	120 

	5
	强电插座1
	1、220V 10A
2、带IP54防护等级防溅盖
	个
	400 

	6
	强电插座2
	1、220V 16A
2、带IP54防护等级防溅盖
	个
	30 

	7
	弱电插座
	　
	个
	150 

	8
	中央台试剂架
	1、规格为：1000*400*520mm，全钢结构，双层层板设计，采用≥1.2mm厚宝钢一级冷轧钢板
	M
	15 

	9
	中型水斗
	1、采用聚丙烯PP材质水斗                                                          2、规格为550*450*310
	套
	15 

	10
	大型水斗
	1、采用聚丙烯PP材质水斗                                                          2、规格为800*460*320
	套
	1 

	11
	三口龙头
	纯铜阀芯
	套
	10 

	12
	冷热水龙头
	纯铜阀芯
	套
	6 

	13
	纯水龙头
	纯铜阀芯
	套
	18 

	14
	桌上型洗眼器
	双口设计
	套
	8 

	15
	滴水架
	聚丙烯PP材质
	套
	16 

	16
	全钢通风柜
	1、台面：采用25mm厚陶瓷板、配置1气、1水
2、规格为：1800*900*850mm，全钢结构，柜体采用≥1.2mm厚冷轧钢板
3、通风柜为原装进口产品整体需符合欧盟EN14175-3检测标准
4、底部下柜为1安全柜、1酸碱柜配置，需符合FM或GS认证
	台
	3 

	17
	生物安全柜1
	1、A2生物安全柜,                                                                         2、规格：双人双位 1500*765*1690mm
	台
	8 

	18
	生物安全柜2
	1、B2生物安全柜,                                                                         2、规格：双人双位 1500*765*1690mm
	台
	1 

	19
	超净工作台
	1、超净工作台                                                                                 2、规格：双人双位 1500*765*1690mm
	台
	2 

	20
	紧急冲淋洗眼器
	组合式紧急冲淋器
	套
	3 

	21
	不锈钢洗手池
	1、材质为304不锈钢，满焊工艺                                            2、规格：600*400*900mm                                                       3、配直插式感应冷热水龙头
	套
	15 

	22
	感应式自动消毒器
	304不锈钢材质
	套
	15 

	23
	感应式自动烘干器
	1850w功率，90m/s风速带UV紫外线杀菌功能
	套
	15 

	24
	试剂柜
	1、采用≥1.2mm厚冷轧钢板，内部为可调节层板                                                2、规格为900*450*1960mm
	套
	4 

	25
	更衣柜
	1、采用≥1.2mm厚冷轧钢板，内部为可调节层板                                                2、规格为900*515*1960mm
	套
	21 

	26
	资料柜
	1、采用≥1.2mm厚冷轧钢板，内部为可调节层板                                                2、规格为900*450*1960mm
	套
	10 

	27
	货架
	1、采用≥1.2mm厚冷轧钢板，内部为可调节层板                                                2、规格为1200*500*1960mm
	套
	20 

	28
	危险品柜
	1、采用≥1.2mm厚冷轧钢板，内部为可调节层板                                                2、规格为1090*460*1650mm
	套
	2 

	29
	实验室小推车
	1、材质为304不锈钢，内部为可调节层板                                                2、规格为900*450*960mm
	套
	10 

	30
	实验室椅子
	PU材质桌垫，进口气泵设计
	把
	60 

	31
	办公桌
	1、台面：采用16mm厚防火板
2、规格为：1500*750*750mm转角设计，全木结构，带活动下柜
3、带格挡屏风、带键盘架及走线槽
	组
	2 

	32
	办公椅
	尼龙材质加金属不锈钢底盘，带进口气泵
	把
	30 

	33
	会议桌1
	1、台面：采用16mm厚防火板
2、规格为：3000*1800*750mm，全木结构，带活动下柜
3、带格挡屏风、带键盘架及走线槽
	套
	2 

	34
	值班室休息床
	双层钢制，带配套家具，规格：2000*1200*450
	台
	1 

	35
	会议室影音系统
	60寸投影幕布或60寸电视机
	套
	2 

	36
	候诊椅子
	金属材质
	把
	60 

	37
	多媒体系统
	含液晶显示屏及软件系统
	套
	1 




	装饰系统工程量清单

	项目编号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	墙面工程
	　
	　
	　

	1
	50mm厚手工双面玻镁岩棉彩钢板
	岩棉容重100GK/㎥ 钢板厚度0.476,隔墙到原顶，高度4500
	m2
	733

	2
	石膏板隔墙（内置岩棉，）
	完成面100mm厚,隔墙到原顶，高度4500
	m2
	207

	3
	50mm地槽铝
	本色 0.8MM
	m
	178

	4
	内圆弧铝（含塑料底条）
	喷塑0.8MM 带塑料底条
	m
	230

	5
	外圆弧铝
	喷塑1.0MM
	m
	29

	6
	大门封
	一个门4个
	个
	64

	7
	硅胶美缝 
	　
	箱 
	12

	8
	砌砖(轻质加气块砖）
	完成面200mm厚,隔墙到原顶，高度4500
	m2
	1916

	9
	植筋
	构造柱为12mm的钢筋，墙拉筋为8mm的钢筋，转孔、吹扫 ，填结构胶。
	米
	330

	10
	构造柱、圈梁、门头梁
	含钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑。说明：在框架结构中，墙体长度超过5米，中间需设置构造柱，墙的拐角处或门洞两侧需设构造柱，,隔墙到原顶，高度4500
	m
	682

	11
	止水导墙200厚高度200
	采用C20素胡泥土，含支模、砼浇筑
	m
	398

	12
	抹灰
	加气块砖抹抗裂砂浆一道、挂抗裂网、再抹一道抗裂砂浆。
	m2
	3817

	13
	墙面批腻子
	新旧墙体，批到原顶，高度4500
	m2
	4430

	14
	墙面刷面漆
	新旧墙体，一底二面，高度3000
	m2
	4200

	15
	墙面贴砖
	规格300*600，含勾缝
	m2
	83

	16
	墙面防水
	JS二遍 ，高度1.8米
	m2
	138.9

	17
	石膏板包柱
	含包水管、包柱找平批嵌及粉刷
	m2
	4

	二
	天花工程
	　
	　
	　

	1 
	铝扣板吊顶
	600x600，吊筋间距在800-1200之间
	m2
	921

	2 
	50mm厚手工单玻镁岩棉彩钢板
	岩棉容重100GK/㎥ 钢板厚度0.476
	m2
	246

	3 
	中字铝
	本色
	m
	212

	4 
	吊筋、花杆
	本色
	m2
	246

	5 
	彩钢板吊顶天花开检修口
	　
	项
	1

	6 
	硅胶美缝 
	　
	箱 
	12

	7 
	石膏板造型吊顶
	吊筋间距不大于900；主龙骨：60*27*1.2；覆面龙骨：50轻钢龙骨50*20*0.6；间距不大于300.双层石膏板
	m2
	540

	8 
	顶面喷灰处理
	裸顶喷灰处理
	m2
	15

	9 
	窗帘盒
	规格：200*200mm
	m
	44

	10 
	实验室通用遮光卷帘
	遮光卷帘，手动款
	m2
	110

	11 
	吊顶内转换层制作
	采用镀锌角钢4*4CM，吊筋12MM。需要提供原层高来定是否需要做转换层。
	m2
	1535

	三
	地面工程
	　
	　
	　

	1 
	楼地面防水
	下沉区域JS二遍 ，上翻450mm
	m2
	672.04 

	2 
	楼地面下沉加气块回填
	回填厚度400mm
	m3
	182

	3 
	楼地面C20细石混凝土找平
	50厚C20细石混凝土找平
	m2
	455

	4 
	PVC地面
	2.0mmPVC。水泥自流平2-3mm厚，主要用于PVC卷材地面及防静电橡胶地面的基底找平。
	m2
	350

	5 
	玻化砖
	800x800玻化砖
	m2
	1246

	6 
	防滑砖
	300*300
	m2
	25

	7 
	防静电架空地板
	承重600-800KG，强弱电间
	m2
	15

	8 
	PVC踢脚线上墙--洁净区
	100mm高
	m
	305

	9 
	踢脚线---石膏板 
	铝型材
	m
	850

	10 
	卫生间地面防水
	JS二遍 
	m2
	57

	11 
	卫生间蹲坑处地面抬高
	高度340mm，红砖维篱
	m2
	6

	四
	门和五金工程
	　
	　
	　

	1 
	双开无框玻璃门
	1200*2100，含五金及门锁
	扇
	1

	2 
	钢制单开门-带观察窗
	1000*2100，含五金及门锁
	扇
	29

	3 
	钢制单开门-带观察窗
	1200*2100，含五金及门锁
	扇
	6

	4 
	钢制单开门-带观察窗
	1500*2100，含五金及门锁
	扇
	4

	5 
	钢制单开门-带观察窗
	1800*2100，含五金及门锁
	扇
	3

	6 
	钢制双开门-带观察窗
	800*2100，含五金及门锁
	扇
	10

	7 
	木门单开
	800*2100，含五金及门锁
	扇
	1

	8 
	木门单开
	900*2100，含五金及门锁
	扇
	2

	9 
	木门单开
	1000*2100，含五金及门锁
	扇
	5

	10 
	木门单开-带观察窗
	1000*2100，含五金及门锁
	扇
	4

	11 
	甲级钢制防火门-双开门
	1200*2100，含五金及门锁
	扇
	1

	12 
	甲级钢制防火门-单开门
	1000*2100，含五金及门锁
	扇
	1

	13 
	以上门五金配件、闭门器等 
	　
	套
	79

	五
	立面定制
	　
	　
	　

	1 
	E01-采样处玻璃隔断
	10mm厚超白玻璃隔断，窗口开洞
	m2
	28

	2 
	E01-采样处隔断边框
	200mm宽本色铝型材
	m
	28

	3 
	E01-采样台
	木基层+人造大理石+木饰面,内部带锁抽屉、立板分隔
	m
	14

	4 
	E01-采样处窗口
	10mm厚超白玻璃，窗口开洞,20mm宽铝合金边框
	m2
	2.5

	5 
	E01-采样处窗口窗台板
	木基层+人造大理石，40mm宽
	m2
	1

	6 
	E01-采样处钢制门套
	木基层+钢制门套
	m
	6

	7 
	E02-窗口
	10mm厚超白玻璃，窗口开洞,20mm宽铝合金边框
	m2
	5.5

	8 
	E02-窗口窗台板
	木基层+人造大理石，400mm宽
	m2
	2

	9 
	E02-玻璃窗
	10mm厚超白玻璃+银色铝型材
	m2
	4

	10 
	E04-玻璃窗
	10mm厚超白玻璃+银色铝型材
	m2
	4

	11 
	E05-玻璃写字板
	木基层+5mm超白玻璃
	m2
	12

	12 
	E05-壁挂电视盒
	木基层+进深200mm银色铝合金
	m
	6

	13 
	E06-玻璃写字板
	木基层+5mm超白玻璃
	m2
	8

	14 
	E05-壁挂电视盒
	木基层+进深200mm银色铝合金
	m
	6

	15 
	E05-墙面木饰面
	木基层+木饰面板
	m2
	1.5

	16 
	E08-双层中空玻璃观察窗
	6+6+6MM厚超白钢化玻璃，铝合金边框
	m2
	9

	17 
	E09E10-双层中空玻璃观察窗
	6+6+6MM厚超白钢化玻璃，铝合金边框
	m2
	21

	18 
	E11-单层玻璃隔断
	10mm厚超白玻璃+银色铝型材
	m2
	5

	19 
	E12-双层中空玻璃观察窗
	12+10MM厚超白钢化玻璃+20mm宽铝合金边框
	m2
	6

	20 
	双层传递窗
	600*600*600，304不锈钢，带高效过滤、压差表，紫外消毒、互锁，自净式
	式
	5

	21 
	窗台板
	木基层+人造大理石，200mm宽
	m2
	8

	22 
	卫生间隔断
	抗倍特板
	m2
	12

	23 
	小便斗隔断
	　
	式
	2





	电气系统工程量清单

	项目编号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	电箱--DP
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（总箱）
	套
	1

	2
	电箱--DP01
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求(42个回路）
	套
	1

	3
	电箱--DP02
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（45个回路）
	套
	1

	4
	电箱--DP03
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（12个回路）
	套
	1

	5
	电箱--DP04
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（10个回路）
	套
	1

	6
	电箱--DP05
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（13个回路）
	套
	1

	7
	电箱--DP06
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（28个回路）
	套
	1

	8
	电箱--DP07
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（15个回路）
	套
	1

	9
	电箱--DP08
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线等
2.满足招标文件要求及业主需求（15个回路）
	套
	1

	10
	电箱--DP09
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线，变频器等
2.满足招标文件要求及业主需求（设备待定）
	套
	1

	11
	电箱--UPS
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线，变频器等
3.满足招标文件要求及业主需求（设备待定）
	套
	1

	12
	电箱--KT（暖通）
	1.含配电箱，断路器，铜排及电线，变频器等
4.满足招标文件要求及业主需求（设备待定）
	套
	1

	13
	等电位端子箱
	　
	套
	12

	14
	非消桥架
	1.规格、型号:400*200
2.材质：热浸锌电缆桥架JQC
3.类型：普通桥架
4.工作内容：支、吊架和弯头、三通、连接片等制作安装,桥架开孔，套管预留，桥架盖板、分隔板，接地跨接，接地扁钢、刷防火油漆；防火隔板及封堵；过伸缩缝、沉降缝处理等
5.满足招标文件要求及业主需求
	m
	26

	15
	非消桥架
	1.规格、型号:300*150
2.材质：热浸锌电缆桥架JQC
3.类型：普通桥架
4.工作内容：支、吊架和弯头、三通、连接片等制作安装,桥架开孔，套管预留，桥架盖板、分隔板，接地跨接，接地扁钢、刷防火油漆；防火隔板及封堵；过伸缩缝、沉降缝处理等
5.满足招标文件要求及业主需求
	m
	56

	16
	非消桥架
	1.规格、型号:200*100
2.材质：热浸锌电缆桥架JQC
3.类型：普通桥架
4.工作内容：支、吊架和弯头、三通、连接片等制作安装,桥架开孔，套管预留，桥架盖板、分隔板，接地跨接，接地扁钢、刷防火油漆；防火隔板及封堵；过伸缩缝、沉降缝处理等
5.满足招标文件要求及业主需求
	m
	147

	14
	桥架三通、弯头、连接片 
	　
	个
	38

	15
	桥架支吊架
	1.采用镀锌角钢
	套
	220

	16
	配管   ￠20\25\32
	1.名称：热镀锌焊接钢管
2.敷设方式：明装、吊顶内敷设或暗埋综合考虑
3.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	8960

	17
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ2.5
2.安装、调试等
3.敷设方式：管内及桥架内敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	3440

	18
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ4
2.安装、调试等
3.敷设方式：管内及桥架内敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	14640

	19
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ6
2.安装、调试等
3.敷设方式：管内及桥架内敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	560

	20
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ5x2.5
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	360

	20
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ5x4
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	160

	20
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ5x6
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	190

	20
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ5x10
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	60

	20
	配线 
	1.规格、型号：WDZA一BYJ5x16
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	120

	26
	电缆
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4x10+1x6
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	123

	26
	电缆
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4x16+1x10
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	63

	26
	电缆
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4x25+1x16
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	101

	26
	电缆
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4x35+1x16
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	484

	26
	电缆
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4x50+1x25
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	336

	26
	电缆
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4x95+1x50
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	233

	26
	电缆（DP进线）
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4*240+1*120
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	46

	26
	电缆（UPS进线）
	1.规格、型号：2*(WDZA-YJY-1KV-4*185+1*95)
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	133

	26
	电缆（KT进线）
	1.规格、型号：WDZA-YJY-1KV-4*120+1*70
2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆头制安等
3.敷设方式：管内及桥架内水平或竖直敷设综合考虑
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	69

	31
	接地镀锌扁铁
	40*4热镀锌扁钢接地
	m
	470

	32
	单相五孔插座
	10A，不含家具上的
	个
	280

	33
	灯具开关
	1.型号规格:单开开关
2.安装形式：按图，综合考虑
3.工作内容：安装及接线、调试
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	40

	34
	灯具开关
	1.型号规格:单开双控开关
2.安装形式：按图，综合考虑
3.工作内容：安装及接线、调试
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	2

	35
	灯具开关
	1.型号规格:双开开关
2.安装形式：按图，综合考虑
3.工作内容：安装及接线、调试
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	16

	36
	灯具开关
	1.型号规格:三开开关
2.安装形式：按图，综合考虑
3.工作内容：安装及接线、调试
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	15

	37
	灯具开关
	1.型号规格:三开双控开关
2.安装形式：按图，综合考虑
3.工作内容：安装及接线、调试
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	6

	38
	灯具开关
	1.型号规格:四开双控开关
2.安装形式：按图，综合考虑
3.工作内容：安装及接线、调试
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	2

	39
	LED洁净灯
	1.规格：300x1200 220V/40W
2.安装方式:详设计
3.灯具的安装、金属软管以及软管内配线、支架、吊链、保险器制作安装、接地
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	50

	40
	LED面板灯
	1.规格：600x600 220V/40W
2.安装方式:详设计
3.灯具的安装、金属软管以及软管内配线、支架、吊链、保险器制作安装、接地
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	215

	41
	筒灯
	1.规格：220V/5W
2.安装方式:嵌入式
3.灯具的安装、金属软管以及软管内配线、支架、吊链、保险器制作安装、接地
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	85

	43
	双头筒灯
	1.规格：220V/5W
2.安装方式:嵌入式
3.灯具的安装、金属软管以及软管内配线、支架、吊链、保险器制作安装、接地
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	40

	44
	灯带
	1.规格：220V/5W
2.安装方式:详见设计
3.灯具的安装、金属软管以及软管内配线、支架、吊链、保险器制作安装、接地
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	245

	45
	新旧电路通电调试挂牌等
	　
	式
	1




	给排水系统工程量清单

	项目编号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	给水系统
	
	
	

	1
	PP-R冷水管 DN20
	1.型号及规格：DN20
2.介质：生活给水（冷水）
3.连接方式及部位:热熔连接
4.管道保温、刷漆：按设计要求
5.工作内容：管道、管件的安装；定位、预留孔洞及堵洞；管道支吊托架制作安装、除锈、刷油及防腐；梁、板孔洞、管槽预留及修补、防火封堵与修复；压力试验及消毒、冲洗；
6.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	268

	2
	PP-R冷水管 DN25
	1.型号及规格：DN25
2.介质：生活给水（冷水）
3.连接方式及部位:热熔连接
4.管道保温、刷漆：按设计要求
5.工作内容：管道、管件的安装；定位、预留孔洞及堵洞；管道支吊托架制作安装、除锈、刷油及防腐；梁、板孔洞、管槽预留及修补、防火封堵与修复；压力试验及消毒、冲洗；
6.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	15

	3
	PP-R冷水管 DN32
	1.型号及规格：DN32
2.介质：生活给水（冷水）
3.连接方式及部位:热熔连接
4.管道保温、刷漆：按设计要求
5.工作内容：管道、管件的安装；定位、预留孔洞及堵洞；管道支吊托架制作安装、除锈、刷油及防腐；梁、板孔洞、管槽预留及修补、防火封堵与修复；压力试验及消毒、冲洗；
6.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	17

	4
	PP-R冷水管 DN40
	1.型号及规格：DN40
2.介质：生活给水（冷水）
3.连接方式及部位:热熔连接
4.管道保温、刷漆：按设计要求
5.工作内容：管道、管件的安装；定位、预留孔洞及堵洞；管道支吊托架制作安装、除锈、刷油及防腐；梁、板孔洞、管槽预留及修补、防火封堵与修复；压力试验及消毒、冲洗；
6.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	84

	5
	PP-R四通
	DN40-DN32-DN25-DN20
	个
	5

	6
	PP-R三通
	DN40-DN32-DN25-DN20
	个
	50

	7
	PP-R弯头
	DN40-DN32-DN25-DN20
	个
	100

	8
	球阀
	　
	个
	21

	9
	三角阀
	纯铜
	个
	45

	10
	楼板管道开洞/洞口修复
	　
	式
	1

	11
	水管吊筋支架
	10号吊杆加卡扣，加c型钢
	套
	1

	12
	水表 DN40
	1.型号及规格：DN40
2.压力等级：1.60MPa
3.工作内容：本体的安装，含辅材、调试等
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	套
	1

	13
	蹲便器+冲水阀
	　
	套
	3

	14
	马桶
	　
	套
	1

	15
	小便斗+感应器
	　
	套
	2

	16
	洗手台盆+龙头
	立柱式
	套
	4

	17
	拖把池+龙头
	　
	套
	1

	二
	排水系统
	　
	　
	　

	1 
	UPVC排水管 DN50
	1.型号及规格：DN50
2.介质：污水、废水
3.连接形式及部位：综合考虑
4.工作内容：含管材、管件及存水弯、透气帽、清扫口、检查口及H型管安装制作等；定位、预留孔洞及堵洞；通球、闭水通水试验；管道支架制作安装、除锈、刷油；管道和套管之间的封堵；管道保护膜的安装拆除；
5.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	170

	2 
	UPVC排水管 DN75
	1.型号及规格：DN75
2.介质：污水、废水
3.连接形式及部位：综合考虑
4.工作内容：含管材、管件及存水弯、透气帽、清扫口、检查口及H型管安装制作等；定位、预留孔洞及堵洞；通球、闭水通水试验；管道支架制作安装、除锈、刷油；管道和套管之间的封堵；管道保护膜的安装拆除；
5.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	73

	3 
	UPVC排水管 DN110
	1.型号及规格：DN100
2.介质：污水、废水
3.连接形式及部位：综合考虑
4.工作内容：含管材、管件及存水弯、透气帽、清扫口、检查口及H型管安装制作等；定位、预留孔洞及堵洞；通球、闭水通水试验；管道支架制作安装、除锈、刷油；管道和套管之间的封堵；管道保护膜的安装拆除；
5.其他:满足招标文件要求及业主需求
	m
	39

	4 
	大小头
	接立管
	个
	13

	5 
	U形存水弯
	　
	个
	65

	6 
	90°PVC弯头
	DN110
	个
	6

	7 
	90°PVC弯头
	DN75
	个
	7

	8 
	90°PVC弯头
	DN50
	个
	11

	9 
	45°PVC弯头
	DN50
	个
	11

	10 
	45°PVC弯头
	DN110
	个
	7

	11 
	45°PVC三通
	DN50-DN50-DN50
	个
	53

	12 
	地漏 DN50
	1.材质：不锈钢
2.型号及规格：DN50
3.工作内容：定位、预留孔洞及安装后洞口封堵；地漏安装
4.其他:满足招标文件要求及业主需求
	个
	13

	13 
	PVC清扫口
	　
	个
	13

	14 
	PVC检查口
	　
	个
	13

	15 
	楼板管道开洞/洞口修复
	　
	式
	78

	16 
	水管吊筋支架
	10号吊杆加卡扣，加c型钢
	个
	1





	弱电系统工程量清单

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	监控摄像设备
	400万1/2.7” CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机
最小照度: 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR
镜头: 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)
调整角度: 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°
宽动态范围: 120dB
视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG
最大图像尺寸: 2560 × 1440
存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测功能
通讯接口: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
音频接口: 1 input (line in) ;1 output (line out); 1 内置microphone 
报警接口: 1路报警输入,1路报警输出（三极管:超过30毫安建议加继电器）
工作温度和湿度: -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应: DC12V±25% 
电源接口类型: Φ5.5mm圆头电源接口
功耗: DC12V:6W Max
	台
	17

	2
	无线AP
	室内吸顶放装式AP
	台
	8

	3
	接入层POE交换机
	交换容量≥336Gbps, 包转发率≥108Mpps，配置千兆以太网电口≥24个（均支持POE+供电输出，最大输出功率370W），万兆SFP+端口≥4个
	台
	1

	4
	48口接入交换机
	交换容量≥432Gbps, 包转发率≥87Mpps，配置千兆以太网电口≥48个，千兆SFP端口≥4个
	台
	4

	5
	千兆单模光模块
	千兆单模光模块
	台
	10

	6
	信息插座
	六类信息模块RJ45
	个
	410

	7
	信息插座
	信息面板
	块
	205

	8
	配线架
	光纤配线架48口
	个
	6

	9
	电源线
	二芯单芯导线WDZ-RVV2*1.0
	m
	1086.00

	10
	2路服务器
	实配2颗金牌5218 CPU；128G DDR4-2666MHz内存条；配置2个GE和2*10GE光口（含模块）,2*16GB FC HBA（含模块）；配置8盘位机箱，1块1.2T 10K SAS硬盘；
内存插槽数≥24个DIMM插槽；
支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘；
配置磁盘阵列卡，支持RAID0,1,10；
	台
	1

	11
	线管理器
	理线架
	个
	10

	12
	机柜、机架
	机柜、机架 落地式安装
	台
	1

	13
	配管
	JDG20
	m
	1355.00

	14
	配管
	JDG25
	m
	110.00

	15
	双绞线缆
	6类4对8芯非屏蔽对绞线
	m
	16250.00



	其他安装调试

	编号
	货物名称
	货物特征
	计量单位
	货物数量

	1
	空调水系统调试
	　
	项
	1

	2
	新风系统调试及墙体开洞等
	　
	项
	1

	3
	排风系统吊装及调试
	　
	项
	1

	4
	冷库系统安装及调试
	　
	项
	1



四、推荐品牌表

品牌推荐表
	序号
	设备材料名称
	推荐品牌
一
	推荐品牌
二
	推荐品牌
三
	推荐品牌
四

	一
	室内普通区域
	
	
	
	

	1
	地砖、墙砖
	东鹏
	蒙娜丽莎
	马可波罗
	

	2
	PVC卷材
	洁福
	英国宝丽
	美国阿姆斯壮
	

	3
	轻钢龙骨
	龙牌
	泰山
	可耐福
	

	4
	纸面石膏板
	泰山
	龙牌
	可耐福
	

	5
	抗菌涂料、乳胶漆
	多乐士
	立邦
	三棵树
	

	6
	成品钢质门
	远大
	亚泰
	林森
	

	7
	镀锌薄钢板
	上海宝钢
	湖北武钢
	浙江马钢
	

	8
	保温材料
	华美
	金威
	凯门
	

	9
	风管、配套各种风口、阀件、消音器
	江苏喜得
	江苏华新
	通原
	

	10
	配电箱元器件
	施耐德
	ABB
	西门子
	

	11
	开关、插座
	松下
	公牛
	西蒙
	

	12
	LED节能净化灯
	飞利浦
	雷士
	方盛
	

	13
	电线、电缆
	神牛
	上上
	远东
	

	14
	木门
	TATA
	盼盼
	美心
	

	15
	门、窗五金件
	坚朗
	合和
	GMT
	

	16
	PPR管和UPVC管
	中财
	同正
	联塑
	

	18
	铝扣板
	乐狮龙
	通原
	福乐斯
	

	二
	库板系统
	
	
	
	

	1
	冷库板
	丰科
	大众
	民生
	

	2
	风冷机组
	松下
	大金
	特灵
	

	3
	微电脑温度控制箱
	松下
	大金
	特灵
	

	三
	空调系统
	
	
	
	

	1
	离心式冷水机组
	开利
	麦克维尔
	约克
	特灵

	2
	螺杆式冷水机组
	开利
	麦克维尔
	约克
	特灵

	3
	定压补水装置
	奥栋
	凯泉
	水龙王
	

	4
	全自动软水器
	奥栋
	凯泉
	水龙王
	

	5
	物化全程水处理器
	奥栋
	凯泉
	水龙王
	

	6
	自动在线清洗装置
	奥栋
	凯泉
	水龙王
	

	四
	弱电系统
	
	
	
	

	1
	综合布线子系统
	普克斯
	普天
	罗格朗
	

	2
	无线网络子系统
	华三
	华为
	锐捷
	

	3
	模块化机房
	依米康
	华为
	台达
	科士达

	4
	网络电视子系统
	杰和兴
	PBI
	西贝
	

	5
	液晶拼接屏
	大华
	宇视
	天地伟业
	

	五
	供配电工程
	
	
	
	

	1
	低压开关柜及断路器等主要元器件
	施耐德
	西门子
	ABB
	

	2
	互感器
	大连一互
	上海雷兹
	大连北方
	

	3
	电容补偿组件及晶闸管开关、有源滤波
	电能（EET)
	帝森克罗德（KLD）
	彼恩伊（BAE）
	

	4
	电线、电缆
	起帆
	上上
	远东
	

	六
	家具设备
	
	
	
	

	1
	家具整体品牌
	通原
	羿炙
	北友
	

	2
	五金件
	海福乐
	海蒂斯
	GMT
	

	3
	实验台面
	Fundermax
	Friatec
	Durcon
	

	4
	PCR区域台面
	金牌德利丰
	拉米娜
	克努哟
	

	5
	抽气罩
	Fumex
	Nederman
	Alsident
	

	6
	插座
	西门子
	罗格朗
	施耐德
	

	7
	水龙头、洗眼器
	FAR
	Watersaver
	Broen
	

	8
	通风柜
	Labtoyou
	Labconco
	Kewanee
	

	9
	生物安全柜
	苏净安泰
	Nuair
	Labconco
	

	10
	安全防爆柜
	Justrite
	Sysbel
	Asecos
	

	11
	感应式干手器、消毒器
	飞利浦
	西门子
	Aike
	

	七
	标识标牌系统
	
	
	
	

	1
	配电箱
	施耐德
	西门子
	ABB
	

	2
	LED灯
	飞利浦
	雷士
	方盛
	

	3
	亚克力板
	公爵
	瑞昌
	申春
	

	4
	铝板
	凤铝
	中铝
	南山
	

	八
	医技专项（净化）系统
	
	
	
	

	
	净化装饰（未推荐品牌的，按其他专项工程中推荐品牌要求执行）

	1
	专业工作台
	新华
	通原
	千樱
	

	2
	净化空调
	天加
	艾科
	盾安
	

	3
	循环机组 新风机组
	麦克维尔
	特灵
	约克
	

	4
	净化机组自控系统（含中央监控）
	西门子
	霍尼韦尔
	江森
	

	5
	变频器
	施耐德
	西门子
	ABB
	

	6
	循环水泵
	凯泉
	东方
	连成
	

	7
	加湿器
	思探得
	卡乐
	来阳
	

	8
	电动阀
	西门子
	霍尼韦尔
	江森
	

	9
	风阀、风口
	妥思
	盈达
	零界
	

	10
	定风量阀
	施耐德
	妥思
	菲尼克斯
	

	11
	高效送风口
	未格
	美埃
	AAF
	

	12
	热泵机组
	麦克维尔
	特灵
	约克
	

	13
	风机盘管
	麦克维尔
	特灵
	约克
	

	14
	排风机
	顶裕
	磐力
	科禄格
	

	15
	VRV空调
	大金
	日立
	卡萨帝
	

	16
	活性炭处理
	通原
	华新
	AAF
	

	17
	变风量控制
	施耐德
	妥思
	菲尼克斯
	



注：1.本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌（须提供有效的证明材料），并在填报的“投标标价表”中明确注明所选材料设备品牌；如选择非推荐品牌的，须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。
2.投标人必须提供列明所有主要材料和设备的品牌、产地（包括招标文件未提供品牌的材料和设备）。未推荐品牌的材料和设备应至少采用市场中档品牌的国标产品。
3.承包人在施工过程中若采用品牌推荐表外且招标同档次及以上品牌（不包括投标时已选用同档次及以上品牌），必须经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。


第七章  投标文件格式



























[bookmark: _Toc184635147]
项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：           资格审查资料             
投标人（牵头人）：                        （盖单位公章） 
法定代表人（牵头人）：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

资格审查资料：

1、企业法人营业执照（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
2、企业资质证书（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
3、企业安全生产许可证（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
4、企业浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）（联合体投标的，联合体各方均须提供）；
5、项目负责人建造师注册证书和安全生产考核B证
[bookmark: _GoBack]6、拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年7月至2021年9月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章［或电子专用章］）
7.承诺书（7.1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；
7.2、承诺企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录，项目负责人无在建工程。），格式自拟，加盖投标人公章。
8. 联合体协议书（如联合体投标的须提供，由联合体各方盖章）。
注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。※备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。
[bookmark: _Toc365750381][bookmark: _Toc396986703]
联合体协议书
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                  （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
……
        年        月        日           

备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人的授权委托书。

项目名称：                                                                                              


投
标
文
件


投标文件内容：               技术标               
投标人（牵头人）：                           （盖单位公章） 
法定代表人（牵头人）：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
 


[bookmark: _Toc26987]投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人（牵头人）：（盖单位公章）
日期：    年    月    日

技 术 响 应 表

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“招标文件要求”一列按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人（牵头人）：                      （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日


投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）
一览表

	序号
	货物名称
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	市场价
	优惠价
	
	

	
	1、 备品备件（易损件）清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、材料及辅助材料清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、专业工具清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.承诺上述单价（优惠价）质保期满后5年内有效。该单价（优惠价）作为招标人质保期后使用材料、辅助材料、专业工具及备品备件（易损件）的价格，为现场交货价。
2. 其他清单是投标人认为需要填报的内容，未填写视为优惠报价。
3.行数不够可扩展。


投标人（牵头人）：（盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：（签字或盖章） 
日期：    年    月    日
 

品牌偏离表

	序号
	设备材料名称
	推荐品牌
	投标品牌
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料[投标人须提供产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）]。
2、“设备材料名称”和“推荐品牌”按第六章技术标准和要求中的相应内容填写。


投标人（牵头人）：                      （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日



详细内容由投标单位根据投标人须知第3.1.2技术标部分内容进行编制，格式自拟。










[bookmark: _Toc396986705]
项目名称：                          


投
标
文
件


投标文件内容：              商务标                
投标人（牵头人）：                       （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：                          （签字或盖章）
日      期：         年        月        日  
[bookmark: _Toc372212493][bookmark: _Toc320271436][bookmark: _Toc413527443]

投 标 函

                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的(工程名称)全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）    _  _，品牌________，产地        ，交货期（工期）         ，质量     标准。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在       天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


    投标单位（牵头人）（盖章）：             法定代表（牵头人）或授权代表（签字或盖章）：
    联系人：                                 联系地址：
    电话：                                   邮编：

     年   月   日
[bookmark: _Toc9908][bookmark: _Toc320271438][bookmark: _Toc413527444][bookmark: _Toc372212495][bookmark: _Toc372212494][bookmark: _Toc320271437]

[bookmark: _Toc11551]法定代表人身份证明


投标人名称：                                               
单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                                 
姓名：          性别：       年龄：         职务：      
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人（牵头人）：（盖单位公章）
年   月  日         

	
法定代表人身份证复印件
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[bookmark: _Toc16693]授权委托书

本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


投标人（牵头人）：                         （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）：                     （签字或盖章）
身份证号码：                     
委托代理人：                     （签字或盖章） 
身份证号码：                     

年  月   日


	
委托代理人身份证复印件










3

127

                  投 标 报 价 表

                                                                            
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、冷库货物清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、暖通货物清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、家具清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、装饰系统工程量清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	五、电气系统工程量清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	六、给排水系统工程量清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	七、弱电系统工程量清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	八、其他安装调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	九、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	所有穿越楼地面、墙面管线的金属套管费用
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	优惠期    年×   人
	
	

	
	（1）小  计
	
	
	

	
	（2）现场必须发生费用
	（1）×    %
	
	填报费率不得低于4%

	
	不可预见费
	[（1）+（2）]× 3 %
	
	

	投标总价合计
	大写：                     
小写：                     
	报价最多精确到小数点后两位。

	质保期后的维保费用
	                     元/年（不计入投标报价）


注：
1、投标报价要求详见投标人须知前附表第3.2.4条款。
2、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
3、第11栏综合单价=6+7+8+9。
4、第12栏合价=5×11项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、不可预见费为招标范围之外或招标人、中医院有特殊功能要求增加的费用。
10、表格行数不够，投标人可自行扩展；



投标人（牵头人）：（盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：（签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日

[bookmark: _Toc5158]投标保证金
可采用下列任何一种方式编入投标文件中：
1. 银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付的相关凭据复印件，以及基本账户开户证明复印件；
1. 保证金联保：在省公共资源交易中心“招投标银保通”平台显示“已关联” 复印件；
银行保函：“招投标银保通”平台认可的银行保函复印件























拟投入的主要施工人员一览表

投标人（牵头人）：                       （盖单位公章）
	姓名
	本工程
拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗
起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。



