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第一章 招标公告
人民医院镜湖总院建设项目停机坪设施招标公告
1.招标条件
招标项目 人民医院镜湖总院建设项目已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以越发改（镜湖）初设【2020】4号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 ，建设资金来自 自筹 （资金来源），项目出资比例为 100%  ，招标人为 绍兴市镜湖健康产业开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的停机坪进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：绍兴市镜湖新区。
2.2 建设规模：人民医院镜湖总院建设项目用地面积为120466.7平方米，规划总建筑面积约263015平方米。A地块主要为门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、行政用房以及后勤保障用房、院内生活用房；并配套建设环保设施、消防系统、绿化、道路（含桥梁）、停车场等及其他辅助工程建设，B地块主要为科研及教学用房、国际体检中心。本项目停机坪位于住院楼屋顶，采用钢结构甲板形式，设计最大承载起飞机型为13吨。
本次招标预算价（上限价）：约477万元（预算金额为暂定价，最后以审定预算价为准）。
2.3 招标范围：

招标范围和内容：

1、机房部分：含助航系统控制柜、风向风速显示屏、消防设施设备等；

2、屋顶停机坪部分：含屋顶停机坪钢结构平台、航空甲板、升降梯、助航灯光、安全网等。

上述1、2项具体实施内容包括设备及材料的采购、运输、卸货、保管、安装、调试、检测并最终通过验收。具体内容详见技术需求。

实施界面：1、给水专业：施工总包单位负责将水接至停机坪机房内并预留接口，机房内其它给水管线及设施由中标单位实施。

2、强电专业：施工总包单位负责留设电源线至停机坪机房电源总箱上端口，机房内电源箱及之后所有供配电由停机坪中标单位实施。

3、弱电专业：智能化中标单位负责将弱电光纤接至停机坪机房。机房内其它弱电设备、线路由由停机坪中标单位实施，并免费提供数据接口、开放协议。

4、装修专业：机房装饰由施工总包单位负责；屋面停机坪钢架、升降台等由停机坪中标单位负责。

5、预留预埋、设备基础：相关预留孔洞、设备基础、预埋套管原则由中标单位提供配合图纸并负责指导、核实，施工总包单位实施，预留孔洞封堵由中标单位实施。
2.4计划工期：100日历天，具体开工日期以招标人（监理人）发出的排产通知为准 。
2.5 质量要求：合格，协助总承包单位确保钱江杯、争创鲁班奖。
2.6标段划分：/ 。
2.7资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求 
3.1 本次招标要求投标人具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人（项目经理）须具备机电安装工程二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证（B证），且无在建工程，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。
备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师且提供的注册证书为电子证书的，应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，否则视为无效证书，资格审查不予通过。

 3.2 自2017年7月1日以来【以竣工验收报告时间为准】，投标人完成过合同金额在250万元及以上国内停机坪设施的类似业绩。（投标时提供中标（成交）通知书、施工合同和竣交工验收记录（或报告）的复印件盖公章，原件备查。）
3.2其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内），项目负责人/ 。

3.3.3企业在/年/ 月/日前与/ 签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 各投标人均可就上述标段中的 /  （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2022年  月  日8:30时至2022年  月  日17:00时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。图纸押金/元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金     万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年  月  日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：                ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：                ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年    月    日9:30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司     招标代理机构：五洲工程顾问集团有限公司     
地  址：绍兴市越城区凤林西路155号         地址：杭州市滨江区东信大道688号志成大厦13楼 
联系人:娄志远                              联 系 人：刘雪晴
电  话：0575-88249110                      电    话：18655648191
招标人： 绍兴市镜湖健康产业开发有限公司    

招标代理机构：五洲工程顾问集团有限公司
2022 年   月   日
招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
2022年    月    日                          2022年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	名称：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 

地址：绍兴市越城区凤林西路115号 
联系人：娄志远  电话：0575-88249110 

	1.1.2
	招标代理机构
	名称：五洲工程顾问集团有限公司 

地址：杭州市滨江区东信大道688号志成大厦13楼 
联系人：刘雪晴  电话：18655648191  
电子邮箱：576468431@qq.com

	1.1.3
	项目名称
	人民医院镜湖总院建设项目停机坪设施

	1.1.4
	建设地点
	绍兴市镜湖新区

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	出资比例为100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	（一）范围和内容

1、机房部分：含助航系统控制柜、风向风速显示屏、消防设施设备等；

2、屋顶停机坪部分：含屋顶停机坪钢结构平台、航空甲板、升降梯、助航灯光、安全网等。

上述1、2项具体实施内容包括设备及材料的采购、运输、卸货、保管、安装、调试、检测并最终通过验收。具体内容详见技术需求。

（二）实施界面：

1、给水专业：施工总包单位负责将水接至停机坪机房内并预留接口，机房内其它给水管线及设施由中标单位实施。

2、强电专业：施工总包单位负责留设电源线至停机坪机房电源总箱上端口，机房内电源箱及之后所有供配电由停机坪中标单位实施。

3、弱电专业：智能化中标单位负责将弱电光纤接至停机坪机房。机房内其它弱电设备、线路由由停机坪中标单位实施，并免费提供数据接口、开放协议。

4、装修专业：机房装饰由施工总包单位负责；屋面停机坪钢架、升降台等由停机坪中标单位负责。

5、预留预埋、设备基础：相关预留孔洞、设备基础、预埋套管原则由中标单位提供配合图纸并负责指导、核实，施工总包单位实施，预留孔洞封堵由中标单位实施。

	1.3.2
	工期要求
	  100日历天，具体开工日期以监理人发出的排产通知为准。

	1.3.3
	质量要求
	合格，协助总承包单位确保钱江杯、争创鲁班奖。

	1.4.1
	投标资格
条件、要求
	资质条件：

本次招标要求投标人具备以下资质：

建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级资质，具有有效期内安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
财务要求：/

业绩要求：自2017年7月1日以来【以竣工验收报告时间为准】，投标人完成过合同金额在250万元及以上国内停机坪设施的类似业绩。（投标时提供中标（成交）通知书、施工合同和竣交工验收记录（或报告）的复印件盖公章，原件备查。）
信誉要求：/

项目负责人资格：机电安装工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任过其他未竣工验收的建设工程项目的项目负责人。

其他要求： 1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

2、浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）。

3、拟派项目负责人应为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。

4、企业和项目经理近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	不接受

	1.4.3
	不得存在的情形
	不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

出现以上情形视为串通投标，其投标无效。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织
(组织，踏勘时间：报名截止次日 
        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年   月   日    时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到576468431@qq.com。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	      年   月     日

潜在投标人应密切关注交易平台，如有澄清、补充、修改文件，投标人必须下载最新澄清、补充、修改文件。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	在收到相应澄清、修改、补充文件后  3  小时内

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：技术参数及指标正偏离；负偏离详见第三章评标办法。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	     年   月   日   时   分

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：约477万元（预算金额为暂定价，最后以审定预算价为准）。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、投标报价为投标人的投标文件中提出的招标范围内各项支付金额的总和。
2、技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为项目所在地，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、投标人可到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5、投标人的投标报价包括但不限于：①按照本工程招标人提供的设计图纸、货物清单、技术要求以及结合BIM管线综合模型进行的进一步深化设计费；②设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、检测费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费（含质保期内的维保人员驻点服务）、规费、税金以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，直至通过验收合格的所有费用；③深化设计增加的工程施工费用（含材料、设备及安装费）；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复与清理费用（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）；⑤施工总承包服务费，费率为（中标价-预备费）*1%；⑥预备费（预备费为招标范围之外或招标人、绍兴市人民医院有特殊功能要求增加的费用，费率为的3%，该笔费用不参与竞争，为招标人自主开支费用，有可能不发生）。
6、在施工过程中必须会发生且须支付给总包单位的施工总承包服务费，费率为（中标价-预备费）*1%。总承包服务费服务内容包括承包人为分包工程提供现有脚手架使用费、塔吊及垂直升降机的使用，为分包施工单位提供场地、水源、电源等，水电费另计。当专业工程项目出现质量、进度、安全等问题，施工总承包与分包人应共同向发包人承担连带责任。同时投标人须满足下列要求：
①投标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②投标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③投标人进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（投标人须对图纸进行深化设计），中标通知书发放后20日历天内须完成图纸深化设计及主体设计院、招标人、使用方的书面确认手续。
④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足省级标准化工地要求。
⑤投标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由投标人负责。
⑥除以上内容外，施工现场其余相关费用，则由双方自行协商解决。
7、鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用，并充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。
8、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1.投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2.中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3.经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	（1）企业营业执照； 

（2）企业资质证书； 

（3）企业安全生产许可证；

（4）浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

（5）项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；

（6）拟派项目负责人须提供缴费期限包含2022年  月至2022年  月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）；

（7）资格业绩证明资料；

（8）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；

（9）联合体协议书（如联合体投标提供）。

（10）其他投标人需要添加的内容。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见投标人资格要求和技术标评审标准

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式

	3.7.4
	投标文件
份数
	7份，正本壹份，副本陆份

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：绍兴市越城区凤林西路115号  
招标人名称：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 
人民医院镜湖总院建设项目停机坪设施投标文件，在2022年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	未按要求密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	（1）密封情况检查：由公证处公证人员检查。
（2）开标顺序：/。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	6．3
	评标方法
	综合评估法。

	6.4
	中标候选人公示
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（https：//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2% 。

	10.1
	否决投标的情形

	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1.资格审查资料不符合要求；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在投标人须知第1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.投标人在开标会议前系统中确定的项目负责人与投标文件中项目负责人不一致的；

10.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

（二）技术标内容
1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
2.改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量的；

3.对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；           
（三）商务标内容
1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：评标委员会认为投标人需要修正的投标内容；
投标函等载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
未按以下要求进行报价的：详见投标人须知前附表第3.2.4条款中第7点内容。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	10.4
	招标人补充的其他
内容
	本招标项目由绍兴市越城区建设和交通运输局参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。


第二节 投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

不组织。

1.10 投标预备会
不组织。

1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2  招标文件的澄清和修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函（格式）

（2）投标报价明细表（格式）
（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）其他投标人需要添加的内容

3.1.2资信技术标部分

（1）投标人提供的评审打分资料一览表（格式）

（2）技术响应表（格式）
（3）投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）一览表（格式）
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
（1）企业营业执照； 

（2）企业资质证书； 

（3）企业安全生产许可证；

（4）浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

（5）项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；

（6）拟派项目负责人须提供缴费期限包含2022年  月至2022年  月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）；

（7）资格业绩证明资料；

（8）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；

（9）联合体协议书（如联合体投标提供）。

（10）其他投标人需要添加的内容。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）其他法律法规规定情形。 
3.5备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.4 投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，投标人不需在开标现场。）
5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2 开标
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委员会先对投标人进行资格审查；
（7）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（8）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（9）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（10）（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（11）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
7.2中标公示
招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
7.3 中标通知
7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表
附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
                          编号：
             （投标人名称）: 
             （项目名称）标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、
2、
……
请将上述问题的澄清于    年   月   日时前递交至     （详细地址）或传真至     （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日时前将原件递交至     （详细地址）。
评标委员会负责人：       （签字）
年   月   日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
         (项目名称）     标段招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：
1、
2、
……
投标人：         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字）
年   月   日
第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员数量见投标人须知前附表。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）技术标（0-60分）
	序号
	评审因素
	评审标准
	评分范围

 （得分）

	1
	施工方案和技术措施
	根据施工方案是否具有针对性，技术措施是否合理、先进等内容进行横向综合评议。

本小项最高得10分，优秀的得6.1～10分，良好得3.1～6分，一般得0～3分，没有提供的不得分。
	0—10分

	2
	质量保证措施
	质量措施是否合理，严谨周密、切实可行等内容进行横向综合评议。

本小项最高得5分，优秀的得3.6～5分，良好得2.1～3.5分，一般得0～2分，没有提供的不得分。
	0—5分

	3
	进度保证措施
	施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性进行横向综合评议。

本小项最高得5分，优秀的得3.6～5分，良好得2.1～3.5分，一般得0～2分，没有提供的不得分。
	0—5分

	4
	安全文明施工保证措施
	安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否具有科学、合理性进行横向综合评议。
本小项最高得5分，优秀的得3.6～5分，良好得2.1～3.5分，一般得0～2分，没有提供的不得分。
	0—5分

	5
	原材料、设备质量控制措施
	原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施科学可靠性进行横向综合评议。

本小项最高得5分，优秀的得3.6～5分，良好得2.1～3.5分，一般得0～2分，没有提供的不得分。
	0—5分

	6
	专业工种配置
	各管理人员、专业工种证书等资料是否齐全情况进行横向综合评议。
本小项最高得5分，优秀的得3.6～5分，良好得2.1～3.5分，一般得0～2分，没有提供的不得分。
	0—5分

	7
	技术参数指标相应情况
	根据各投标人所投设施性能以及技术参数对招标文件“第六章技术标准和要求”各项基本要求的逐项响应、承诺等方面情况，由评审专家评审打分。投标人所投材料、设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得15分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投设施的使用影响程度进行以下扣分：

(1)技术要求中标注“▲”号的指标，每负偏离一项扣2分；其他指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。

(2)正偏离不加分。
	0—15分

	8
	企业资质
	具有钢结构工程施工安装三级及以上资质的得2分，没有不得分。提供相应资质证书复印件并盖公章。
	2分

	9
	项目负责人资质
	1、拟派项目负责人具有机电或钢结构相关专业高级技术职称的得1分。

2、拟派项目负责人具有机电专业一级注册建造师证书的得1分，否则不得分。

提供相应资质证书复印件并盖公章。
	2分

	10
	类似项目业绩
	自2017年7月1日以来（以竣工验收报告时间为准），投标人完成过合同金额在400万元及以上国内屋顶钢架停机坪设施的类似业绩的，每提供一份业绩得2分，本项最高得4分。业绩证明材料：中标（成交）通知书、施工合同和竣交工验收记录（或报告），复印件盖公章，缺一项本小项不得分。

自2017年7月1日以来（以竣工验收报告时间为准），投标人完成过屋顶停机坪起飞机型13吨及以上的类似业绩的，每提供一份业绩得1分，本项最高得2分。业绩证明材料：中标（成交）通知书、施工合同和竣交工验收记录（或报告）；建设单位或使用单位项目业绩证明及试飞照片，缺一项本小项不得分。
	0-6分


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。

由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。各投标人技术标得分为：如评标专家为7人及以上，则从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-40分）
	评价项目
	分值
	评分标准

	投标报价

	40分
	（1）本次招标项目招标人设置最高上限价，审定后招标控制价作为最高上限价，最高上限价为477万元（预算金额为暂定价，最后以审定预算价为准），超过上限价的作废标处理。

（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

A：当评标基准价小于投标报价时：商务标得分=40-(投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×2；

B：当评标基准价大于投标报价时：商务标得分=40-(评标基准价-投标报价）/评标基准价×100×1；

C：当评标基准价等于投标报价时，即商务分得满分40分。

（3）商务标得分保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。


投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务标评分的总和。

（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，推荐中标候选人。

五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
7、其他建议。
第四章 合同条款及格式
一、合同协议书
甲方（招标人）：绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 

乙方（供应商）：             （供应商名称）           
一、项目概况
1、项目名称：人民医院镜湖总院建设项目停机坪设施。

2、项目地点：绍兴市镜湖新区。

3、项目内容：

（一）项目实施范围和内容：
1、机房部分：含助航系统控制柜、风向风速显示屏、消防设施设备等；
2、屋顶停机坪部分：含屋顶停机坪钢结构平台、航空甲板、升降梯、助航灯光、安全网等。
上述1、2项具体实施内容包括设备及材料的采购、运输、卸货、保管、安装、调试、检测并最终通过验收。具体内容详见技术需求。

（二）实施界面：

1、给水专业：施工总包单位负责将水接至停机坪机房内并预留接口，机房内其它给水管线及设施由中标单位实施。

2、强电专业：施工总包单位负责留设电源线至停机坪机房电源总箱上端口，机房内电源箱及之后所有供配电由停机坪中标单位实施。

3、弱电专业：智能化中标单位负责将弱电光纤接至停机坪机房。机房内其它弱电设备、线路由由停机坪中标单位实施，并免费提供数据接口、开放协议。

4、装修专业：机房装饰由施工总包单位负责；屋面停机坪钢架、升降台等由停机坪中标单位负责。
5、预留预埋、设备基础：相关预留孔洞、设备基础、预埋套管原则由中标单位提供配合图纸并负责指导、核实，施工总包单位实施，预留孔洞封堵由中标单位实施。
二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
合同总工期：   日历天，具体开工日期以招标人（监理人）发出的排产通知为准。

计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。
计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。
五、质量标准：合格，协助总承包单位确保钱江杯、争创鲁班奖。
六、合同总价
本合同为固定总价合同（本项目须进行结算审计，除招标人功能需要较大调整造成调整情况除外，其他情况下最终结算价不得突破中标价，突破部分由承包人自行承担），合同总价（含税中标价）为        人民币元，大写      元。 
本项目釆用固定单价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方复核计算。如因功能性大调整（具体双方协商界定），则按实结算。
注：须支付给施工总包单位的施工总承包服务费=（中标价-预备费）*1%。
七、项目负责人
乙方项目负责人：身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份）。
甲方：(盖章）                          乙方：(盖章）
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                   委托代理人：        (签字) 
地址：                                          地址：
邮政编码：                                      邮政编码：
电    话：                                      电    话：
传    真：                                      传    真：
开户银行：                                      开户银行：
银行账号：                                      银行账号：
签订日期：   年  月  日
二、合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。

3、质量保证

3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

4、质量保证期

产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少24个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

5、合同修改

5.1甲乙的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

5.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

6、违约责任

6.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）乙方在接到甲方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批。

3）在产品质量保证期内，由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   

6.2违约赔偿      

除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。

7、争议处理    

7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向绍兴仲裁委员会提请仲裁。

7.2争议费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

7.3在仲裁期间，除争议部分外，本合同其他部分应继续执行。

8、合同生效及其他

8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。

8.2合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份），同等法律效力。

三、合同专用条款
本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
1、深化设计及图审时间为20日历天（以中标通知书发放日期开始计算。甲方提供的招标图纸中如遇不满足规范要求或因规范更新不满足新规范要求等情况，乙方在深化过程中有义务进行优化，并严格按照满足现行规范要求实施。深化设计图纸须由民航设计资质的单位进行图审，并经主体设计单位及监理、甲方、使用方书面审批通过后实施；

合同总工期：   日历天，第一批设备制造、采购工期    日历天，后续设备制造、采购进度不得影响项目连续施工及总工期要求。现场安装、调试、交验，以甲方（监理人）书面排产通知日开始计算工期。
2、交货方式：人民医院镜湖总院建设项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
3、交货地点
人民医院镜湖总院建设项目现场交货，并堆放至指定仓库。
4、接货通知
乙方在设备发运前10日历天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。甲方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
5、运输及装卸保险
5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
6.付款方式

第1次付款：甲方（监理人）排产通知发出后，付至合同价的20%。

第2次付款：主要设备到货并验收合格（该验收并不免除卖方的产品质量保证责任）后，付至合同价的50%。

第3次付款：在所有设备安装、调试完成，经过试飞行（提供试飞通过的第三方验收报告），通过验收合格并按甲方要求移交所有资料后，付至合同价的80%，并退还履约保证金（不计利息），试飞行相关费用由中标人承担。

第4次付款：通过项目综合验收合格后（如须结算审计，须审计完成后），付至合同价（审计结算价）的97.5%。

第5次付款：余款2.5%（不计利息）作为质量保证金，质保期满，在缺陷修复完成并经甲方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。

注：①上述第1次付款至第4次付款中，合同总价（或合同价）均不包括预备费。②每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的增值税专用发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。

乙方应及时、足额支付民工工资，因乙方未能及时、足额支付民工工资导致民工怠工、停工、集体上访的，由乙方承担全部责任，造成损失的由乙方承担全部费用。
7、结算原则
甲方有权增减工作范围，该费用应予以增减，但原则增加价款不超合同价（除招标人提出的功能需要较大调整造成调整情况除外，其他情况下最终结算价不得突破中标价），在结算时单价按以下口径确定：
合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定；
合同中没有类似项目综合单价的，由甲方签证后按照中标下浮率及优惠条件同比例计算变更费用。凡此设计变更，乙方在完成每份设计变更联系和现场签证单工程内容后14天内向监理提交正式工程变更费用结算书。注：中标下浮率=（上限价-中标价）/(上限价-预备费)×100% 。
注：本工程除甲方要求的重大变更外，原则上不允许设计变更。变更程序按开发办最新工程变更管理办法执行。
8、文件和技术资料
设备交货前乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：
（1）样本及技术规格书，要求有8份。
（2）施工图，要求有10份。
（3）制造厂的设备生产许可证明和设备合格证书。
（4）制造厂出具的品质保证书正本。
（5）制作期间的试验、检试报告。
（6）出厂检试报告。设备安装、操作、维护手册或说明书，要求有8份。此手册或说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图；
    b、设备操作与维修手册。
（7）甲方认为有必要提供的其他技术资料。
（8）以上所有资料必须为中文。
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，要符合评杯要求。
9、技术服务
乙方免费对甲方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。乙方提供的负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
10、质量、技术标准
10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方认可的其他标准，甲方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
10.2未经甲方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
11、设备、材料检验 
甲方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。但甲方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。
在第一批设备供货之前，甲方会同监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方的工作提供方便并承担相关费用。在检验结束后，乙方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给甲方，但甲方的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
所有的货物准备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。①.一般材料由甲方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方监理共同看样定货认可后采购。②.所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
12、设备的安装、调试

12.1合同所订的货物到达甲方后，乙方应在收到甲方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

12.2乙方人员在甲方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。

12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。

安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与甲方，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。

13、设备验收

13.1乙方应提供验收大纲和验收标准供甲方参考，经甲方确认后，作为验收的依据。

13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱初步验收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。

13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙方会同当地有关部门等对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。

14、质保及维修

14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少24个月，乙方承诺超过本要求的，以优惠者为准，若其他产品配件另有超过24个月的厂家质保规定或承诺的，按其规定或承诺执行。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方提交质保期验收报告，验收由甲方签字认可。

14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少     。

14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到甲方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少2次的常规检查、调整和润滑，做好检查台账。

14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。

14.5在保修期内，乙方应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且乙方应赔偿甲方经济损失。对保修期内的维修服务，乙方应在接到甲方通知后做出响应并提出解决办法，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，乙方驻场人员应做到在甲方发出维修通知后及时进行设备维修，更换已损坏的零部件。双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

15、安全要求：

15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。

15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。

15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送甲方共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。

16、违约责任

16.1合同约定工期节点（含过程节点）的，每逾期一天，乙方按3000元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方有权解除合同、没收全部的履约保证金，并由乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。

16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理，每发生一次退货，乙方应向甲方支付违约金10万元/次，累计发生2次（含）以上的，甲方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按1万元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。

16.3乙方接受甲方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方不承担违约责任。

16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。

16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方的全部损失。

16.6未经甲方面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方的全部损失。

16.7本合同中所有乙方应支付给甲方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在应付乙方的任何款项中扣除。

16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

16.9因乙方原因造成本项目单项或整体验收不合格的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

17、其他

17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10万元，如造成甲方损失的，甲方有权全额向乙方追索且甲方有权视情形解除本合同。

17.3 工程进度要求：

乙方应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度，并应保证满足下列控制时间：
中标通知书发出后15天内完成与施工总承包方商定配合工作及费用，并与施工总包单位签订总包管理协议。
乙方必须每月向甲方提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。
17.4项目实施过程中，乙方和施工总承包单位在施工界面上存在交叉施工，乙方应和施工总承包单位做好配合、协调工作，参与竣工验收，并承担施工质量责任。
17.5综合性能全面评定地检测单位需招标人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。
验收合格条件为：
运行结果符合产品标准、技术规范和招标文件及合同要求；
所有规定的货物、材料、整套设备图纸及技术文件、竣工资料等都已提交并得到接受；
按规定需要第三方权威部门进行检测（含抽检）的程序，必须已得到第三方权威部门出具的合格检测报告；
全部处理好与本工程相关的专业单位配合、费用结算、现场配合等各项工作；
整套设备在交由使用人之前已通过试运行。
18、售后服务
18.1在浙江省内设有维修点（具体按投标承诺），以及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内做出响应并提出解决办法，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。

18.2每个维修项目完成后，经甲方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
18.3乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方有权委派他方处理，处理结果由甲方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金10000元。
18.4乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
18.5乙方免费培训甲方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
18.6质保期内乙方应免费保养、修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成的损坏及故障。
18.7如因设备本身原因造成甲方经济损失，乙方应照价赔偿。
18.8如果乙方在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与甲方商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为甲方提供软件升级服务。
18.9乙方应提供保修记录书，以便甲方随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。
18.10单台（套）设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的60%时，必须重新免费更新设备。
18.11备件供应：
乙方对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要。
19.不可抗力
19.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
19.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
其他
20.1乙方应无条件配合总包单位，做好后续兼容、配套、对接等工作，免费开放相关数据端口。

20.2 本项目主要设备、材料进场前应提供样品（或产品手册、图样）经各参建单位确认后，方可进场并屡行报验手续，否则甲方有权不予认可及支付相关工程款。
20.3 本合同所有处罚金甲方有权从就近一次款项支付中直接扣除。

20.4 本项目深化设计图纸须通过民航甲级设计单位图审并盖章，相关手续及费用由乙方自行负责承担，结算时该笔费用不另行增加。

20.5 本项目须确保通过民航部门验收，相关手续及费用由乙方自行负责承担，结算时该笔费用不另行增加。

20.6 乙方需对图纸进行深化工作，经华东建筑设计研究院有限公司/同创工程设计有限公司审核认可。乙方深化后图纸总预算不能超过中标价（除招标人功能需求较大调整造成调整情况除外），且优化方案必须经过业主（使用单位）认可方能最终实施。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）
附件1：履约保函（格式）
履约保函
绍兴市镜湖健康产业开发有限公司 ：
鉴于            （以下简称“甲方”）接受          （以下简称“乙方”）于     年   月   日参加              （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20   年   月   日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
担保人：                  （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
     年     月     日
附件2：安全生产合同（格式）
安全生产合同
为在人民医院镜湖总院建设项目停机坪设施供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，       （以下简称“甲方”）与        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
合同一式拾贰份，正本陆份（甲方肆份、乙方贰份），副本陆份（甲方肆份、乙方贰份），同等法律效力。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。
甲方：             （盖单位章）                 乙方：            （盖单位章）
法定代表人或                                    法定代表人或
其委托代理人：     （签字）                     其委托代理人：      （签字）
日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日
附件3：工程质量保修书（格式）
质 量 保 修 书
甲方：                          　　                        
乙方：                              　　                    
为保证                         项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期
质量保修期为          （按投标承诺），从甲方签订移交接收单之日起算。
三、质量保修责任
 1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起1小时内做出响应并提出解决办法，在必须到现场维护的情况下，在2小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方需求并获得书面审批。
3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4. 乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保证金内扣除。 
5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保证金中扣除违约金壹万元整（10000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
  9、保修费用由乙方承担。
四、质量保证金的支付
本项目质量保证金为结算总价款的2.5%，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保证金返还时不计银行利息。
五、质量保证金的返还
质量保修期满后，经甲组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，28日历天内返还剩余质量保证金（不计息）。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。
甲方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：
乙方：         （盖章）　　　　　　　　　　　　 
法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　　　 
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　  
第五章  图纸
请各投标人在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后下载电子版图纸。
第六章  技术标准和要求

1、 停机坪钢结构部分

主材Q355b，辅材Q255b，表面需做防腐防火处理，厚型防火涂料，耐火时限：钢柱2.0小时，钢梁为1.5h，其余需符合规范要求。钢结构制作安装节点、高强螺栓规格、疏散通道消防楼梯等其他要求，详见施工图纸。
2、 航空甲板技术要求

▲铝合金材质镂空外观质量轻承载大，壁厚不小于3mm；▲单支甲板最大抗压承载力不小于900kN；甲板表面耐磨防滑，甲板形成整体系统能使机坪产生适度的弹性，避免直升机降落时产生的地面共振；▲能承载直升机起飞总重量13吨的需求。上述要求均须提供有资质检测单位的检测报告。
3、停机坪安全防护网

铝合金安全防护网，直升机坪启用时，防护网平放与机坪形成15°防坠落角度；直升机坪不启用时，安全网竖立兼做观光平台的栏杆；网片之间需做防雷跨接线；
4、其他基础设施
(1)停机坪锁机栓：不锈钢304制造，安装高度与停机坪面相同，上部设有盖板防止人员陷入受伤，以及雨水积留；

(2)停机坪静电接地：Φ10圆钢，与锁机栓结合；

(3)停机坪防雷接地：避雷引下线，以及与大楼整体避雷预留接口；

(4)停机坪排水天沟：不锈钢304，厚度不小于1.0mm，外观尺寸150mm*110mm；上盖板设条形孔泄水孔；

(5)停机坪标识油漆：铝合金甲板专用标识漆，氟碳金属漆，一底二面。
5、消防系统及其辅材

压力式消防泡沫罐：0.5m³；消防水源要求不小于0.6MPa，10L/s；2支泡沫消防水枪，具有3CF认证。辅助消防设施：1只紧急救援箱内含11件紧急救援设备，总量不小于45KG的化学干粉灭火器。消防管道镀锌焊接管，管径100毫米及以上釆用沟槽连接，管径100毫米及以上釆用沟槽连接。消防系统的需有冬季防冻措施，如橡塑保温、管道泄水等，保温材料应为难燃B1级橡塑隔热材料。

6、助航设备及其控制系统

▲助航设备应符合ICAO国际民航组织相关规范要求，且需有相关认证及生产供应商销售授权文件。助航灯光的光源均需为LED，外壳的防水等级不小于IP66。其中停机坪VHF电路控制系统的控制频率范围118.000-136.000MHz，直升机驾驶员/地勤人员可通过VHF无线电话筒远程开启导航设备，遥控距离大于10公里。上述要求均须提供有资质检测单位的检测报告。
7、机坪风向风速仪

国产户外专用型，用于测量瞬时风向和平均风速风向，具有显示、自动、超限报警和数据通讯等功能。可与互联网相连实现云监测等功能8、主要设备参数及品牌要求
	项次
	设备名称
	设备参数说明
	品牌

	一
	导航设备
	
	

	1
	▲接地和离地区边灯
	原装进口，符合ICAO标准，世界顶级航空设备。嵌入式边灯，绿色恒光光源，寿命不小于10万小时，光源全方位360度可视，光源开关可无线摇控。防水等级IP66。
	新加坡柏恩德、挪威特兰伯格、德国麦泰克、美国佩理特

	2
	▲泛光照明灯
	原装进口，符合ICAO标准，世界顶级航空设备。立式LED灯具，寿命不小于10万小时，采用暖白恒光光源，并设有遮光罩，有效避免直升机驾驶员炫目，从接离地表面测到的泛光照明的平均水平照明度大于10lx，光源开关可无线摇控。防水等级IP66。
	

	3
	▲机坪标灯
	原装进口，符合ICAO标准，世界顶级航空设备。灯光为白色LED光源，国际摩斯码闪光频率 ，光源强度2000cd，  使用寿命大于10万小时，能见度可视30公里，360度可见光，光源开关可无线摇控。灯具外壳防水等级达到IP66。
	

	4
	▲机坪红色障碍灯
	原装进口，符合ICAO标准，世界顶级航空设备。立式LED灯具，红色低密度恒光光源，寿命不小于10万小时，光源360度可视，光源开关可无线摇控。防水等级IP66。
	

	5
	机坪风向标
	航空设备，不锈钢支撑杆，底部支撑具有易折性，顶部设置1只红色障碍灯，和4只暖白光源照明灯，红白相间的风向带，使用寿命大于10万小时，防水等级IP66。
	国产优质

	6
	电路控制柜
	使用VHF话筒遥控开启直升机坪助航设备，驾驶员可远程控制机坪灯具开关，15分钟无操作后停机坪助航照明系统自动关闭，无须人员值守。含控制柜系灯具控制系统可壁挂式安装，节约空间。
	国产优质

	7
	风向风速仪
	优质成套设备，户外专用型，不锈钢风向及风速传感器，防水耐腐蚀，用于测量瞬时风向和平均风速风向，具有显示、自动、超限报警和数据通讯等功能。
	国产优质

	8
	设备配管
	JDG管
	国产优质

	9
	配线
	ZAN-YJV-0.6/1KV-3x2.5
	国产优质

	二
	机坪基础设施
	
	

	1
	停机坪钢构（包含停机坪下部钢柱、钢网架、楼梯）
	满足机坪使用荷载要求
	国产优质

	2
	排水天沟
	1.5mm不锈钢#304槽钢
	国产优质

	3
	天沟盖板
	1.5mm不锈钢板#304，开孔
	国产优质

	4
	停机坪锁机栓
	不锈钢304制造，安装高度与机坪面相同，上部设有盖板防止人员陷入受伤，以及雨水积留。
	国产优质

	5
	停机坪专用安全网
	铝合金材质，承载能力不小于122kg/㎡
	国产优质

	6
	安全网连接件
	8mm厚镀锌板焊接件
	国产优质

	7
	M12螺栓
	安全网连接螺栓
	国产优质

	8
	助航设备支撑架
	角钢L40*4
	国产优质

	9
	机坪标识漆
	航空铝合金甲板专用地坪标识漆
	国产优质

	10
	▲航空专用甲板
	防滑防震，高科技精炼的铝合金原料配方让甲板承受重压时机坪产生适当的弹性，并可以抑制直升机起降时所产生的垂直振动波及横向振动，避免直升机降落时因接触硬性铺面所产生地面共振以致直升机解体飞安事故的发生，甲板壁厚3mm，最大抗压承载力≥900KN，深层氧化处理能延长甲板使用寿命，坚固耐用、美观大方、能使用75年以上。质轻、减轻大楼整体荷载航空专用铝合金甲板。
	国产优质

	11
	橡胶垫
	置于甲板与钢结构之间
	国产优质

	12
	M12螺栓
	钢结构固定甲板螺栓
	国产优质

	三
	机坪防雷系统
	
	

	1
	防雷引下线
	φ10镀锌圆钢，与主体防雷相连
	国产优质

	2
	剪叉式升降梯
	垂直升降梯
	国产优质

	四
	消防系统
	
	

	1
	紧急救援器材箱
	内含10件紧急救援设备，包括液压扩张剪钳1套、无齿切割锯1个、消防尖平斧1只、消防钩1个、铁皮剪1把、绝缘钳1把、撬棍（105cm）1根，救生绳（直径5cm，长度15m）1条、防火毯1张、消防手套2副等，符合直升机坪消防类别H2规范。
	国产优质

	2
	消防泡沫罐
	水源要求0.6MPa 500L/min 稳压持续10min。
	国产优质

	3
	消防水枪
	PQ4 4L/s，可配用6%的各种类型泡沫液，射程≥15M
	国产优质

	4
	消火栓箱
	内置25米消防水龙带、泡沫/水两用消防枪。
	国产优质

	5
	消防管道
	DN80镀锌管，消防管道做防腐保温。
	国产优质

	6
	消防泡沫液
	泡沫液AFFF，混合比例6%。
	国产优质

	7
	机坪消防辅材
	压力表、泄水阀、球阀、三通、管箍、管堵、弯头、5#热镀锌角铁、U型丝等
	国产优质

	8
	辅助灭火剂
	8Kg化学干粉灭火器
	国产优质

	9
	辅助灭火剂箱
	不锈钢304箱，箱内布置6只8KG化学干粉灭火器，总量不小于45Kg，在上机坪的楼梯或疏散口附近布置。
	国产优质


第七章  投标文件格式
项目名称：                                                                                              
投
标
文
件
投标文件内容：           资格审查资料             
投标人：                                          （盖章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日 
资格审查资料（目录自拟）：
（1）企业营业执照； 

（2）企业资质证书； 

（3）企业安全生产许可证；

（4）浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；

（5）项目负责人建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；

（6）拟派项目负责人须提供缴费期限包含2022年  月至2022年  月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）；

（7）资格业绩证明资料；

（8）承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟；

（9）联合体协议书（如联合体投标提供）。

（10）其他投标人需要添加的内容。
项目名称：                                                                                              
投
标
文
件
投标文件内容：               技术标               
投标人：                                          （盖章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
投标人提供的评审打分资料一览表

	序号
	对应打分项
	资料名称
	页码
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  投标人：（签字或盖章）
                          年   月   日
技 术 响 应 表
	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	


注：1、投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。若正偏离的，需详细说明或提供证明材料。
2、“招标文件要求”一列按技术标准和要求中的相应内容填写。
投标人（牵头人）：                      （盖单位公章）
法定代表人（牵头人）或其委托代理人：           （签字或盖章） 
日期：    年    月    日
投标人提供的材料、辅助材料、专用工具及备品备件（易损件）一览表
	序号
	货物名称
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	一、
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、材料及辅助材料清单
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	

	
	四、专业工具清单
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	

	
	五、其他清单
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.承诺上述单价（优惠价）质保期满后5年内有效。该单价作为招标人质保期后使用材料、辅助材料、专业工具及备品备件（易损件）的价格，为现场交货价。
其他清单是投标人认为需要填报的内容，未填写视为优惠报价。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 
日期：    年    月    日
其他技术标详细内容由投标单位根据技术标部分内容进行编制，格式自拟。

项目名称：                                                                                              
投
标
文
件
投标文件内容：              商务标                
投标人：                                          （盖章）      
法定代表人：                          （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
商务标（目录自拟）：

（1）投标函（格式）

（2）投标报价明细表（格式）
（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）其他投标人需要添加的内容
投 标 函
                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的(工程名称)全部内容进行投标。最终报价为人民币           元（大写                ），工期          日历天，质量 合格 。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，我方将按规定递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
    投标单位（盖章）：               法定代表或授权代表（签字或盖章）：
    联系人：                         联系地址：
    电话：                           邮编：
     年   月   日
投 标 报 价 明 细 表
                                                                        单位：人民币元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下按清单内容填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2年质保期内驻场人员费用
	
	
	

	
	质保优惠期内驻场人员费用
	
	
	

	
	（1）小  计
	￥：      元
	
	

	
	（2）预备费
	￥：元
	
	

	投标总价合计=（1）+（2）
	（大写）                             （￥：             ）


注：1、投标报价要求详见投标人须知前附表条款。
2、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
3、第11栏综合单价=6+7+8+9+10。
4、第12栏合价=5×11项。
5、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。
6、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
7、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
8、其他清单是投标单位认为图纸、清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。
9、预备费为招标范围之外或招标人有特殊功能要求增加的费用，按     元计取，该费用属于招标人，与中标单位无关，不参与报价竞争。

10、总承包服务费费率为（中标价-预备费）*1%，由投标人在投标报价中自行考虑。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日
法定代表人身份证明
投标人名称：                                               
单位性质：                                                 
地址：                                                     
成立时间：   年   月   日
经营期限：                                                 
姓名：          性别：       年龄：         职务：
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：（盖单位公章）
年   月  日         
	法定代表人身份证复印件



授权委托书
本人      （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                     
委托代理人：                     （签字或盖章） 
身份证号码：                     
年  月   日
	委托代理人身份证复印件



人民医院镜湖总院建设项目
主要材料、设备、构配件样品报验制度
一、前言

（一）为规范本项目主要材料（含构配件及设备，以下统称为材料）的样品报验工作，确保所用的材料品牌、品质符合设计及合同要求，制定此制度。

（二）本制度所指的主要材料指设计、招标文件、合同等有品牌推荐或影响使用功能或影响观感效果或大宗的材料、设备、构配件等。

（三）本制度的实施不影响现场监理正常材料进场验收制度，不可代理监理验收程序，不代表建设单位已确认产品质量合格。

（四）本制度的适用范围为人民医院镜湖总院建设项目施工总承包及各专业分包、平行发包工程等范围的材料。

二、各单位职责（包括但不限于）
（一）施工单位

1、提交年度、月度材料进场计划；

2、负责并牵头各参建方进行材料市场选样、考察及样板制作工作；

3、严格按合同文件，提前提交材料样品及报审资料，并及时通知各单位进行样品确认及封样工作；

4、专人负责制，做好样品库的日常使用与管理工作；

5、对不合格的样品及时退场、替换。

（二）设计单位

1、对材料的品质提出要求并把关；

2、协助建设单位对主要材料进行市场选样、考察工作；

3、对市场选样较难的材料，提出备选方案及意见；

4、协助建设单位对主要材料价格进行把关；

5、对最终确定的材料样板、样品进行书面签章确认。

（三）全过程工程咨询单位

1、按设计及合同要求，对材料的品质进行把关；

2、协助建设单位对主要材料进行市场选样、考察工作；

3、协助建设单位对主要材料价格进行把关；

4、对最终确定的材料样板、样品进行书面签章确认；

5、监督施工单位样品库的使用与管理；

6、按确定的材料样板、样品进行现场验收及实施管理。

（四）建设单位

1、对材料的品质、品牌档次提出要求；

2、参与主要材料进行市场选样工作、考察工作；

3、对主要材料价格进行审核、确认；

4、对最终确定的材料样板、样品进行书面签章确认；

5、监督、审核各参建单位工作内容。

三、样品报验流程

	步骤
	流程

节点
	责任

岗位
	流程节点说明
	应用

表单

	（一）
	准备工作
	施工单位
	1.开工后监理单位督促施工单位进行材料样品报审。

2.由施工单位负责提供样品室并负责管理。

3.样品确认必须在材料批量进场前完成。
	/

	（二）
	市场看样、考察、样板
	施工单位
	施工单位组织各参建单位对潜在厂家进行市场

选样、考察以及样板上墙工作。
	/

	（三）
	监理审批
	全过程工程咨询单位
	监理收到施工单位报送的样品报验资料后，应对样品的品牌、型号及规格进行初审。
	/

	（四）
	样板、样品现场验收
	各参建单位
	在施工单位提交样品报验资料后各参建单位进行现场样板、样品验收。
	/

	（五）
	签字/封样保存
	施工单位
	样板、样品确认后，项目部应对合格的样品贴上签字的材料样品标签，准备一式两份放到样板室。
	样品报审表/材料样品标签

	（六）
	样品管理
	施工单位
	1. 施工单位专人应建立样品台账，样品的借出、归还及使用必须登记。

2. 监理工程师、项目工程师执样品进行验收时应保护好样品、不得损坏及遗失，并在当天归还。
	材料样品管理台帐


四、罚则

1、施工单位项目部必须建立主要材料、设备、构配件样品库台帐，专人负责制。否则，每次检查不合格的，扣罚施工单位1000元/次。

2、施工单位项目部应提前上报材料进场计划，应提前30日历天组织牵头材料选样、样板制作、样品确认工作，因施工单位耽误样板、样品确认工作的，工期滞后影响由施工单位自行承担，按合同扣罚。

3、施工单位应严格按确定的样板、样品施工，不可擅自替换已确认的样品，或不按样板、样品施工，每发现一次，扣罚施工单位10万元/次，且须无条件返工。

4、原则上禁止变更合同约定材料品牌，个别特殊情况确需变更的，由需求部门提出，必须经各参建单位按原合同审批权限审批，审批同意后按审批意见实施。未经审批擅自变更或使用的，每次给予施工单位扣罚10万元/次。

5、对主要材料须确认样板、样品的，各参建单位应及时完成各自职责，因相关单位主观原因延误样板、样品确认工作，影响现场施工进度的，由各单位按合同承担工期延误责任。

五、附件

附件1：工程材料/构配件/设备样品报审表
项目：人民医院镜湖总院建设项目         编号：001

	样品名称
	

	合同规定品牌（规格）
	

	致：                         ：
我方于       年    月    日进场材料/构配件/设备数量及规格如下（见附表）。现将样品报上。请予以审核。
1、材料质量证明文件
2、样品件
项目经理：
施工单位（章）：
年   月  日

	材料样品确认意见：         
            
设计单位（签章）：                      年    月     日 

	材料样品确认意见：         
            
全过程工程咨询单位（签章）：             年    月     日

	材料样品确认意见：         
            
代建单位（签章）：                       年    月     日

	材料样品确认意见：         
            
建设单位（签章）：                       年    月     日

	
	
	


	附件2：材 料 设 备 样 品 标 签

	项目名称
	
	材料名称
	

	封样时间
	
	合同单位
	

	品牌
	
	规格
	

	型号
	
	产地
	

	拟使用部位
	
	厂家
	

	供货单位
	
	施工单位
	

	设计单位
	
	全过程单位
	

	代建单位
	
	建设单位
	


1

