绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目   招标文件

招  标  人：浙江精工钢结构集团有限公司

招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司

2021年12月

绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目（重新招标）    招标文件

项目业主：绍兴市妇幼保健院     （盖章）

代建单位：绍兴市交通建设有限公司（盖章）

招标人名称：浙江精工钢结构集团有限公司（盖章）

招标人法人代表：      孙关富     （盖章）

招标人地址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路

邮政编码：   312000

联系人：   王晓文     电    话：  13971064493

招标代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司 （盖章）

招标代理机构法人代表：   何关明	      （盖章）

联系人： 张雅美   电    话：0575-85209901

手  机：13957571013

签发日期：          年     月     日

备案单位：                                 （盖章）

备案经办人：                               （签字）

备案日期：          年     月     日

第一章 招标公告

绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目（重新招标） 招标公告

绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目已于2021年11月05日在绍兴市公共资源交易中心网上发布招标信息，至投标保证金缴纳截止时间2021年12月3日17:00时，缴纳投标保证金的单位不足3家。根据相关规定要求，重新发布招标信息，重新组织招标。

1.招标条件

本招标项目绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心【2019】29号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市妇幼保健院，建设资金来自市财政（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为浙江精工钢结构集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的医用气体进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市越城区。

2.2 建设规模：项目总用地面积85933平方米，总建筑面积约202998.96平方米（其中地上建筑面积134103.66平方米，地下建筑面积68895.3平方米），机动车停车位1551个，床位1500张（其中核定床位1000张，预留500张作为发展用床），总投资148848.2万元，建安费127633.56万元。建设内容包括：门急诊医技综合楼、行政后勤楼、妇幼保健楼、住院楼、污水处理站、配电房和柴油发电机用房等，其中门急诊楼医技综合楼、行政后勤楼、儿科住院楼、妇科住院楼等主体为钢框架结构，单体60％装配率。招标估算价：1150万元。

2.3 招标范围：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）医疗专项工程医用气体项目，包括儿科住院楼、妇科住院楼、门医技保健楼等的中心供氧系统、大楼中心吸引系统、大楼中心压缩空气系统、牙科专用吸引系统、牙科专用压缩空气系统、手术部汇流排系统、手术部麻醉废气排放系统、分子实验室汇流排系统、病房设备带及其附属设备、配套的站房及其管网末端工程（妇科三层生殖中心和地下室动物实验室的医气工程不计入），详见招标文件 “技术标准和要求”。

招标人提供的医气系统设备采购及安装的图纸及货物清单中的所有工程内容，包括医气系统设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计、现有建筑基础上的气体管道处的结构补强、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

招标界面：总承包单位负责气体工程所涉及到的防火围堰；但场外管道沟及其盖板、设备基础、设备预埋件、预埋工作均由医气专业单位负责完成。

总承包单位负责从低配到气体站房内主电源柜上端头管线及医用设备带内的管线施工，其余气体站房内的主电源柜及其之后管线和医用设备带及床头灯、床头灯开关、设备带电源插座、漏电保护开关、铝合金装饰罩等均由医气专业单位负责供应安装。

本项目釆用固定总价承包，工程量清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由投标人自行复核计算，结算时总价不作调整。图纸需二次深化，中标人需自行或委托有设计资质的单位对图纸进行二次深化（中标之前设计院未修改到位的，需由中标人负责深化），要求二次深化图加盖相应资质的章，经深圳市建筑设计研究总院（及其医疗专项分包单位）审核认可并盖章，且优化方案必须经过业主认可方能最终实施（如有图纸、清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收），工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经使用人同意，费用也不再增加。使用人有权增减工作范围，该费用应予以增减。招标人所有的变更，必须经过使用人书面同意。

2.4计划工期：以招标人发出的开工指令后210天内，完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、独立第三方100%检测、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

2.5 质量要求：合格。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。

2.6标段划分：   /    。

2.7资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具有①建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，且具有企业安全生产许可证；②第二类医疗器械经营备案凭证或者医疗器械生产许可证；③发证日期为2019年5月31日之前的国家质量监督部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2级或GC1级；或发证日期为2019年6月1日之后的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道）GC2级或GC1级或GCD级资质；

项目负责人具有机电工程专业注册建造师二级及以上注册证书，具有安全生产考核合格证(B证)，且无在建工程，拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年09月至2021年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。

3.2主要设备、材料要求：   /    。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。

3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（省内企业不作要求）（有效期内）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。

3.3.3企业在  /  年   / 月   / 日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4企业和项目负责人近  五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：     /         。

3.5 各投标人均可就上述标段中的     /     （具体数量）个标段投标。

4.招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2021年   月   日8:30时至2021年   月   日17:00时在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价   /  元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金 贰拾 万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年   月   日17:00时前缴纳。缴纳方式为：

1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：                  ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：                  ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评估法。

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式

招标人：浙江精工钢结构集团有限公司         招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司

地  址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路   地 址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼

联系人：    王晓文                         联 系 人：  张雅美

电  话：   13971064493                     电    话： 0575-85209901、13957571013

招标人：浙江精工钢结构集团有限公司

招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司

2021年    月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：

年    月    日                                年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浙江精工钢结构集团有限公司 地址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路 联系人：王晓文 电话：13971064493 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江明业项目管理有限公司 地址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼 联系人：张雅美 电话：0575-85209901、13957571013 电子邮箱：229330322@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 绍兴市越城区 |
| 1.2.1 | 出资比例 | 出资比例为100%。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已经落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | - 本次招标项目的招标范围: 绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）医疗专项工程医用气体项目，包括儿科住院楼、妇科住院楼、门医技保健楼等的中心供氧系统、大楼中心吸引系统、大楼中心压缩空气系统、牙科专用吸引系统、牙科专用压缩空气系统、手术部汇流排系统、手术部麻醉废气排放系统、分子实验室汇流排系统、病房设备带及其附属设备、配套的站房及其管网末端工程（妇科三层生殖中心和地下室动物实验室的医气工程不计入），详见招标文件 “技术标准和要求”。 - 2、本次招标内容:招标人提供的医气系统设备采购及安装的图纸及货物清单中的所有工程内容，包括医气系统设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计、现有建筑基础上的气体管道处的结构补强、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 以招标人发出的开工指令后210天内，完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、独立第三方100%检测、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。配合总承包单位争创钱江杯、鲁班奖。 |
| 1.4.1 | 投标资格条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年 月 日 时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到229330322@qq.com。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址 | 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。 下载网址： 绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）。投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。 注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件。 |
| 1.10.4 | 投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | 参照技术标评分标准。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 货物清单、施工图纸、招标补充文件等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同招标公告中获取招标文件截止日 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 见招标公告内容 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴公共资源交易网（http://ggb.sx.gov.cn/）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 本次招标最高投标限价为：1150万元。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 1、 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。 2、 技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。 3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。 4、 投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准； 5、 投标人的投标报价包括并不限于按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装并通过验收合格的所有的一切费用；包括投标人按照本次招标根据招标人提供的本工程图纸、货物清单以及本项目技术要求等进一步完成深化施工图纸设计工作，并承担深化设计费用及深化设计后增加工程的施工费用；请各投标人综合分析充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。 6、 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。 7、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。 8、除总承包人在其施工周期内免费提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备等辅助设施外，投标人报价中还应包含本项目供货及安装时所需的各项措施费（如未单独列报的，将视作已包含在投标总价之中），否则视作优惠。同时须满足下列要求： ①供应商进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。 ②供应商的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。 ③供应商进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（供应商须对图纸进行深化设计）。 ④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。 ⑤供应商应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由供应商负责。 ⑥除以上内容外，供货及安装过程中若供应商要求使用总承包单位的临时设施中住宿费用，材料、设备的存储堆放等及其他配合事项时，所发生的费用由双方自行协商解决， - 鉴于目前总包施工现状，室外脚手架搭建情况，请投标人自行考虑设备运输事宜并承担运输费用请充分考虑综合进入投标总价，中标后不予调整。并从安全角度出发，要求投标单位充分考虑在室外施工时的临边围护、安全防护等措施（如有），相关费用计入投标总价中，中标后不予调整。 以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 形式：见招标公告 金额：见招标公告 递交方式：见招标公告 投标保证金不予退还的情形： 1．投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。 2．中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。 3．经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。 4．存在违反《招标投标法》第三十二条、第三十三条规定的违法情形的。 5．招标文件等材料约定的不予退还的其他情形。 6．拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。 出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人指定账户，不再退还给投标人。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 1、企业法人营业执照复印件。 2、资质证书、安全生产许可证复印件。 3、第二类医疗器械经营备案凭证或者医疗器械生产许可证复印件。 4、发证日期为2019年5月31日之前的国家质量监督部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2级或GC1级；或发证日期为2019年6月1日之后的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道）GC2级或GC1级或GCD级资质证书复印件。 5、浙江省外企业须提供浙江省住建厅备案证明（有效期内）或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）。 6、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。 7、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录。）格式自拟，加盖投标人公章。 注：不能提供上述（1）～（7）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不作要求。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 详见投标人资格要求和资信、技术评审标准。 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求 | 不作要求。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 一正陆副 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。 |
| 4.1.1 | 投标文件的外包装和密封要求 | 投标文件的正本副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路 招标人名称：浙江精工钢结构集团有限公司 绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目投标文件，在2021年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。 本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。 采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。 注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。 投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 4.2.5 | 投标文件的拒收情形 | 一、未密封的投标文件。 二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。 三、投标保证金未缴纳的。 四、未按规定缴纳招标文件工本费的。 ☑五、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。 |
| 5.1 | 开标时间、开标地点、参加开标会议的要求 | 一、开标时间：同投标截止时间。 二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室。 三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。 |
| 5.2 | 开标 | 一、密封情况检查：由公证处公证人员检查。 二、开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。 （为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 按规定 ； 评标专家确定方式： 按规定 。 |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评估法。 |
| 6.4 | 中标候选人公示 | 在 中 标 公 示 前 ， 招 标 人 通 过 中 国 裁 判 文 书 网 （ https ： //wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为 3 个工作日。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：现金、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。 履约保证金的金额：合同总价的2%。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （一）资格审查符合性内容 1.投标品牌的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5中“资格审查资料”内容为准）； 2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的； 3.投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的； 4.投标函及投标函附录载明的交货期不响应招标文件要求的； 5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； 6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）； 8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理； 9.投标人在开标会议前系统中确定的项目负责人与投标文件中项目负责人不一致的； 10.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 （二）商务标符合性内容 1.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的； 2.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的： 3.评标委员会认为投标人需要修正的投标内容； 4.投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； （三）技术标符合性内容 1.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的； 2.不符合以下技术规格、标准或性能指标的（招标人认为需要增加的，无则删除本条）： 见招标文件货物清单和第六章相关条款内容； 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 10.2 | 异议与投诉 | 一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。 二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |
| 10.3 | 定标 | 招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。 |
| 10.4 | 招标人补充的其他内容 | 本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。 |

第二章 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）、《浙江省重点建设工程发包承包管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及计划服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容和技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1商务标部分

（1）投标函(格式一)

（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式二、格式三)

（3）投标报价表（格式五）

（4）商务条款偏离表（格式自拟）

☑（5）随机备品备件一览表（格式自拟）

☑（6）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）

☑（7）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）

（招标人需要增加的其他商务内容）。

3.1.2技术标部分

☑（1）货物说明一览表（格式自拟）

☑（2）技术响应表（格式自拟）

☑（3）主要配置说明一览表（格式自拟）

☑（4）技术规格偏离表（格式自拟）

☑（5）投标方案图纸、产品详细技术规格书及所投产品的样本及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料。

☑（6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

☑（7）产品制造、安装、验收标准

☑（8）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

☑（9）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

☑（10) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施

（招标人需要增加的其他技术内容）。

注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！

3.1.3资格审查资料

详见投标人须知前附表第 3.5 条款。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。

3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还（中标人的投标保证金在中标人缴纳履约保证金且签订中标合同后按规定程序无息退还）。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)存在违反《招标投标法》第三十二条、第三十三条规定的违法情形的；

(4)招标文件等材料约定的不予退还的其他情形；

（5）其他法律法规规定情形。

3.5资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同复印件及医院验收证明，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3“正在进行的项目和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标单位应本着诚实信用的原则，提供真实可信的资格审查资料。若投标单位提供虚假资料，一经查实，除按否决投标处理外，其投标保证金不予退还。

3.5.7资格审查资料详见投标人须知前附表。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委 员会先对投标人进行资格审查；

（8）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；

（9）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

（10）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；

（11）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（12）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

6.4中标候选人公示媒介

见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。

7.2中标公示

招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。

7.3 中标通知

7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后确定的有效投标少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议与投诉

投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。

10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表

10.2异议与投诉：见投标人须知前附表

10.3定标：见投标人须知前附表

10.4特别说明：见投标人须知前附表

附表一：开标记录表（略）

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标委员会负责人：          （签字）

年   月   日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

(项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

附表四：中标通知书

中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。履约保证金为中标金额的2%，应在合同签订后15日内缴纳。中标具体内容如下：

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人名称 |  |
| 中标人名称 |  |
| 中标金额 | （大写）： （小写： ） |
| 中标内容范围 |  |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 |  |
| 签订中标合同地址 |  |
| 其他需说明内容 |  |

招标人：              （盖章）

年  月  日

招标代理：              （盖章）

年  月  日

备案部门：              （盖章）

年   月   日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）:

我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                  （项目名称）投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                  （盖单位公章）

年    月      日

附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）:

我方已接到你方     年   月   日发出的                     （项目名称）招标关于                 的通知，我方已于     年    月     日收到。

特此确认。

投标人：  （盖单位公章）

年   月     日

第三章 评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2014〕39号)等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员为不少于5人的单数。

评标委员会组建后报绍兴公共资源交易中心备案。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信、业绩评审；

（四）投标文件的技术标评审；

（五）投标文件的商务标评审；

（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（八）完成评标报告，推荐中标候选人。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2.询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信、技术评审（满分60分）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分60分） | A=资信部分评审： 22 分； B=技术部分评审： 38 分； |
| 2 | 资信部分 评分标准 （A=22分） | 投标人资质（4分） | 投标人具有IS09001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IS013485医疗器械质量管理体系认证。（体系认证覆盖：医疗相关认证证书）每个得1分，共4分。若某个证书不在有效期内则该证书不得分，本项最高得4分。 注：投标文件中须提供有效认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 成功案例及业绩 （6分） | 投标人自2016年1月1日至投标截止日止，完成过单项合同金额600（含）-1000万元（不含）的同类项目业绩的，每项业绩得1分；完成过单项合同金额1000万元及以上的同类项目业绩的，每项业绩得2分。本项最多提供3个业绩，最高得6分。 注：业绩证明材料必须同时提供合同和竣工报告（时间以验收证明时间为准）的复印件加盖投标人公章，二者必须兼备，若缺其中任何一项则业绩不予认可。 |
|  |  | 项目负责人业绩（3分） | 本项目拟派项目负责人自2016年1月1日至投标截止日止，完成过单项合同金额600（含）-1000万元（不含）的同类项目业绩的，每项业绩得0.5分；完成过单项合同金额1000万元及以上的同类项目业绩的，每项业绩得1.5分。本项最多提供2个业绩，最高得3分。 注：业绩证明材料必须同时提供中标通知书（或合同须体现项目负责人）和竣工报告（时间以验收证明时间为准）的复印件加盖投标人公章，二者必须兼备，若缺其中任何一项则业绩不予认可。 |
|  |  | 项目人员配备（3分） | 1、本项目拟派的项目负责人具备机电安装工程高级工程师及以上专业技术职称的或机电工程一级注册建造师证书的，得1.5分；具备机电安装工程工程师专业技术职称的，得0.5分；其余不得分。本项最高得1.5分。 2、本项目拟派的技术负责人具有机电安装工程高级工程师及以上职称的或机电工程一级注册建造师证书的，得1.5分；具有机电安装工程工程师职称的或机电工程二级注册建造师证书的，得0.5分，其余均不得分。本项最高得1.5分。 注：投标文件中提供证书复印件，同时须提供拟派项目负责人缴费期限包含 2021年09月至 2021年 11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），否则不得分。 |
|  |  | 质保期优惠（6分） | 质保期期限（含符合驻场维保要求）仅满足招标文件规定的质保期（至少36个月）要求的得0分，质保期期限（含符合驻场维保要求）超过招标文件规定的质保期每12个月的得2分，最高得6分。 注：质保期优惠包含人工、差旅住宿费、材料及配件费等质保期间产生的一切费用。 |
| 3 | 技术部分评分标准（B=38分） | 投标人所投材料设备的品牌、质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性及可靠性等（18分） | 根据所投产品的详细技术参数进行打分。招标文件技术参数要求提供证明资料的未能提供或提供的证明资料不符合要求的，则视为不满足。 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物一览表及技术要求中具体技术要求细项条款）的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得18分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： (1)技术参数中标注 “▲”号的指标，每负偏离一项扣2分； 其他指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 (2)正偏离不加分。 （3）实质性技术参数条款以“★”号标注，有一条负偏离即为无效标。 |
|  |  | 施工组织设计（20分） | （1）施工方案与技术措施；0～3分 优秀得3分、良好得2分、一般得1分。本小项最高得3分。 （2）质量管理体系与措施；0～3分 优秀得3分、良好得2分、一般得1分。本小项最高得3分。 （3）工程进度计划与措施；0～1分 优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。 （4）安全、文明施工保证措施；0～1分 优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。 （5）劳动力安排计划与措施；0～1分 优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。 （6）材料供应保证措施；0～1分 优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。 （7）项目管理机构人员结构、设备配置情况；0～3分 优秀得3分、良好得2分、一般得1分。本小项最高得3分。 （8）针对本工程的创新技术应用。0～2分 优秀得2分、良好得1分、一般得0.5分。本小项最高得2分。 （9）针对本工程的合理化建议。0～1分 优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。 （10）根据所投医用气体设备的品牌、质量档次、性能、先进性、稳定性、耐用性及可靠性、检测报告等综合评审。0～4分 优秀得4分、良好得3分、一般2分。本小项最高得4分。 |

注：由评标委员会全体成员负责对投标文件的服务大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）

注：业绩证明材料应提供合同复印件。投标资格证明中的业绩可以作为本项计分业绩。

（三）投标文件的商务标评审

1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4、报价评分（0-40分）

☑  平均价法

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为评标基准价（投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（40分）；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的商务标评分不足0分的，计为0分。

（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务评分的总和。

（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；

7、其他建议。

第四章 合同条款及格式

## 一、合同协议书

甲方（招标人、总承包单位）：浙江精工钢结构集团有限公司

乙方（供应商）：             （供应商名称）

## 丙方（业主、使用人）：绍兴市妇幼保健院、

## 丁方（代建单位）绍兴市交通建设有限公司

鉴于：丙方为绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目业主单位，丁方为该项目代建方，甲方为该项目总承包单位。现由甲方作为招标人对所需的进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该供应商（乙方）。甲乙丙丁四方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、项目概况

1、项目名称：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目。

2、项目地点：绍兴市越城区。

3、项目内容：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）医疗专项工程医用气体项目，包括儿科住院楼、妇科住院楼、门医技保健楼等的中心供氧系统、大楼中心吸引系统、大楼中心压缩空气系统、牙科专用吸引系统、牙科专用压缩空气系统、手术部汇流排系统、手术部麻醉废气排放系统、分子实验室汇流排系统、病房设备带及其附属设备、配套的站房及其管网末端工程（妇科三层生殖中心和地下室动物实验室的医气工程不计入），详见招标文件 “技术标准和要求”。

招标人提供的医气系统设备采购及安装的图纸及货物清单中的所有工程内容，包括医气系统设备采购及安装工程施工图的进一步深化设计、现有建筑基础上的气体管道处的结构补强、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

三、合同标的及数量

本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。

四、合同工期

计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）

计划竣工日期： /  年 / 月 / 日。

以招标人发出的开工指令后210天内，完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、独立第三方100%检测、验收及交付使用，具体应与工程施工总进度计划同步。

五、质量标准

合格。全力配合甲方争创钱江杯、鲁班奖。

六、合同总价

本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为人民币          元，大写          元。

本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由乙方自行深化完成并经丙方同意，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经丙、丁方同意，费用也不再增加。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减。甲方所有的变更，必须经过丙、丁方书面同意。

七、项目负责人

乙方项目负责人：身份证号：                   。

八、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。

九、签订时间

本合同于   年  月  日签订。

十、签订地点

本合同在                       签订。

十一、补充地点

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同的生效

本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙丙丁四方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

合同一式16份，正4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12 份（甲、乙、丙、丁方各3份）。

甲方：                                                    乙方：

(盖章）                                                  (盖章）

法定代表人或                                          法定代表人或

其委托代理人：       （签字）              托代理人：     (签字)

地址：                                                                 地址：

邮政编码：                                                          邮政编码：

电    话：                                                             电    话：

传    真：                                                           传    真：

开户银行：                                                        开户银行：

银行账号：                                                    银行账号：

丙方：绍兴市妇幼保健院

（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       （签字）

地址：

邮政编码： 312000

传    真：0575-88269882

丁方：绍兴市交通建设有限公司

（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       （签字）

地址：

邮政编码： 312000

传    真：

签订日期：   年  月  日

二、合同一般条款

# 1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方及丙方接受的规格性能偏离表相一致。

# 2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。

# 3、质量保证

3.1乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

3.2乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方及丙方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

3.3乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3.4乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方及丙方满意的使用性能和使用寿命。

# 4、质量保证期

产品的质量保证期为使用人使用产品之日起至少 36 个月。在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。

# 5、合同修改

5.1甲乙丙丁的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由四方签署的合同修改书。

5.2除非甲方及丙方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

# 6、违约责任

6.1产品质量责任

1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方及丙、丁方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和丙方的全部经济损失。

2）系统发生故障时，乙方驻场人员无法自行处理相应故障时，乙方需2小时内派人赴现场处理设备质量问题。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙、丁方需求并获得书面审批。

3）在产品质量保证期内，由于甲方及/或丙方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方及/或丙方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

6.2违约赔偿

除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方及丙方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。

# 7、争议处理

7.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，各方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在人民法院申请调解或处理。

7.2争议费用除决裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

7.3在决裁期间，除争议部分外，本合同其他部分应继续执行。

# 8、合同生效及其他

8.1合同应在各方签字盖章后开始生效。

8.2本合同一式16份，正本4份（甲、乙、丙、丁方各1份），副本12份（甲、乙、丙、丁方各3份），同等生效。

## 三、合同专用条款

本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。

1、合同交货期

总工期为 210  天。其中深化设计  20 天（深化/或设计图纸须经主体设计单位及监理、甲方及丙方、丁方书面审批通过后实施），制造、采购工期  50 天，现场安装、调试、交验  140   天；自甲方及丙、丁方发出书面排产通知日开始计算工期。

2、交货方式  绍兴市妇幼保健院（绍兴儿童医院）  项目现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方及/或丙、丁方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。

3、交货地点

绍兴市妇幼保健院（绍兴儿童医院）   项目现场交货，并堆放至指定仓库。

4、接货通知

乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方及丙、丁方，以便接货。甲方及丙、丁方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等责任均由乙方负责，并承担相应费用。

5、运输及装卸保险

5.1货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

5.2乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

5.3乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

### 6、付款方式

（1）预付款

第1次付款：合同签订生效后15日内，甲方向乙方支付合同总价的30%的预付款。预付款与合同履行同步进行，预付款支付进程不得影响合同的履行，乙方不得以预付款支付问题停止合同的履行。

- 货款支付

第2次付款：医用气体安装工程完成后15日内，支付至合同总价的50%。

第3次付款：全部设备到货并初验合格后15日内，支付至合同总价的70%。

第4次付款：工程全部完工、所有设备安装、调试完成，经过试运行，通过验收并按买方要求移交所有资料后15天内支付至合同总价的85%，并退还履约保证金。

第5次付款：审计结算完成且资料齐全移交丙、丁方后15日内，支付至结算价的97.5%。

第6次付款：余款2.5%（不计利息）作为保修金，在保修期满缺陷修复完成并经甲方及丙、丁方最终验收合格、甲乙方完成最终结算后28天内一次性付清经结算后的剩余尾款。

保修金在项目质保期满且质保期内及时完成维保，售后服务良好，无质量和服务问题，经各方验收认可无误后无息支付。

注：甲方除收取水电费等1%直接费、总承包服务费3%及招标相关费用以外，不得向乙方收取其他任何费用，不再增加或减少其他任何费用和税金。每笔货款支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。

甲方每次向乙方支付的款项均基于丙方向甲方支付后再支付给乙方，如丙方未支付相应款项给甲方，甲方有权不支付乙方任何款项。

7、结算原则

中标总价一次性包死，不再调整。丙、丁方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时按中标单价按实调整。

8、文件和技术资料

设备交货时乙方向甲方及丙、丁方提供下列技术资料、图纸和文件：

1）制作期间的试验、检试报告。

2）出厂检试报告

3）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

a、电气接线图；

b、设备操作与维修手册。

4）产品合格证

9、技术服务

乙方免费对甲方及丙、丁方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。

10、质量、技术标准

10.1 设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方及丙、丁方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方及丙、丁方认可的其他标准，甲方及丙方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方及丙、丁方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。

10.2未经甲方及丙、丁方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方及丙、丁方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

11、设备、材料检验

甲方及丙、丁方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。

在第一批设备供货之前，丙方将会同丁方、甲方、监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方及丙、丁方的工作提供方便并承担相关费用。

所有的货物备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。

样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料由甲方及丙、丁方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方及丙、丁方和监理共同看样定货认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。

# 12、设备的安装、调试

12.1合同所订的货物到达甲方及丙、丁方后，乙方应在收到甲方及丙、丁方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。

12.2乙方人员在甲方及丙、丁方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。

12.3乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过二个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。

安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，采购人可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。如需采购人派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便采购人提前作好准备，确保整个工程顺利进行。采购人组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。

13、设备验收

13.1乙方在投标时应提供验收大纲和验收标准供甲方及丙、丁方参考，经甲方及丙、丁方确认后，作为验收的依据。

13.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方及丙、丁方一起开箱初步检收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方及丙、丁方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。

13.3设备在安装、调试结束后，经过二个月的试运行考核无故障，甲乙丙丁方会同当地有关部门对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及丙方及相关验收主管部门认可）。达到验收标准后，甲方及丙方在验收合格后七日内完成设备交接，并在《产品交付报告》上签字。《产品交付报告》一式两份，双方各执一份。同时乙方向甲方及丙方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》、《检验报告》等技术文件。

# 14、质保及维修

14.1设备质量保证期为使用产品之日起至少36个月（具体时间以投标文件为准）。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方及丙、丁方提交质保期验收报告，验收由甲方及丙、丁方签字认可。

14.2在设备质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少36个月（具体时间以投标文件为准）。

14.3如设备在质保期后发生故障，乙方在收到甲方及丙、丁方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。

14.4乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。

15安全要求：

15.1乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。

15.2乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。

15.3乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方及丙、丁方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

15.4本项目实施过程中出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

15.5本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。

# 16、违约责任

16.1合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000.00元/天向丙方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方及丙、丁方协商一致后有权解除合同、甲方没收全部的履约保证金并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。

16.2乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方及丙、丁方的要求退货并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金元，累计发生次（含）以上的，甲方、丙、丁方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方及丙、丁方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000.00元/天向丙方支付违约金；逾期超过30天的，甲方及丙、丁方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向丙方支付本合同总价款5％的违约金。

16.3乙方接受甲方及丙、丁方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方及丙、丁方提前十五天发出有甲方及丙、丁方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方及丙、丁方不承担违约责任。

16.4如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方及丙方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方及丙、丁方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方及丙、丁方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。

16.5因乙方原因解除本合同时，乙方应向丙方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方及丙、丁方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。

16 .6未经甲方及丙、丁方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方及丙、丁方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向丙方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方及丙、丁方的全部损失。

16.7本合同中所有乙方应支付给丙方的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付的，甲方有权在收到丙方扣款通知后在应付乙方的任何款项中扣除后转交给丙方。

16.8因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

16.9因乙方原因造成绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程单项或整体验收不合格及未能通过“钱江杯”“鲁班奖”验收标准的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。

# 17、其他

17.1乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方及丙、丁方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

17.2乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向丙方支付违约金元，如造成甲方及丙、丁方损失的，甲方及丙、丁方有权全额向乙方追索且甲方及丙、丁方有权视情形解除本合同。

特别注明：本项目所有涉及到的方案或者深化图纸及变更都需经丙、丁方书面确认并同意后实施，甲方单方面要求乙方的变更无效。

18、售后服务

18.1乙方应按法律、行政法规或国家关于设备质量保修的有关规定，对交付甲方及丙方使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。如乙方为联合体的，则应按照联合体成员各自承担的合同内容履行售后服务。

18.2无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦设备发生故障，而甲方、乙方驻场人员无法及丙、丁方无法自行排除时，在接到甲方及丙方通知后，乙方须在甲方及丙、丁方书面通知后2小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修，质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足甲方及丙方需求并获得书面审批，人员未到场一天，扣500元/天。

18.3每个维修项目完成后，经甲方及丙方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

18.4乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方及丙、丁方有权委派他方处理，处理结果由甲方及丙、丁方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方及丙、丁方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向丙方支付违约金1000元。

18.5乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方及丙、丁方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及丙、丁方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

18.6乙方免费培训甲方及丙方或甲方及丙方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。

19.医用气体设备供货内容

19.1具体详见招标文件所附货物清单

19.2本合同价格包括医用气体设备的深化设计、制造、运输、安装调试、试运行、设备检测、验收、税金、保险等所有费用。

附件1：廉政合同（格式）

廉政合同

甲方 ：浙江精工钢结构集团有限公司

乙方 ：                         （中标单位）

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目供货协议书文件，自觉按协议书办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。

第六条 本合同的有效期同主合同。

第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：浙江精工钢结构集团有限公司       乙方：

（盖章）                                                 （盖章）

法定代表人或                                           法定代表人或

其委托代理人：（签字）                       其委托代理人：（签字）

日期：      年     月     日                           日期：     年     月       日

附件2：履约保函（格式）

履约保函

浙江精工钢结构集团有限公司：

鉴于       （以下简称“甲方”）接受      （以下简称“乙方”）于   年  月  日参加          （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。

1.保函金额人民币（大写）              元（¥）。

2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20  年  月  日止。

3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。

4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

连带责任担保人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

年     月     日

附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目医用气体项目供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，      （以下简称“甲方”）与       （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。

6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。

7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正本3份，甲、乙方及浙江精工钢结构集团有限公司各1份；副本11份，甲方3份，乙方3份，浙江精工钢结构集团有限公司5份。

五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。

甲方：                                              乙方：

（盖单位章）                     （盖单位章）

法定代表人或                                    法定代表人或

其委托代理人：（签字）                  其委托代理人：（签字）

日期：     年   月   日                         日期：    年   月   日

附件4：工程质量保修书（格式）

质 量 保 修 书

甲方（总承包单位、招标人）：

乙方（供应商）：

丙方（业主、使用人）：

为保证                        项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。

二、质量保修期

质量保修期为，业主使用产品之日起算，质保期以招标、投标文件确定的为准。

三、质量保修责任

1．在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。

2．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内赶到现场进行维修，并提供不间断的服务直到结束。质保期内乙方须安排专业维保人员驻场，驻场人员数量及资质须满足丙方需求并获得书面审批。

3．如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。

4. 乙方不在约定期限内派人保修的，，甲、丙方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保修金内扣除。

5. 每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲、丙方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。

6. 乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保修金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；

7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲、丙方的同意。

8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。

9、保修费用由乙方承担。

四、质量保修金的支付

本项目质量保修金为结算总价款的2.5 %，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保修金返还时不计银行利息。

五、质量保修金的返还

质量保修期满后，经甲、丙方组织验收，如合同约定范围的所有项目及变更增加项目无任何产品质量问题或故障，丙方通知甲方在扣除相应的维修保养违约金和相应赔偿金（如有）后，30日历天内返还剩余质量保修金（不计息）。

六、其他

各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。

甲方对乙方的保修义务对丙方承担连带责任。

甲方：（盖章）

法定代表人或授权代表：

地址：

电话：

乙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：

地址：

电话：

丙方：（盖章）

法定代表人或授权代表：

地址：

电话：

第五章  图纸

招标人提供由深圳市建筑设计研究总院有限公司（及其医疗专项设计分包单位上海尧伟建设工程有限公司）提供的医用气体采购及安装工程施工图纸（电子版），请各投标人在在登陆绍兴公共资源交易网交易平台后在控制价文件中领取下载电子版图纸。

一、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

二、图纸

由招标人另册提供。

第六章  技术标准和要求

一、总体技术要求

- 总体原则是：配套设施完善，功能与设施先进完备。

- 项目范围内施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

- 《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

- 《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008

- 《压力管道安全管理与监察规定-工业管道》TSG D0001-2009

- 《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012

- 《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236—2011

- 《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T650-2007

- 《氧气站设计规范》GB 50030-2013

- 《压缩空气站设计规范》GB 50029-2014

- 《安全阀标准》GB12241-12243

- 《爆破片安全装置》GB567-2012

- 《压力容器》GB150-2011

- 《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94

- 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

- 《医用及航空呼吸用氧》GB8982-2009

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

- 《医院消毒供应中心  第1部分管理规范》WS_310.1--2016

- 《静脉用药集中调配质量管理规范》（卫办医发〔2010〕62号）

- 《人类辅助生殖技术规范》 卫科教发〔2003〕176号

- 《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011

- 《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014

- 《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T35428-2017

- 《医院隔离技术规范 》WST 311-2009

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2016

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

- 材料设备品牌推荐表要求见本章附表。

二、各系统技术要求及配置

本专业招标范围包括儿科住院楼、妇科住院楼、门医技保健楼等的中心供氧系统、大楼中心吸引系统、大楼中心压缩空气系统、牙科专用吸引系统、牙科专用压缩空气系统、手术部汇流排系统、手术部麻醉废气排放系统、分子实验室汇流排系统、病房设备带及其附属设备、配套的站房及其管网末端工程（妇科三层生殖中心和地下室动物实验室的医气工程不计入）。

中标人需对图纸进行二次深化工作（中标单位在中标之前，所发生的设计变更,设计院未修改到位的，需由中标单位负责深化），要求二次深化图加盖相应资质的章，经深圳市建筑设计研究总院（及其医疗专项分包单位）审核认可并盖章。

一、大楼中心供氧系统

- 大楼中心供氧系统：采用液氧系统和应急氧气汇流排作为氧源；其中站房组成：4台液氧罐、4台汽化器、氧气减压装置、分气缸等设备与管道（两用两备，各液氧灌均能独立控制）；生命支持区域采用2*10瓶组氧气汇流排作为应急备用氧源，并保证其4h以上的用氧量。

- 氧气终端压力：所有终端压力不低于0.4MPa。

- 每楼层管道井处设置一只氧气二级稳压箱（稳压箱前后均设置截止阀），一只氧气流量仪，护士站设置区域报警器。

- 气源报警器符合YY0505电磁兼容标准，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方检测报告进行证明。

- 液氧贮槽设计使用寿命≥15年，提供质量证明书等相关材料证明。

★6.提供有效期内的“医用中心供氧系统”中华人民共和国医疗器械注册证书。

二、大楼中心吸引系统

- 大楼中心吸引系统：3台爪型干式真空泵两用一备，负压控制柜（带报警装置）、3只除菌过滤器（精度:0.01μm-0.2μm,并采取滤芯性能监测措施）、2只真空罐（3.0m3）、2只除污罐、1只分气气缸、管道、阀门等组成。吸引机组前端安装细菌过滤器、末端安装排气消毒灭菌装置 管道做好密封，管道泄露性试验。

- 负压报警装置：当压力高于-0.03MPa或低于-0.07MPa时，有声光同时报警，报警压力误差≤3%。

- 灭菌装置提供高温灭菌器符合杀灭率要求，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方检测报告进行证明。

- 灭菌装置提供高温消毒灭菌设备图片。

- 负压控制系统：本系统采用PLC控制系统，能分别对真空泵机组进行手动和自动控制；当其中一台泵发生故障，自动从故障电机转到另一台泵工作，故障电机自动从系统中脱离；可实现多台真空泵的集中控制；PLC自动控制，留有与医院设备监控系统RS485通讯口。

- 电控柜符合YY0505电磁兼容标准，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方检测报告进行证明。

- 吸引终端压力：-0.07MPa～-0.03MPa（可调）。

- 每层管道井处设置一只球阀，护士站设置区域报警器。

★9.提供有效期内的“医用中心吸引系统”中华人民共和国医疗器械注册证书。

三、大楼医用空气供应系统

- 医用空气供应系统：由3台无油涡旋空压机两用一备、3台吸附式干燥器、3套三级过滤器（精密过滤器、高效精密过滤器、除菌过滤器，过滤效率大于99.9%，并设置滤芯性能监视措施）、2只储气罐（2.0m3）、管道、阀门等组成。

- 空气终端压力：手术室、重症监护病房、产房(用于麻醉机、呼吸机、和相关医疗器械)的终端压力不低于0.4MPa。

- 每楼层管道井处设置一只空气二级稳压箱（稳压箱前后均设置截止阀），护士站设置区域报警器。

四、牙科系统

- 牙科专用吸引系统：采用一台牙科电动抽吸机；牙科电动抽吸机包含2台真空泵，1台气水分离器、1台除菌过滤器，1台电控柜，电磁阀管路及阀门等。

- 牙科专用压缩空气系统:采用一台牙科无油空压机组；牙科无油空压机组包含2台无油空压机机头、干燥剂、过滤器、储气罐等。

- 无油空气压缩机在施工阶段设备进场时需提供无油认证证明。

- 汇流排及区域阀门箱系统

- 手术部汇流排系统：采用二氧化碳4+4全自动汇流排设备及管道。

- 手术部麻醉废气排放系统：麻醉废气采用引射式排放系统，采用医疗空气驱动引射器。

- 分子实验室汇流排系统：采用二氧化碳、氮气2+2全自动汇流排设备及管道。

- 本项目采用双路设计的二级稳压箱，即箱体内设计2套减压阀设计，一路发生故障时，可自动切换到另一路应急备用；实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求。

七、病房设备带、气体终端及其附属设备

- 病房设备带及其附属设备：采用病房铝合金设备带，采用模块化设计，确保安转维修方便，气体终端和电器等均采用嵌入式安装，包含设备带上的插座及床头灯系统；每个设备带中的每个系统的每个床位均需设置维修阀；设备带电源均需设置空气开关；

- 医用设备带需符合GB9706标准、符合建筑电气安全防火要求，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方检测报告进行证明。

- 医用设备带符合GB9706标准，，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方检测报告进行证明。

- 医用设备带表面喷涂具备防锈、防腐性能，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方盐雾检测报告进行证明。

- 氧气采用脱脂铜管，其余气体采用304不锈钢管，废气排放采用PVC管。

- 为保证病人的使用安全和设备带的质量，本项目的设备带强电、弱电、气体根据分槽安装。

- ▲气体终端插头采用德标自封闭快速插座（插拔次数在两万次以上），采用ISO32颜色标准识别气体，具有防错接装置，使用寿命大于10年，采用优质标准，具有带气维修功能，终端维修部分可快速拆卸，无需打开设备带操作面板，可在操作面板上直接带气维修。

- 医用气体终端符合YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准要求，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方检测报告进行证明。

- ▲气体管道的暗管，应优化设计，保证后期维护、维修方便，同时气源要足量配置，必须设置减压防护和稳定安全措施。

- 妇科住院楼四层VIP产房、八层VIP套间，设备带需要做嵌入式样式，具体样式由中标单位进行二次深化，方案需由业主确认；

- 做好与吊塔施工单位的配合工作：所有安装吊塔位置的床单元，气体终端由吊塔厂家负责安装，但管道井至吊塔的管线由医用气体中标单位负责安装。

- 其他证件及检测报告要求

1.氧气二级减压箱、医用气体终端、气源报警箱、区域阀门箱、医用设备带材质不具有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人在施工阶段设备进场时需提供第三方检测报告进行证明。

- 其他技术要求（含驻场维保要求）

1. 负责医院医用气体工程供应系统及医用液氧气化站、中心吸引泵站、中心空压站与三气瓶组站四大站及医院其他汇流排，床单元吸引，吸氧终端，24小时*365天安全运行管理及维护保养和检测。

2.负责医院各病区每月一次定期巡检及维修保养；手术室,NICU、ICU、PICU及急诊科每月二次定期巡检及维修保养。填写巡检维保清单，经使用科室签字确认，相关职能依据巡检，保养，服务情况进行综合考核。

3. 负责医院医用气体工程四大站及供应系统，床单元吸引，吸氧终端及传呼系统，基本维修保养；

4.免费提供医院所需医用气体工程四大站及供应系统的大中项目维修保养所需配件；免费提供医用气体工程供应系统维保所需的电、水及辅助设施。

5.承担中心医用液氧站、中心吸引泵站、中心空压站的主机周期例行维修保养任务和委托管理，但空压站维修、主机法定检验或六年周期大中修项目及其相关费用由乙方支付。

6.免费承担医用液氧气化站、中心吸引泵站、中心空压站与三气瓶组站四大站及各楼层减压箱压力表，安全阀等相关安全附件检测及其费用，检测期间备用压力表及安全阀由乙方承担，检测报告交院方存档。简单压力容器安全附件纳入同质化检测，确保各类检测在有效期内，并纳入综合考核范围。

7.免费提供医用气体工程供应系统和床头设备带等中心供氧、吸引系统终端附件配件（不含吊塔设备），及时承担终端维修保养，以保证工作顺利。

8.提供每天24小时专人专职在岗日常运行管理及医用气体工程四大站及供应系统，床单元吸引，吸氧终端及传呼系统维修保养的人员清单，保证15分钟内到现场维保（维保人员需持有R1特种设备岗位资格证书）。

9.及时提出本院医用气体工程四大站及供应系统存在安全隐患问题和持续改进建设性意见方案，医院承诺医用气体工程四大站按国家技术规范要求及时更换，供应系统保证十二年周期或按需进行一次维修保养更新。

10.积极配合医院做好三级甲等医院换证复查、各级卫生系统年度安全检查或创建高等级医院所涉及医用气体工程四大站及供应系统的服务质量工作。

11..根据医用气体工程供应系统及医用液氧气化站、中心吸引泵站、中心空压站指定操作规程和故障应急预案并上墙，每年按规定完成两次医用气体供气故障和液氧泄露的演练。

- 12.各种产品在施工前需提供样品及施工工艺由业主方确认。

三、主要设备材料品牌推荐表

| 序号 | 产品 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式低温液氧贮槽 | 空分、宁波明欣、圣达因 |
| 2 | 温空式汽化器 | 空分、宁波明欣、圣达因 |
| 3 | 空气压缩机 | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 |
| 4 | 空压机（牙科） | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 |
| 5 | 干燥机 | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 |
| 6 | 压缩空气过滤器 | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 |
| 7 | 真空泵 | 普旭、里其乐、贝克 |
| 8 | 二级稳压箱 | 捷工、超捷、捷锐 |
| 9 | 区域阀门箱 | 捷工、超捷、捷锐 |
| 10 | 全自动汇流排 | 捷工、超捷、捷锐 |
| 11 | 气体终端 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） |
| 12 | 牙科电动抽吸机 | 卡塔尼、MGF、迪尔 |
| 13 | 脱脂紫铜管 | 海亮、宁波永享、美乐 |
| 14 | 304不锈钢管 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 |
| 15 | 医用设备带 | 吴江东方铝业、栋梁铝业、大洋铝业 |
| 16 | 灯具 | 浙江阳光、TCL、欧普 |
| 17 | 插座 | TCL、罗格朗、公牛 |
| 18 | 配电箱 | 配电箱、柜内元器件 西门子、施耐德、ABB |
| 19 | 压力表及真空表 | 余姚南方、上海仪川、西安自动化 |

说明：此品牌选择表仅作为投标方报价的参考，投标方可以提供不低于表格中品牌档次的其他品牌产品。所提供的所有设备材料品牌与型号，均需通过甲方同意。

- 货物清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 含税 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室外液氧站及医技楼氧气汇流排间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液氧贮槽（立式） | V=5m3;放置方式:立式;工作压力0.8MPa， 含液氧罐本体设置标识和警示标志,周围设置安全标识，配套阀门，接地，设备基础、预埋铁构件、减震垫等。 | 空分、宁波明欣、圣达因 | 只 | 4 |  |  |
| 2 | 空温式汽化器 | 输出流量≥250Nm3/h;最高工作压力:1.6MPa，设备基础、预埋铁构件、减震垫 | 空分、宁波明欣、圣达因 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 氧气减压装置 | 大流量双回路结构设计;具有减压功能，汽化器汽化量250Nm3/h配套的减压流量，含相应的阀门、压力表及其之间的管道管件，接地措施等 | / | 套 | 4 |  |  |
| 4 | 氧气分气缸 | 材质:不锈钢;接口:满足设计和使用要求配套,含配套阀门;连接方式:法兰连接、基础 | / | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 脱脂紫铜管 | φ42*2.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 78 |  |  |
| 6 | 气瓶架 | 用于氧气汇流排，每组10个 | 捷工、超捷、捷锐 | 组 | 2 |  |  |
| 7 | 氧气汇流排 | 10+10，全自动汇流排,具有手动或自动切换功能，接地 | 捷工、超捷、捷锐 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 高压金属软管及接嘴 | 用于氧气汇流排的连接 | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 20 |  |  |
| 9 | 减压切换装置 | 含减压出口配置的安全阀及放散管，接地等一起辅件 | 捷工、超捷、捷锐 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 医用中心供氧系统报警器 | 门诊保健楼一楼氧气汇流排间（医用气体起源站、医用气体储存库的房间内的气体浓度报警装置） | 捷工、超捷、捷锐 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 氧气浓度报警仪 | 1.测氧范围:0-4.99%,5-50.0% 2.分辨力:0.01%,0.1% 3.显示方法:3位LED | / | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 铜球阀 | φ42，焊接连接，含配件 | / | 个 | 8 |  |  |
| 二 | 负压吸引站房 | 包括负压站房到屋顶的废气排放立管 |  |  |  |  |  |
| 1 | 爪式式真空泵 | 7.5KW,320m3/h，两用一备，含设备机座平台（机组底座垫10mm胶皮,用作减噪减震），接地措施，设备基础、预埋铁构件、减震垫等。 | 普旭、里其乐、贝克 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 真空罐 | 容积:3.0m3，0.1MPa,Q235材质，含自带的压力表及排气球阀，设备基础、预埋铁构件、减震垫等 | / | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 医用细菌过滤器 | 精度:0.01μm~0.2μm，并采取滤芯性能监测措施，外壳采用不锈钢设计 | 普旭、里其乐、贝克 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 不锈钢集污罐 | 体积50L，带有液位计及观察窗，带有排污收集瓶及手阀，设备基础、预埋铁构件、减震垫 | / | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 吸引分气缸 | 两进六出，含配套阀门、基础 | / | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 控制阀 | DN50 | / | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 电接点真空表 | ‘-0.1~1.0MPa | 余姚南方、上海仪川、西安自动化 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 负压电控柜(机组配套) | PLC控制,可报警,手动自动双控,可实现声光报警，含进出配套的管线等 | 配电箱、柜内元器件 西门子、施耐德、ABB | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 304不锈钢管 | φ133，壁厚3.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 23 |  |  |
| 10 | 304不锈钢管 | φ57，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 4 |  |  |
| 11 | 镀锌钢管 | DN50，含排放口且要符合医院卫生标准要求,并设置有害气体警示标识、管件、热浸锌吊支架等 | / | m | 31 |  |  |
| 12 | 镀锌钢管 | DN80，含排放口且要符合医院卫生标准要求,并设置有害气体警示标识、管件、热浸锌吊支架等 | / | m | 49 |  |  |
| 13 | 不锈钢球阀 | DN50，焊接连接，含配件 | / | 个 | 9 |  |  |
| 14 | 不锈钢球阀 | DN100，焊接连接，含配件 | / | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 排污阀（真空罐、集污罐上的） | DN25 | / | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 软连接 | DN50 | / | 个 | 6 |  |  |
| 17 | 灭菌装置 | 一用一备，采用高温、杀灭，温度≥200℃，功率＜3.5kw，处理风量800m3/h，杀灭率＞99.99%，杀灭对数值＞3 | / | 台 | 2 |  |  |
| 三 | 压缩空气站房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无油涡旋空气压缩机 | 功率:22KW,产气量:3.8m3/min 两用一备，含设备机座平台及传感器和检测仪、接地、设备基础、预埋铁构件、减震垫等 | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 储气罐（带手动排水阀） | 容积:2m3,工作压力:1.0MPa | / | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 无热吸附式干燥器 | 流量:3.8m3/min | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 精密过滤器 | 流量:3.8m3/min,过滤器精度1μm,残余含油量1ppm | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 高效精密过滤器 | 流量:3.8m3/min,过滤器精度0.01μm,残余含油量0.003ppm | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 除菌过滤器 | 流量:3.8m3/min,过滤器精度0.01μm | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 | 个 | 3 |  |  |
| 7 | 压缩空气分气缸 | 三进七出，含配套阀门 | / | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 减压箱 | 0.8/0.4MPa,双回路 | / | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 余姚南方、上海仪川、西安自动化 | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 空气配电柜 | 含电源空气开关,其容量为120A及其配套的YJV16mm2*3+6mm2*2电力电缆及管道 | 配电箱、柜内元器件 西门子、施耐德、ABB | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 304不锈钢管 | φ57，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 6 |  |  |
| 12 | 304不锈钢管 | φ89，壁厚3.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 34 |  |  |
| 13 | 不锈钢球阀 | DN80，焊接连接，含配件 | / | 个 | 16 |  |  |
| 14 | 不锈钢球阀 | DN50，焊接连接，含配件 | / | 个 | 12 |  |  |
| 15 | 手动排水阀（储气罐上的） | DN25 | / | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 取样口 | DN80 | / | 个 | 5 |  |  |
| 四 | 牙科压缩空气站房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牙科无油空压机组 | 单台排气量:200L/min,功率:2.5KW，含2台无油空压机机头、干燥剂、过滤器、储气罐,1台电控柜及其进出管、接地、设备基础、预埋铁构件、减震垫等等 | 阿特拉斯、英格索兰、伯格 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 304不锈钢管 | φ10,壁厚1.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘、地面开槽等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 28 |  |  |
| 3 | 304不锈钢管 | φ18,壁厚1.2mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 17 |  |  |
| 4 | 不锈钢球阀 | DN10，焊接连接，含配件 | / | 个 | 3 |  |  |
| 五 | 牙科负压站房 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 牙科电动抽吸机 | 规格：104m3/h 2.9KW 参数：含2台真空泵,1台气水分离器、1台除菌过滤器,1台电控柜,电磁阀管路及阀门、接地、废气管（废气排放,接至室外安全处,符合GB50751-2012第4.4.4条的要求）、设备基础、预埋铁构件、减震垫等等 | 卡塔尼、MGF、迪尔 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 304不锈钢管 | φ25,壁厚1.5mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘、地面开槽等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 27 |  |  |
| 3 | 304不锈钢管 | φ57,壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 17 |  |  |
| 4 | 不锈钢球阀 | DN20，焊接连接，含配件 | / | 个 | 3 |  |  |
| 六 | 站房到病房楼水平干管 | 地下室一层站房外的管道及场外至地下室管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管 | φ22*1.2，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 25 |  |  |
| 2 | 脱脂紫铜管 | φ28*1.5，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 1135 |  |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 | φ35*2.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 1033 |  |  |
| 4 | 脱脂紫铜管 | φ42*2.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 364 |  |  |
| 5 | 铜球阀 | φ28，焊接连接，含配件 | / | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 铜球阀 | φ35，焊接连接，含配件 | / | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 铜球阀 | φ42，焊接连接，含配件 | / | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 304不锈钢管 | φ25，壁厚1.5mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 6 |  |  |
| 9 | 304不锈钢管 | φ32，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 445 |  |  |
| 10 | 304不锈钢管 | φ38，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 377 |  |  |
| 11 | 304不锈钢管 | φ45，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 762 |  |  |
| 12 | 304不锈钢管 | φ57，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 232 |  |  |
| 13 | 304不锈钢管 | φ89，壁厚3.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 830 |  |  |
| 14 | 304不锈钢管 | φ108，壁厚3.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 184 |  |  |
| 15 | 不锈钢球阀 | φ32，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 不锈钢球阀 | φ38，焊接连接，含配件 | / | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 不锈钢球阀 | φ45，焊接连接，含配件 | / | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 不锈钢球阀 | φ57，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 不锈钢球阀 | φ89，焊接连接，含配件 | / | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 不锈钢球阀 | φ108，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 金属波纹管 | 长度及尺寸根据现场实际综合考虑，采用弹簧支吊架 | / | 根 | 6 |  |  |
| 22 | 钢套管保护 | D40*3（回填沙中保护管） | / | m | 648 |  |  |
| 23 | 地沟挖填土 | 人工及机械挖填土，土质综合考虑，含土方外运 | / | m³ | 293 |  |  |
| 24 | 地沟中砂回填 | 中砂回填 | / | m³ | 234 |  |  |
| 25 | 钢筋混凝土盖板 | 钢筋混凝土盖板,详05R410,P53 | / | m3 | 39 |  |  |
| 26 | 管道防腐 | 涂刷环氧煤沥青漆四遍;粘贴中碱无腊玻纤布三层等设计要求的防腐做法及标志带供应施工 | / | 项 | 1 |  |  |
| 七 | 大楼医气系统 | 发热门诊综合楼、门诊楼、医技楼、住院楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气二级减压箱 | 含安全阀的氧气双回路减压装置 | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 28 |  |  |
| 2 | 压缩空气二级减压箱 | 含安全阀的空气双回路减压装置 | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 27 |  |  |
| 3 | 医用氧气流量仪 | 带阀门及其之间管道 | 捷工、超捷、捷锐 | 组 | 28 |  |  |
| 4 | 儿科住院楼二层液氮室氮气汇流排 | 2+2全自动切换汇流排，并有防静电接地措施 | 捷工、超捷、捷锐 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 儿科住院楼二层分子实验室二氧化碳汇流排 | 2+2全自动切换汇流排，并有防静电接地措施 | 捷工、超捷、捷锐 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 妇科住院楼二层羊水培养室二氧化碳汇流排 | 2+2全自动切换汇流排，并有防静电接地措施 | 捷工、超捷、捷锐 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 门医技保健楼四层手术室二氧化碳汇流排 | 4+4全自动切换汇流排，并有防静电接地措施 | 捷工、超捷、捷锐 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 医用气体压力监测报警箱 | 一气 | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 医用气体压力监测报警箱 | 二气 | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 医用气体压力监测报警箱 | 三气 | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 37 |  |  |
| 11 | 医用气体压力监测报警箱 | 五气 | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 区域阀门箱 | 一气（氧气管φ28） | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 区域阀门箱 | 二气（吸引管φ28，氧气管φ45） | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 区域阀门箱 | 三气（氧气管、吸引管、空气管） | 捷工、超捷、捷锐 | 个 | 26 |  |  |
| 15 | 负压楼层维修阀 | φ18，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 负压楼层维修阀 | φ32，焊接连接，含配件 | / | 个 | 3 |  |  |
| 17 | 负压楼层维修阀 | φ35，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 负压楼层维修阀 | φ38，焊接连接，含配件 | / | 个 | 7 |  |  |
| 19 | 负压楼层维修阀 | φ45，焊接连接，含配件 | / | 个 | 12 |  |  |
| 20 | 负压楼层维修阀 | φ67，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 负压楼层维修阀 | φ89，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 氧气终端 | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 1710 |  |  |
| 23 | 氧气终端（手术室） | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 20 |  |  |
| 24 | 压缩空气终端 | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 515 |  |  |
| 25 | 压缩空气终端（手术室） | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 20 |  |  |
| 26 | 真空吸引终端 | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 1689 |  |  |
| 27 | 真空吸引终端（手术室） | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 20 |  |  |
| 28 | 二氧化碳终端 | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 12 |  |  |
| 29 | 二氧化碳终端（手术室） | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 20 |  |  |
| 30 | 氮气终端 | 含6YC球形接头及终端盖，并符合设计及德式标准要求 | 德尔格（德国）、格尔森（德国）、必康美德（英国） | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 暗藏式气源面板 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | / | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 医用设备带 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | 吴江东方铝业、栋梁铝业、大洋铝业 | m | 3361 |  |  |
| 33 | 不锈钢嵌入式气体终端面罩 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | / | 套 | 20 |  |  |
| 34 | 床头灯 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | 浙江阳光、TCL、欧普 | 个 | 1553 |  |  |
| 35 | 床头灯开关 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | TCL、罗格朗、公牛 | 个 | 1553 |  |  |
| 36 | 设备带电源插座 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | TCL、罗格朗、公牛 | 个 | 3106 |  |  |
| 37 | 漏电保护开关 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | TCL、罗格朗、公牛 | 个 | 1553 |  |  |
| 38 | 铝合金装饰罩 | 符合设计及门诊、住院、观察室等尺寸要求，管线不在招标范围内 | 吴江东方铝业、栋梁铝业、大洋铝业 | m | 723 |  |  |
| 39 | 脱脂紫铜管 | φ8*1.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 9868 |  |  |
| 40 | 脱脂紫铜管 | φ9.53*0.89，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 209 |  |  |
| 41 | 脱脂紫铜管 | φ10*1.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 2508 |  |  |
| 42 | 脱脂紫铜管 | φ12*1.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 394 |  |  |
| 43 | 脱脂紫铜管 | φ15*1.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 794 |  |  |
| 44 | 脱脂紫铜管 | φ19*1.65，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 579 |  |  |
| 45 | 脱脂紫铜管 | φ22*1.2，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 1416 |  |  |
| 46 | 脱脂紫铜管 | φ28*1.5，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 1839 |  |  |
| 47 | 脱脂紫铜管 | φ35*2.0，钎基银焊焊接（氧乙炔焊），含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、管道吹扫、脱脂、焊缝间的射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 海亮、宁波永享、美乐 | m | 223 |  |  |
| 48 | 铜质维修阀 | φ8，焊接连接，含配件 | / | 个 | 338 |  |  |
| 49 | 铜质维修阀 | φ10，焊接连接，含配件 | / | 个 | 322 |  |  |
| 50 | 铜质维修阀 | φ15，焊接连接，含配件 | / | 个 | 3 |  |  |
| 51 | 铜质维修阀 | φ28，焊接连接，含配件 | / | 个 | 21 |  |  |
| 52 | 304不锈钢管 | φ8，壁厚1.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 2751 |  |  |
| 53 | 304不锈钢管 | φ10，壁厚1.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 11338 |  |  |
| 54 | 304不锈钢管 | φ12，壁厚1.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 3318 |  |  |
| 55 | 304不锈钢管 | φ15，壁厚1.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 105 |  |  |
| 56 | 304不锈钢管 | φ18，壁厚1.2mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 390 |  |  |
| 57 | 304不锈钢管 | φ22，壁厚1.2mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 81 |  |  |
| 58 | 304不锈钢管 | φ25，壁厚1.5mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 1403 |  |  |
| 59 | 304不锈钢管 | φ32，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 462 |  |  |
| 60 | 304不锈钢管 | φ38，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 1337 |  |  |
| 61 | 304不锈钢管 | φ45，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 1998 |  |  |
| 62 | 304不锈钢管 | φ57，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 205 |  |  |
| 63 | 304不锈钢管 | φ67，壁厚2.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 28 |  |  |
| 64 | 304不锈钢管 | φ89，壁厚3.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 270 |  |  |
| 65 | 304不锈钢管 | φ108，壁厚3.0mm，氩弧焊焊接，（采用直流正接法）含管道及其管件、套管、开孔、保温、各类试验、射线照相检测、惰性气体保护、接地、热浸锌吊支架、绝缘等满足设计要求的一切工序及辅件 | 浙江益宏、义乌永生、浙江永上 | m | 16 |  |  |
| 66 | 不锈钢维修阀 | φ8，焊接连接，含配件 | / | 个 | 339 |  |  |
| 67 | 不锈钢维修阀 | φ10，焊接连接，含配件 | / | 个 | 373 |  |  |
| 68 | 不锈钢维修阀 | φ12，焊接连接，含配件 | / | 个 | 53 |  |  |
| 69 | 不锈钢维修阀 | φ15，焊接连接，含配件 | / | 个 | 19 |  |  |
| 70 | 不锈钢维修阀 | φ18，焊接连接，含配件 | / | 个 | 24 |  |  |
| 71 | 不锈钢维修阀 | φ32，焊接连接，含配件 | / | 个 | 3 |  |  |
| 72 | 不锈钢维修阀 | φ38，焊接连接，含配件 | / | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 不锈钢维修阀 | φ45，焊接连接，含配件 | / | 个 | 18 |  |  |
| 74 | 不锈钢维修阀 | φ57，焊接连接，含配件 | / | 个 | 2 |  |  |
| 75 | 金属波纹管 | 长度及尺寸根据现场实际综合考虑，采用弹簧支吊架 | / | 根 | 20 |  |  |
| 76 | PVC废气管 | DN20，并用石棉或其它不燃材料将套管端头间隙填实。 | / | m | 129 |  |  |
| 77 | PVC废气管 | DN32，并用石棉或其它不燃材料将套管端头间隙填实。 | / | m | 72 |  |  |
| 78 | PVC废气管 | DN50，并用石棉或其它不燃材料将套管端头间隙填实。 | / | m | 65 |  |  |

注：1、“含税综合单价”包括深化设计（中标后提供）费、设备材料费、运输保险费、卸货费、保管费、仓储费、施工费、调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、质保期内的维修保养费、备品备件（含专用工具）费、所有措施费、规费、税金（按国家规定）、施工水电费、总承包服务费、政策性文件规定等所有因素的相关费用。

2、投标人可在以上货物清单之后详细列出认为对于按招标文件、图纸及技术要求完成本工程所必须发生的，但没有包括在上述货物清单费用中的项目；如认为清单内项目的数量有误，亦可于下方列明具体的“序号、名称、型号规格、品牌、单位、数量、含税综合单价、合价”并计算增减费。

第七章  投标文件格式

项目名称：                          项目

投标文件

投标文件内容:     资格审查资料

投标人：                       （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日期：    年    月    日

资格审查资料：

1、企业法人营业执照复印件。

2、资质证书、安全生产许可证复印件。

3、第二类医疗器械经营备案凭证或者医疗器械生产许可证复印件。

4、发证日期为2019年5月31日之前的国家质量监督部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2级或GC1级；或发证日期为2019年6月1日之后的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道）GC2级或GC1级或GCD级资质证书复印件。

5、浙江省外企业须提供浙江省住建厅备案证明（有效期内）或提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企业信息备案通过的网页截图（浙江省内企业不作要求）。

6、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。

7、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录。）格式自拟，加盖投标人公章。

注：不能提供上述（1）～（7）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

项目名称：                          项目

投标文件

投标文件内容:     技术标

投标人：                       （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日期：    年    月    日

投标人提供的评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                        （盖章）

日期：          年   月   日

详细内容由投标单位根据投标人须知第 3.1.2 技术标部分内容进行编制，格式自拟。

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

拟投入的主要施工人员一览表

投标人：                     （盖章）

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

拟投入的主要班组人员的工作履历表

投标人：                        （盖章）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同 担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 年 | 参加过项目名称 |  |  |  | 担任何职务 | 备注 |

注：本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。

项目名称：                          项目

投标文件

投标文件内容:     商务标

投标人：                       （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

日期：    年    月    日

（1）投标函(格式一)

（2）法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式二、格式三)

（3）投标报价表（格式五）

（4）商务条款偏离表（格式自拟）

☑（5）随机备品备件一览表（格式自拟）

☑（6）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）

☑（7）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）

格式一

项目

投 标 函

（招标人）：

我方已全面阅读和研究了         项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的      项目全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）   ___元，品牌___/_____，产地       /     ，交货期       （月或日历天），质量标准       。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起   天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。

我们同意从投标之日起在        天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标单位：                    （盖章）

法定代表或授权代表：           （签字或盖章）

联系人：                联系地址：

电话：                  邮编：

日期：  年    月    日

格式二

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

格式三

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

委托代理人身份证复印件

格式四

联合体协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成    ＿（联合体名称）联合体，共同参加    ＿（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、     ＿（某成员单位名称）为＿       （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）     ＿（某成员单位名称）负责本工程部分的施工，费用为元（与投标报价口径必须一致）；

（2）     ＿（某成员单位名称）负责本工程部分的施工，费用为元（与投标报价口径必须一致）；

（3）工程款与发包人结算的方式为【如：牵头人凭票据统一从发包人处领取后再由其向成员单位支付或由各成员单位凭票据分别向发包人申领或…………（由牵头人和成员单位双方协商一致后填入）】；

（4）其他：                              。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式  ＿份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

格式五

投标报价表

单位：人民币元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 型号规格 | 产地 (品牌) | 单位 | 数量 | 出厂单价 (含税) | 运杂、及保险费 (含税) | 特殊工具费 备品备件费(含税) | 相关服务费 (含税) | 其他 (含税) | 综合单价 (含税) | 总价 | 备注 |
|  | 一、货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以下按清单内容填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、其他清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以下内容由投标单位自行填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3年质保期内驻场人员费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质保优惠期内驻场人员费用 | 优惠期 年× 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计 |  |  | 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □质保期后的维保费用 |  |  | 元/年（不计入投标报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。

2、第11栏综合单价=6+7+8+9+10。

3、第12栏合价=5×11项。

4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。

6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。

7、其他清单是投标单位认为图纸、货物清单不明确或缺项的内容，以及招标文件要求包含在投标总价中的所有内容的体现。如未填报则视为投标优惠。

8、 技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。

9、 投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

10、投标人的投标报价包括并不限于按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装并通过验收合格的所有的一切费用；请各投标人综合分析充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单仅仅是为了方便本次招标，本工程实际发生的货物清单应该以招标人最终批准的由中标人完成的进一步深化设计图纸所对应的货物清单为准，本工程实际发生的货物清单供货安装费用与本次招标货物清单供货安装费用的差额请投标人充分考虑全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。

11、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

12、施工水电费（中标价的1%）等直接费及总承包服务费（中标价的3%）用由中标人直接向总承包单位支付，投标人在投标报价中明确报价。但该费用不足部分请投标人综合考虑后计入投标总价内，中标后一律不予调整。除总承包人在其施工周期内免费提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备等辅助设施外，投标人报价中还应包含本项目供货及安装时所需的各项措施费，以及施工过程中需总承包人配合的所有费用（如未单独列报的，将视作已包含在投标总价之中），否则视作优惠。同时须满足下列要求：

①供应商进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。

②供应商的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。

③供应商进场前，图纸须齐全，以免影响后续施工进度（供应商须对图纸进行深化设计）。

④进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。

⑤供应商应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由供应商负责。

⑥除以上内容外，供货及安装过程中若供应商要求使用总承包单位的临时设施中住宿费用，材料、设备的存储堆放等及其他配合事项时，所发生的费用由双方自行协商解决。

13、本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由投标人自行复核计算，结算时总价不作调整。若图纸需二次深化，则由中标人自行深化完成并经使用人同意，工程量及各种相关一切费用不再增加。图纸中设备或材料若已有变更升级的相应设备或材料则需变更为升级后的设备或材料经使用人同意，费用也不再增加。使用人有权增减工作范围，该费用应予以增减。招标人所有的变更，必须经过使用人书面同意。

投标人：                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章 ）

日期：    年    月    日